## Parameter
Parameter
Projektdaten
Name des Unternehmens | Muster GmbH
erstellt am | 2021-05-03
von | Max Mustermann
BHKW-Angaben |  |  | Kosten |  |  | Zusätzliche Angaben
Brennstoffart | Erdgas |  | Brennstoffkosten | 6.7 | ct/kWh | Installationsjahr |  | 2021
Betriebsart | Wärmegeführter Betrieb |  | Strompreis | 29.47 | ct/kWh | KWK-Zuschlag | Einspeisung | 5 | ct/kWh
Volllaststunden | 6000 | h | Wärmepreis | 10 | ct/kWh |  | Eigenverbrauch | 2 | ct/kWh
Stromkennzahl | 0.8 |  | EEG-Umlage | 6.5 | ct/kWh
Leistung runden? | Nein
Anleitung der Eingabeparameter
Durch den Nutzer sind alle grün hinterlegten Zellen auszufüllen, für die hier eine Erläuterung folgt. Zusätzlich ist das ebenfalls grün hinterlegte Strom- und Wärmeprofil im Reiter "Profileingabe" auszufüllen.
BHKW-Angaben | Erläuterung
Brennstoffart | Wählen Sie bitte eine gewünschte Brennstoffart aus. Die Brennstoffart beeinflusst den Wirkungsgrad der Anlage sowie die spezifischen Investitions- und Zusatzkosten. Sollten keine gültigen Ergebnisse ausgegeben werden können, sind für die von Ihnen gewünschte Brennstoffart im Bereich der erforderlichen elektrische Leistung keine statistischen Daten vorhanden. In diesem Fall wählen Sie bitte eine andere Brennstoffart.
Betriebsart | Entscheiden Sie, ob sich der Betriebszustand bzw. das automatische Ein- und Ausschalten des BHKW nach Ihrem Strom- oder Wärmebedarf richten soll. Testen Sie gerne beide Varianten. Je nach Strom- und Wärmeprofil können sich diese hinsichtlich ihrer Deckungsgrade sowie Kosten unterscheiden.
Volllaststunden | Bitte geben Sie an, auf wie viele Nutzungsstunden das BHKW im Jahr ausgelegt werden soll. Bei 8760 Stunden im Jahr wird zur Deckung der Grundlast eine Auslegung auf ca. 6000 Stunden (+/- 500 Stunden) empfohlen.
Stromkennzahl | Geben Sie bitte die Stromkennzahl als Verhältnis zwischen dem erzeugten Strom und der nutzbaren Wärme an (typischerweise beträgt die Stromkennzahl 0,8).
Runden | Wenn Sie möchten, dass die Strom- bzw. Wärmeleistung Ihres BHKWs für die Auslegung gerundet wird, wählen Sie "ja". Bei "nein" wird die entsprechende Leistung auf ganze Leistungszahlen gerundet.
Kosten | Erläuterung
Brennstoffkosten | Geben Sie bitte die auf Grundlage Ihrer Brennstoffart entstehenden Brennstoffkosten für das BHKW in ct/kWh an.
Strompreis | Bitte geben Sie den für Sie anfallenden Strompreis bei Netzbezug in ct/kWh an.
Wärmepreis | Bitte geben Sie den für Sie anfallenden Wärmepreis in ct/kWh an.
EEG-Umlage | Zur Finanzierungder erneuerbaren Energien fällt eine EEG-Umlage an, die von den Übertragungsnetzbetreibern festgelegt wird. Für Betreiber von BHKWs kann ein reduzierter Satz für den eigenverbrauchten Strom gelten. Um die Langlebigkeit des Excel-Tools zu gewährleisten, bitten wir Sie, die für Sie anfallende EEG-Umlage in ct/kWh selbstständig zu ermitteln und anzugeben.
Zusätzliche Angaben | Erläuterung
Installationsjahr | Geben Sie bitte das geplante Installationsjahr des BHKWs als vierstellige Zahl an. Dies dient zur Berücksichtigung der Inflation bei der Kalkulation der Kosten.
KWK-Zuschlag | Bitte informieren Sie sich über die Ihnen zustehende Vergütung als Betreiber eines BHKWs gemäß des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG). Diese ist zeitlich befristet und kann sich hinsichtlich Einspeisung und Eigenverbrauch unterscheiden. Da hier keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des BHKWs über die Nutzungsjahre hinweg erfolgt, ist lediglich die Vergütung des ersten Jahres von Relevanz. Geben Sie diese in ct/kWh an.
Copyright © 2021, Prof. Dr. Henrik te Heesen
Dieses Tool ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäß Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version.
Stand: 03.05.2021 https://www.umwelt-campus.de/energietools |  | Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License. https://www.gnu.org/licenses/
Note on B12: Wählen Sie bitte eine gewünschte Brennstoffart aus. Die Brennstoffart beeinflusst den Wirkungsgrad der Anlage sowie die spezifischen Investitions- und Zusatzkosten. Sollten keine gültigen Ergebnisse ausgegeben werden können, sind für die von Ihnen gewünschte Brennstoffart im Bereich der erforderlichen elektrische Leistung keine statistischen Daten vorhanden. In diesem Fall wählen Sie bitte eine andere Brennstoffart.
Note on E12: Geben Sie bitte die auf Grundlage Ihrer Brennstoffart entstehenden Brennstoffkosten für das BHKW in ct/kWh an.
Note on H12: Geben Sie bitte das geplante Installationsjahr des BHKWs als vierstellige Zahl an. Dies dient zur Berücksichtigung der Inflation bei der Kalkulation der Kosten.
Note on B13: Entscheiden Sie, ob sich der Betriebszustand bzw. das automatische Ein- und Ausschalten des BHKW nach Ihrem Strom- oder Wärmebedarf richten soll. Testen Sie gerne beide Varianten. Je nach Strom- und Wärmeprofil können sich diese hinsichtlich ihrer Deckungsgrade sowie ihrer Kosten unterscheiden.
Note on E13: Bitte geben Sie den für Sie anfallenden Strompreis bei Netzbezug in ct/kWh an.
Note on H13: Bitte informieren Sie sich über die Ihnen zustehende Vergütung als Betreiber eines BHKWs gemäß es Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG). Diese ist zeitlich befristet und kann sich hinsichtlich Einspeisung und Eigenverbrauch unterscheiden. Da hier keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des BHKWs über die Nutzungsjahre hinweg erfolgt, ist lediglich die Vergütung des ersten Jahres von Relevanz. Geben Sie diese in ct/kWh an.
Note on B14: Bitte geben Sie an, auf wie viele Nutzungsstunden das BHKW im Jahr ausgelegt werden soll. Bei 8760 Stunden im Jahr wird zur Deckung der Grundlast eine Auslegung auf ca. 6000 Stunden (+/- 500 Stunden) empfohlen.
Note on E14: Bitte geben Sie den für Sie anfallenden Wärmepreis in ct/kWh an.
Note on B15: Geben Sie bitte die Stromkennzahl als Verhältnis zwischen dem erzeugten Strom und der nutzbaren Wärme an. (Typischerweise beträgt diese etwa 0,8.)
Note on E15: Zur Finanzierung Erneuerbarer Energien fällt eine EEG-Umlage an, die von den Übertragungsnetzbetreibern festgelegt wird. Für Betreiber von BHKWs kann ein reduzierter Satz für den eigenverbrauchten Strom gelten. Um die Langlebigkeit des Excel-Tools zu gewährleisten, bitten wir Sie, die für Sie anfallende EEG-Umlage in ct/kWh selbstständig zu ermitteln und anzugeben.
Note on B16: Wenn Sie möchten, dass die Strom- bzw. Wärmeleistung Ihres BHKWs für die Auslegung gerundet wird, wählen Sie "ja". Bei "nein" wird die entsprechende Leistung nicht gerundet bzw. nur so gerundet, dass keine Kommazahlen entstehen.

## Profileingabe
Individuelle Rohdaten
Zeit | elektrisches Leistungsprofil (kWel) | thermisches Leistungsprofil (kWth)
2018-01-01 | 43.3 | 172.1 | Erklärung
2018-01-01 01:00 | 31.7 | 204.7
2018-01-01 02:00 | 40.2 | 222.8
2018-01-01 03:00 | 34.3 | 223.4 | In den grün hinterlegten Spalten sind durch den Nutzer Daten einzutragen. Eingetragen werden müssen: 1.) das elektrische Leistungsprofil und 2.) das thermische Leistungsprofil des mit Kraft-Wärme-Kopplung zu versorgenden Unternehmens. Das Programm übernimmt die darauf basierenden Berechnungen. Beachten Sie, dass bei den Leistungsprofilen keine Schaltjahre berücksichtigt werden können.
2018-01-01 04:00 | 34.5 | 241.4
2018-01-01 05:00 | 65 | 254.8
2018-01-01 06:00 | 92.5 | 314.6
2018-01-01 07:00 | 72.5 | 381.4
2018-01-01 08:00 | 79.3 | 283.9
2018-01-01 09:00 | 86.7 | 337.3
2018-01-01 10:00 | 110.1 | 271.9
2018-01-01 11:00 | 73.5 | 279.9
2018-01-01 12:00 | 86.7 | 235.9
2018-01-01 13:00 | 68.2 | 256.1
2018-01-01 14:00 | 81.9 | 307.9
2018-01-01 15:00 | 50.8 | 249.5
2018-01-01 16:00 | 52 | 301.8
2018-01-01 17:00 | 50 | 275.4
2018-01-01 18:00 | 46.3 | 308.7
2018-01-01 19:00 | 47.7 | 321.6
2018-01-01 20:00 | 47.7 | 316.6
2018-01-01 21:00 | 46.5 | 254.7
2018-01-01 22:00 | 39.2 | 219.1
2018-01-01 23:00 | 42.4 | 206.1
2018-01-02 | 37.2 | 190.4
2018-01-02 01:00 | 39.7 | 248.5
2018-01-02 02:00 | 34.1 | 235.9
2018-01-02 03:00 | 32.7 | 267.4
2018-01-02 04:00 | 34.1 | 277.1
2018-01-02 05:00 | 57.5 | 313
2018-01-02 06:00 | 121.5 | 378.7
2018-01-02 07:00 | 90.9 | 334.9
2018-01-02 08:00 | 103 | 340.9
2018-01-02 09:00 | 110 | 302.6
2018-01-02 10:00 | 112.6 | 277.3
2018-01-02 11:00 | 88.7 | 262.7
2018-01-02 12:00 | 92 | 294.5
2018-01-02 13:00 | 61.8 | 248.3
2018-01-02 14:00 | 79.1 | 271.1
2018-01-02 15:00 | 51.7 | 266.7
2018-01-02 16:00 | 45.3 | 303.5
2018-01-02 17:00 | 45.1 | 303.2
2018-01-02 18:00 | 56.5 | 289.6
2018-01-02 19:00 | 45.7 | 337.7
2018-01-02 20:00 | 43.7 | 324.9
2018-01-02 21:00 | 48 | 314.7
2018-01-02 22:00 | 44 | 289.5
2018-01-02 23:00 | 39.5 | 183.3
2018-01-03 | 34.7 | 228.8
2018-01-03 01:00 | 40 | 178.2
2018-01-03 02:00 | 35.4 | 208.4
2018-01-03 03:00 | 36.1 | 247.9
2018-01-03 04:00 | 36.6 | 251.7
2018-01-03 05:00 | 54.1 | 257.3
2018-01-03 06:00 | 85.1 | 351.5
2018-01-03 07:00 | 96.6 | 381.5
2018-01-03 08:00 | 63.8 | 326.8
2018-01-03 09:00 | 96.5 | 303
2018-01-03 10:00 | 111.6 | 286.5
2018-01-03 11:00 | 76.2 | 268.4
2018-01-03 12:00 | 78.7 | 309.1
2018-01-03 13:00 | 55.9 | 290.4
2018-01-03 14:00 | 72.3 | 233.5
2018-01-03 15:00 | 65.2 | 270.1
2018-01-03 16:00 | 46.2 | 250.1
2018-01-03 17:00 | 49.2 | 306.6
2018-01-03 18:00 | 49.3 | 258.4
2018-01-03 19:00 | 47.3 | 278.6
2018-01-03 20:00 | 36 | 304.5
2018-01-03 21:00 | 47.3 | 230.5
2018-01-03 22:00 | 40.1 | 223.4
2018-01-03 23:00 | 38.9 | 182.4
2018-01-04 | 39.1 | 214.2
2018-01-04 01:00 | 39.9 | 193.4
2018-01-04 02:00 | 37.2 | 238.1
2018-01-04 03:00 | 35.6 | 234.2
2018-01-04 04:00 | 34.5 | 289.5
2018-01-04 05:00 | 55.6 | 265.3
2018-01-04 06:00 | 86.9 | 263.3
2018-01-04 07:00 | 81.1 | 296.7
2018-01-04 08:00 | 102.9 | 299.8
2018-01-04 09:00 | 102.3 | 296.2
2018-01-04 10:00 | 115.7 | 251.4
2018-01-04 11:00 | 94.2 | 230.1
2018-01-04 12:00 | 83.6 | 230.6
2018-01-04 13:00 | 74.6 | 279.1
2018-01-04 14:00 | 82.7 | 261.9
2018-01-04 15:00 | 50 | 277
2018-01-04 16:00 | 55.5 | 248
2018-01-04 17:00 | 49.5 | 280.2
2018-01-04 18:00 | 57.9 | 310
2018-01-04 19:00 | 48.2 | 296.3
2018-01-04 20:00 | 49.9 | 264.8
2018-01-04 21:00 | 40.5 | 264.1
2018-01-04 22:00 | 48.4 | 275.7
2018-01-04 23:00 | 42.9 | 236.9
2018-01-05 | 38.2 | 218.6
2018-01-05 01:00 | 43.8 | 241.3
2018-01-05 02:00 | 33 | 253.3
2018-01-05 03:00 | 33.5 | 262.7
2018-01-05 04:00 | 32.8 | 278.2
2018-01-05 05:00 | 47.6 | 371.5
2018-01-05 06:00 | 73.7 | 337.8
2018-01-05 07:00 | 102.5 | 338.6
2018-01-05 08:00 | 100 | 337.1
2018-01-05 09:00 | 117.7 | 327.3
2018-01-05 10:00 | 104.1 | 246.7
2018-01-05 11:00 | 93.3 | 281.1
2018-01-05 12:00 | 87 | 281.5
2018-01-05 13:00 | 69.9 | 243.3
2018-01-05 14:00 | 80.4 | 281.2
2018-01-05 15:00 | 66.3 | 297.8
2018-01-05 16:00 | 49.3 | 290.1
2018-01-05 17:00 | 53.3 | 307.2
2018-01-05 18:00 | 48.3 | 304.4
2018-01-05 19:00 | 44.2 | 291
2018-01-05 20:00 | 40.4 | 313.9
2018-01-05 21:00 | 41.1 | 302.6
2018-01-05 22:00 | 45.7 | 258.5
2018-01-05 23:00 | 46.4 | 201.6
2018-01-06 | 38.6 | 212.5
2018-01-06 01:00 | 36.9 | 170.8
2018-01-06 02:00 | 34.6 | 223
2018-01-06 03:00 | 38.3 | 232.6
2018-01-06 04:00 | 33.8 | 246.4
2018-01-06 05:00 | 52.4 | 276.4
2018-01-06 06:00 | 93.5 | 288.9
2018-01-06 07:00 | 74.4 | 322.3
2018-01-06 08:00 | 85.9 | 318.8
2018-01-06 09:00 | 95.5 | 308.2
2018-01-06 10:00 | 112.2 | 282.5
2018-01-06 11:00 | 75.3 | 264.9
2018-01-06 12:00 | 79.5 | 233.5
2018-01-06 13:00 | 75.5 | 302.6
2018-01-06 14:00 | 69.6 | 264.3
2018-01-06 15:00 | 67.5 | 295.5
2018-01-06 16:00 | 52.8 | 304.5
2018-01-06 17:00 | 48 | 286.9
2018-01-06 18:00 | 48.6 | 258.4
2018-01-06 19:00 | 49.8 | 271.6
2018-01-06 20:00 | 44.9 | 322.8
2018-01-06 21:00 | 44.5 | 228
2018-01-06 22:00 | 34 | 223.6
2018-01-06 23:00 | 40 | 196
2018-01-07 | 39.8 | 204.8
2018-01-07 01:00 | 42.9 | 231.7
2018-01-07 02:00 | 34.6 | 238.4
2018-01-07 03:00 | 39.3 | 259.5
2018-01-07 04:00 | 38.5 | 292.8
2018-01-07 05:00 | 50.2 | 308.7
2018-01-07 06:00 | 84.7 | 295.5
2018-01-07 07:00 | 100.2 | 375.2
2018-01-07 08:00 | 79.3 | 281.4
2018-01-07 09:00 | 78.9 | 321.6
2018-01-07 10:00 | 93.8 | 259.9
2018-01-07 11:00 | 71.9 | 317.3
2018-01-07 12:00 | 71.8 | 274.5
2018-01-07 13:00 | 70 | 248.1
2018-01-07 14:00 | 82.7 | 251.4
2018-01-07 15:00 | 63.4 | 291.3
2018-01-07 16:00 | 54.3 | 270
2018-01-07 17:00 | 64.2 | 268.2
2018-01-07 18:00 | 44.2 | 268.6
2018-01-07 19:00 | 43.5 | 309.3
2018-01-07 20:00 | 42.2 | 317.1
2018-01-07 21:00 | 46.4 | 291.1
2018-01-07 22:00 | 42.4 | 286.8
2018-01-07 23:00 | 46.2 | 267
2018-01-08 | 33.8 | 240.3
2018-01-08 01:00 | 42.8 | 212.7
2018-01-08 02:00 | 35.5 | 201.4
2018-01-08 03:00 | 37.5 | 252.7
2018-01-08 04:00 | 38.1 | 307.5
2018-01-08 05:00 | 49.2 | 251.1
2018-01-08 06:00 | 75.7 | 287.1
2018-01-08 07:00 | 86.5 | 314.2
2018-01-08 08:00 | 79.1 | 334.6
2018-01-08 09:00 | 102.8 | 269.3
2018-01-08 10:00 | 97.6 | 284.7
2018-01-08 11:00 | 89.4 | 290.1
2018-01-08 12:00 | 80.6 | 323.1
2018-01-08 13:00 | 69.7 | 310.1
2018-01-08 14:00 | 74.5 | 273.3
2018-01-08 15:00 | 66.8 | 255.6
2018-01-08 16:00 | 49.1 | 288.3
2018-01-08 17:00 | 56.7 | 359.1
2018-01-08 18:00 | 55.1 | 365.3
2018-01-08 19:00 | 43.2 | 282.3
2018-01-08 20:00 | 44.6 | 300.9
2018-01-08 21:00 | 44.9 | 267
2018-01-08 22:00 | 42 | 317.9
2018-01-08 23:00 | 38.8 | 214.2
2018-01-09 | 38.2 | 218.8
2018-01-09 01:00 | 39.3 | 183
2018-01-09 02:00 | 34.1 | 215.6
2018-01-09 03:00 | 38.3 | 242.5
2018-01-09 04:00 | 36 | 317.6
2018-01-09 05:00 | 57.8 | 236.2
2018-01-09 06:00 | 87.7 | 290.2
2018-01-09 07:00 | 79.2 | 301.4
2018-01-09 08:00 | 96.3 | 311
2018-01-09 09:00 | 98.5 | 295.3
2018-01-09 10:00 | 79.4 | 303.7
2018-01-09 11:00 | 70.7 | 326.2
2018-01-09 12:00 | 80.4 | 269
2018-01-09 13:00 | 58.2 | 235.6
2018-01-09 14:00 | 70.8 | 273.1
2018-01-09 15:00 | 49.1 | 317.5
2018-01-09 16:00 | 50.2 | 278.7
2018-01-09 17:00 | 56.2 | 332.6
2018-01-09 18:00 | 52.5 | 283
2018-01-09 19:00 | 47.8 | 319.3
2018-01-09 20:00 | 38.8 | 264.9
2018-01-09 21:00 | 45 | 317.7
2018-01-09 22:00 | 43 | 286.1
2018-01-09 23:00 | 41.9 | 171.7
2018-01-10 | 35.9 | 137.2
2018-01-10 01:00 | 40.7 | 120.9
2018-01-10 02:00 | 39.9 | 121.5
2018-01-10 03:00 | 36.5 | 173.8
2018-01-10 04:00 | 37.3 | 170.7
2018-01-10 05:00 | 53.2 | 166.5
2018-01-10 06:00 | 89.5 | 194.1
2018-01-10 07:00 | 74.7 | 197.9
2018-01-10 08:00 | 83.2 | 187.2
2018-01-10 09:00 | 89.9 | 233
2018-01-10 10:00 | 98.2 | 163.7
2018-01-10 11:00 | 66.5 | 197.9
2018-01-10 12:00 | 75.9 | 179.6
2018-01-10 13:00 | 69.4 | 163.2
2018-01-10 14:00 | 67.8 | 182.2
2018-01-10 15:00 | 60.3 | 177.8
2018-01-10 16:00 | 50.4 | 143.2
2018-01-10 17:00 | 55.4 | 177.1
2018-01-10 18:00 | 42.1 | 172.2
2018-01-10 19:00 | 45.6 | 222.6
2018-01-10 20:00 | 40.9 | 202.2
2018-01-10 21:00 | 44.2 | 175.1
2018-01-10 22:00 | 33.9 | 143.3
2018-01-10 23:00 | 35.7 | 127.6
2018-01-11 | 37.1 | 126.5
2018-01-11 01:00 | 38.9 | 149.6
2018-01-11 02:00 | 32.6 | 118.5
2018-01-11 03:00 | 34.3 | 154.2
2018-01-11 04:00 | 36.4 | 224.9
2018-01-11 05:00 | 52.2 | 189
2018-01-11 06:00 | 89.1 | 243.1
2018-01-11 07:00 | 77.4 | 201.8
2018-01-11 08:00 | 95 | 231.5
2018-01-11 09:00 | 106.8 | 206.7
2018-01-11 10:00 | 115.9 | 165.5
2018-01-11 11:00 | 89.2 | 160.3
2018-01-11 12:00 | 88.3 | 171.3
2018-01-11 13:00 | 85.2 | 182.7
2018-01-11 14:00 | 79 | 144.7
2018-01-11 15:00 | 68.1 | 170.3
2018-01-11 16:00 | 51.4 | 175.9
2018-01-11 17:00 | 47 | 196
2018-01-11 18:00 | 51.7 | 168.8
2018-01-11 19:00 | 46.3 | 235.1
2018-01-11 20:00 | 42.2 | 218.7
2018-01-11 21:00 | 37.3 | 209.1
2018-01-11 22:00 | 36.9 | 155.9
2018-01-11 23:00 | 38 | 138
2018-01-12 | 33.7 | 144.4
2018-01-12 01:00 | 30.2 | 144.2
2018-01-12 02:00 | 38.8 | 151.1
2018-01-12 03:00 | 33.9 | 153.9
2018-01-12 04:00 | 38.6 | 181.5
2018-01-12 05:00 | 46.3 | 191.7
2018-01-12 06:00 | 97.8 | 206.5
2018-01-12 07:00 | 101.5 | 298.4
2018-01-12 08:00 | 88.9 | 221.3
2018-01-12 09:00 | 104.4 | 207.3
2018-01-12 10:00 | 112.8 | 225.4
2018-01-12 11:00 | 91.2 | 179.4
2018-01-12 12:00 | 86.7 | 170.5
2018-01-12 13:00 | 59.6 | 153.2
2018-01-12 14:00 | 91.1 | 143
2018-01-12 15:00 | 66 | 167.4
2018-01-12 16:00 | 58.2 | 173.5
2018-01-12 17:00 | 53.4 | 208.5
2018-01-12 18:00 | 46.6 | 181.5
2018-01-12 19:00 | 46 | 233.8
2018-01-12 20:00 | 44.7 | 198.5
2018-01-12 21:00 | 34.9 | 201
2018-01-12 22:00 | 44.4 | 154.4
2018-01-12 23:00 | 38.2 | 152.9
2018-01-13 | 40.7 | 228.8
2018-01-13 01:00 | 37.9 | 244.8
2018-01-13 02:00 | 35.5 | 228.5
2018-01-13 03:00 | 33.7 | 221.8
2018-01-13 04:00 | 38.2 | 258.5
2018-01-13 05:00 | 70.4 | 304.5
2018-01-13 06:00 | 99.8 | 329.4
2018-01-13 07:00 | 85.8 | 366
2018-01-13 08:00 | 99.3 | 314.8
2018-01-13 09:00 | 111.1 | 277.6
2018-01-13 10:00 | 93.5 | 266.7
2018-01-13 11:00 | 73.2 | 238.8
2018-01-13 12:00 | 86.6 | 259.9
2018-01-13 13:00 | 78.2 | 244.7
2018-01-13 14:00 | 77.4 | 255.4
2018-01-13 15:00 | 59.7 | 284.1
2018-01-13 16:00 | 57.1 | 308
2018-01-13 17:00 | 54.9 | 308.5
2018-01-13 18:00 | 46.4 | 253.7
2018-01-13 19:00 | 47 | 325.2
2018-01-13 20:00 | 44 | 336.3
2018-01-13 21:00 | 42.7 | 296.6
2018-01-13 22:00 | 43.5 | 247.1
2018-01-13 23:00 | 44.4 | 216.4
2018-01-14 | 38.3 | 222.4
2018-01-14 01:00 | 37.5 | 253.3
2018-01-14 02:00 | 36.5 | 182.4
2018-01-14 03:00 | 35.5 | 254
2018-01-14 04:00 | 35.4 | 302
2018-01-14 05:00 | 62.6 | 302.8
2018-01-14 06:00 | 71.6 | 301.4
2018-01-14 07:00 | 68.9 | 353.3
2018-01-14 08:00 | 85.9 | 328.9
2018-01-14 09:00 | 98.8 | 305.3
2018-01-14 10:00 | 82 | 329
2018-01-14 11:00 | 82.8 | 277.1
2018-01-14 12:00 | 76.3 | 281.2
2018-01-14 13:00 | 67.8 | 273.6
2018-01-14 14:00 | 84.6 | 240.8
2018-01-14 15:00 | 50.5 | 232.7
2018-01-14 16:00 | 50.9 | 252.8
2018-01-14 17:00 | 44.7 | 307.9
2018-01-14 18:00 | 48.9 | 311.4
2018-01-14 19:00 | 44.5 | 341
2018-01-14 20:00 | 39.5 | 378.1
2018-01-14 21:00 | 42.7 | 285.7
2018-01-14 22:00 | 41.9 | 246
2018-01-14 23:00 | 37.4 | 244.4
2018-01-15 | 37 | 172.9
2018-01-15 01:00 | 38.1 | 208.9
2018-01-15 02:00 | 39.4 | 215.2
2018-01-15 03:00 | 35.1 | 277.5
2018-01-15 04:00 | 36.4 | 311.2
2018-01-15 05:00 | 51.6 | 278.9
2018-01-15 06:00 | 85.4 | 318.2
2018-01-15 07:00 | 86.3 | 307
2018-01-15 08:00 | 101.5 | 294.1
2018-01-15 09:00 | 112 | 278.1
2018-01-15 10:00 | 107.5 | 258.5
2018-01-15 11:00 | 81.9 | 294.4
2018-01-15 12:00 | 113.1 | 235.9
2018-01-15 13:00 | 99.5 | 267
2018-01-15 14:00 | 88.8 | 301.3
2018-01-15 15:00 | 64.2 | 244.5
2018-01-15 16:00 | 55.4 | 289.4
2018-01-15 17:00 | 47.8 | 325.9
2018-01-15 18:00 | 55.3 | 313.4
2018-01-15 19:00 | 49.4 | 304.9
2018-01-15 20:00 | 40.1 | 323
2018-01-15 21:00 | 43.8 | 310.4
2018-01-15 22:00 | 44.1 | 263.7
2018-01-15 23:00 | 36.5 | 198.4
2018-01-16 | 35.2 | 223.2
2018-01-16 01:00 | 42.4 | 196.4
2018-01-16 02:00 | 35.4 | 231.2
2018-01-16 03:00 | 31.1 | 280.5
2018-01-16 04:00 | 37 | 249.5
2018-01-16 05:00 | 56.7 | 267.1
2018-01-16 06:00 | 98.1 | 296.6
2018-01-16 07:00 | 77.3 | 351.8
2018-01-16 08:00 | 93.5 | 333.4
2018-01-16 09:00 | 80.4 | 296.4
2018-01-16 10:00 | 96 | 319.6
2018-01-16 11:00 | 87.4 | 310.4
2018-01-16 12:00 | 74.5 | 228.9
2018-01-16 13:00 | 64.5 | 261.8
2018-01-16 14:00 | 78.5 | 262.6
2018-01-16 15:00 | 53.5 | 283.1
2018-01-16 16:00 | 53.5 | 322.2
2018-01-16 17:00 | 54.4 | 283.6
2018-01-16 18:00 | 47.7 | 297.9
2018-01-16 19:00 | 47.1 | 322.1
2018-01-16 20:00 | 47.1 | 297.4
2018-01-16 21:00 | 40.1 | 333.3
2018-01-16 22:00 | 47.6 | 274.3
2018-01-16 23:00 | 41.7 | 235.7
2018-01-17 | 35.5 | 207.5
2018-01-17 01:00 | 32.1 | 239
2018-01-17 02:00 | 38 | 223.4
2018-01-17 03:00 | 32 | 270.2
2018-01-17 04:00 | 37.4 | 268.7
2018-01-17 05:00 | 59.3 | 356.2
2018-01-17 06:00 | 102.6 | 375.6
2018-01-17 07:00 | 88.2 | 342.7
2018-01-17 08:00 | 71.2 | 387.9
2018-01-17 09:00 | 81.3 | 382
2018-01-17 10:00 | 120.1 | 393.4
2018-01-17 11:00 | 71.2 | 315
2018-01-17 12:00 | 69.8 | 320.6
2018-01-17 13:00 | 64.4 | 358.4
2018-01-17 14:00 | 76.3 | 343.5
2018-01-17 15:00 | 54.5 | 387.6
2018-01-17 16:00 | 48.2 | 310.1
2018-01-17 17:00 | 54 | 398.2
2018-01-17 18:00 | 49.6 | 356.7
2018-01-17 19:00 | 43.8 | 427.7
2018-01-17 20:00 | 39.4 | 321.7
2018-01-17 21:00 | 41.6 | 353.1
2018-01-17 22:00 | 40.9 | 298.3
2018-01-17 23:00 | 42.4 | 283.6
2018-01-18 | 37.8 | 355.3
2018-01-18 01:00 | 33.7 | 369.8
2018-01-18 02:00 | 33.7 | 327.9
2018-01-18 03:00 | 38.4 | 360.1
2018-01-18 04:00 | 35.3 | 365.2
2018-01-18 05:00 | 59.3 | 313.3
2018-01-18 06:00 | 95.9 | 533.2
2018-01-18 07:00 | 74.3 | 525
2018-01-18 08:00 | 92.8 | 416.8
2018-01-18 09:00 | 92.2 | 367.8
2018-01-18 10:00 | 119.9 | 464
2018-01-18 11:00 | 74.3 | 337.1
2018-01-18 12:00 | 75.3 | 355.2
2018-01-18 13:00 | 69 | 380.8
2018-01-18 14:00 | 76.1 | 338.1
2018-01-18 15:00 | 71.8 | 409.4
2018-01-18 16:00 | 54.1 | 381.3
2018-01-18 17:00 | 54.6 | 404.6
2018-01-18 18:00 | 50.5 | 397.5
2018-01-18 19:00 | 51.8 | 418.8
2018-01-18 20:00 | 47.5 | 405.2
2018-01-18 21:00 | 40.6 | 344.8
2018-01-18 22:00 | 48.5 | 496.5
2018-01-18 23:00 | 48 | 398.6
2018-01-19 | 36.2 | 347.7
2018-01-19 01:00 | 32.6 | 327.2
2018-01-19 02:00 | 42.1 | 316.8
2018-01-19 03:00 | 40.8 | 354.1
2018-01-19 04:00 | 36 | 392
2018-01-19 05:00 | 60.1 | 392.6
2018-01-19 06:00 | 92.8 | 498.4
2018-01-19 07:00 | 82.7 | 535.6
2018-01-19 08:00 | 83 | 453.6
2018-01-19 09:00 | 105.5 | 407.4
2018-01-19 10:00 | 110.7 | 433.3
2018-01-19 11:00 | 76.9 | 397.9
2018-01-19 12:00 | 97.6 | 398.7
2018-01-19 13:00 | 68.5 | 456.9
2018-01-19 14:00 | 80.6 | 418.5
2018-01-19 15:00 | 56.7 | 375.4
2018-01-19 16:00 | 54.5 | 449.9
2018-01-19 17:00 | 50.7 | 366
2018-01-19 18:00 | 50.4 | 463.5
2018-01-19 19:00 | 50.3 | 517.5
2018-01-19 20:00 | 51.7 | 492.8
2018-01-19 21:00 | 44.2 | 487
2018-01-19 22:00 | 42.2 | 438.4
2018-01-19 23:00 | 40.1 | 339.5
2018-01-20 | 41.1 | 255.2
2018-01-20 01:00 | 41.4 | 293.3
2018-01-20 02:00 | 37.4 | 287.3
2018-01-20 03:00 | 39.2 | 322.7
2018-01-20 04:00 | 34.1 | 351
2018-01-20 05:00 | 53.2 | 364.9
2018-01-20 06:00 | 110.3 | 420.9
2018-01-20 07:00 | 87.5 | 446.2
2018-01-20 08:00 | 84.7 | 381.9
2018-01-20 09:00 | 115.3 | 346.9
2018-01-20 10:00 | 107.9 | 426.4
2018-01-20 11:00 | 91.4 | 368.4
2018-01-20 12:00 | 87.2 | 370.9
2018-01-20 13:00 | 75.2 | 390.4
2018-01-20 14:00 | 80 | 392.1
2018-01-20 15:00 | 72.4 | 348.7
2018-01-20 16:00 | 47.4 | 392.8
2018-01-20 17:00 | 55 | 426.1
2018-01-20 18:00 | 55.4 | 370.4
2018-01-20 19:00 | 46 | 380.9
2018-01-20 20:00 | 51 | 430.7
2018-01-20 21:00 | 36 | 330.2
2018-01-20 22:00 | 41 | 272.5
2018-01-20 23:00 | 41 | 328.8
2018-01-21 | 42.7 | 316.6
2018-01-21 01:00 | 42.3 | 230.2
2018-01-21 02:00 | 42.5 | 290.6
2018-01-21 03:00 | 42.7 | 310.4
2018-01-21 04:00 | 40.8 | 287.3
2018-01-21 05:00 | 45.9 | 370
2018-01-21 06:00 | 94.9 | 400.9
2018-01-21 07:00 | 91.1 | 503.5
2018-01-21 08:00 | 87.8 | 450.7
2018-01-21 09:00 | 92.6 | 402
2018-01-21 10:00 | 110.7 | 362.7
2018-01-21 11:00 | 72.5 | 400.4
2018-01-21 12:00 | 87 | 394
2018-01-21 13:00 | 88 | 358.1
2018-01-21 14:00 | 74.4 | 378.2
2018-01-21 15:00 | 73.1 | 301.1
2018-01-21 16:00 | 76.8 | 354.7
2018-01-21 17:00 | 55.4 | 342.8
2018-01-21 18:00 | 48.3 | 397.9
2018-01-21 19:00 | 49.2 | 449
2018-01-21 20:00 | 43.2 | 394.9
2018-01-21 21:00 | 40.9 | 363.2
2018-01-21 22:00 | 40.9 | 342.3
2018-01-21 23:00 | 36 | 324.8
2018-01-22 | 38.5 | 238.9
2018-01-22 01:00 | 40 | 263.3
2018-01-22 02:00 | 35.4 | 256.3
2018-01-22 03:00 | 38.2 | 289.6
2018-01-22 04:00 | 36.3 | 362.8
2018-01-22 05:00 | 45.2 | 343.5
2018-01-22 06:00 | 84.6 | 346.1
2018-01-22 07:00 | 94.3 | 350.7
2018-01-22 08:00 | 83.7 | 390.8
2018-01-22 09:00 | 93.3 | 376.9
2018-01-22 10:00 | 115.9 | 450.4
2018-01-22 11:00 | 91.3 | 323
2018-01-22 12:00 | 80 | 360.2
2018-01-22 13:00 | 85 | 358.8
2018-01-22 14:00 | 94.1 | 385.9
2018-01-22 15:00 | 55.1 | 330.1
2018-01-22 16:00 | 46.8 | 391.6
2018-01-22 17:00 | 56 | 401.1
2018-01-22 18:00 | 54.6 | 420.6
2018-01-22 19:00 | 43.4 | 407.5
2018-01-22 20:00 | 36.1 | 383.9
2018-01-22 21:00 | 44.4 | 371.6
2018-01-22 22:00 | 44.1 | 330.8
2018-01-22 23:00 | 33 | 331.8
2018-01-23 | 37 | 199.5
2018-01-23 01:00 | 38.8 | 213.4
2018-01-23 02:00 | 38 | 205.1
2018-01-23 03:00 | 35.3 | 278
2018-01-23 04:00 | 44.4 | 266.1
2018-01-23 05:00 | 52.5 | 241.1
2018-01-23 06:00 | 102.7 | 335.3
2018-01-23 07:00 | 74.3 | 413.5
2018-01-23 08:00 | 70.6 | 340.2
2018-01-23 09:00 | 85.1 | 313.2
2018-01-23 10:00 | 81.4 | 298.7
2018-01-23 11:00 | 71.7 | 252
2018-01-23 12:00 | 79.2 | 270.1
2018-01-23 13:00 | 58.6 | 282.7
2018-01-23 14:00 | 79.7 | 278.5
2018-01-23 15:00 | 57.7 | 314.5
2018-01-23 16:00 | 50.1 | 269.4
2018-01-23 17:00 | 55.3 | 298.8
2018-01-23 18:00 | 55.4 | 335.6
2018-01-23 19:00 | 41.1 | 300.3
2018-01-23 20:00 | 42.4 | 276.3
2018-01-23 21:00 | 46.2 | 266.9
2018-01-23 22:00 | 46.3 | 248.4
2018-01-23 23:00 | 37.3 | 199.4
2018-01-24 | 40.3 | 199
2018-01-24 01:00 | 37.9 | 174.7
2018-01-24 02:00 | 40.7 | 214.5
2018-01-24 03:00 | 35.1 | 262.7
2018-01-24 04:00 | 45.8 | 259.9
2018-01-24 05:00 | 56.1 | 287.7
2018-01-24 06:00 | 119 | 309.2
2018-01-24 07:00 | 85.3 | 363.8
2018-01-24 08:00 | 73.6 | 362.5
2018-01-24 09:00 | 96.2 | 259.2
2018-01-24 10:00 | 112.1 | 284.3
2018-01-24 11:00 | 76.8 | 282.2
2018-01-24 12:00 | 74 | 256.8
2018-01-24 13:00 | 55.1 | 253.3
2018-01-24 14:00 | 68.9 | 288.2
2018-01-24 15:00 | 65.6 | 267.1
2018-01-24 16:00 | 47 | 223.1
2018-01-24 17:00 | 50.4 | 334.4
2018-01-24 18:00 | 47.2 | 297.7
2018-01-24 19:00 | 43.9 | 275.3
2018-01-24 20:00 | 40.2 | 305.2
2018-01-24 21:00 | 40.4 | 287.9
2018-01-24 22:00 | 45.2 | 240.1
2018-01-24 23:00 | 37 | 213.5
2018-01-25 | 43.5 | 129.2
2018-01-25 01:00 | 36.6 | 143.5
2018-01-25 02:00 | 37.7 | 112.6
2018-01-25 03:00 | 41.7 | 159.1
2018-01-25 04:00 | 40 | 198.6
2018-01-25 05:00 | 58.9 | 176.9
2018-01-25 06:00 | 115.3 | 190
2018-01-25 07:00 | 95.8 | 214.9
2018-01-25 08:00 | 88.3 | 175.9
2018-01-25 09:00 | 51.5 | 172.4
2018-01-25 10:00 | 122 | 196.6
2018-01-25 11:00 | 89.8 | 161.7
2018-01-25 12:00 | 80.3 | 138.5
2018-01-25 13:00 | 79.3 | 179.1
2018-01-25 14:00 | 84.3 | 180
2018-01-25 15:00 | 52.7 | 153.9
2018-01-25 16:00 | 55.3 | 157.6
2018-01-25 17:00 | 51.6 | 201.6
2018-01-25 18:00 | 44.7 | 194.3
2018-01-25 19:00 | 49.3 | 168.8
2018-01-25 20:00 | 41.4 | 184.9
2018-01-25 21:00 | 42.7 | 199.5
2018-01-25 22:00 | 40.4 | 160.9
2018-01-25 23:00 | 39.9 | 137.7
2018-01-26 | 44.5 | 160.6
2018-01-26 01:00 | 33.8 | 120.6
2018-01-26 02:00 | 41.1 | 137.1
2018-01-26 03:00 | 43.5 | 190
2018-01-26 04:00 | 41.5 | 212.3
2018-01-26 05:00 | 50 | 207
2018-01-26 06:00 | 96.8 | 243.4
2018-01-26 07:00 | 93.1 | 255.4
2018-01-26 08:00 | 82.8 | 268
2018-01-26 09:00 | 75.8 | 232.7
2018-01-26 10:00 | 108.9 | 196.9
2018-01-26 11:00 | 89.3 | 211.1
2018-01-26 12:00 | 73.5 | 172.4
2018-01-26 13:00 | 61.3 | 176.3
2018-01-26 14:00 | 79.6 | 155.4
2018-01-26 15:00 | 56.6 | 178.8
2018-01-26 16:00 | 45.5 | 177.7
2018-01-26 17:00 | 40 | 182.5
2018-01-26 18:00 | 45.5 | 196.6
2018-01-26 19:00 | 45.7 | 233.9
2018-01-26 20:00 | 38.5 | 207.5
2018-01-26 21:00 | 44.3 | 176.8
2018-01-26 22:00 | 38.9 | 162.7
2018-01-26 23:00 | 38.9 | 149.6
2018-01-27 | 32.9 | 57.8
2018-01-27 01:00 | 33.8 | 68.2
2018-01-27 02:00 | 38.6 | 66.7
2018-01-27 03:00 | 40.2 | 74.3
2018-01-27 04:00 | 40.7 | 113.4
2018-01-27 05:00 | 71 | 112.3
2018-01-27 06:00 | 119.6 | 138.1
2018-01-27 07:00 | 76.3 | 152.9
2018-01-27 08:00 | 98.4 | 122.9
2018-01-27 09:00 | 100.3 | 80.7
2018-01-27 10:00 | 103.4 | 99.8
2018-01-27 11:00 | 71.8 | 75.2
2018-01-27 12:00 | 77.6 | 82.8
2018-01-27 13:00 | 70.1 | 67.1
2018-01-27 14:00 | 78.2 | 73.3
2018-01-27 15:00 | 57.2 | 77.3
2018-01-27 16:00 | 50 | 71.5
2018-01-27 17:00 | 42.8 | 90.3
2018-01-27 18:00 | 48.1 | 80.1
2018-01-27 19:00 | 45.6 | 99.8
2018-01-27 20:00 | 41 | 112.8
2018-01-27 21:00 | 33.4 | 89.1
2018-01-27 22:00 | 40.6 | 93.6
2018-01-27 23:00 | 34.7 | 76.5
2018-01-28 | 35.6 | 115
2018-01-28 01:00 | 35.5 | 141
2018-01-28 02:00 | 33.2 | 117.1
2018-01-28 03:00 | 30.2 | 150.6
2018-01-28 04:00 | 30.3 | 184.7
2018-01-28 05:00 | 54.6 | 176.6
2018-01-28 06:00 | 87.4 | 240.7
2018-01-28 07:00 | 79 | 209.9
2018-01-28 08:00 | 64.8 | 186.9
2018-01-28 09:00 | 131.8 | 206.9
2018-01-28 10:00 | 93 | 200.5
2018-01-28 11:00 | 81.6 | 171.6
2018-01-28 12:00 | 90.4 | 185.5
2018-01-28 13:00 | 72.5 | 160.4
2018-01-28 14:00 | 89.6 | 175
2018-01-28 15:00 | 65.3 | 147.6
2018-01-28 16:00 | 49.9 | 174.9
2018-01-28 17:00 | 52 | 189.2
2018-01-28 18:00 | 44.1 | 219.4
2018-01-28 19:00 | 45.6 | 209.5
2018-01-28 20:00 | 45 | 234.6
2018-01-28 21:00 | 33.7 | 201.4
2018-01-28 22:00 | 41 | 159.9
2018-01-28 23:00 | 39 | 154.8
2018-01-29 | 38.1 | 128.3
2018-01-29 01:00 | 35.3 | 136.5
2018-01-29 02:00 | 31.1 | 137.6
2018-01-29 03:00 | 31.3 | 156.7
2018-01-29 04:00 | 36.2 | 177.7
2018-01-29 05:00 | 56.4 | 192.5
2018-01-29 06:00 | 73.7 | 198.6
2018-01-29 07:00 | 85.2 | 256.6
2018-01-29 08:00 | 84.6 | 266.5
2018-01-29 09:00 | 96.1 | 182.3
2018-01-29 10:00 | 126.7 | 178.4
2018-01-29 11:00 | 66.9 | 152
2018-01-29 12:00 | 81.1 | 162.8
2018-01-29 13:00 | 74.8 | 166.3
2018-01-29 14:00 | 82.4 | 155.9
2018-01-29 15:00 | 50.1 | 177.2
2018-01-29 16:00 | 40.9 | 168.1
2018-01-29 17:00 | 50.7 | 172.6
2018-01-29 18:00 | 56 | 204.6
2018-01-29 19:00 | 48.2 | 176.8
2018-01-29 20:00 | 39.9 | 220.3
2018-01-29 21:00 | 40.9 | 219.5
2018-01-29 22:00 | 34.6 | 154.2
2018-01-29 23:00 | 38.3 | 134.8
2018-01-30 | 29.2 | 107
2018-01-30 01:00 | 32.7 | 118.8
2018-01-30 02:00 | 31.3 | 128.4
2018-01-30 03:00 | 38.6 | 145.9
2018-01-30 04:00 | 33.7 | 168.9
2018-01-30 05:00 | 66.2 | 174.1
2018-01-30 06:00 | 84.3 | 238.8
2018-01-30 07:00 | 87.2 | 209.6
2018-01-30 08:00 | 78.1 | 217.1
2018-01-30 09:00 | 81.7 | 188.8
2018-01-30 10:00 | 94.5 | 165.5
2018-01-30 11:00 | 63 | 182
2018-01-30 12:00 | 67.6 | 161.4
2018-01-30 13:00 | 67.8 | 166.4
2018-01-30 14:00 | 71.5 | 149.9
2018-01-30 15:00 | 54.3 | 145
2018-01-30 16:00 | 52.2 | 157
2018-01-30 17:00 | 56 | 182.6
2018-01-30 18:00 | 55.7 | 210.7
2018-01-30 19:00 | 44.7 | 199.5
2018-01-30 20:00 | 39.8 | 235.6
2018-01-30 21:00 | 38.9 | 202.9
2018-01-30 22:00 | 35.2 | 182.1
2018-01-30 23:00 | 37.3 | 165.2
2018-01-31 | 38.9 | 121.8
2018-01-31 01:00 | 39.3 | 116.7
2018-01-31 02:00 | 37.7 | 134.6
2018-01-31 03:00 | 35 | 168.9
2018-01-31 04:00 | 37.7 | 162.1
2018-01-31 05:00 | 61 | 166.7
2018-01-31 06:00 | 105.9 | 192.7
2018-01-31 07:00 | 80.4 | 260.9
2018-01-31 08:00 | 78.1 | 263.2
2018-01-31 09:00 | 97.7 | 215.1
2018-01-31 10:00 | 97 | 212.9
2018-01-31 11:00 | 62.8 | 182.8
2018-01-31 12:00 | 83.7 | 156.6
2018-01-31 13:00 | 65 | 156.7
2018-01-31 14:00 | 62.6 | 149
2018-01-31 15:00 | 65.8 | 136.6
2018-01-31 16:00 | 55 | 166.9
2018-01-31 17:00 | 54.5 | 207.9
2018-01-31 18:00 | 47.7 | 178.4
2018-01-31 19:00 | 46 | 196.4
2018-01-31 20:00 | 46.9 | 193
2018-01-31 21:00 | 42.2 | 166.1
2018-01-31 22:00 | 39.4 | 156.9
2018-01-31 23:00 | 43.5 | 157.7
2018-02-01 | 38.5 | 55
2018-02-01 01:00 | 37.3 | 54
2018-02-01 02:00 | 35 | 55.6
2018-02-01 03:00 | 42.7 | 74.7
2018-02-01 04:00 | 41.7 | 96.5
2018-02-01 05:00 | 61.1 | 106.4
2018-02-01 06:00 | 99.9 | 122.9
2018-02-01 07:00 | 96.3 | 159.9
2018-02-01 08:00 | 84.6 | 109
2018-02-01 09:00 | 105.1 | 88
2018-02-01 10:00 | 129.8 | 89.7
2018-02-01 11:00 | 89.9 | 83.2
2018-02-01 12:00 | 80.3 | 89.3
2018-02-01 13:00 | 69.8 | 67.4
2018-02-01 14:00 | 80.8 | 73.6
2018-02-01 15:00 | 63 | 80.4
2018-02-01 16:00 | 55.6 | 65.6
2018-02-01 17:00 | 54.5 | 100.8
2018-02-01 18:00 | 49.4 | 90.5
2018-02-01 19:00 | 39.8 | 93.8
2018-02-01 20:00 | 32.8 | 92.5
2018-02-01 21:00 | 41.1 | 96.1
2018-02-01 22:00 | 37.9 | 76
2018-02-01 23:00 | 39.2 | 73.6
2018-02-02 | 32.1 | 61.6
2018-02-02 01:00 | 36.9 | 70.7
2018-02-02 02:00 | 30.8 | 63.4
2018-02-02 03:00 | 31.4 | 80
2018-02-02 04:00 | 37.4 | 105
2018-02-02 05:00 | 38.9 | 108.3
2018-02-02 06:00 | 87.3 | 143.3
2018-02-02 07:00 | 100.5 | 164.7
2018-02-02 08:00 | 93.2 | 107.9
2018-02-02 09:00 | 111.2 | 103.5
2018-02-02 10:00 | 95 | 105.7
2018-02-02 11:00 | 88.6 | 103.1
2018-02-02 12:00 | 77.7 | 87.3
2018-02-02 13:00 | 90.1 | 74
2018-02-02 14:00 | 84.7 | 81.1
2018-02-02 15:00 | 65.2 | 86.8
2018-02-02 16:00 | 43.4 | 77.4
2018-02-02 17:00 | 48.9 | 94.4
2018-02-02 18:00 | 46.8 | 94.3
2018-02-02 19:00 | 45.5 | 102.6
2018-02-02 20:00 | 40.7 | 108.7
2018-02-02 21:00 | 38.4 | 101.9
2018-02-02 22:00 | 41.2 | 95.7
2018-02-02 23:00 | 39.2 | 82.6
2018-02-03 | 38.3 | 219.9
2018-02-03 01:00 | 37.8 | 186.8
2018-02-03 02:00 | 35.9 | 186.2
2018-02-03 03:00 | 34.4 | 258.3
2018-02-03 04:00 | 35.1 | 272.6
2018-02-03 05:00 | 50.7 | 287.2
2018-02-03 06:00 | 91.3 | 384.9
2018-02-03 07:00 | 74.3 | 388.8
2018-02-03 08:00 | 69.8 | 292.5
2018-02-03 09:00 | 105.3 | 359.3
2018-02-03 10:00 | 104.8 | 259.6
2018-02-03 11:00 | 77.6 | 288
2018-02-03 12:00 | 90.9 | 283.9
2018-02-03 13:00 | 78 | 239.1
2018-02-03 14:00 | 90.1 | 255.4
2018-02-03 15:00 | 65.1 | 260.9
2018-02-03 16:00 | 52.1 | 287.9
2018-02-03 17:00 | 53.9 | 333.7
2018-02-03 18:00 | 52.3 | 347.4
2018-02-03 19:00 | 43.2 | 306.3
2018-02-03 20:00 | 39 | 324
2018-02-03 21:00 | 47.5 | 282.9
2018-02-03 22:00 | 45.3 | 243.5
2018-02-03 23:00 | 32.3 | 258.9
2018-02-04 | 38.6 | 228.8
2018-02-04 01:00 | 34.8 | 223.6
2018-02-04 02:00 | 43.6 | 217.7
2018-02-04 03:00 | 39 | 240.8
2018-02-04 04:00 | 36.3 | 298.6
2018-02-04 05:00 | 59 | 324.2
2018-02-04 06:00 | 93 | 338
2018-02-04 07:00 | 65.7 | 357.8
2018-02-04 08:00 | 87.3 | 284.9
2018-02-04 09:00 | 100 | 324
2018-02-04 10:00 | 125.9 | 274.1
2018-02-04 11:00 | 86 | 309.4
2018-02-04 12:00 | 92.3 | 274.9
2018-02-04 13:00 | 69.3 | 231.2
2018-02-04 14:00 | 73.3 | 264.9
2018-02-04 15:00 | 70.7 | 245.9
2018-02-04 16:00 | 44.9 | 284
2018-02-04 17:00 | 54.8 | 315.9
2018-02-04 18:00 | 46.9 | 301.6
2018-02-04 19:00 | 49 | 321.9
2018-02-04 20:00 | 42.5 | 314.3
2018-02-04 21:00 | 44.9 | 296.1
2018-02-04 22:00 | 40.8 | 242.8
2018-02-04 23:00 | 48 | 212.8
2018-02-05 | 37.7 | 138.9
2018-02-05 01:00 | 37.7 | 111.8
2018-02-05 02:00 | 43.2 | 126.8
2018-02-05 03:00 | 41.4 | 185
2018-02-05 04:00 | 36.3 | 184.7
2018-02-05 05:00 | 59.5 | 191.9
2018-02-05 06:00 | 80.2 | 239.2
2018-02-05 07:00 | 75.7 | 234.9
2018-02-05 08:00 | 79.6 | 225
2018-02-05 09:00 | 89.9 | 220.4
2018-02-05 10:00 | 112 | 188.7
2018-02-05 11:00 | 59.3 | 172.9
2018-02-05 12:00 | 99.7 | 191.7
2018-02-05 13:00 | 72.1 | 195.9
2018-02-05 14:00 | 61.8 | 133.5
2018-02-05 15:00 | 71.5 | 192.2
2018-02-05 16:00 | 55.2 | 185.9
2018-02-05 17:00 | 53 | 207.4
2018-02-05 18:00 | 56.5 | 173.8
2018-02-05 19:00 | 47.8 | 225.4
2018-02-05 20:00 | 43.3 | 215.5
2018-02-05 21:00 | 36.3 | 207.3
2018-02-05 22:00 | 41.8 | 176.5
2018-02-05 23:00 | 40.9 | 137.5
2018-02-06 | 38.6 | 210.2
2018-02-06 01:00 | 38.8 | 212.8
2018-02-06 02:00 | 38.6 | 202.5
2018-02-06 03:00 | 33.3 | 227.6
2018-02-06 04:00 | 38.8 | 336.6
2018-02-06 05:00 | 47.3 | 247
2018-02-06 06:00 | 88.5 | 314.4
2018-02-06 07:00 | 81 | 376.8
2018-02-06 08:00 | 69.4 | 304.9
2018-02-06 09:00 | 98.5 | 323.7
2018-02-06 10:00 | 95.4 | 251.5
2018-02-06 11:00 | 62.9 | 304.7
2018-02-06 12:00 | 82.4 | 283.8
2018-02-06 13:00 | 52.5 | 223.9
2018-02-06 14:00 | 81.6 | 261.2
2018-02-06 15:00 | 56.2 | 271.9
2018-02-06 16:00 | 56.7 | 273.6
2018-02-06 17:00 | 40.4 | 313.3
2018-02-06 18:00 | 45.1 | 284
2018-02-06 19:00 | 45.9 | 308.3
2018-02-06 20:00 | 38.9 | 355.1
2018-02-06 21:00 | 37 | 289.9
2018-02-06 22:00 | 40.4 | 292.5
2018-02-06 23:00 | 37.7 | 193.2
2018-02-07 | 36.2 | 141.3
2018-02-07 01:00 | 34.9 | 147.5
2018-02-07 02:00 | 35.5 | 122.9
2018-02-07 03:00 | 30.6 | 150.1
2018-02-07 04:00 | 33 | 160.8
2018-02-07 05:00 | 47.5 | 158.9
2018-02-07 06:00 | 81.4 | 166.7
2018-02-07 07:00 | 65 | 276.6
2018-02-07 08:00 | 69.8 | 209.7
2018-02-07 09:00 | 106.6 | 199.3
2018-02-07 10:00 | 85.4 | 162.1
2018-02-07 11:00 | 63 | 178.9
2018-02-07 12:00 | 76.6 | 161.3
2018-02-07 13:00 | 69.6 | 154.4
2018-02-07 14:00 | 72.9 | 163.3
2018-02-07 15:00 | 58.9 | 145.7
2018-02-07 16:00 | 52.5 | 157.5
2018-02-07 17:00 | 45.9 | 196.3
2018-02-07 18:00 | 48.3 | 183.9
2018-02-07 19:00 | 39.8 | 208.6
2018-02-07 20:00 | 35.2 | 193.3
2018-02-07 21:00 | 41.1 | 180.2
2018-02-07 22:00 | 38.4 | 146.6
2018-02-07 23:00 | 37.3 | 111.5
2018-02-08 | 42.1 | 130
2018-02-08 01:00 | 38.4 | 127.5
2018-02-08 02:00 | 34.4 | 138.1
2018-02-08 03:00 | 37 | 159.2
2018-02-08 04:00 | 33.3 | 163.7
2018-02-08 05:00 | 52.5 | 208.4
2018-02-08 06:00 | 83.9 | 209.4
2018-02-08 07:00 | 90.9 | 258.2
2018-02-08 08:00 | 80.8 | 223.2
2018-02-08 09:00 | 96 | 191.3
2018-02-08 10:00 | 114.1 | 176.1
2018-02-08 11:00 | 70.5 | 168.1
2018-02-08 12:00 | 88.2 | 168.6
2018-02-08 13:00 | 74 | 165.7
2018-02-08 14:00 | 79 | 172
2018-02-08 15:00 | 62.2 | 147.7
2018-02-08 16:00 | 55.2 | 190.9
2018-02-08 17:00 | 53.2 | 160.3
2018-02-08 18:00 | 50.7 | 215.3
2018-02-08 19:00 | 46.4 | 231.2
2018-02-08 20:00 | 48 | 190
2018-02-08 21:00 | 48.1 | 184.3
2018-02-08 22:00 | 36.8 | 130.7
2018-02-08 23:00 | 37.6 | 169
2018-02-09 | 41.3 | 135.2
2018-02-09 01:00 | 36.5 | 120.8
2018-02-09 02:00 | 44.4 | 134.5
2018-02-09 03:00 | 35.4 | 148.3
2018-02-09 04:00 | 38.6 | 198.5
2018-02-09 05:00 | 51.1 | 205
2018-02-09 06:00 | 107.6 | 227
2018-02-09 07:00 | 88.7 | 269
2018-02-09 08:00 | 89.3 | 205.7
2018-02-09 09:00 | 99.8 | 209.2
2018-02-09 10:00 | 102.1 | 174.9
2018-02-09 11:00 | 85.1 | 207.6
2018-02-09 12:00 | 84.8 | 201.1
2018-02-09 13:00 | 79.1 | 171.4
2018-02-09 14:00 | 97 | 171.9
2018-02-09 15:00 | 79.8 | 178.1
2018-02-09 16:00 | 49 | 189.8
2018-02-09 17:00 | 54.1 | 192.8
2018-02-09 18:00 | 55 | 226.8
2018-02-09 19:00 | 50.3 | 208.2
2018-02-09 20:00 | 42 | 219.2
2018-02-09 21:00 | 42.4 | 210.5
2018-02-09 22:00 | 41 | 162.7
2018-02-09 23:00 | 33.8 | 171.6
2018-02-10 | 39.2 | 209.6
2018-02-10 01:00 | 38.6 | 234.1
2018-02-10 02:00 | 36 | 240.1
2018-02-10 03:00 | 36.1 | 254
2018-02-10 04:00 | 40.9 | 300.2
2018-02-10 05:00 | 51.9 | 302.2
2018-02-10 06:00 | 89 | 279.7
2018-02-10 07:00 | 83.5 | 365.2
2018-02-10 08:00 | 84 | 379.1
2018-02-10 09:00 | 103 | 287
2018-02-10 10:00 | 108.2 | 328.3
2018-02-10 11:00 | 61.8 | 285.2
2018-02-10 12:00 | 91 | 299.2
2018-02-10 13:00 | 70.7 | 263.2
2018-02-10 14:00 | 75.6 | 277.4
2018-02-10 15:00 | 60.9 | 252
2018-02-10 16:00 | 52.2 | 291.4
2018-02-10 17:00 | 49.8 | 281.9
2018-02-10 18:00 | 48.5 | 293.3
2018-02-10 19:00 | 44.4 | 340
2018-02-10 20:00 | 40.2 | 313.1
2018-02-10 21:00 | 33.8 | 303
2018-02-10 22:00 | 40.6 | 234.4
2018-02-10 23:00 | 35.1 | 220.5
2018-02-11 | 35.8 | 241.7
2018-02-11 01:00 | 32.4 | 214.3
2018-02-11 02:00 | 31.3 | 245.3
2018-02-11 03:00 | 40 | 239.8
2018-02-11 04:00 | 30.5 | 332.8
2018-02-11 05:00 | 53 | 315.5
2018-02-11 06:00 | 118.3 | 322.2
2018-02-11 07:00 | 94.2 | 357.5
2018-02-11 08:00 | 76.4 | 340.6
2018-02-11 09:00 | 103.7 | 286.9
2018-02-11 10:00 | 107.3 | 314
2018-02-11 11:00 | 61.8 | 308.5
2018-02-11 12:00 | 93.2 | 272.2
2018-02-11 13:00 | 83.5 | 252.8
2018-02-11 14:00 | 82.6 | 257
2018-02-11 15:00 | 65.5 | 268.9
2018-02-11 16:00 | 68.7 | 257
2018-02-11 17:00 | 46.3 | 301.2
2018-02-11 18:00 | 56.1 | 323.2
2018-02-11 19:00 | 44.8 | 315.3
2018-02-11 20:00 | 46.1 | 273.2
2018-02-11 21:00 | 39.8 | 290.5
2018-02-11 22:00 | 43.5 | 219.2
2018-02-11 23:00 | 35.4 | 252.6
2018-02-12 | 37 | 216.6
2018-02-12 01:00 | 31.9 | 188.8
2018-02-12 02:00 | 38.2 | 205.8
2018-02-12 03:00 | 34.5 | 238.6
2018-02-12 04:00 | 40.9 | 236.7
2018-02-12 05:00 | 58.7 | 236.2
2018-02-12 06:00 | 97.5 | 351.3
2018-02-12 07:00 | 81.6 | 334
2018-02-12 08:00 | 97.9 | 356.8
2018-02-12 09:00 | 116.7 | 314.4
2018-02-12 10:00 | 105.5 | 242.9
2018-02-12 11:00 | 74.8 | 241.4
2018-02-12 12:00 | 87.3 | 264.7
2018-02-12 13:00 | 58 | 299.1
2018-02-12 14:00 | 82.4 | 222.3
2018-02-12 15:00 | 54.6 | 240
2018-02-12 16:00 | 54.2 | 287
2018-02-12 17:00 | 55 | 301.7
2018-02-12 18:00 | 51 | 298
2018-02-12 19:00 | 48.6 | 309
2018-02-12 20:00 | 41 | 312.1
2018-02-12 21:00 | 38.3 | 276
2018-02-12 22:00 | 38 | 294.9
2018-02-12 23:00 | 39.2 | 224.1
2018-02-13 | 29.9 | 245.6
2018-02-13 01:00 | 30.3 | 201.1
2018-02-13 02:00 | 32.2 | 197.6
2018-02-13 03:00 | 40.9 | 232.3
2018-02-13 04:00 | 36 | 274.3
2018-02-13 05:00 | 56.7 | 280.8
2018-02-13 06:00 | 124.4 | 288.9
2018-02-13 07:00 | 76.9 | 342.3
2018-02-13 08:00 | 70 | 331.2
2018-02-13 09:00 | 95.7 | 270
2018-02-13 10:00 | 99.5 | 332.7
2018-02-13 11:00 | 59.6 | 298.5
2018-02-13 12:00 | 84.4 | 253.2
2018-02-13 13:00 | 70.9 | 288.1
2018-02-13 14:00 | 67.5 | 247.4
2018-02-13 15:00 | 56.9 | 248.6
2018-02-13 16:00 | 51.1 | 272.8
2018-02-13 17:00 | 47 | 277.6
2018-02-13 18:00 | 50.9 | 311.2
2018-02-13 19:00 | 36.8 | 294.2
2018-02-13 20:00 | 38.9 | 368.9
2018-02-13 21:00 | 46.1 | 279.5
2018-02-13 22:00 | 36.9 | 272.9
2018-02-13 23:00 | 41.3 | 197.7
2018-02-14 | 36.8 | 122.1
2018-02-14 01:00 | 41.2 | 114
2018-02-14 02:00 | 39.4 | 132.2
2018-02-14 03:00 | 39 | 135.3
2018-02-14 04:00 | 40.8 | 147.8
2018-02-14 05:00 | 56.4 | 209.3
2018-02-14 06:00 | 107.5 | 175.5
2018-02-14 07:00 | 89.3 | 276.4
2018-02-14 08:00 | 85.5 | 193.7
2018-02-14 09:00 | 85.7 | 222.7
2018-02-14 10:00 | 88.2 | 165.6
2018-02-14 11:00 | 66.4 | 166.5
2018-02-14 12:00 | 71.6 | 181.5
2018-02-14 13:00 | 71.5 | 191.3
2018-02-14 14:00 | 72.9 | 149.7
2018-02-14 15:00 | 54.4 | 186.8
2018-02-14 16:00 | 49.8 | 170
2018-02-14 17:00 | 53 | 185.2
2018-02-14 18:00 | 45.3 | 166.9
2018-02-14 19:00 | 52.9 | 184.4
2018-02-14 20:00 | 36.7 | 219.1
2018-02-14 21:00 | 41.3 | 162.9
2018-02-14 22:00 | 42.1 | 153.1
2018-02-14 23:00 | 36.5 | 153.7
2018-02-15 | 40.5 | 217.5
2018-02-15 01:00 | 38.5 | 257.7
2018-02-15 02:00 | 32.1 | 211
2018-02-15 03:00 | 35.9 | 291
2018-02-15 04:00 | 34.3 | 308
2018-02-15 05:00 | 65.9 | 274
2018-02-15 06:00 | 111.7 | 343.7
2018-02-15 07:00 | 79 | 331.3
2018-02-15 08:00 | 86.5 | 322.4
2018-02-15 09:00 | 86.8 | 288.6
2018-02-15 10:00 | 110.3 | 279.3
2018-02-15 11:00 | 66.8 | 302.7
2018-02-15 12:00 | 72.7 | 228.6
2018-02-15 13:00 | 73.1 | 244.1
2018-02-15 14:00 | 77.1 | 283.4
2018-02-15 15:00 | 67.4 | 259.1
2018-02-15 16:00 | 55.6 | 271.5
2018-02-15 17:00 | 54.7 | 274.6
2018-02-15 18:00 | 62.6 | 313.2
2018-02-15 19:00 | 41.5 | 347.4
2018-02-15 20:00 | 52.5 | 298.8
2018-02-15 21:00 | 50.1 | 325.7
2018-02-15 22:00 | 46.3 | 250.5
2018-02-15 23:00 | 37.9 | 249.6
2018-02-16 | 41.1 | 249
2018-02-16 01:00 | 46.3 | 237.7
2018-02-16 02:00 | 41.2 | 205.7
2018-02-16 03:00 | 41.1 | 256.5
2018-02-16 04:00 | 40.8 | 279.6
2018-02-16 05:00 | 67.6 | 316.3
2018-02-16 06:00 | 92.1 | 373.4
2018-02-16 07:00 | 83.5 | 403.3
2018-02-16 08:00 | 81.5 | 325.7
2018-02-16 09:00 | 87.6 | 288.9
2018-02-16 10:00 | 108.5 | 283.9
2018-02-16 11:00 | 81.2 | 269.1
2018-02-16 12:00 | 83.1 | 228.1
2018-02-16 13:00 | 69.2 | 259.7
2018-02-16 14:00 | 83.9 | 236.9
2018-02-16 15:00 | 58.6 | 289.6
2018-02-16 16:00 | 55.4 | 275.3
2018-02-16 17:00 | 55.9 | 322.7
2018-02-16 18:00 | 52.4 | 283.8
2018-02-16 19:00 | 47.9 | 319.7
2018-02-16 20:00 | 36.4 | 383.6
2018-02-16 21:00 | 36.2 | 323.4
2018-02-16 22:00 | 45.2 | 235.8
2018-02-16 23:00 | 39 | 270.9
2018-02-17 | 37.6 | 206.5
2018-02-17 01:00 | 43.3 | 203.4
2018-02-17 02:00 | 36.2 | 235.2
2018-02-17 03:00 | 39.8 | 287.7
2018-02-17 04:00 | 34.5 | 316.4
2018-02-17 05:00 | 67.9 | 287.3
2018-02-17 06:00 | 82.4 | 370.9
2018-02-17 07:00 | 82.1 | 337.4
2018-02-17 08:00 | 70.7 | 325
2018-02-17 09:00 | 121.2 | 313.5
2018-02-17 10:00 | 120.5 | 319.1
2018-02-17 11:00 | 68.9 | 259.8
2018-02-17 12:00 | 86 | 277
2018-02-17 13:00 | 75 | 249.5
2018-02-17 14:00 | 77.6 | 261.1
2018-02-17 15:00 | 59.2 | 234.7
2018-02-17 16:00 | 48.5 | 270.3
2018-02-17 17:00 | 52.3 | 312.1
2018-02-17 18:00 | 48.9 | 291.4
2018-02-17 19:00 | 47.1 | 308.2
2018-02-17 20:00 | 43.7 | 314.6
2018-02-17 21:00 | 43.7 | 279.7
2018-02-17 22:00 | 44.9 | 259.4
2018-02-17 23:00 | 38.5 | 271.5
2018-02-18 | 41 | 203.5
2018-02-18 01:00 | 34.9 | 212.6
2018-02-18 02:00 | 34.8 | 209.6
2018-02-18 03:00 | 37.1 | 215.6
2018-02-18 04:00 | 34.1 | 292.8
2018-02-18 05:00 | 56.7 | 333.6
2018-02-18 06:00 | 99.6 | 318.3
2018-02-18 07:00 | 91.4 | 375.9
2018-02-18 08:00 | 84.3 | 319.5
2018-02-18 09:00 | 93.5 | 306.7
2018-02-18 10:00 | 101.1 | 317.4
2018-02-18 11:00 | 76.9 | 330.5
2018-02-18 12:00 | 88.9 | 277.8
2018-02-18 13:00 | 66.8 | 293.6
2018-02-18 14:00 | 86.7 | 256.8
2018-02-18 15:00 | 65.8 | 260.7
2018-02-18 16:00 | 47.5 | 306.8
2018-02-18 17:00 | 54.5 | 303.1
2018-02-18 18:00 | 48.4 | 268.9
2018-02-18 19:00 | 44.7 | 337.9
2018-02-18 20:00 | 45.9 | 327.8
2018-02-18 21:00 | 36.8 | 307.1
2018-02-18 22:00 | 41.9 | 228.8
2018-02-18 23:00 | 47 | 259.5
2018-02-19 | 38 | 227.3
2018-02-19 01:00 | 37.8 | 243.9
2018-02-19 02:00 | 39.6 | 203.2
2018-02-19 03:00 | 37.7 | 280.3
2018-02-19 04:00 | 44.1 | 302.9
2018-02-19 05:00 | 46.7 | 300.7
2018-02-19 06:00 | 111.8 | 368.3
2018-02-19 07:00 | 99.9 | 317.4
2018-02-19 08:00 | 91.4 | 375.9
2018-02-19 09:00 | 103.9 | 301.6
2018-02-19 10:00 | 97.6 | 300.8
2018-02-19 11:00 | 91.2 | 265.2
2018-02-19 12:00 | 99.4 | 248.3
2018-02-19 13:00 | 82.8 | 225.8
2018-02-19 14:00 | 68.1 | 263.3
2018-02-19 15:00 | 57 | 264.5
2018-02-19 16:00 | 54.3 | 304
2018-02-19 17:00 | 52.9 | 283.3
2018-02-19 18:00 | 56.5 | 319.3
2018-02-19 19:00 | 45.8 | 328.7
2018-02-19 20:00 | 44 | 297.4
2018-02-19 21:00 | 45.9 | 289.6
2018-02-19 22:00 | 42.3 | 312
2018-02-19 23:00 | 34.3 | 199.3
2018-02-20 | 41.1 | 186.8
2018-02-20 01:00 | 36 | 187.4
2018-02-20 02:00 | 34 | 212.1
2018-02-20 03:00 | 40.9 | 246.6
2018-02-20 04:00 | 40.3 | 294.8
2018-02-20 05:00 | 54 | 254.5
2018-02-20 06:00 | 78.8 | 368.9
2018-02-20 07:00 | 72.8 | 355.8
2018-02-20 08:00 | 81.2 | 308.3
2018-02-20 09:00 | 79.3 | 312.2
2018-02-20 10:00 | 83 | 276.2
2018-02-20 11:00 | 63.2 | 288.4
2018-02-20 12:00 | 78.5 | 272.4
2018-02-20 13:00 | 66.9 | 316.9
2018-02-20 14:00 | 71.3 | 288
2018-02-20 15:00 | 58.8 | 260.1
2018-02-20 16:00 | 49.4 | 274.5
2018-02-20 17:00 | 56.7 | 321.2
2018-02-20 18:00 | 55.4 | 336.1
2018-02-20 19:00 | 48.1 | 310.1
2018-02-20 20:00 | 43.9 | 352
2018-02-20 21:00 | 39 | 307
2018-02-20 22:00 | 41 | 298.4
2018-02-20 23:00 | 44 | 240.8
2018-02-21 | 44.4 | 58.3
2018-02-21 01:00 | 40.8 | 63.5
2018-02-21 02:00 | 44.2 | 65.5
2018-02-21 03:00 | 41.7 | 82.6
2018-02-21 04:00 | 35.6 | 83.2
2018-02-21 05:00 | 55.4 | 80.8
2018-02-21 06:00 | 103.1 | 115.3
2018-02-21 07:00 | 90.2 | 138.1
2018-02-21 08:00 | 80.4 | 128.6
2018-02-21 09:00 | 86 | 99.9
2018-02-21 10:00 | 107.1 | 99.4
2018-02-21 11:00 | 67.2 | 82.9
2018-02-21 12:00 | 71.5 | 84.2
2018-02-21 13:00 | 70.1 | 74.4
2018-02-21 14:00 | 77.7 | 76
2018-02-21 15:00 | 53.7 | 80.3
2018-02-21 16:00 | 46.9 | 76.4
2018-02-21 17:00 | 49.8 | 91.3
2018-02-21 18:00 | 47.8 | 98.5
2018-02-21 19:00 | 50.8 | 110.7
2018-02-21 20:00 | 50.3 | 103.2
2018-02-21 21:00 | 39.9 | 79.3
2018-02-21 22:00 | 49.9 | 77.3
2018-02-21 23:00 | 48.7 | 66.3
2018-02-22 | 44.3 | 52.8
2018-02-22 01:00 | 40.7 | 61.8
2018-02-22 02:00 | 39.4 | 54.4
2018-02-22 03:00 | 33.5 | 81.6
2018-02-22 04:00 | 36.4 | 108.7
2018-02-22 05:00 | 67 | 104.9
2018-02-22 06:00 | 96.5 | 119.5
2018-02-22 07:00 | 90.6 | 137.3
2018-02-22 08:00 | 89.2 | 102.4
2018-02-22 09:00 | 111.9 | 82.2
2018-02-22 10:00 | 94.5 | 100.1
2018-02-22 11:00 | 76.2 | 73.4
2018-02-22 12:00 | 91.3 | 77.7
2018-02-22 13:00 | 78.9 | 62.1
2018-02-22 14:00 | 96.8 | 67.2
2018-02-22 15:00 | 64.6 | 73.8
2018-02-22 16:00 | 57.3 | 84.4
2018-02-22 17:00 | 52 | 104.8
2018-02-22 18:00 | 58.7 | 93.2
2018-02-22 19:00 | 45 | 97.5
2018-02-22 20:00 | 46.9 | 96.4
2018-02-22 21:00 | 40.5 | 81.5
2018-02-22 22:00 | 48.3 | 81
2018-02-22 23:00 | 39.2 | 60.2
2018-02-23 | 42.9 | 241.1
2018-02-23 01:00 | 40.7 | 254.2
2018-02-23 02:00 | 41 | 253.4
2018-02-23 03:00 | 37.8 | 239.2
2018-02-23 04:00 | 36.3 | 279.2
2018-02-23 05:00 | 64.4 | 297.7
2018-02-23 06:00 | 85.2 | 315.3
2018-02-23 07:00 | 111.8 | 299.6
2018-02-23 08:00 | 90.4 | 367.1
2018-02-23 09:00 | 86.2 | 283
2018-02-23 10:00 | 110.7 | 289.7
2018-02-23 11:00 | 80.8 | 293.6
2018-02-23 12:00 | 91.6 | 306.9
2018-02-23 13:00 | 78.2 | 294.1
2018-02-23 14:00 | 76.4 | 262.7
2018-02-23 15:00 | 52.1 | 246
2018-02-23 16:00 | 61.5 | 279.5
2018-02-23 17:00 | 46.9 | 289.2
2018-02-23 18:00 | 56.2 | 294.4
2018-02-23 19:00 | 39.8 | 324.7
2018-02-23 20:00 | 46 | 300.1
2018-02-23 21:00 | 42.2 | 293.6
2018-02-23 22:00 | 39.2 | 271.5
2018-02-23 23:00 | 38.9 | 270.9
2018-02-24 | 43.5 | 198.8
2018-02-24 01:00 | 39.8 | 213.5
2018-02-24 02:00 | 46.3 | 232.8
2018-02-24 03:00 | 39.2 | 255.6
2018-02-24 04:00 | 40.3 | 250.6
2018-02-24 05:00 | 51.3 | 311.3
2018-02-24 06:00 | 99.5 | 339.4
2018-02-24 07:00 | 86.8 | 341.5
2018-02-24 08:00 | 95.7 | 325
2018-02-24 09:00 | 89.6 | 310.6
2018-02-24 10:00 | 117.8 | 284.4
2018-02-24 11:00 | 92.7 | 293.5
2018-02-24 12:00 | 106.4 | 262.2
2018-02-24 13:00 | 79 | 225.7
2018-02-24 14:00 | 77.5 | 269.1
2018-02-24 15:00 | 57 | 240.1
2018-02-24 16:00 | 66.1 | 238.2
2018-02-24 17:00 | 46.6 | 278.5
2018-02-24 18:00 | 46.9 | 294.3
2018-02-24 19:00 | 47.2 | 280.8
2018-02-24 20:00 | 48.8 | 333.2
2018-02-24 21:00 | 34.2 | 286.4
2018-02-24 22:00 | 41.8 | 223
2018-02-24 23:00 | 42.7 | 251.6
2018-02-25 | 41 | 203.3
2018-02-25 01:00 | 35.4 | 201.7
2018-02-25 02:00 | 42.4 | 255.3
2018-02-25 03:00 | 39.4 | 272.9
2018-02-25 04:00 | 35 | 304.8
2018-02-25 05:00 | 53.7 | 312.4
2018-02-25 06:00 | 91.4 | 331.3
2018-02-25 07:00 | 104.1 | 360.7
2018-02-25 08:00 | 73.3 | 330.8
2018-02-25 09:00 | 79.3 | 278.7
2018-02-25 10:00 | 93.5 | 275.6
2018-02-25 11:00 | 68.2 | 273.3
2018-02-25 12:00 | 94.3 | 274
2018-02-25 13:00 | 85.2 | 255.2
2018-02-25 14:00 | 89.2 | 288.9
2018-02-25 15:00 | 60.1 | 260.7
2018-02-25 16:00 | 42.1 | 254.1
2018-02-25 17:00 | 49.4 | 276.5
2018-02-25 18:00 | 51.7 | 310.8
2018-02-25 19:00 | 38.4 | 279
2018-02-25 20:00 | 40.8 | 288
2018-02-25 21:00 | 34 | 301.4
2018-02-25 22:00 | 43.1 | 244.5
2018-02-25 23:00 | 35.7 | 243
2018-02-26 | 41.3 | 238.5
2018-02-26 01:00 | 32.1 | 194.5
2018-02-26 02:00 | 37.8 | 189
2018-02-26 03:00 | 36.4 | 244.1
2018-02-26 04:00 | 38.4 | 298.7
2018-02-26 05:00 | 65.5 | 249.1
2018-02-26 06:00 | 91.8 | 320.6
2018-02-26 07:00 | 70.1 | 369.2
2018-02-26 08:00 | 68.4 | 328.4
2018-02-26 09:00 | 109.6 | 278.3
2018-02-26 10:00 | 110.5 | 240.2
2018-02-26 11:00 | 60.1 | 314
2018-02-26 12:00 | 94.3 | 254.1
2018-02-26 13:00 | 64.9 | 284.7
2018-02-26 14:00 | 84.4 | 284.8
2018-02-26 15:00 | 58.7 | 263.6
2018-02-26 16:00 | 46.2 | 295.6
2018-02-26 17:00 | 43 | 356.2
2018-02-26 18:00 | 60.5 | 326
2018-02-26 19:00 | 44.3 | 311.9
2018-02-26 20:00 | 43.5 | 270.6
2018-02-26 21:00 | 42.4 | 308.6
2018-02-26 22:00 | 39.8 | 243
2018-02-26 23:00 | 39.5 | 193.2
2018-02-27 | 44.1 | 188.8
2018-02-27 01:00 | 36.9 | 244.4
2018-02-27 02:00 | 38.7 | 198
2018-02-27 03:00 | 40.1 | 254.6
2018-02-27 04:00 | 38.1 | 268.8
2018-02-27 05:00 | 59.2 | 284.2
2018-02-27 06:00 | 88.6 | 352.2
2018-02-27 07:00 | 71.9 | 345.5
2018-02-27 08:00 | 81.8 | 354.1
2018-02-27 09:00 | 73.7 | 293.9
2018-02-27 10:00 | 95.8 | 267.7
2018-02-27 11:00 | 65.4 | 320.5
2018-02-27 12:00 | 72.7 | 312.4
2018-02-27 13:00 | 83.9 | 238.3
2018-02-27 14:00 | 81 | 258.2
2018-02-27 15:00 | 49.8 | 279.7
2018-02-27 16:00 | 46.5 | 287.6
2018-02-27 17:00 | 44.7 | 343.1
2018-02-27 18:00 | 48 | 317.7
2018-02-27 19:00 | 49.4 | 335.1
2018-02-27 20:00 | 44.7 | 308.6
2018-02-27 21:00 | 46.8 | 324.5
2018-02-27 22:00 | 42.4 | 270
2018-02-27 23:00 | 33.4 | 234
2018-02-28 | 37 | 189.6
2018-02-28 01:00 | 34.5 | 206.1
2018-02-28 02:00 | 35.2 | 217.1
2018-02-28 03:00 | 34.8 | 260
2018-02-28 04:00 | 32.8 | 217.3
2018-02-28 05:00 | 48 | 271.5
2018-02-28 06:00 | 85.7 | 329.5
2018-02-28 07:00 | 70.6 | 333.5
2018-02-28 08:00 | 80.5 | 384
2018-02-28 09:00 | 107 | 273.9
2018-02-28 10:00 | 108.1 | 322.5
2018-02-28 11:00 | 64.8 | 332.8
2018-02-28 12:00 | 81.6 | 283.2
2018-02-28 13:00 | 73.5 | 317.6
2018-02-28 14:00 | 66.2 | 241.7
2018-02-28 15:00 | 53 | 230.3
2018-02-28 16:00 | 50.8 | 264
2018-02-28 17:00 | 47.8 | 243.4
2018-02-28 18:00 | 56.9 | 264.3
2018-02-28 19:00 | 45 | 325.6
2018-02-28 20:00 | 48.7 | 305.7
2018-02-28 21:00 | 39 | 221.3
2018-02-28 22:00 | 38.5 | 221.7
2018-02-28 23:00 | 40.2 | 201.9
2018-03-01 | 41.3 | 214.1
2018-03-01 01:00 | 38.1 | 199.5
2018-03-01 02:00 | 31.5 | 210
2018-03-01 03:00 | 34 | 247.1
2018-03-01 04:00 | 42.5 | 313.9
2018-03-01 05:00 | 64 | 300.1
2018-03-01 06:00 | 97.1 | 331.2
2018-03-01 07:00 | 78 | 350.8
2018-03-01 08:00 | 89.1 | 316.6
2018-03-01 09:00 | 108.3 | 290
2018-03-01 10:00 | 113.5 | 316.7
2018-03-01 11:00 | 68.3 | 311.6
2018-03-01 12:00 | 78.7 | 302.6
2018-03-01 13:00 | 85.9 | 256.2
2018-03-01 14:00 | 96.2 | 249.2
2018-03-01 15:00 | 63.1 | 235.9
2018-03-01 16:00 | 52.6 | 288.8
2018-03-01 17:00 | 57.3 | 280.4
2018-03-01 18:00 | 53.6 | 310.5
2018-03-01 19:00 | 43.5 | 254.1
2018-03-01 20:00 | 38.5 | 276.5
2018-03-01 21:00 | 37.8 | 276.2
2018-03-01 22:00 | 40.1 | 231.6
2018-03-01 23:00 | 40.2 | 254.7
2018-03-02 | 41.3 | 220.9
2018-03-02 01:00 | 40.9 | 207.3
2018-03-02 02:00 | 37.2 | 218.6
2018-03-02 03:00 | 40.2 | 276.6
2018-03-02 04:00 | 34.9 | 253.2
2018-03-02 05:00 | 60 | 258.6
2018-03-02 06:00 | 96.6 | 332.8
2018-03-02 07:00 | 81.4 | 388.2
2018-03-02 08:00 | 91.3 | 337.2
2018-03-02 09:00 | 86.7 | 317.1
2018-03-02 10:00 | 129.9 | 260.4
2018-03-02 11:00 | 65.9 | 316.1
2018-03-02 12:00 | 86.3 | 244.7
2018-03-02 13:00 | 85.1 | 239.9
2018-03-02 14:00 | 71.1 | 274.1
2018-03-02 15:00 | 49.6 | 240
2018-03-02 16:00 | 51.4 | 299
2018-03-02 17:00 | 42.1 | 345.3
2018-03-02 18:00 | 47.6 | 300.7
2018-03-02 19:00 | 49.4 | 328.8
2018-03-02 20:00 | 42.4 | 266.4
2018-03-02 21:00 | 36.7 | 285.3
2018-03-02 22:00 | 46.1 | 230.2
2018-03-02 23:00 | 39.3 | 211.4
2018-03-03 | 46.6 | 193.8
2018-03-03 01:00 | 32.4 | 199.5
2018-03-03 02:00 | 38.7 | 228.6
2018-03-03 03:00 | 35.4 | 230.9
2018-03-03 04:00 | 39.9 | 295.9
2018-03-03 05:00 | 61 | 260.4
2018-03-03 06:00 | 95.3 | 324.5
2018-03-03 07:00 | 81.5 | 312.2
2018-03-03 08:00 | 76 | 287.4
2018-03-03 09:00 | 108.3 | 265.3
2018-03-03 10:00 | 79.4 | 273.6
2018-03-03 11:00 | 79.8 | 245.3
2018-03-03 12:00 | 80.1 | 248.8
2018-03-03 13:00 | 77.6 | 254.9
2018-03-03 14:00 | 68.1 | 222.8
2018-03-03 15:00 | 56.1 | 263
2018-03-03 16:00 | 51.4 | 278
2018-03-03 17:00 | 51.5 | 258.5
2018-03-03 18:00 | 50.7 | 301.3
2018-03-03 19:00 | 50.9 | 346.5
2018-03-03 20:00 | 42.6 | 309.2
2018-03-03 21:00 | 35.8 | 273.3
2018-03-03 22:00 | 35.2 | 244.9
2018-03-03 23:00 | 40.5 | 222.9
2018-03-04 | 32.1 | 246.3
2018-03-04 01:00 | 45.8 | 206.7
2018-03-04 02:00 | 38.5 | 201
2018-03-04 03:00 | 40 | 257.4
2018-03-04 04:00 | 36.4 | 282.6
2018-03-04 05:00 | 47.1 | 343.8
2018-03-04 06:00 | 98.9 | 358.3
2018-03-04 07:00 | 89.4 | 324.6
2018-03-04 08:00 | 84.5 | 322.9
2018-03-04 09:00 | 119.4 | 269.7
2018-03-04 10:00 | 95.7 | 268.5
2018-03-04 11:00 | 74.6 | 259.6
2018-03-04 12:00 | 77.2 | 237
2018-03-04 13:00 | 74.8 | 234.6
2018-03-04 14:00 | 103 | 256.5
2018-03-04 15:00 | 53.7 | 252
2018-03-04 16:00 | 61.2 | 309.3
2018-03-04 17:00 | 56.5 | 265
2018-03-04 18:00 | 47 | 295.5
2018-03-04 19:00 | 52.6 | 300.4
2018-03-04 20:00 | 43.3 | 280.4
2018-03-04 21:00 | 35.2 | 285.4
2018-03-04 22:00 | 37.5 | 204.8
2018-03-04 23:00 | 38.8 | 233.4
2018-03-05 | 37.3 | 174.2
2018-03-05 01:00 | 39 | 183.7
2018-03-05 02:00 | 37.9 | 194.8
2018-03-05 03:00 | 38.4 | 195.6
2018-03-05 04:00 | 39.3 | 264.4
2018-03-05 05:00 | 55.7 | 252.9
2018-03-05 06:00 | 97.6 | 304.4
2018-03-05 07:00 | 74.1 | 300.5
2018-03-05 08:00 | 84.4 | 315.6
2018-03-05 09:00 | 101.3 | 296.7
2018-03-05 10:00 | 97.5 | 265.5
2018-03-05 11:00 | 86.1 | 242.5
2018-03-05 12:00 | 82 | 275.7
2018-03-05 13:00 | 74.6 | 241.7
2018-03-05 14:00 | 81.6 | 250.1
2018-03-05 15:00 | 57.5 | 259.3
2018-03-05 16:00 | 52.1 | 245
2018-03-05 17:00 | 51.6 | 313.4
2018-03-05 18:00 | 51.4 | 287.4
2018-03-05 19:00 | 53.6 | 350.7
2018-03-05 20:00 | 41.2 | 301.5
2018-03-05 21:00 | 42 | 273.9
2018-03-05 22:00 | 38.4 | 229.6
2018-03-05 23:00 | 45.2 | 180.5
2018-03-06 | 37.2 | 215.4
2018-03-06 01:00 | 35.2 | 216
2018-03-06 02:00 | 40.4 | 179.1
2018-03-06 03:00 | 37.1 | 228
2018-03-06 04:00 | 34.3 | 251.8
2018-03-06 05:00 | 58 | 310.4
2018-03-06 06:00 | 107.5 | 290.1
2018-03-06 07:00 | 80.1 | 264.8
2018-03-06 08:00 | 105.1 | 282
2018-03-06 09:00 | 86.4 | 331
2018-03-06 10:00 | 103.8 | 292.9
2018-03-06 11:00 | 54.2 | 280
2018-03-06 12:00 | 66.9 | 272.8
2018-03-06 13:00 | 63.2 | 223.2
2018-03-06 14:00 | 72.7 | 261.7
2018-03-06 15:00 | 52.5 | 270.6
2018-03-06 16:00 | 47.7 | 245.1
2018-03-06 17:00 | 57.8 | 340.5
2018-03-06 18:00 | 44.5 | 271.1
2018-03-06 19:00 | 38.7 | 262
2018-03-06 20:00 | 49 | 277.6
2018-03-06 21:00 | 49.3 | 315.2
2018-03-06 22:00 | 43.8 | 217.9
2018-03-06 23:00 | 42 | 198.4
2018-03-07 | 36.3 | 182.9
2018-03-07 01:00 | 40.4 | 185.4
2018-03-07 02:00 | 35.7 | 182.3
2018-03-07 03:00 | 35.2 | 220.5
2018-03-07 04:00 | 32.6 | 284.3
2018-03-07 05:00 | 47 | 272.1
2018-03-07 06:00 | 82.7 | 243.2
2018-03-07 07:00 | 69.9 | 261
2018-03-07 08:00 | 62.7 | 319.3
2018-03-07 09:00 | 76.6 | 315.7
2018-03-07 10:00 | 99.4 | 282
2018-03-07 11:00 | 73.2 | 261.9
2018-03-07 12:00 | 85.9 | 248.2
2018-03-07 13:00 | 77.3 | 267.6
2018-03-07 14:00 | 76.7 | 211.9
2018-03-07 15:00 | 50.5 | 256.2
2018-03-07 16:00 | 49 | 258.3
2018-03-07 17:00 | 50 | 316.3
2018-03-07 18:00 | 49.2 | 287.2
2018-03-07 19:00 | 49.4 | 271.2
2018-03-07 20:00 | 46.7 | 278.9
2018-03-07 21:00 | 40 | 220.1
2018-03-07 22:00 | 42.5 | 230.7
2018-03-07 23:00 | 39 | 187.5
2018-03-08 | 35.2 | 199.2
2018-03-08 01:00 | 36.2 | 225.7
2018-03-08 02:00 | 34.6 | 173.1
2018-03-08 03:00 | 38.1 | 219.8
2018-03-08 04:00 | 34.4 | 242.3
2018-03-08 05:00 | 53.7 | 266.8
2018-03-08 06:00 | 94.2 | 313
2018-03-08 07:00 | 74.5 | 334.1
2018-03-08 08:00 | 90.4 | 326.4
2018-03-08 09:00 | 101 | 281
2018-03-08 10:00 | 111.8 | 282.6
2018-03-08 11:00 | 76 | 305.6
2018-03-08 12:00 | 93.7 | 243.1
2018-03-08 13:00 | 77.4 | 251.7
2018-03-08 14:00 | 95.6 | 267.6
2018-03-08 15:00 | 72.1 | 270
2018-03-08 16:00 | 54 | 278.4
2018-03-08 17:00 | 42.1 | 256.6
2018-03-08 18:00 | 46.3 | 254.7
2018-03-08 19:00 | 42.3 | 272
2018-03-08 20:00 | 36.2 | 281
2018-03-08 21:00 | 46.8 | 265.1
2018-03-08 22:00 | 48.7 | 256
2018-03-08 23:00 | 35 | 189.1
2018-03-09 | 30.8 | 216.9
2018-03-09 01:00 | 35.8 | 188.8
2018-03-09 02:00 | 40.4 | 215.2
2018-03-09 03:00 | 40.5 | 253
2018-03-09 04:00 | 41.2 | 255.2
2018-03-09 05:00 | 48.2 | 298.8
2018-03-09 06:00 | 98.2 | 349.4
2018-03-09 07:00 | 92.5 | 331.8
2018-03-09 08:00 | 72.6 | 301.7
2018-03-09 09:00 | 103.7 | 274.5
2018-03-09 10:00 | 106.4 | 250.9
2018-03-09 11:00 | 74.4 | 273.1
2018-03-09 12:00 | 98.8 | 248.7
2018-03-09 13:00 | 63.2 | 236.6
2018-03-09 14:00 | 96.1 | 253.2
2018-03-09 15:00 | 62.8 | 292.3
2018-03-09 16:00 | 47.2 | 293.5
2018-03-09 17:00 | 52.8 | 286.5
2018-03-09 18:00 | 46.1 | 308.1
2018-03-09 19:00 | 39 | 302
2018-03-09 20:00 | 39.6 | 352.3
2018-03-09 21:00 | 41.9 | 302.3
2018-03-09 22:00 | 45.3 | 227.8
2018-03-09 23:00 | 36.9 | 250.6
2018-03-10 | 40.6 | 231.9
2018-03-10 01:00 | 43.1 | 234
2018-03-10 02:00 | 38.4 | 172.1
2018-03-10 03:00 | 40.2 | 207.6
2018-03-10 04:00 | 31.1 | 295.8
2018-03-10 05:00 | 55.6 | 300
2018-03-10 06:00 | 101.6 | 315
2018-03-10 07:00 | 78.9 | 335.4
2018-03-10 08:00 | 71.9 | 306.3
2018-03-10 09:00 | 91 | 321
2018-03-10 10:00 | 92.9 | 278.9
2018-03-10 11:00 | 63.4 | 242.9
2018-03-10 12:00 | 78.4 | 256.5
2018-03-10 13:00 | 80.3 | 247.6
2018-03-10 14:00 | 75.6 | 255.4
2018-03-10 15:00 | 54.9 | 226.8
2018-03-10 16:00 | 43.7 | 251.3
2018-03-10 17:00 | 52.9 | 282.8
2018-03-10 18:00 | 51.2 | 281.1
2018-03-10 19:00 | 41.8 | 249
2018-03-10 20:00 | 42.5 | 333.9
2018-03-10 21:00 | 42.6 | 283.8
2018-03-10 22:00 | 37.9 | 253.1
2018-03-10 23:00 | 42.4 | 249.3
2018-03-11 | 33.4 | 223.9
2018-03-11 01:00 | 33.3 | 237.2
2018-03-11 02:00 | 35.9 | 210.1
2018-03-11 03:00 | 39.7 | 250.4
2018-03-11 04:00 | 35 | 245.1
2018-03-11 05:00 | 58 | 300
2018-03-11 06:00 | 87.3 | 361.8
2018-03-11 07:00 | 79.5 | 344.3
2018-03-11 08:00 | 92.3 | 335.4
2018-03-11 09:00 | 100 | 337.6
2018-03-11 10:00 | 89.8 | 293.7
2018-03-11 11:00 | 69.4 | 277.8
2018-03-11 12:00 | 83.4 | 213.1
2018-03-11 13:00 | 61.7 | 277.3
2018-03-11 14:00 | 61 | 225.3
2018-03-11 15:00 | 61.3 | 254
2018-03-11 16:00 | 50.9 | 281.7
2018-03-11 17:00 | 44.8 | 337.7
2018-03-11 18:00 | 48.3 | 313.9
2018-03-11 19:00 | 40.3 | 338.4
2018-03-11 20:00 | 37 | 304.3
2018-03-11 21:00 | 43.2 | 287.6
2018-03-11 22:00 | 36 | 266.4
2018-03-11 23:00 | 34.7 | 250.2
2018-03-12 | 37.9 | 176
2018-03-12 01:00 | 41.8 | 200.2
2018-03-12 02:00 | 41.9 | 164.3
2018-03-12 03:00 | 39 | 206.2
2018-03-12 04:00 | 36.5 | 240.4
2018-03-12 05:00 | 55.9 | 264.8
2018-03-12 06:00 | 77.5 | 335.2
2018-03-12 07:00 | 82.2 | 281.9
2018-03-12 08:00 | 90.9 | 330.8
2018-03-12 09:00 | 90.2 | 270.5
2018-03-12 10:00 | 107.7 | 290.1
2018-03-12 11:00 | 70.6 | 251.8
2018-03-12 12:00 | 77.8 | 264.3
2018-03-12 13:00 | 74.4 | 259.4
2018-03-12 14:00 | 82 | 282
2018-03-12 15:00 | 46.8 | 235.9
2018-03-12 16:00 | 48.9 | 315.8
2018-03-12 17:00 | 45.4 | 296.3
2018-03-12 18:00 | 43.7 | 281.3
2018-03-12 19:00 | 46.5 | 245.3
2018-03-12 20:00 | 40.3 | 269.3
2018-03-12 21:00 | 41 | 287.6
2018-03-12 22:00 | 38.1 | 234.1
2018-03-12 23:00 | 45.4 | 182.5
2018-03-13 | 32.7 | 195.5
2018-03-13 01:00 | 32.8 | 205.2
2018-03-13 02:00 | 34.5 | 203.4
2018-03-13 03:00 | 38.5 | 210.9
2018-03-13 04:00 | 36.6 | 262
2018-03-13 05:00 | 49.9 | 293.3
2018-03-13 06:00 | 89.5 | 294.2
2018-03-13 07:00 | 67.9 | 349.4
2018-03-13 08:00 | 68.4 | 355.5
2018-03-13 09:00 | 81.3 | 279.3
2018-03-13 10:00 | 78.8 | 237.2
2018-03-13 11:00 | 67.3 | 247.9
2018-03-13 12:00 | 83.5 | 287
2018-03-13 13:00 | 58.8 | 246.5
2018-03-13 14:00 | 79 | 248.1
2018-03-13 15:00 | 56.5 | 292
2018-03-13 16:00 | 54.3 | 267.1
2018-03-13 17:00 | 54.1 | 346.7
2018-03-13 18:00 | 52.6 | 317.5
2018-03-13 19:00 | 43 | 341.8
2018-03-13 20:00 | 42.3 | 288.7
2018-03-13 21:00 | 48.7 | 297.6
2018-03-13 22:00 | 47 | 244.5
2018-03-13 23:00 | 39.8 | 200.3
2018-03-14 | 40.6 | 210.2
2018-03-14 01:00 | 42.2 | 185.4
2018-03-14 02:00 | 36.2 | 193.5
2018-03-14 03:00 | 33.9 | 212
2018-03-14 04:00 | 43.5 | 221.2
2018-03-14 05:00 | 62.8 | 265.5
2018-03-14 06:00 | 121.1 | 293.2
2018-03-14 07:00 | 98.9 | 346.8
2018-03-14 08:00 | 82.7 | 339.2
2018-03-14 09:00 | 88 | 245.2
2018-03-14 10:00 | 89.9 | 256.2
2018-03-14 11:00 | 91.1 | 253.4
2018-03-14 12:00 | 79 | 289.5
2018-03-14 13:00 | 76.4 | 272.7
2018-03-14 14:00 | 80.2 | 239.4
2018-03-14 15:00 | 57.8 | 290.2
2018-03-14 16:00 | 57.4 | 254.1
2018-03-14 17:00 | 55.3 | 261.7
2018-03-14 18:00 | 49.5 | 262.4
2018-03-14 19:00 | 49.7 | 251.7
2018-03-14 20:00 | 47.1 | 243.4
2018-03-14 21:00 | 46.8 | 234
2018-03-14 22:00 | 47.5 | 240.5
2018-03-14 23:00 | 34.8 | 185.3
2018-03-15 | 37.9 | 177.3
2018-03-15 01:00 | 34.5 | 206.6
2018-03-15 02:00 | 38.2 | 203
2018-03-15 03:00 | 41.8 | 257.4
2018-03-15 04:00 | 44.5 | 248.2
2018-03-15 05:00 | 60.3 | 280.9
2018-03-15 06:00 | 97.7 | 286.1
2018-03-15 07:00 | 117 | 292.6
2018-03-15 08:00 | 73.6 | 290
2018-03-15 09:00 | 83.8 | 285.8
2018-03-15 10:00 | 120.5 | 271.8
2018-03-15 11:00 | 79.1 | 251.6
2018-03-15 12:00 | 73.6 | 254.8
2018-03-15 13:00 | 70.5 | 236.7
2018-03-15 14:00 | 68.4 | 228.2
2018-03-15 15:00 | 53.4 | 261.5
2018-03-15 16:00 | 44.2 | 283.7
2018-03-15 17:00 | 40.4 | 276.1
2018-03-15 18:00 | 47.2 | 267.9
2018-03-15 19:00 | 47.1 | 294.8
2018-03-15 20:00 | 46.6 | 337.6
2018-03-15 21:00 | 39.8 | 263.5
2018-03-15 22:00 | 32.5 | 239
2018-03-15 23:00 | 38 | 242.8
2018-03-16 | 41.4 | 231.2
2018-03-16 01:00 | 38.7 | 238.1
2018-03-16 02:00 | 40.4 | 176.4
2018-03-16 03:00 | 30.9 | 243.3
2018-03-16 04:00 | 38.2 | 294.5
2018-03-16 05:00 | 53.4 | 300.3
2018-03-16 06:00 | 97.5 | 265
2018-03-16 07:00 | 90.5 | 339.7
2018-03-16 08:00 | 79 | 298.5
2018-03-16 09:00 | 96.6 | 326.2
2018-03-16 10:00 | 112 | 254.1
2018-03-16 11:00 | 88.2 | 288.9
2018-03-16 12:00 | 109.2 | 229.7
2018-03-16 13:00 | 67 | 250
2018-03-16 14:00 | 90.7 | 258.9
2018-03-16 15:00 | 55 | 298.4
2018-03-16 16:00 | 56.8 | 282.4
2018-03-16 17:00 | 44.6 | 317.2
2018-03-16 18:00 | 55.4 | 309.1
2018-03-16 19:00 | 41.2 | 280
2018-03-16 20:00 | 43.2 | 312
2018-03-16 21:00 | 41.6 | 308.3
2018-03-16 22:00 | 38.3 | 216
2018-03-16 23:00 | 34 | 229.8
2018-03-17 | 35.9 | 206.8
2018-03-17 01:00 | 38.7 | 240.8
2018-03-17 02:00 | 40 | 205.7
2018-03-17 03:00 | 39.7 | 244.7
2018-03-17 04:00 | 36.5 | 246.3
2018-03-17 05:00 | 47.5 | 298.4
2018-03-17 06:00 | 90.5 | 343.9
2018-03-17 07:00 | 62.7 | 306.9
2018-03-17 08:00 | 60.4 | 259.8
2018-03-17 09:00 | 118 | 263.5
2018-03-17 10:00 | 112 | 256.5
2018-03-17 11:00 | 66.9 | 261.2
2018-03-17 12:00 | 92.6 | 231.3
2018-03-17 13:00 | 69.9 | 260.2
2018-03-17 14:00 | 71.1 | 234.5
2018-03-17 15:00 | 46.3 | 247.7
2018-03-17 16:00 | 40.8 | 250.3
2018-03-17 17:00 | 46.5 | 306.3
2018-03-17 18:00 | 45.4 | 298.1
2018-03-17 19:00 | 46.6 | 346.5
2018-03-17 20:00 | 43.4 | 309.3
2018-03-17 21:00 | 40.6 | 265.9
2018-03-17 22:00 | 39.1 | 229.2
2018-03-17 23:00 | 41.4 | 242.3
2018-03-18 | 38.5 | 232.8
2018-03-18 01:00 | 40 | 220.8
2018-03-18 02:00 | 39.7 | 176.3
2018-03-18 03:00 | 35.8 | 243
2018-03-18 04:00 | 38.7 | 299.1
2018-03-18 05:00 | 51.6 | 271.5
2018-03-18 06:00 | 84.6 | 306.3
2018-03-18 07:00 | 72.8 | 283
2018-03-18 08:00 | 69.5 | 307.9
2018-03-18 09:00 | 90.7 | 288.9
2018-03-18 10:00 | 95.7 | 230.8
2018-03-18 11:00 | 67.8 | 278.4
2018-03-18 12:00 | 73.2 | 210.8
2018-03-18 13:00 | 61.7 | 282.5
2018-03-18 14:00 | 76.2 | 278.3
2018-03-18 15:00 | 51.3 | 248.9
2018-03-18 16:00 | 62.7 | 222.9
2018-03-18 17:00 | 44.7 | 262
2018-03-18 18:00 | 46.8 | 320.4
2018-03-18 19:00 | 38.4 | 315.4
2018-03-18 20:00 | 37.7 | 312.5
2018-03-18 21:00 | 43.4 | 281.7
2018-03-18 22:00 | 32.6 | 224.1
2018-03-18 23:00 | 35 | 190.4
2018-03-19 | 37.1 | 190.1
2018-03-19 01:00 | 34.4 | 185.8
2018-03-19 02:00 | 32.4 | 176.9
2018-03-19 03:00 | 36.5 | 240.6
2018-03-19 04:00 | 36.4 | 236
2018-03-19 05:00 | 45.8 | 267.2
2018-03-19 06:00 | 92.9 | 285.5
2018-03-19 07:00 | 80.3 | 332.4
2018-03-19 08:00 | 66.9 | 361.7
2018-03-19 09:00 | 100.3 | 324.2
2018-03-19 10:00 | 98.5 | 289.4
2018-03-19 11:00 | 55.4 | 238
2018-03-19 12:00 | 84.2 | 239.1
2018-03-19 13:00 | 64.4 | 218.1
2018-03-19 14:00 | 68.1 | 293.5
2018-03-19 15:00 | 48.8 | 236.2
2018-03-19 16:00 | 40.3 | 265.4
2018-03-19 17:00 | 48.1 | 329.8
2018-03-19 18:00 | 44.6 | 339.1
2018-03-19 19:00 | 35.8 | 292.6
2018-03-19 20:00 | 42 | 292.2
2018-03-19 21:00 | 40.3 | 293
2018-03-19 22:00 | 35.9 | 281.3
2018-03-19 23:00 | 32.5 | 204
2018-03-20 | 35.9 | 184.1
2018-03-20 01:00 | 34.4 | 190.2
2018-03-20 02:00 | 34 | 197.6
2018-03-20 03:00 | 37.5 | 206.8
2018-03-20 04:00 | 35.5 | 262.2
2018-03-20 05:00 | 46.7 | 307.6
2018-03-20 06:00 | 112.4 | 285.6
2018-03-20 07:00 | 68 | 285.7
2018-03-20 08:00 | 74.1 | 294.2
2018-03-20 09:00 | 98.2 | 331
2018-03-20 10:00 | 112.1 | 302.3
2018-03-20 11:00 | 70.6 | 269.1
2018-03-20 12:00 | 72.8 | 261.7
2018-03-20 13:00 | 69.5 | 247.3
2018-03-20 14:00 | 67.8 | 262
2018-03-20 15:00 | 60.9 | 264.8
2018-03-20 16:00 | 50.7 | 258.4
2018-03-20 17:00 | 48.5 | 273.6
2018-03-20 18:00 | 43.9 | 295.5
2018-03-20 19:00 | 40.1 | 259
2018-03-20 20:00 | 41 | 348.5
2018-03-20 21:00 | 40.6 | 258.5
2018-03-20 22:00 | 39 | 262.8
2018-03-20 23:00 | 35.7 | 198.4
2018-03-21 | 36.2 | 228.9
2018-03-21 01:00 | 31.9 | 192.5
2018-03-21 02:00 | 30.8 | 195.2
2018-03-21 03:00 | 34.7 | 243.4
2018-03-21 04:00 | 29.8 | 276.3
2018-03-21 05:00 | 56.2 | 226.7
2018-03-21 06:00 | 112.9 | 287.5
2018-03-21 07:00 | 80.9 | 304.5
2018-03-21 08:00 | 76.3 | 326.7
2018-03-21 09:00 | 90.2 | 266.7
2018-03-21 10:00 | 81.5 | 272.7
2018-03-21 11:00 | 66.1 | 264.4
2018-03-21 12:00 | 86.4 | 260.7
2018-03-21 13:00 | 65.2 | 263.9
2018-03-21 14:00 | 78.1 | 270
2018-03-21 15:00 | 52.8 | 263.3
2018-03-21 16:00 | 41.9 | 269.6
2018-03-21 17:00 | 47.6 | 252.6
2018-03-21 18:00 | 47.3 | 265.4
2018-03-21 19:00 | 41.6 | 254.5
2018-03-21 20:00 | 41.1 | 282.2
2018-03-21 21:00 | 34.6 | 239.6
2018-03-21 22:00 | 34 | 231.4
2018-03-21 23:00 | 34.5 | 185.2
2018-03-22 | 30.6 | 129.6
2018-03-22 01:00 | 33.8 | 145.5
2018-03-22 02:00 | 39.4 | 128
2018-03-22 03:00 | 34.5 | 147.6
2018-03-22 04:00 | 41 | 156.3
2018-03-22 05:00 | 60.6 | 178.4
2018-03-22 06:00 | 80.9 | 224.4
2018-03-22 07:00 | 86.2 | 210
2018-03-22 08:00 | 76.4 | 212.7
2018-03-22 09:00 | 69.8 | 177.4
2018-03-22 10:00 | 107 | 165
2018-03-22 11:00 | 60.7 | 186
2018-03-22 12:00 | 75.2 | 163.9
2018-03-22 13:00 | 66.2 | 132.1
2018-03-22 14:00 | 78.5 | 144.3
2018-03-22 15:00 | 51.6 | 135.6
2018-03-22 16:00 | 46 | 154.4
2018-03-22 17:00 | 38.8 | 200
2018-03-22 18:00 | 50.1 | 180.9
2018-03-22 19:00 | 43 | 187.8
2018-03-22 20:00 | 42.7 | 174.5
2018-03-22 21:00 | 37.3 | 192.1
2018-03-22 22:00 | 37 | 130.3
2018-03-22 23:00 | 29.3 | 135.3
2018-03-23 | 31.8 | 118.4
2018-03-23 01:00 | 33.5 | 140.4
2018-03-23 02:00 | 33.1 | 136.2
2018-03-23 03:00 | 38.6 | 165
2018-03-23 04:00 | 33.2 | 171.6
2018-03-23 05:00 | 45 | 213.6
2018-03-23 06:00 | 100 | 195.4
2018-03-23 07:00 | 99.8 | 256.5
2018-03-23 08:00 | 94.7 | 235.1
2018-03-23 09:00 | 87.6 | 186.6
2018-03-23 10:00 | 97.8 | 161.8
2018-03-23 11:00 | 56.7 | 156.1
2018-03-23 12:00 | 79.1 | 159.8
2018-03-23 13:00 | 79.6 | 163.7
2018-03-23 14:00 | 72.6 | 142.6
2018-03-23 15:00 | 52.5 | 173
2018-03-23 16:00 | 51.6 | 178.9
2018-03-23 17:00 | 48.1 | 162.7
2018-03-23 18:00 | 41 | 224.6
2018-03-23 19:00 | 35.8 | 221.2
2018-03-23 20:00 | 44.6 | 202
2018-03-23 21:00 | 34.4 | 196.6
2018-03-23 22:00 | 34.9 | 170.1
2018-03-23 23:00 | 36.4 | 128.9
2018-03-24 | 33.2 | 120.2
2018-03-24 01:00 | 35.9 | 124.7
2018-03-24 02:00 | 38.7 | 122
2018-03-24 03:00 | 29.3 | 150.1
2018-03-24 04:00 | 35.3 | 179.5
2018-03-24 05:00 | 50 | 198.3
2018-03-24 06:00 | 110.2 | 224.9
2018-03-24 07:00 | 86.4 | 244.5
2018-03-24 08:00 | 82.2 | 244.6
2018-03-24 09:00 | 92.4 | 164.3
2018-03-24 10:00 | 116 | 170.6
2018-03-24 11:00 | 61.6 | 163.7
2018-03-24 12:00 | 77.9 | 141.9
2018-03-24 13:00 | 65.1 | 156.6
2018-03-24 14:00 | 68.1 | 158.2
2018-03-24 15:00 | 58.5 | 134.9
2018-03-24 16:00 | 37.8 | 176.5
2018-03-24 17:00 | 44.3 | 205.4
2018-03-24 18:00 | 42.7 | 179.2
2018-03-24 19:00 | 42.5 | 191.9
2018-03-24 20:00 | 38.7 | 185.4
2018-03-24 21:00 | 37.1 | 154.5
2018-03-24 22:00 | 39.7 | 148.5
2018-03-24 23:00 | 36.4 | 124.5
2018-03-25 | 33.4 | 127.3
2018-03-25 01:00 | 39.5 | 130.5
2018-03-25 02:00 | 38 | 134.1
2018-03-25 03:00 | 36.5 | 154.8
2018-03-25 04:00 | 30.6 | 191.3
2018-03-25 05:00 | 56.2 | 189.1
2018-03-25 06:00 | 74.9 | 209.9
2018-03-25 07:00 | 68.2 | 263.5
2018-03-25 08:00 | 84.5 | 222.9
2018-03-25 09:00 | 95.2 | 188.2
2018-03-25 10:00 | 99.6 | 202.7
2018-03-25 11:00 | 54.1 | 172.2
2018-03-25 12:00 | 82.9 | 154.5
2018-03-25 13:00 | 67.7 | 183.2
2018-03-25 14:00 | 71.3 | 148.6
2018-03-25 15:00 | 48.8 | 169.3
2018-03-25 16:00 | 52 | 159.3
2018-03-25 17:00 | 41.3 | 159
2018-03-25 18:00 | 48.5 | 192
2018-03-25 19:00 | 45 | 205.2
2018-03-25 20:00 | 34.8 | 194.5
2018-03-25 21:00 | 40.7 | 192.2
2018-03-25 22:00 | 38.1 | 151.5
2018-03-25 23:00 | 40 | 152.6
2018-03-26 | 42.2 | 117.5
2018-03-26 01:00 | 36.9 | 122.7
2018-03-26 02:00 | 30.9 | 136.1
2018-03-26 03:00 | 40.2 | 159.9
2018-03-26 04:00 | 36.3 | 169.7
2018-03-26 05:00 | 50.5 | 163.5
2018-03-26 06:00 | 98.4 | 184.5
2018-03-26 07:00 | 95 | 210.5
2018-03-26 08:00 | 84.4 | 207.5
2018-03-26 09:00 | 90.7 | 190.5
2018-03-26 10:00 | 102.4 | 203.3
2018-03-26 11:00 | 76.7 | 176.4
2018-03-26 12:00 | 85.6 | 177.2
2018-03-26 13:00 | 70.8 | 169
2018-03-26 14:00 | 66.3 | 180.8
2018-03-26 15:00 | 56.6 | 137.5
2018-03-26 16:00 | 54.8 | 172.2
2018-03-26 17:00 | 52 | 191.5
2018-03-26 18:00 | 45.2 | 146.7
2018-03-26 19:00 | 42.8 | 185.8
2018-03-26 20:00 | 46 | 166.9
2018-03-26 21:00 | 39.2 | 198.7
2018-03-26 22:00 | 42.3 | 146.3
2018-03-26 23:00 | 44.2 | 115.7
2018-03-27 | 39.4 | 96
2018-03-27 01:00 | 39.7 | 104.5
2018-03-27 02:00 | 37.1 | 105
2018-03-27 03:00 | 35.4 | 162.3
2018-03-27 04:00 | 35.9 | 213.4
2018-03-27 05:00 | 55.2 | 171.4
2018-03-27 06:00 | 71.3 | 211.2
2018-03-27 07:00 | 102.3 | 241
2018-03-27 08:00 | 73.2 | 210
2018-03-27 09:00 | 92.4 | 189.4
2018-03-27 10:00 | 78.5 | 173.2
2018-03-27 11:00 | 50.1 | 155.2
2018-03-27 12:00 | 76.1 | 167
2018-03-27 13:00 | 66.3 | 146.3
2018-03-27 14:00 | 68.7 | 146.9
2018-03-27 15:00 | 47 | 148.9
2018-03-27 16:00 | 42.6 | 150.1
2018-03-27 17:00 | 45.6 | 194.9
2018-03-27 18:00 | 48.2 | 168.3
2018-03-27 19:00 | 44.1 | 185.5
2018-03-27 20:00 | 41.7 | 227.1
2018-03-27 21:00 | 42 | 218.5
2018-03-27 22:00 | 37.3 | 193.3
2018-03-27 23:00 | 39 | 138
2018-03-28 | 34.6 | 125.9
2018-03-28 01:00 | 35.4 | 122
2018-03-28 02:00 | 0 | 109.6
2018-03-28 03:00 | 35.8 | 169.1
2018-03-28 04:00 | 38.4 | 183.1
2018-03-28 05:00 | 63.7 | 174.2
2018-03-28 06:00 | 93.2 | 202.7
2018-03-28 07:00 | 81.4 | 249.2
2018-03-28 08:00 | 67.9 | 201.1
2018-03-28 09:00 | 87.7 | 198.5
2018-03-28 10:00 | 111.4 | 179.5
2018-03-28 11:00 | 58.5 | 176.6
2018-03-28 12:00 | 86.5 | 160.4
2018-03-28 13:00 | 55 | 161.1
2018-03-28 14:00 | 78.3 | 147.3
2018-03-28 15:00 | 53 | 145.1
2018-03-28 16:00 | 46 | 129.9
2018-03-28 17:00 | 44.6 | 171.6
2018-03-28 18:00 | 41.7 | 161
2018-03-28 19:00 | 45.1 | 192.8
2018-03-28 20:00 | 39.2 | 170.3
2018-03-28 21:00 | 32.9 | 191.4
2018-03-28 22:00 | 33.6 | 135.6
2018-03-28 23:00 | 38.3 | 118.2
2018-03-29 | 37.2 | 102.8
2018-03-29 01:00 | 32.8 | 112.7
2018-03-29 02:00 | 37.1 | 116.5
2018-03-29 03:00 | 31.8 | 165.8
2018-03-29 04:00 | 31.6 | 166.5
2018-03-29 05:00 | 62 | 161.1
2018-03-29 06:00 | 73.3 | 181.2
2018-03-29 07:00 | 75.2 | 243.9
2018-03-29 08:00 | 75.5 | 223.9
2018-03-29 09:00 | 74.6 | 159.7
2018-03-29 10:00 | 90.9 | 161.3
2018-03-29 11:00 | 66.1 | 154.6
2018-03-29 12:00 | 77.6 | 166.9
2018-03-29 13:00 | 60.3 | 169.2
2018-03-29 14:00 | 57.6 | 164.1
2018-03-29 15:00 | 52.5 | 146.6
2018-03-29 16:00 | 53.1 | 140
2018-03-29 17:00 | 52.3 | 169.4
2018-03-29 18:00 | 48.5 | 175.7
2018-03-29 19:00 | 51.5 | 207
2018-03-29 20:00 | 35.5 | 165
2018-03-29 21:00 | 38.4 | 170.2
2018-03-29 22:00 | 38.1 | 131.2
2018-03-29 23:00 | 42.9 | 113.2
2018-03-30 | 38.2 | 143.4
2018-03-30 01:00 | 43.2 | 154.9
2018-03-30 02:00 | 41.9 | 145.8
2018-03-30 03:00 | 36.7 | 132.9
2018-03-30 04:00 | 39.1 | 209.9
2018-03-30 05:00 | 51.7 | 187.9
2018-03-30 06:00 | 103 | 241.5
2018-03-30 07:00 | 87.2 | 266.7
2018-03-30 08:00 | 100 | 219.9
2018-03-30 09:00 | 96.1 | 182.1
2018-03-30 10:00 | 110.8 | 163.4
2018-03-30 11:00 | 62.2 | 178.3
2018-03-30 12:00 | 72.5 | 172.7
2018-03-30 13:00 | 82.9 | 157.3
2018-03-30 14:00 | 85.9 | 142.8
2018-03-30 15:00 | 61.4 | 153.6
2018-03-30 16:00 | 41.9 | 154.3
2018-03-30 17:00 | 42.2 | 160.9
2018-03-30 18:00 | 41.4 | 200.2
2018-03-30 19:00 | 42.2 | 182.8
2018-03-30 20:00 | 39.2 | 204.1
2018-03-30 21:00 | 38.2 | 200.3
2018-03-30 22:00 | 37.3 | 157.6
2018-03-30 23:00 | 29.4 | 150.1
2018-03-31 | 34.3 | 149.3
2018-03-31 01:00 | 38.4 | 139.7
2018-03-31 02:00 | 33.9 | 103.6
2018-03-31 03:00 | 32.4 | 151.6
2018-03-31 04:00 | 30.7 | 206.1
2018-03-31 05:00 | 52.3 | 170.3
2018-03-31 06:00 | 98.8 | 207.5
2018-03-31 07:00 | 88.3 | 221
2018-03-31 08:00 | 84.7 | 224.8
2018-03-31 09:00 | 90.9 | 187.3
2018-03-31 10:00 | 125.2 | 166
2018-03-31 11:00 | 74.5 | 149.1
2018-03-31 12:00 | 83.5 | 145
2018-03-31 13:00 | 68.6 | 166
2018-03-31 14:00 | 71.3 | 127.8
2018-03-31 15:00 | 72.3 | 161.8
2018-03-31 16:00 | 40.3 | 164.2
2018-03-31 17:00 | 38.4 | 195.9
2018-03-31 18:00 | 40.3 | 169.3
2018-03-31 19:00 | 37.1 | 169.2
2018-03-31 20:00 | 41.9 | 173.7
2018-03-31 21:00 | 40.2 | 195.1
2018-03-31 22:00 | 35.7 | 148.6
2018-03-31 23:00 | 38 | 125.4
2018-04-01 | 33.4 | 62.6
2018-04-01 01:00 | 40.7 | 62.9
2018-04-01 02:00 | 31.5 | 58.5
2018-04-01 03:00 | 30.6 | 78.6
2018-04-01 04:00 | 33.8 | 90.1
2018-04-01 05:00 | 64.8 | 100.2
2018-04-01 06:00 | 101.3 | 133.6
2018-04-01 07:00 | 74.4 | 141.4
2018-04-01 08:00 | 86.1 | 101.3
2018-04-01 09:00 | 80.8 | 82.3
2018-04-01 10:00 | 86.2 | 90.6
2018-04-01 11:00 | 65.8 | 70
2018-04-01 12:00 | 79.1 | 70.4
2018-04-01 13:00 | 78.6 | 75.4
2018-04-01 14:00 | 78.9 | 72.8
2018-04-01 15:00 | 53.2 | 80.2
2018-04-01 16:00 | 66.2 | 75.9
2018-04-01 17:00 | 50 | 91.9
2018-04-01 18:00 | 47.3 | 101.9
2018-04-01 19:00 | 41 | 98.6
2018-04-01 20:00 | 37.8 | 106.7
2018-04-01 21:00 | 42.3 | 96.2
2018-04-01 22:00 | 38.5 | 92.6
2018-04-01 23:00 | 39.6 | 69
2018-04-02 | 35.6 | 157.2
2018-04-02 01:00 | 39.6 | 146.2
2018-04-02 02:00 | 34.7 | 135.6
2018-04-02 03:00 | 38.3 | 159.1
2018-04-02 04:00 | 34.8 | 248.2
2018-04-02 05:00 | 62.9 | 201.4
2018-04-02 06:00 | 98.8 | 231.5
2018-04-02 07:00 | 84.9 | 257.4
2018-04-02 08:00 | 84.2 | 243.9
2018-04-02 09:00 | 98.2 | 240.3
2018-04-02 10:00 | 101.9 | 207.3
2018-04-02 11:00 | 77.9 | 176.9
2018-04-02 12:00 | 82 | 213
2018-04-02 13:00 | 82.3 | 177.7
2018-04-02 14:00 | 68.2 | 152
2018-04-02 15:00 | 52.2 | 211.6
2018-04-02 16:00 | 42.2 | 178.6
2018-04-02 17:00 | 48.9 | 230.6
2018-04-02 18:00 | 41.2 | 197.6
2018-04-02 19:00 | 39.1 | 212.6
2018-04-02 20:00 | 44.4 | 206.3
2018-04-02 21:00 | 40 | 211.6
2018-04-02 22:00 | 38.1 | 170.5
2018-04-02 23:00 | 38.8 | 150.6
2018-04-03 | 36.2 | 121
2018-04-03 01:00 | 40.4 | 136.5
2018-04-03 02:00 | 37.6 | 122.8
2018-04-03 03:00 | 38.8 | 203.9
2018-04-03 04:00 | 36.1 | 205
2018-04-03 05:00 | 45.6 | 175.1
2018-04-03 06:00 | 76.3 | 248.7
2018-04-03 07:00 | 60.9 | 267.5
2018-04-03 08:00 | 71.4 | 209.9
2018-04-03 09:00 | 72.1 | 210.3
2018-04-03 10:00 | 107.3 | 171.5
2018-04-03 11:00 | 53.9 | 185.2
2018-04-03 12:00 | 68.3 | 172.8
2018-04-03 13:00 | 62.6 | 171.2
2018-04-03 14:00 | 69.7 | 168.8
2018-04-03 15:00 | 54.6 | 160.3
2018-04-03 16:00 | 41.7 | 190.3
2018-04-03 17:00 | 37.5 | 201.6
2018-04-03 18:00 | 35.1 | 244.1
2018-04-03 19:00 | 34.6 | 192
2018-04-03 20:00 | 37.5 | 216.5
2018-04-03 21:00 | 37.7 | 238.4
2018-04-03 22:00 | 35.3 | 162.2
2018-04-03 23:00 | 34.5 | 180.4
2018-04-04 | 38.1 | 69.6
2018-04-04 01:00 | 35.6 | 56.6
2018-04-04 02:00 | 31.2 | 74.7
2018-04-04 03:00 | 38.8 | 91.9
2018-04-04 04:00 | 35.3 | 111.4
2018-04-04 05:00 | 55 | 99.1
2018-04-04 06:00 | 112.6 | 130.9
2018-04-04 07:00 | 78.5 | 153.9
2018-04-04 08:00 | 64.7 | 118.3
2018-04-04 09:00 | 90.4 | 107.8
2018-04-04 10:00 | 79.7 | 100.3
2018-04-04 11:00 | 59.7 | 83.3
2018-04-04 12:00 | 69.3 | 98.2
2018-04-04 13:00 | 60 | 80.6
2018-04-04 14:00 | 62.1 | 84
2018-04-04 15:00 | 43.5 | 89.1
2018-04-04 16:00 | 47.8 | 73.1
2018-04-04 17:00 | 52.4 | 111.7
2018-04-04 18:00 | 38.7 | 97.4
2018-04-04 19:00 | 40.2 | 109.6
2018-04-04 20:00 | 35.2 | 93
2018-04-04 21:00 | 42.7 | 99.8
2018-04-04 22:00 | 37.4 | 82.2
2018-04-04 23:00 | 41.5 | 70.7
2018-04-05 | 36.6 | 60.6
2018-04-05 01:00 | 30.3 | 57.6
2018-04-05 02:00 | 37.2 | 67.1
2018-04-05 03:00 | 34.9 | 89
2018-04-05 04:00 | 36.9 | 92.4
2018-04-05 05:00 | 44.7 | 113.8
2018-04-05 06:00 | 100.4 | 159
2018-04-05 07:00 | 106.2 | 165.2
2018-04-05 08:00 | 75.4 | 116.9
2018-04-05 09:00 | 102.1 | 103.3
2018-04-05 10:00 | 95.7 | 104.8
2018-04-05 11:00 | 59 | 80.4
2018-04-05 12:00 | 82.3 | 79.9
2018-04-05 13:00 | 69.8 | 83.3
2018-04-05 14:00 | 73.9 | 73.3
2018-04-05 15:00 | 57.8 | 76.5
2018-04-05 16:00 | 39.6 | 77
2018-04-05 17:00 | 39.4 | 105.8
2018-04-05 18:00 | 48.5 | 84.4
2018-04-05 19:00 | 46.3 | 91.1
2018-04-05 20:00 | 44.2 | 115.6
2018-04-05 21:00 | 45.5 | 105.9
2018-04-05 22:00 | 46.2 | 105.6
2018-04-05 23:00 | 36.4 | 68.6
2018-04-06 | 37.4 | 61.2
2018-04-06 01:00 | 37.5 | 63.2
2018-04-06 02:00 | 33.7 | 68.2
2018-04-06 03:00 | 38.2 | 79.1
2018-04-06 04:00 | 44.8 | 129.6
2018-04-06 05:00 | 62.9 | 118.1
2018-04-06 06:00 | 85.3 | 152
2018-04-06 07:00 | 77.6 | 196.5
2018-04-06 08:00 | 79.1 | 129.7
2018-04-06 09:00 | 93.2 | 101.3
2018-04-06 10:00 | 118.2 | 88.4
2018-04-06 11:00 | 72.1 | 84.6
2018-04-06 12:00 | 73.7 | 97.4
2018-04-06 13:00 | 67.4 | 94.8
2018-04-06 14:00 | 78.1 | 89.1
2018-04-06 15:00 | 63.2 | 100.4
2018-04-06 16:00 | 46 | 77
2018-04-06 17:00 | 38.1 | 109.4
2018-04-06 18:00 | 45.3 | 113.3
2018-04-06 19:00 | 47.8 | 122.5
2018-04-06 20:00 | 46.6 | 100.1
2018-04-06 21:00 | 48.3 | 116.3
2018-04-06 22:00 | 42.2 | 90.2
2018-04-06 23:00 | 38 | 84.7
2018-04-07 | 37.1 | 74.1
2018-04-07 01:00 | 37.5 | 69
2018-04-07 02:00 | 40.9 | 66.1
2018-04-07 03:00 | 38.5 | 85.3
2018-04-07 04:00 | 37.4 | 95.9
2018-04-07 05:00 | 60.3 | 105.6
2018-04-07 06:00 | 109.7 | 131
2018-04-07 07:00 | 98.8 | 180.8
2018-04-07 08:00 | 79.2 | 128.8
2018-04-07 09:00 | 81.7 | 121.2
2018-04-07 10:00 | 108.6 | 121.2
2018-04-07 11:00 | 61.3 | 81.7
2018-04-07 12:00 | 102.6 | 74.6
2018-04-07 13:00 | 78.7 | 71.9
2018-04-07 14:00 | 85.5 | 93.7
2018-04-07 15:00 | 48.9 | 75.3
2018-04-07 16:00 | 52.5 | 76.4
2018-04-07 17:00 | 39.9 | 100.1
2018-04-07 18:00 | 49.5 | 98.7
2018-04-07 19:00 | 45.2 | 130.5
2018-04-07 20:00 | 42.8 | 95.5
2018-04-07 21:00 | 40.3 | 107.8
2018-04-07 22:00 | 39.5 | 85.1
2018-04-07 23:00 | 34.5 | 92.8
2018-04-08 | 36.6 | 148.9
2018-04-08 01:00 | 34.4 | 176.4
2018-04-08 02:00 | 38.4 | 155
2018-04-08 03:00 | 39.4 | 203.1
2018-04-08 04:00 | 36.7 | 207.8
2018-04-08 05:00 | 55.7 | 260.1
2018-04-08 06:00 | 77.1 | 263.1
2018-04-08 07:00 | 67 | 254.1
2018-04-08 08:00 | 74.8 | 278.4
2018-04-08 09:00 | 84.2 | 237
2018-04-08 10:00 | 103.9 | 195.2
2018-04-08 11:00 | 78.1 | 170.9
2018-04-08 12:00 | 86.9 | 181.6
2018-04-08 13:00 | 68.3 | 168.4
2018-04-08 14:00 | 82.7 | 170.8
2018-04-08 15:00 | 64.6 | 177
2018-04-08 16:00 | 45.7 | 157
2018-04-08 17:00 | 46.4 | 172.5
2018-04-08 18:00 | 43.7 | 204.5
2018-04-08 19:00 | 46.3 | 223.5
2018-04-08 20:00 | 42.4 | 191.3
2018-04-08 21:00 | 41 | 220.3
2018-04-08 22:00 | 37.1 | 158.3
2018-04-08 23:00 | 40.7 | 175.9
2018-04-09 | 39.4 | 138.9
2018-04-09 01:00 | 31.4 | 122.9
2018-04-09 02:00 | 39.7 | 147.5
2018-04-09 03:00 | 34.9 | 197.9
2018-04-09 04:00 | 37.9 | 234.7
2018-04-09 05:00 | 64.6 | 186.4
2018-04-09 06:00 | 83.4 | 289.5
2018-04-09 07:00 | 78.1 | 247.9
2018-04-09 08:00 | 82.7 | 230.4
2018-04-09 09:00 | 87.3 | 213.9
2018-04-09 10:00 | 125.4 | 212.6
2018-04-09 11:00 | 64.3 | 190.7
2018-04-09 12:00 | 85.7 | 196.5
2018-04-09 13:00 | 87.5 | 167.4
2018-04-09 14:00 | 62.3 | 183.5
2018-04-09 15:00 | 60.1 | 195.5
2018-04-09 16:00 | 41.9 | 200.9
2018-04-09 17:00 | 48 | 222
2018-04-09 18:00 | 52.8 | 196.3
2018-04-09 19:00 | 39.9 | 248.1
2018-04-09 20:00 | 46.1 | 190.6
2018-04-09 21:00 | 43.3 | 202.9
2018-04-09 22:00 | 40.7 | 194.9
2018-04-09 23:00 | 38.3 | 192.3
2018-04-10 | 38.7 | 135.3
2018-04-10 01:00 | 35.8 | 120.9
2018-04-10 02:00 | 43.8 | 134.6
2018-04-10 03:00 | 39.3 | 166.9
2018-04-10 04:00 | 38.7 | 194.3
2018-04-10 05:00 | 59.4 | 227.6
2018-04-10 06:00 | 86.4 | 251
2018-04-10 07:00 | 71 | 260.8
2018-04-10 08:00 | 69.3 | 226
2018-04-10 09:00 | 76.3 | 193.2
2018-04-10 10:00 | 86.2 | 190.7
2018-04-10 11:00 | 62.5 | 179.4
2018-04-10 12:00 | 67.2 | 191.1
2018-04-10 13:00 | 77.3 | 176.4
2018-04-10 14:00 | 68.8 | 153.5
2018-04-10 15:00 | 63.8 | 192.7
2018-04-10 16:00 | 46.1 | 175.5
2018-04-10 17:00 | 41.2 | 187.2
2018-04-10 18:00 | 43.9 | 241.6
2018-04-10 19:00 | 46.2 | 239
2018-04-10 20:00 | 38.6 | 231.7
2018-04-10 21:00 | 37.4 | 209.5
2018-04-10 22:00 | 42.7 | 179.1
2018-04-10 23:00 | 39.8 | 134
2018-04-11 | 44.1 | 64.2
2018-04-11 01:00 | 41.5 | 65.4
2018-04-11 02:00 | 37.1 | 67.5
2018-04-11 03:00 | 43.9 | 102.1
2018-04-11 04:00 | 44.2 | 84.4
2018-04-11 05:00 | 62.5 | 108.8
2018-04-11 06:00 | 85.2 | 134.6
2018-04-11 07:00 | 93.6 | 164.5
2018-04-11 08:00 | 72 | 133.6
2018-04-11 09:00 | 79.2 | 89.6
2018-04-11 10:00 | 96.4 | 87.6
2018-04-11 11:00 | 79.7 | 102.9
2018-04-11 12:00 | 77.3 | 86.6
2018-04-11 13:00 | 55.5 | 78.3
2018-04-11 14:00 | 66.9 | 88.2
2018-04-11 15:00 | 55.9 | 87.3
2018-04-11 16:00 | 43.2 | 87.9
2018-04-11 17:00 | 39.3 | 102.5
2018-04-11 18:00 | 46.2 | 97.8
2018-04-11 19:00 | 44.5 | 103
2018-04-11 20:00 | 39.8 | 104.9
2018-04-11 21:00 | 41.7 | 97.3
2018-04-11 22:00 | 47 | 77.9
2018-04-11 23:00 | 43 | 65.5
2018-04-12 | 45.7 | 51.4
2018-04-12 01:00 | 45.2 | 65.8
2018-04-12 02:00 | 48.2 | 61.4
2018-04-12 03:00 | 40 | 92.4
2018-04-12 04:00 | 44.4 | 92.5
2018-04-12 05:00 | 49 | 129.9
2018-04-12 06:00 | 100.6 | 140.2
2018-04-12 07:00 | 69.1 | 181.2
2018-04-12 08:00 | 78.2 | 125.9
2018-04-12 09:00 | 101.2 | 91.4
2018-04-12 10:00 | 84.2 | 86.7
2018-04-12 11:00 | 71.3 | 83.8
2018-04-12 12:00 | 81.4 | 85.9
2018-04-12 13:00 | 65.7 | 85.7
2018-04-12 14:00 | 73.8 | 68.7
2018-04-12 15:00 | 60.8 | 76.6
2018-04-12 16:00 | 47 | 86
2018-04-12 17:00 | 42 | 94.7
2018-04-12 18:00 | 50.5 | 102.6
2018-04-12 19:00 | 48.5 | 112.2
2018-04-12 20:00 | 40.5 | 92.1
2018-04-12 21:00 | 43 | 113.9
2018-04-12 22:00 | 40.1 | 82.2
2018-04-12 23:00 | 34.9 | 71.3
2018-04-13 | 41.1 | 58.2
2018-04-13 01:00 | 38.4 | 63
2018-04-13 02:00 | 42.2 | 57.6
2018-04-13 03:00 | 38.5 | 81.2
2018-04-13 04:00 | 40.3 | 132
2018-04-13 05:00 | 47.2 | 112.9
2018-04-13 06:00 | 107.1 | 159.8
2018-04-13 07:00 | 87.3 | 174.6
2018-04-13 08:00 | 81.6 | 127.6
2018-04-13 09:00 | 93 | 107.8
2018-04-13 10:00 | 110.4 | 105.5
2018-04-13 11:00 | 73.4 | 94.7
2018-04-13 12:00 | 77.7 | 93
2018-04-13 13:00 | 83.1 | 88.5
2018-04-13 14:00 | 75.3 | 87.3
2018-04-13 15:00 | 58.2 | 103.2
2018-04-13 16:00 | 51.7 | 82.8
2018-04-13 17:00 | 44.9 | 107.5
2018-04-13 18:00 | 43.8 | 86
2018-04-13 19:00 | 50 | 110.6
2018-04-13 20:00 | 39.9 | 110.1
2018-04-13 21:00 | 40.4 | 98.8
2018-04-13 22:00 | 42.5 | 97.7
2018-04-13 23:00 | 37.3 | 77.2
2018-04-14 | 44.6 | 142.6
2018-04-14 01:00 | 36.3 | 143.1
2018-04-14 02:00 | 43 | 145.9
2018-04-14 03:00 | 36.7 | 166.2
2018-04-14 04:00 | 32.9 | 201.8
2018-04-14 05:00 | 45.2 | 205.3
2018-04-14 06:00 | 108 | 269.9
2018-04-14 07:00 | 75.9 | 291.9
2018-04-14 08:00 | 78.9 | 226.2
2018-04-14 09:00 | 94.6 | 205.5
2018-04-14 10:00 | 107.2 | 187.6
2018-04-14 11:00 | 68.1 | 204.1
2018-04-14 12:00 | 77.2 | 149
2018-04-14 13:00 | 67.4 | 185.5
2018-04-14 14:00 | 81 | 160.9
2018-04-14 15:00 | 60 | 172.4
2018-04-14 16:00 | 54.8 | 201.7
2018-04-14 17:00 | 44.9 | 215
2018-04-14 18:00 | 47.7 | 219.9
2018-04-14 19:00 | 47.3 | 244.7
2018-04-14 20:00 | 42.6 | 238.7
2018-04-14 21:00 | 40.4 | 190.5
2018-04-14 22:00 | 43.1 | 148.1
2018-04-14 23:00 | 42.5 | 154.2
2018-04-15 | 43.8 | 68.2
2018-04-15 01:00 | 42.1 | 55.8
2018-04-15 02:00 | 37.5 | 70.4
2018-04-15 03:00 | 38.9 | 84.1
2018-04-15 04:00 | 40.2 | 101.1
2018-04-15 05:00 | 48.6 | 115.8
2018-04-15 06:00 | 82.7 | 124.7
2018-04-15 07:00 | 86.7 | 162.5
2018-04-15 08:00 | 82.5 | 118.3
2018-04-15 09:00 | 86.7 | 93.3
2018-04-15 10:00 | 112.6 | 98.9
2018-04-15 11:00 | 62.9 | 89.9
2018-04-15 12:00 | 75.3 | 101.4
2018-04-15 13:00 | 73.3 | 68.2
2018-04-15 14:00 | 57.1 | 83.8
2018-04-15 15:00 | 59.6 | 90.9
2018-04-15 16:00 | 50.2 | 97.4
2018-04-15 17:00 | 47.5 | 98
2018-04-15 18:00 | 40 | 110
2018-04-15 19:00 | 40.7 | 102.2
2018-04-15 20:00 | 46.6 | 109.3
2018-04-15 21:00 | 42 | 119.6
2018-04-15 22:00 | 38.4 | 115.3
2018-04-15 23:00 | 43.9 | 74.3
2018-04-16 | 40 | 68.7
2018-04-16 01:00 | 41.9 | 58.7
2018-04-16 02:00 | 37.1 | 63.8
2018-04-16 03:00 | 43.4 | 77.2
2018-04-16 04:00 | 32.2 | 101.3
2018-04-16 05:00 | 54.1 | 107.8
2018-04-16 06:00 | 89.4 | 132.3
2018-04-16 07:00 | 78.7 | 190.4
2018-04-16 08:00 | 77.9 | 143.3
2018-04-16 09:00 | 89.2 | 91.8
2018-04-16 10:00 | 121.6 | 92.9
2018-04-16 11:00 | 68.4 | 88.6
2018-04-16 12:00 | 97.9 | 91.7
2018-04-16 13:00 | 59.2 | 80.4
2018-04-16 14:00 | 87.1 | 78.2
2018-04-16 15:00 | 58.7 | 86.1
2018-04-16 16:00 | 43.7 | 94.7
2018-04-16 17:00 | 39.3 | 110.9
2018-04-16 18:00 | 43.7 | 112.4
2018-04-16 19:00 | 44.5 | 104.7
2018-04-16 20:00 | 44.2 | 100.3
2018-04-16 21:00 | 45.2 | 101.9
2018-04-16 22:00 | 48.4 | 106.2
2018-04-16 23:00 | 45.4 | 76.7
2018-04-17 | 39 | 66.9
2018-04-17 01:00 | 47.6 | 66.3
2018-04-17 02:00 | 39.6 | 65.8
2018-04-17 03:00 | 34.4 | 95.6
2018-04-17 04:00 | 36.1 | 100.5
2018-04-17 05:00 | 54.1 | 98.3
2018-04-17 06:00 | 85.7 | 139.8
2018-04-17 07:00 | 88.4 | 160.8
2018-04-17 08:00 | 80.6 | 128.3
2018-04-17 09:00 | 90.5 | 96.9
2018-04-17 10:00 | 82.4 | 99.6
2018-04-17 11:00 | 55.1 | 88.3
2018-04-17 12:00 | 67.5 | 90.3
2018-04-17 13:00 | 56.3 | 72.9
2018-04-17 14:00 | 68.3 | 93.9
2018-04-17 15:00 | 60.2 | 72.8
2018-04-17 16:00 | 45.1 | 93
2018-04-17 17:00 | 42 | 103.7
2018-04-17 18:00 | 52.2 | 101.6
2018-04-17 19:00 | 42.6 | 121.8
2018-04-17 20:00 | 44 | 102.3
2018-04-17 21:00 | 45.9 | 106.5
2018-04-17 22:00 | 35.4 | 110.8
2018-04-17 23:00 | 38.8 | 89.7
2018-04-18 | 43.4 | 126.1
2018-04-18 01:00 | 37.4 | 130.2
2018-04-18 02:00 | 35.5 | 145.6
2018-04-18 03:00 | 43.1 | 151
2018-04-18 04:00 | 39 | 190.4
2018-04-18 05:00 | 55 | 190.1
2018-04-18 06:00 | 90.9 | 191.7
2018-04-18 07:00 | 74 | 242.1
2018-04-18 08:00 | 61.3 | 211.4
2018-04-18 09:00 | 79.2 | 205.2
2018-04-18 10:00 | 106.8 | 196.1
2018-04-18 11:00 | 71.2 | 181.8
2018-04-18 12:00 | 83.3 | 191
2018-04-18 13:00 | 76.1 | 182.6
2018-04-18 14:00 | 62.9 | 166.2
2018-04-18 15:00 | 49 | 178.1
2018-04-18 16:00 | 52.1 | 166.2
2018-04-18 17:00 | 47.9 | 182.8
2018-04-18 18:00 | 50.5 | 187.4
2018-04-18 19:00 | 47.7 | 189.6
2018-04-18 20:00 | 42 | 198.7
2018-04-18 21:00 | 46.7 | 172
2018-04-18 22:00 | 37.9 | 159.9
2018-04-18 23:00 | 40.2 | 152.3
2018-04-19 | 36.6 | 137.6
2018-04-19 01:00 | 37.6 | 171.2
2018-04-19 02:00 | 41.5 | 132.2
2018-04-19 03:00 | 34.1 | 170.1
2018-04-19 04:00 | 35.5 | 204.3
2018-04-19 05:00 | 52.3 | 218.9
2018-04-19 06:00 | 96.2 | 289.1
2018-04-19 07:00 | 95 | 234.5
2018-04-19 08:00 | 86.2 | 224.7
2018-04-19 09:00 | 101.8 | 204.2
2018-04-19 10:00 | 108.5 | 198.6
2018-04-19 11:00 | 72.5 | 162.8
2018-04-19 12:00 | 82.1 | 176.7
2018-04-19 13:00 | 66 | 177.4
2018-04-19 14:00 | 70.2 | 185.7
2018-04-19 15:00 | 48.8 | 187.9
2018-04-19 16:00 | 50.7 | 178.3
2018-04-19 17:00 | 35.8 | 198.9
2018-04-19 18:00 | 37.8 | 190.7
2018-04-19 19:00 | 47.3 | 194.9
2018-04-19 20:00 | 40.5 | 199.4
2018-04-19 21:00 | 39.6 | 207.3
2018-04-19 22:00 | 39.3 | 184
2018-04-19 23:00 | 39 | 148.8
2018-04-20 | 37.4 | 137
2018-04-20 01:00 | 33.3 | 185.6
2018-04-20 02:00 | 37.1 | 135.2
2018-04-20 03:00 | 36.3 | 186.2
2018-04-20 04:00 | 40.1 | 235.1
2018-04-20 05:00 | 50.1 | 221.1
2018-04-20 06:00 | 80.1 | 256.3
2018-04-20 07:00 | 68.5 | 257.2
2018-04-20 08:00 | 81.1 | 247.4
2018-04-20 09:00 | 95.7 | 198.2
2018-04-20 10:00 | 92.9 | 201.8
2018-04-20 11:00 | 68 | 164.2
2018-04-20 12:00 | 84.9 | 180.8
2018-04-20 13:00 | 75.1 | 170.8
2018-04-20 14:00 | 90.3 | 185.5
2018-04-20 15:00 | 65.8 | 181.4
2018-04-20 16:00 | 53.3 | 181.1
2018-04-20 17:00 | 41.9 | 215.8
2018-04-20 18:00 | 43.8 | 210.1
2018-04-20 19:00 | 47.2 | 234.2
2018-04-20 20:00 | 40.9 | 224
2018-04-20 21:00 | 41.7 | 233.6
2018-04-20 22:00 | 45.7 | 215.9
2018-04-20 23:00 | 43.6 | 170.8
2018-04-21 | 39.2 | 153.8
2018-04-21 01:00 | 37.1 | 147.5
2018-04-21 02:00 | 34.4 | 133.1
2018-04-21 03:00 | 36.8 | 161.3
2018-04-21 04:00 | 39 | 240.5
2018-04-21 05:00 | 49.7 | 240.3
2018-04-21 06:00 | 103.3 | 241.8
2018-04-21 07:00 | 75.7 | 263.2
2018-04-21 08:00 | 80.9 | 237.7
2018-04-21 09:00 | 85.9 | 201.3
2018-04-21 10:00 | 107.4 | 201.3
2018-04-21 11:00 | 56.2 | 214.5
2018-04-21 12:00 | 79.8 | 186.3
2018-04-21 13:00 | 80.3 | 180.2
2018-04-21 14:00 | 67.1 | 182.6
2018-04-21 15:00 | 52.8 | 182.6
2018-04-21 16:00 | 38.1 | 203.7
2018-04-21 17:00 | 47.5 | 201.3
2018-04-21 18:00 | 43.8 | 199.8
2018-04-21 19:00 | 41.4 | 225
2018-04-21 20:00 | 48.2 | 231.3
2018-04-21 21:00 | 41.4 | 180.8
2018-04-21 22:00 | 44.9 | 189.1
2018-04-21 23:00 | 38.2 | 160.8
2018-04-22 | 37.6 | 63.1
2018-04-22 01:00 | 38 | 62.6
2018-04-22 02:00 | 31.1 | 60.7
2018-04-22 03:00 | 38.9 | 83.1
2018-04-22 04:00 | 42.4 | 117.7
2018-04-22 05:00 | 48.2 | 111.3
2018-04-22 06:00 | 89.7 | 145
2018-04-22 07:00 | 68.5 | 181.5
2018-04-22 08:00 | 70 | 105.8
2018-04-22 09:00 | 97.4 | 109.6
2018-04-22 10:00 | 96.7 | 101.1
2018-04-22 11:00 | 67.8 | 91.7
2018-04-22 12:00 | 89.5 | 89.3
2018-04-22 13:00 | 75 | 88.4
2018-04-22 14:00 | 71.6 | 85.7
2018-04-22 15:00 | 56.6 | 97.2
2018-04-22 16:00 | 60.8 | 69.8
2018-04-22 17:00 | 39 | 88.4
2018-04-22 18:00 | 45.2 | 97.3
2018-04-22 19:00 | 44 | 97.9
2018-04-22 20:00 | 39.4 | 123.5
2018-04-22 21:00 | 49.2 | 99.8
2018-04-22 22:00 | 34.9 | 101.3
2018-04-22 23:00 | 39.9 | 82.4
2018-04-23 | 40.4 | 61.8
2018-04-23 01:00 | 41.8 | 70.3
2018-04-23 02:00 | 36.8 | 62.7
2018-04-23 03:00 | 34.9 | 75.6
2018-04-23 04:00 | 37.5 | 104.1
2018-04-23 05:00 | 52.1 | 86.8
2018-04-23 06:00 | 100.7 | 144.2
2018-04-23 07:00 | 77.5 | 150.6
2018-04-23 08:00 | 61.1 | 137.2
2018-04-23 09:00 | 92.9 | 113.8
2018-04-23 10:00 | 122.7 | 91.7
2018-04-23 11:00 | 70.2 | 77.5
2018-04-23 12:00 | 84.8 | 87.3
2018-04-23 13:00 | 89.4 | 78.3
2018-04-23 14:00 | 78.3 | 87.9
2018-04-23 15:00 | 46 | 75.6
2018-04-23 16:00 | 50 | 99.5
2018-04-23 17:00 | 40.8 | 111.1
2018-04-23 18:00 | 44.5 | 126
2018-04-23 19:00 | 42.9 | 131
2018-04-23 20:00 | 35.6 | 92.2
2018-04-23 21:00 | 36.3 | 106.2
2018-04-23 22:00 | 35.6 | 119.7
2018-04-23 23:00 | 37.2 | 74.7
2018-04-24 | 41.1 | 125.9
2018-04-24 01:00 | 39.6 | 128.7
2018-04-24 02:00 | 37.6 | 138.7
2018-04-24 03:00 | 33.9 | 169
2018-04-24 04:00 | 41.5 | 225.8
2018-04-24 05:00 | 56 | 202.4
2018-04-24 06:00 | 88.3 | 268.7
2018-04-24 07:00 | 70.5 | 262.7
2018-04-24 08:00 | 88.3 | 286.3
2018-04-24 09:00 | 75.4 | 210.6
2018-04-24 10:00 | 93.2 | 238.6
2018-04-24 11:00 | 76.5 | 227.8
2018-04-24 12:00 | 86.8 | 230.3
2018-04-24 13:00 | 59.4 | 159.1
2018-04-24 14:00 | 82.2 | 168.6
2018-04-24 15:00 | 59.6 | 180.6
2018-04-24 16:00 | 48.8 | 215.8
2018-04-24 17:00 | 43.9 | 242.7
2018-04-24 18:00 | 47 | 235
2018-04-24 19:00 | 53 | 218.3
2018-04-24 20:00 | 48.4 | 216.9
2018-04-24 21:00 | 38.5 | 230.9
2018-04-24 22:00 | 34.9 | 178.1
2018-04-24 23:00 | 38.9 | 175
2018-04-25 | 34.7 | 188.3
2018-04-25 01:00 | 42.7 | 203.1
2018-04-25 02:00 | 39.3 | 211.1
2018-04-25 03:00 | 37 | 246.6
2018-04-25 04:00 | 44.1 | 293.3
2018-04-25 05:00 | 44.4 | 254
2018-04-25 06:00 | 95 | 336.3
2018-04-25 07:00 | 76.9 | 352.2
2018-04-25 08:00 | 65.2 | 403.5
2018-04-25 09:00 | 101.1 | 307.4
2018-04-25 10:00 | 91.8 | 342
2018-04-25 11:00 | 65.9 | 311.6
2018-04-25 12:00 | 81.1 | 300.4
2018-04-25 13:00 | 63.1 | 293.6
2018-04-25 14:00 | 61 | 258
2018-04-25 15:00 | 60.3 | 302
2018-04-25 16:00 | 54.1 | 254.2
2018-04-25 17:00 | 45.6 | 351.9
2018-04-25 18:00 | 49.5 | 273.3
2018-04-25 19:00 | 43.7 | 296
2018-04-25 20:00 | 39.5 | 287.3
2018-04-25 21:00 | 45.6 | 338.8
2018-04-25 22:00 | 36.5 | 236.3
2018-04-25 23:00 | 37.8 | 231.3
2018-04-26 | 46.4 | 219.3
2018-04-26 01:00 | 36.8 | 265.9
2018-04-26 02:00 | 40.1 | 262.7
2018-04-26 03:00 | 37.1 | 248.6
2018-04-26 04:00 | 39.8 | 291.6
2018-04-26 05:00 | 54 | 324.3
2018-04-26 06:00 | 102.4 | 341.3
2018-04-26 07:00 | 78.9 | 421.3
2018-04-26 08:00 | 84.8 | 358.3
2018-04-26 09:00 | 112.4 | 292.3
2018-04-26 10:00 | 96.4 | 289.7
2018-04-26 11:00 | 63.8 | 304.7
2018-04-26 12:00 | 87.3 | 263.1
2018-04-26 13:00 | 76.2 | 246.8
2018-04-26 14:00 | 91.2 | 297.7
2018-04-26 15:00 | 53.5 | 314.6
2018-04-26 16:00 | 52.4 | 250.5
2018-04-26 17:00 | 42.4 | 305.7
2018-04-26 18:00 | 48.2 | 276.4
2018-04-26 19:00 | 48.3 | 354.7
2018-04-26 20:00 | 39.1 | 341.2
2018-04-26 21:00 | 39.9 | 301.3
2018-04-26 22:00 | 40.7 | 268.4
2018-04-26 23:00 | 39.4 | 264.9
2018-04-27 | 45.4 | 246.7
2018-04-27 01:00 | 39.5 | 257
2018-04-27 02:00 | 39.1 | 233.6
2018-04-27 03:00 | 40.5 | 286.5
2018-04-27 04:00 | 33.4 | 286.5
2018-04-27 05:00 | 49.1 | 324.1
2018-04-27 06:00 | 85.7 | 369.6
2018-04-27 07:00 | 86.5 | 381.9
2018-04-27 08:00 | 83.3 | 388.7
2018-04-27 09:00 | 113.4 | 348.1
2018-04-27 10:00 | 113.5 | 343.7
2018-04-27 11:00 | 68.5 | 348.3
2018-04-27 12:00 | 81.5 | 297
2018-04-27 13:00 | 79.4 | 244.6
2018-04-27 14:00 | 69.6 | 293.6
2018-04-27 15:00 | 56 | 297
2018-04-27 16:00 | 43.4 | 355.1
2018-04-27 17:00 | 38.1 | 300.4
2018-04-27 18:00 | 45.3 | 385.5
2018-04-27 19:00 | 47.6 | 384.3
2018-04-27 20:00 | 42.4 | 321.5
2018-04-27 21:00 | 35.9 | 310.8
2018-04-27 22:00 | 44.9 | 282.8
2018-04-27 23:00 | 37.6 | 263.1
2018-04-28 | 31.6 | 244.6
2018-04-28 01:00 | 31.8 | 240.1
2018-04-28 02:00 | 34.4 | 221.1
2018-04-28 03:00 | 39 | 304.9
2018-04-28 04:00 | 43.7 | 332.1
2018-04-28 05:00 | 59.2 | 306.5
2018-04-28 06:00 | 88.5 | 312
2018-04-28 07:00 | 110.7 | 393
2018-04-28 08:00 | 84 | 327
2018-04-28 09:00 | 78.5 | 352.6
2018-04-28 10:00 | 98.6 | 292.3
2018-04-28 11:00 | 65.7 | 289.6
2018-04-28 12:00 | 87.8 | 264.6
2018-04-28 13:00 | 80.3 | 313
2018-04-28 14:00 | 70.6 | 290.7
2018-04-28 15:00 | 70.2 | 320
2018-04-28 16:00 | 45 | 295.6
2018-04-28 17:00 | 41.6 | 302.3
2018-04-28 18:00 | 38.5 | 337.6
2018-04-28 19:00 | 42 | 332
2018-04-28 20:00 | 42.3 | 336.2
2018-04-28 21:00 | 38.5 | 316.1
2018-04-28 22:00 | 35.6 | 266.7
2018-04-28 23:00 | 42.8 | 219.9
2018-04-29 | 34 | 226.6
2018-04-29 01:00 | 38.8 | 209
2018-04-29 02:00 | 36.3 | 246.5
2018-04-29 03:00 | 40.8 | 274.9
2018-04-29 04:00 | 39.2 | 345.6
2018-04-29 05:00 | 57.6 | 320.7
2018-04-29 06:00 | 75.3 | 397.8
2018-04-29 07:00 | 81.7 | 438.5
2018-04-29 08:00 | 70 | 373.4
2018-04-29 09:00 | 92.3 | 353.7
2018-04-29 10:00 | 94.7 | 291.8
2018-04-29 11:00 | 57.3 | 296.9
2018-04-29 12:00 | 82.6 | 330.5
2018-04-29 13:00 | 82.9 | 293
2018-04-29 14:00 | 88.9 | 270.6
2018-04-29 15:00 | 52.7 | 303.2
2018-04-29 16:00 | 41.7 | 307
2018-04-29 17:00 | 41.9 | 302.4
2018-04-29 18:00 | 46.5 | 318.8
2018-04-29 19:00 | 48.4 | 368.8
2018-04-29 20:00 | 43 | 295.2
2018-04-29 21:00 | 41.2 | 291.8
2018-04-29 22:00 | 44 | 234.3
2018-04-29 23:00 | 44.5 | 237
2018-04-30 | 37.5 | 144.6
2018-04-30 01:00 | 34.6 | 134.5
2018-04-30 02:00 | 41.2 | 132.7
2018-04-30 03:00 | 38.5 | 174
2018-04-30 04:00 | 43.5 | 239
2018-04-30 05:00 | 68.6 | 231.7
2018-04-30 06:00 | 97.9 | 252
2018-04-30 07:00 | 75.9 | 272.3
2018-04-30 08:00 | 67.2 | 236.4
2018-04-30 09:00 | 89.3 | 220.8
2018-04-30 10:00 | 106.8 | 240.3
2018-04-30 11:00 | 82.4 | 197.3
2018-04-30 12:00 | 79.2 | 189.9
2018-04-30 13:00 | 63.1 | 186.2
2018-04-30 14:00 | 81.9 | 158.5
2018-04-30 15:00 | 51.2 | 182.8
2018-04-30 16:00 | 50.9 | 171.6
2018-04-30 17:00 | 46.6 | 231
2018-04-30 18:00 | 45.9 | 221
2018-04-30 19:00 | 42.6 | 215.2
2018-04-30 20:00 | 42 | 202.4
2018-04-30 21:00 | 46.5 | 238
2018-04-30 22:00 | 41.1 | 185.4
2018-04-30 23:00 | 41.3 | 183.5
2018-05-01 | 40.5 | 113.9
2018-05-01 01:00 | 42.9 | 131.5
2018-05-01 02:00 | 33.4 | 144.1
2018-05-01 03:00 | 37.8 | 137.2
2018-05-01 04:00 | 35.1 | 201.2
2018-05-01 05:00 | 60.7 | 171.7
2018-05-01 06:00 | 95.6 | 198.1
2018-05-01 07:00 | 79.5 | 252.8
2018-05-01 08:00 | 83.3 | 274.5
2018-05-01 09:00 | 70.8 | 192.4
2018-05-01 10:00 | 100.6 | 214.3
2018-05-01 11:00 | 49.1 | 207.7
2018-05-01 12:00 | 65.6 | 183.7
2018-05-01 13:00 | 59.1 | 161.6
2018-05-01 14:00 | 61.3 | 156.7
2018-05-01 15:00 | 48.6 | 176.4
2018-05-01 16:00 | 38.9 | 179
2018-05-01 17:00 | 42.7 | 203.7
2018-05-01 18:00 | 42 | 227.7
2018-05-01 19:00 | 36.3 | 232.3
2018-05-01 20:00 | 39 | 209.1
2018-05-01 21:00 | 35.9 | 172.2
2018-05-01 22:00 | 35.3 | 172.7
2018-05-01 23:00 | 37.7 | 169.1
2018-05-02 | 31.9 | 89.7
2018-05-02 01:00 | 37 | 77.7
2018-05-02 02:00 | 38 | 84.3
2018-05-02 03:00 | 31.6 | 94
2018-05-02 04:00 | 34.3 | 105.8
2018-05-02 05:00 | 48.8 | 129.9
2018-05-02 06:00 | 82.4 | 153.4
2018-05-02 07:00 | 80.4 | 229.9
2018-05-02 08:00 | 60.3 | 163.3
2018-05-02 09:00 | 88.5 | 124.9
2018-05-02 10:00 | 89.3 | 128.9
2018-05-02 11:00 | 64.5 | 114.9
2018-05-02 12:00 | 75.9 | 115.2
2018-05-02 13:00 | 59.5 | 98.1
2018-05-02 14:00 | 67.1 | 97.6
2018-05-02 15:00 | 44.6 | 97.1
2018-05-02 16:00 | 43.9 | 101.4
2018-05-02 17:00 | 46.2 | 122
2018-05-02 18:00 | 43.8 | 118.4
2018-05-02 19:00 | 37.1 | 131.1
2018-05-02 20:00 | 36.7 | 114.1
2018-05-02 21:00 | 39.6 | 99.7
2018-05-02 22:00 | 39.9 | 113.2
2018-05-02 23:00 | 33.7 | 84.6
2018-05-03 | 35.5 | 79.7
2018-05-03 01:00 | 33.6 | 76.5
2018-05-03 02:00 | 37.1 | 78.5
2018-05-03 03:00 | 31.3 | 93.3
2018-05-03 04:00 | 38.3 | 123.3
2018-05-03 05:00 | 47.9 | 134.5
2018-05-03 06:00 | 106.1 | 180.7
2018-05-03 07:00 | 85.3 | 182.4
2018-05-03 08:00 | 91.6 | 152.9
2018-05-03 09:00 | 87 | 112.5
2018-05-03 10:00 | 123.3 | 112.3
2018-05-03 11:00 | 71.7 | 111.6
2018-05-03 12:00 | 71.2 | 105.5
2018-05-03 13:00 | 61.7 | 99.2
2018-05-03 14:00 | 63.9 | 96.8
2018-05-03 15:00 | 53.1 | 96
2018-05-03 16:00 | 45.3 | 88.9
2018-05-03 17:00 | 38.8 | 107.5
2018-05-03 18:00 | 46.5 | 120
2018-05-03 19:00 | 33.6 | 119.2
2018-05-03 20:00 | 35.8 | 131
2018-05-03 21:00 | 35.9 | 116.6
2018-05-03 22:00 | 33.6 | 105.2
2018-05-03 23:00 | 37.2 | 112.2
2018-05-04 | 33 | 187.2
2018-05-04 01:00 | 39.2 | 193.4
2018-05-04 02:00 | 32.7 | 197.1
2018-05-04 03:00 | 33.5 | 231.9
2018-05-04 04:00 | 35.8 | 264.3
2018-05-04 05:00 | 49.9 | 262.5
2018-05-04 06:00 | 103 | 370.9
2018-05-04 07:00 | 71.1 | 393.5
2018-05-04 08:00 | 76 | 343.5
2018-05-04 09:00 | 108.5 | 292.7
2018-05-04 10:00 | 90.1 | 268.8
2018-05-04 11:00 | 69.6 | 248.1
2018-05-04 12:00 | 92.2 | 229.4
2018-05-04 13:00 | 82.6 | 220.8
2018-05-04 14:00 | 83.1 | 242.5
2018-05-04 15:00 | 49.3 | 198.5
2018-05-04 16:00 | 47.5 | 235.5
2018-05-04 17:00 | 42.8 | 269.4
2018-05-04 18:00 | 43.6 | 316
2018-05-04 19:00 | 38.6 | 299.4
2018-05-04 20:00 | 48.7 | 245.5
2018-05-04 21:00 | 40.4 | 304.7
2018-05-04 22:00 | 35.9 | 223.8
2018-05-04 23:00 | 35.5 | 218.7
2018-05-05 | 35.3 | 184.5
2018-05-05 01:00 | 35.8 | 179.5
2018-05-05 02:00 | 35 | 195.5
2018-05-05 03:00 | 36.8 | 214.8
2018-05-05 04:00 | 38.4 | 255.1
2018-05-05 05:00 | 43.3 | 265.4
2018-05-05 06:00 | 93.5 | 278.9
2018-05-05 07:00 | 69.1 | 310.7
2018-05-05 08:00 | 70.5 | 298.3
2018-05-05 09:00 | 111.9 | 266.3
2018-05-05 10:00 | 94 | 241.8
2018-05-05 11:00 | 63.9 | 253.5
2018-05-05 12:00 | 92.4 | 241.1
2018-05-05 13:00 | 73.7 | 247.2
2018-05-05 14:00 | 72 | 227.8
2018-05-05 15:00 | 54.6 | 216.5
2018-05-05 16:00 | 51.1 | 235
2018-05-05 17:00 | 40.3 | 272.3
2018-05-05 18:00 | 43.5 | 269
2018-05-05 19:00 | 44.4 | 227.7
2018-05-05 20:00 | 35.5 | 255.2
2018-05-05 21:00 | 36.8 | 294.2
2018-05-05 22:00 | 31.7 | 210.7
2018-05-05 23:00 | 35 | 209.7
2018-05-06 | 35.7 | 84.3
2018-05-06 01:00 | 38 | 77.2
2018-05-06 02:00 | 30 | 83.3
2018-05-06 03:00 | 28.7 | 106
2018-05-06 04:00 | 31.5 | 120.8
2018-05-06 05:00 | 47.2 | 124.9
2018-05-06 06:00 | 75.3 | 130.5
2018-05-06 07:00 | 70.5 | 210.9
2018-05-06 08:00 | 63.2 | 167.6
2018-05-06 09:00 | 87.4 | 142.3
2018-05-06 10:00 | 91.3 | 112.3
2018-05-06 11:00 | 62.7 | 98.1
2018-05-06 12:00 | 71.1 | 103.4
2018-05-06 13:00 | 79.6 | 98.4
2018-05-06 14:00 | 82.2 | 94.5
2018-05-06 15:00 | 64.6 | 110.7
2018-05-06 16:00 | 67.2 | 117.6
2018-05-06 17:00 | 36.6 | 111.8
2018-05-06 18:00 | 40.8 | 109.6
2018-05-06 19:00 | 39.8 | 124.9
2018-05-06 20:00 | 39.9 | 126.5
2018-05-06 21:00 | 42.3 | 120.2
2018-05-06 22:00 | 41.1 | 113.7
2018-05-06 23:00 | 32.2 | 101.1
2018-05-07 | 28.6 | 23.9
2018-05-07 01:00 | 32.4 | 23.2
2018-05-07 02:00 | 36.8 | 32.9
2018-05-07 03:00 | 37.2 | 31.1
2018-05-07 04:00 | 37.1 | 54.5
2018-05-07 05:00 | 46.3 | 48.6
2018-05-07 06:00 | 84.7 | 58.8
2018-05-07 07:00 | 64.1 | 84.4
2018-05-07 08:00 | 80.8 | 67.8
2018-05-07 09:00 | 81.9 | 47.9
2018-05-07 10:00 | 100.7 | 41.1
2018-05-07 11:00 | 65.9 | 39.9
2018-05-07 12:00 | 73.9 | 39
2018-05-07 13:00 | 75 | 44.1
2018-05-07 14:00 | 75.6 | 40.7
2018-05-07 15:00 | 47.9 | 42.1
2018-05-07 16:00 | 42.7 | 39.7
2018-05-07 17:00 | 39.3 | 44.9
2018-05-07 18:00 | 40.9 | 47.2
2018-05-07 19:00 | 38.7 | 48.9
2018-05-07 20:00 | 34.4 | 42.7
2018-05-07 21:00 | 33.7 | 54.3
2018-05-07 22:00 | 34.4 | 50.2
2018-05-07 23:00 | 35.6 | 33.2
2018-05-08 | 32.9 | 21.1
2018-05-08 01:00 | 33.8 | 24.7
2018-05-08 02:00 | 28 | 28.5
2018-05-08 03:00 | 35.1 | 30.1
2018-05-08 04:00 | 34.4 | 50.1
2018-05-08 05:00 | 48.2 | 44.8
2018-05-08 06:00 | 75.1 | 57.6
2018-05-08 07:00 | 66 | 98.6
2018-05-08 08:00 | 65 | 66.6
2018-05-08 09:00 | 76.3 | 54.1
2018-05-08 10:00 | 93.8 | 35.4
2018-05-08 11:00 | 60.8 | 45.5
2018-05-08 12:00 | 67.5 | 43.2
2018-05-08 13:00 | 53.8 | 42.9
2018-05-08 14:00 | 64.4 | 42.9
2018-05-08 15:00 | 40 | 37.6
2018-05-08 16:00 | 40.8 | 41.8
2018-05-08 17:00 | 42.4 | 50.2
2018-05-08 18:00 | 35.4 | 51.6
2018-05-08 19:00 | 45.4 | 53.4
2018-05-08 20:00 | 36.6 | 52.7
2018-05-08 21:00 | 38.2 | 50.9
2018-05-08 22:00 | 34.7 | 43.1
2018-05-08 23:00 | 36.3 | 34.1
2018-05-09 | 32.6 | 31
2018-05-09 01:00 | 31.3 | 28.3
2018-05-09 02:00 | 37.5 | 34.1
2018-05-09 03:00 | 29.8 | 36
2018-05-09 04:00 | 36.3 | 44.6
2018-05-09 05:00 | 57.6 | 44.1
2018-05-09 06:00 | 90.6 | 57.3
2018-05-09 07:00 | 68.7 | 88.5
2018-05-09 08:00 | 61.4 | 62.8
2018-05-09 09:00 | 73.3 | 55.4
2018-05-09 10:00 | 96.2 | 43.5
2018-05-09 11:00 | 63.7 | 41.9
2018-05-09 12:00 | 67.6 | 34.5
2018-05-09 13:00 | 71.4 | 39.6
2018-05-09 14:00 | 71.7 | 38
2018-05-09 15:00 | 55.4 | 35.5
2018-05-09 16:00 | 45.5 | 31.3
2018-05-09 17:00 | 50.4 | 43.7
2018-05-09 18:00 | 40.7 | 40.5
2018-05-09 19:00 | 35.1 | 39
2018-05-09 20:00 | 36.2 | 52.4
2018-05-09 21:00 | 31.4 | 47
2018-05-09 22:00 | 38.2 | 33.6
2018-05-09 23:00 | 36.1 | 36.4
2018-05-10 | 32.7 | 26.5
2018-05-10 01:00 | 34.7 | 21.8
2018-05-10 02:00 | 31.4 | 24
2018-05-10 03:00 | 29.3 | 44.1
2018-05-10 04:00 | 33.3 | 50.4
2018-05-10 05:00 | 51.6 | 45.7
2018-05-10 06:00 | 85.9 | 69.9
2018-05-10 07:00 | 87.8 | 82.4
2018-05-10 08:00 | 83.4 | 53.9
2018-05-10 09:00 | 80.4 | 55.3
2018-05-10 10:00 | 117.5 | 37.4
2018-05-10 11:00 | 65.9 | 49.5
2018-05-10 12:00 | 81.6 | 41
2018-05-10 13:00 | 74.8 | 33.4
2018-05-10 14:00 | 82.1 | 41.3
2018-05-10 15:00 | 49.9 | 38.1
2018-05-10 16:00 | 39 | 40
2018-05-10 17:00 | 42.6 | 50.6
2018-05-10 18:00 | 38.5 | 54.9
2018-05-10 19:00 | 34.5 | 47.7
2018-05-10 20:00 | 30.3 | 47.6
2018-05-10 21:00 | 32.9 | 54.8
2018-05-10 22:00 | 36.9 | 47.9
2018-05-10 23:00 | 38.4 | 31.4
2018-05-11 | 31.8 | 20.6
2018-05-11 01:00 | 31.5 | 24
2018-05-11 02:00 | 36.3 | 29.9
2018-05-11 03:00 | 33.2 | 34.9
2018-05-11 04:00 | 30.7 | 55.2
2018-05-11 05:00 | 54.3 | 53.8
2018-05-11 06:00 | 101.5 | 72.4
2018-05-11 07:00 | 76.1 | 82
2018-05-11 08:00 | 78.5 | 68.5
2018-05-11 09:00 | 79.3 | 44
2018-05-11 10:00 | 101.7 | 44.4
2018-05-11 11:00 | 71.6 | 46.8
2018-05-11 12:00 | 83.8 | 44.5
2018-05-11 13:00 | 70.8 | 35.4
2018-05-11 14:00 | 79 | 44.6
2018-05-11 15:00 | 56.7 | 47.5
2018-05-11 16:00 | 39.1 | 36.3
2018-05-11 17:00 | 42.2 | 41.4
2018-05-11 18:00 | 40.9 | 44.7
2018-05-11 19:00 | 37.1 | 46.8
2018-05-11 20:00 | 32.6 | 53.9
2018-05-11 21:00 | 36.1 | 48.3
2018-05-11 22:00 | 28.6 | 50.4
2018-05-11 23:00 | 33.3 | 33
2018-05-12 | 33 | 23.4
2018-05-12 01:00 | 36.3 | 23.2
2018-05-12 02:00 | 30.6 | 25.2
2018-05-12 03:00 | 34 | 40.1
2018-05-12 04:00 | 32 | 57.7
2018-05-12 05:00 | 52.6 | 46.9
2018-05-12 06:00 | 103.8 | 72.4
2018-05-12 07:00 | 66.2 | 79.4
2018-05-12 08:00 | 76.9 | 64.9
2018-05-12 09:00 | 86.8 | 46
2018-05-12 10:00 | 90.9 | 37.7
2018-05-12 11:00 | 71.2 | 39.7
2018-05-12 12:00 | 72.2 | 39.2
2018-05-12 13:00 | 81 | 33.8
2018-05-12 14:00 | 75.6 | 38.3
2018-05-12 15:00 | 50.6 | 43
2018-05-12 16:00 | 48.7 | 35
2018-05-12 17:00 | 48.7 | 52.5
2018-05-12 18:00 | 40.8 | 52.1
2018-05-12 19:00 | 41.5 | 50.1
2018-05-12 20:00 | 39.3 | 55.6
2018-05-12 21:00 | 32.9 | 45.1
2018-05-12 22:00 | 31.1 | 43.3
2018-05-12 23:00 | 35.7 | 35.5
2018-05-13 | 34.7 | 79.6
2018-05-13 01:00 | 30.8 | 83
2018-05-13 02:00 | 32.8 | 89.1
2018-05-13 03:00 | 34.7 | 100
2018-05-13 04:00 | 37.6 | 137.2
2018-05-13 05:00 | 57.5 | 138.4
2018-05-13 06:00 | 73.7 | 186.5
2018-05-13 07:00 | 62.9 | 226.9
2018-05-13 08:00 | 58.5 | 151.5
2018-05-13 09:00 | 97.6 | 124.9
2018-05-13 10:00 | 114.2 | 128.2
2018-05-13 11:00 | 59.7 | 121.9
2018-05-13 12:00 | 64.7 | 111.9
2018-05-13 13:00 | 74 | 104.4
2018-05-13 14:00 | 63.4 | 92.7
2018-05-13 15:00 | 52.8 | 111.4
2018-05-13 16:00 | 50.4 | 105.7
2018-05-13 17:00 | 40.8 | 116.7
2018-05-13 18:00 | 44 | 119.9
2018-05-13 19:00 | 35.9 | 136.2
2018-05-13 20:00 | 38.4 | 140.6
2018-05-13 21:00 | 36.3 | 158.8
2018-05-13 22:00 | 31.8 | 134
2018-05-13 23:00 | 36.2 | 111.5
2018-05-14 | 40.3 | 65.9
2018-05-14 01:00 | 33.6 | 67.7
2018-05-14 02:00 | 34.7 | 73.4
2018-05-14 03:00 | 35.4 | 90
2018-05-14 04:00 | 40.4 | 132.9
2018-05-14 05:00 | 52.7 | 124.7
2018-05-14 06:00 | 84.4 | 202.2
2018-05-14 07:00 | 59.1 | 168
2018-05-14 08:00 | 64.8 | 136.4
2018-05-14 09:00 | 94.8 | 106.8
2018-05-14 10:00 | 100.9 | 131.5
2018-05-14 11:00 | 74.4 | 110.8
2018-05-14 12:00 | 83.2 | 113.7
2018-05-14 13:00 | 76.1 | 97.8
2018-05-14 14:00 | 77.3 | 114.2
2018-05-14 15:00 | 56.5 | 91.6
2018-05-14 16:00 | 52.2 | 130.9
2018-05-14 17:00 | 36.8 | 131.1
2018-05-14 18:00 | 42.9 | 152
2018-05-14 19:00 | 42.7 | 133.2
2018-05-14 20:00 | 46.4 | 139.9
2018-05-14 21:00 | 35.5 | 134.2
2018-05-14 22:00 | 40.2 | 130.5
2018-05-14 23:00 | 45.9 | 84.9
2018-05-15 | 38.9 | 78.3
2018-05-15 01:00 | 39.5 | 78.9
2018-05-15 02:00 | 36.5 | 86.4
2018-05-15 03:00 | 40.3 | 98.6
2018-05-15 04:00 | 40.1 | 156.7
2018-05-15 05:00 | 41 | 145.1
2018-05-15 06:00 | 87.4 | 198.8
2018-05-15 07:00 | 51.7 | 230.2
2018-05-15 08:00 | 57.4 | 186.9
2018-05-15 09:00 | 76.5 | 145.6
2018-05-15 10:00 | 84.2 | 115.5
2018-05-15 11:00 | 55.5 | 108.5
2018-05-15 12:00 | 68.5 | 111.1
2018-05-15 13:00 | 57.8 | 94.1
2018-05-15 14:00 | 67.8 | 116.2
2018-05-15 15:00 | 47.4 | 93.9
2018-05-15 16:00 | 47.7 | 115.4
2018-05-15 17:00 | 42.3 | 117.6
2018-05-15 18:00 | 39.7 | 136.9
2018-05-15 19:00 | 38.8 | 128.5
2018-05-15 20:00 | 33.4 | 129.8
2018-05-15 21:00 | 36.3 | 132.1
2018-05-15 22:00 | 30.2 | 127.6
2018-05-15 23:00 | 34.1 | 97.2
2018-05-16 | 35.2 | 177.2
2018-05-16 01:00 | 36.2 | 178.3
2018-05-16 02:00 | 33.7 | 164.7
2018-05-16 03:00 | 35.9 | 203.4
2018-05-16 04:00 | 28.4 | 241
2018-05-16 05:00 | 45.7 | 257.8
2018-05-16 06:00 | 96.5 | 248.4
2018-05-16 07:00 | 61.6 | 384.9
2018-05-16 08:00 | 60 | 317.8
2018-05-16 09:00 | 90.4 | 260
2018-05-16 10:00 | 83 | 269.9
2018-05-16 11:00 | 62.7 | 260.1
2018-05-16 12:00 | 61.3 | 205.5
2018-05-16 13:00 | 59.3 | 192.5
2018-05-16 14:00 | 77.4 | 218.3
2018-05-16 15:00 | 53.8 | 210
2018-05-16 16:00 | 38.1 | 192.6
2018-05-16 17:00 | 42.8 | 252.4
2018-05-16 18:00 | 51.3 | 212.7
2018-05-16 19:00 | 41.4 | 263.1
2018-05-16 20:00 | 35.4 | 249.4
2018-05-16 21:00 | 37.8 | 244.3
2018-05-16 22:00 | 31.6 | 178.7
2018-05-16 23:00 | 33.4 | 172.8
2018-05-17 | 32.6 | 156.9
2018-05-17 01:00 | 34.5 | 171.5
2018-05-17 02:00 | 28.8 | 175.1
2018-05-17 03:00 | 37 | 193.5
2018-05-17 04:00 | 57 | 228.3
2018-05-17 05:00 | 72.4 | 229.6
2018-05-17 06:00 | 110 | 216.4
2018-05-17 07:00 | 103.9 | 280.2
2018-05-17 08:00 | 70.5 | 291.1
2018-05-17 09:00 | 101.8 | 300.9
2018-05-17 10:00 | 90.8 | 217.3
2018-05-17 11:00 | 61 | 252.4
2018-05-17 12:00 | 65.9 | 256.7
2018-05-17 13:00 | 59.8 | 207.1
2018-05-17 14:00 | 71 | 180.3
2018-05-17 15:00 | 56.1 | 259.9
2018-05-17 16:00 | 52.9 | 220
2018-05-17 17:00 | 38 | 284.9
2018-05-17 18:00 | 39.4 | 277.5
2018-05-17 19:00 | 45.1 | 237.8
2018-05-17 20:00 | 45.9 | 259.5
2018-05-17 21:00 | 42.4 | 244.4
2018-05-17 22:00 | 37.9 | 210.6
2018-05-17 23:00 | 32.6 | 191
2018-05-18 | 34.8 | 74.3
2018-05-18 01:00 | 34.9 | 86.6
2018-05-18 02:00 | 41 | 79.3
2018-05-18 03:00 | 36.8 | 97.2
2018-05-18 04:00 | 37.8 | 139.1
2018-05-18 05:00 | 53.7 | 125
2018-05-18 06:00 | 93.2 | 180.8
2018-05-18 07:00 | 91.2 | 215.6
2018-05-18 08:00 | 72.1 | 166.1
2018-05-18 09:00 | 117.4 | 147.4
2018-05-18 10:00 | 104.4 | 123
2018-05-18 11:00 | 72.4 | 105.9
2018-05-18 12:00 | 72.5 | 125.1
2018-05-18 13:00 | 80.7 | 106.6
2018-05-18 14:00 | 83.6 | 103.1
2018-05-18 15:00 | 62.4 | 111.6
2018-05-18 16:00 | 51.3 | 121.5
2018-05-18 17:00 | 43 | 111
2018-05-18 18:00 | 40.9 | 126.3
2018-05-18 19:00 | 41.4 | 139.4
2018-05-18 20:00 | 42.4 | 169.4
2018-05-18 21:00 | 43.4 | 125.2
2018-05-18 22:00 | 37.7 | 135.7
2018-05-18 23:00 | 35.6 | 84.9
2018-05-19 | 34.2 | 76.1
2018-05-19 01:00 | 36.6 | 88.8
2018-05-19 02:00 | 38.5 | 82.5
2018-05-19 03:00 | 40.8 | 106.1
2018-05-19 04:00 | 35.4 | 146.8
2018-05-19 05:00 | 48.9 | 133
2018-05-19 06:00 | 103.1 | 199
2018-05-19 07:00 | 65.8 | 224.5
2018-05-19 08:00 | 78 | 138
2018-05-19 09:00 | 107.7 | 133.8
2018-05-19 10:00 | 118.3 | 120.3
2018-05-19 11:00 | 67.9 | 112.3
2018-05-19 12:00 | 79 | 99.7
2018-05-19 13:00 | 56.7 | 106.2
2018-05-19 14:00 | 81.5 | 115.2
2018-05-19 15:00 | 64.1 | 93.5
2018-05-19 16:00 | 49.5 | 94.1
2018-05-19 17:00 | 42.8 | 114.8
2018-05-19 18:00 | 39.2 | 114.7
2018-05-19 19:00 | 37.3 | 123.7
2018-05-19 20:00 | 45.8 | 142.8
2018-05-19 21:00 | 45.9 | 127.5
2018-05-19 22:00 | 36.3 | 109.2
2018-05-19 23:00 | 42.8 | 97.5
2018-05-20 | 37.7 | 75.3
2018-05-20 01:00 | 38.1 | 76.7
2018-05-20 02:00 | 34 | 80.6
2018-05-20 03:00 | 33.5 | 107.2
2018-05-20 04:00 | 36.2 | 145.7
2018-05-20 05:00 | 53.9 | 142.2
2018-05-20 06:00 | 104.2 | 197.8
2018-05-20 07:00 | 71.6 | 176
2018-05-20 08:00 | 72.8 | 175.3
2018-05-20 09:00 | 104.3 | 107.5
2018-05-20 10:00 | 95.9 | 123.6
2018-05-20 11:00 | 70.3 | 114.7
2018-05-20 12:00 | 78.1 | 106.4
2018-05-20 13:00 | 79 | 101.1
2018-05-20 14:00 | 79.7 | 105.5
2018-05-20 15:00 | 47.9 | 107.3
2018-05-20 16:00 | 43.4 | 104.4
2018-05-20 17:00 | 42.2 | 134.2
2018-05-20 18:00 | 41.8 | 135.3
2018-05-20 19:00 | 43.7 | 164
2018-05-20 20:00 | 34.9 | 140.4
2018-05-20 21:00 | 40.2 | 133
2018-05-20 22:00 | 33.1 | 133.9
2018-05-20 23:00 | 37.1 | 110.4
2018-05-21 | 36.7 | 64.6
2018-05-21 01:00 | 28.9 | 84.5
2018-05-21 02:00 | 29.3 | 73.7
2018-05-21 03:00 | 35 | 96.5
2018-05-21 04:00 | 30.7 | 120.6
2018-05-21 05:00 | 50.8 | 127.4
2018-05-21 06:00 | 92.4 | 163.6
2018-05-21 07:00 | 86.4 | 187.9
2018-05-21 08:00 | 64.5 | 184.6
2018-05-21 09:00 | 85.9 | 142.5
2018-05-21 10:00 | 91 | 122.7
2018-05-21 11:00 | 80 | 91.3
2018-05-21 12:00 | 75.5 | 127.1
2018-05-21 13:00 | 76.5 | 85.1
2018-05-21 14:00 | 86.1 | 102.2
2018-05-21 15:00 | 59.2 | 91
2018-05-21 16:00 | 42.4 | 114
2018-05-21 17:00 | 46.1 | 122.3
2018-05-21 18:00 | 38 | 125.6
2018-05-21 19:00 | 34.1 | 125.6
2018-05-21 20:00 | 40.3 | 133.3
2018-05-21 21:00 | 38.5 | 129.3
2018-05-21 22:00 | 37.1 | 144.1
2018-05-21 23:00 | 38.5 | 93.2
2018-05-22 | 38.3 | 24.1
2018-05-22 01:00 | 31.1 | 21.8
2018-05-22 02:00 | 28 | 31.8
2018-05-22 03:00 | 35.6 | 32.4
2018-05-22 04:00 | 30.2 | 53.9
2018-05-22 05:00 | 49.4 | 44
2018-05-22 06:00 | 84.3 | 57.8
2018-05-22 07:00 | 69.9 | 87.6
2018-05-22 08:00 | 57 | 60.2
2018-05-22 09:00 | 73.5 | 52.7
2018-05-22 10:00 | 89.5 | 38.1
2018-05-22 11:00 | 63.4 | 44.6
2018-05-22 12:00 | 65.8 | 37
2018-05-22 13:00 | 53.3 | 38.8
2018-05-22 14:00 | 64 | 37.7
2018-05-22 15:00 | 53.1 | 40.5
2018-05-22 16:00 | 44.6 | 37.8
2018-05-22 17:00 | 36.1 | 41.8
2018-05-22 18:00 | 38.4 | 49.6
2018-05-22 19:00 | 37.1 | 46.9
2018-05-22 20:00 | 32.7 | 41.1
2018-05-22 21:00 | 35.7 | 51.6
2018-05-22 22:00 | 37.6 | 39.6
2018-05-22 23:00 | 33.3 | 39.2
2018-05-23 | 34.6 | 32.4
2018-05-23 01:00 | 31.7 | 29.4
2018-05-23 02:00 | 37.6 | 33.7
2018-05-23 03:00 | 34.4 | 44.4
2018-05-23 04:00 | 31 | 50.7
2018-05-23 05:00 | 53.1 | 44.2
2018-05-23 06:00 | 80.7 | 55.5
2018-05-23 07:00 | 80.6 | 81.1
2018-05-23 08:00 | 75.6 | 65.2
2018-05-23 09:00 | 68.6 | 65.4
2018-05-23 10:00 | 82 | 41.9
2018-05-23 11:00 | 51.8 | 40.8
2018-05-23 12:00 | 63.8 | 36.6
2018-05-23 13:00 | 59.3 | 44.2
2018-05-23 14:00 | 60.2 | 34.9
2018-05-23 15:00 | 48 | 35.4
2018-05-23 16:00 | 38.2 | 32.3
2018-05-23 17:00 | 45.2 | 46.2
2018-05-23 18:00 | 45 | 36.6
2018-05-23 19:00 | 49.7 | 45.4
2018-05-23 20:00 | 38.9 | 46.8
2018-05-23 21:00 | 33.2 | 42.6
2018-05-23 22:00 | 41.4 | 35.4
2018-05-23 23:00 | 34.2 | 33.9
2018-05-24 | 37.1 | 71.9
2018-05-24 01:00 | 35.3 | 83.8
2018-05-24 02:00 | 31.9 | 84
2018-05-24 03:00 | 40.8 | 87.6
2018-05-24 04:00 | 33.8 | 111.1
2018-05-24 05:00 | 58.4 | 145.3
2018-05-24 06:00 | 91 | 174.5
2018-05-24 07:00 | 76 | 176.7
2018-05-24 08:00 | 90.2 | 143.3
2018-05-24 09:00 | 103 | 123.9
2018-05-24 10:00 | 93.8 | 126.7
2018-05-24 11:00 | 71.2 | 117.2
2018-05-24 12:00 | 93.3 | 127.9
2018-05-24 13:00 | 99.6 | 102.3
2018-05-24 14:00 | 77.6 | 96.9
2018-05-24 15:00 | 62.6 | 89.1
2018-05-24 16:00 | 49.1 | 87.8
2018-05-24 17:00 | 38.5 | 122.5
2018-05-24 18:00 | 46.1 | 136.2
2018-05-24 19:00 | 40.3 | 134.9
2018-05-24 20:00 | 36.1 | 139.2
2018-05-24 21:00 | 35.7 | 126.4
2018-05-24 22:00 | 39 | 138.8
2018-05-24 23:00 | 34.7 | 101.2
2018-05-25 | 34.7 | 77
2018-05-25 01:00 | 29.2 | 78.6
2018-05-25 02:00 | 32.5 | 73.7
2018-05-25 03:00 | 35.4 | 101.4
2018-05-25 04:00 | 36.5 | 143.6
2018-05-25 05:00 | 45 | 151.3
2018-05-25 06:00 | 108 | 205.9
2018-05-25 07:00 | 88.1 | 243.9
2018-05-25 08:00 | 76.5 | 150.5
2018-05-25 09:00 | 93.7 | 132.4
2018-05-25 10:00 | 109.5 | 127.1
2018-05-25 11:00 | 62.7 | 110.6
2018-05-25 12:00 | 82.1 | 113
2018-05-25 13:00 | 73.5 | 92.2
2018-05-25 14:00 | 79.2 | 118.3
2018-05-25 15:00 | 65.3 | 124.5
2018-05-25 16:00 | 45.9 | 89.6
2018-05-25 17:00 | 40.6 | 107.5
2018-05-25 18:00 | 36.4 | 131.1
2018-05-25 19:00 | 40.2 | 153.7
2018-05-25 20:00 | 38.5 | 147
2018-05-25 21:00 | 40.8 | 135.5
2018-05-25 22:00 | 35.3 | 124.2
2018-05-25 23:00 | 36.3 | 94.5
2018-05-26 | 37.2 | 81.1
2018-05-26 01:00 | 36.7 | 83.9
2018-05-26 02:00 | 34 | 71.8
2018-05-26 03:00 | 38.2 | 98.6
2018-05-26 04:00 | 29.5 | 134.5
2018-05-26 05:00 | 50.6 | 130.5
2018-05-26 06:00 | 95.3 | 202.6
2018-05-26 07:00 | 75.7 | 246.6
2018-05-26 08:00 | 80.6 | 140.6
2018-05-26 09:00 | 100.7 | 122
2018-05-26 10:00 | 107.6 | 133
2018-05-26 11:00 | 69.8 | 114.8
2018-05-26 12:00 | 77.4 | 111
2018-05-26 13:00 | 76.2 | 112.3
2018-05-26 14:00 | 66.8 | 110.7
2018-05-26 15:00 | 55.8 | 118
2018-05-26 16:00 | 41.7 | 94.8
2018-05-26 17:00 | 35.2 | 107
2018-05-26 18:00 | 45.2 | 141.2
2018-05-26 19:00 | 37.7 | 119.8
2018-05-26 20:00 | 36.3 | 155.7
2018-05-26 21:00 | 39.3 | 161.1
2018-05-26 22:00 | 42.2 | 113.3
2018-05-26 23:00 | 36.2 | 91.2
2018-05-27 | 41.1 | 32.1
2018-05-27 01:00 | 31.3 | 30
2018-05-27 02:00 | 33.9 | 33.8
2018-05-27 03:00 | 35 | 36.4
2018-05-27 04:00 | 35.6 | 52.7
2018-05-27 05:00 | 49.9 | 45.1
2018-05-27 06:00 | 108.1 | 50.2
2018-05-27 07:00 | 82.2 | 77
2018-05-27 08:00 | 57.5 | 52
2018-05-27 09:00 | 72.4 | 61.8
2018-05-27 10:00 | 72.8 | 44.9
2018-05-27 11:00 | 59.6 | 37.2
2018-05-27 12:00 | 78.9 | 35.2
2018-05-27 13:00 | 58.1 | 42.4
2018-05-27 14:00 | 60.4 | 34.3
2018-05-27 15:00 | 52.1 | 40
2018-05-27 16:00 | 57.9 | 34.7
2018-05-27 17:00 | 44.4 | 45.5
2018-05-27 18:00 | 36.5 | 36.7
2018-05-27 19:00 | 33.4 | 42.8
2018-05-27 20:00 | 37.2 | 42.3
2018-05-27 21:00 | 34.1 | 38.5
2018-05-27 22:00 | 35.1 | 35
2018-05-27 23:00 | 37.9 | 32.5
2018-05-28 | 28.7 | 23.1
2018-05-28 01:00 | 31.6 | 20.9
2018-05-28 02:00 | 33.5 | 28.8
2018-05-28 03:00 | 36.4 | 36.9
2018-05-28 04:00 | 27.8 | 51.7
2018-05-28 05:00 | 55.5 | 57.4
2018-05-28 06:00 | 96.6 | 48.7
2018-05-28 07:00 | 64 | 93.1
2018-05-28 08:00 | 76.1 | 57.2
2018-05-28 09:00 | 94.1 | 56.2
2018-05-28 10:00 | 86.6 | 34.6
2018-05-28 11:00 | 65 | 44.5
2018-05-28 12:00 | 69.2 | 37.7
2018-05-28 13:00 | 75.5 | 38.8
2018-05-28 14:00 | 67.6 | 39
2018-05-28 15:00 | 56.9 | 42.4
2018-05-28 16:00 | 41.1 | 37
2018-05-28 17:00 | 39.3 | 47.5
2018-05-28 18:00 | 40.7 | 49.4
2018-05-28 19:00 | 41.5 | 45.5
2018-05-28 20:00 | 38.4 | 41.4
2018-05-28 21:00 | 32.9 | 48.5
2018-05-28 22:00 | 34.5 | 43.9
2018-05-28 23:00 | 30.9 | 37.6
2018-05-29 | 30 | 26.4
2018-05-29 01:00 | 35.7 | 22.9
2018-05-29 02:00 | 32.5 | 30.1
2018-05-29 03:00 | 29.1 | 34.5
2018-05-29 04:00 | 30.6 | 48.6
2018-05-29 05:00 | 56.7 | 44.8
2018-05-29 06:00 | 66.4 | 62.9
2018-05-29 07:00 | 79 | 71.6
2018-05-29 08:00 | 75.9 | 75.6
2018-05-29 09:00 | 85.5 | 60.3
2018-05-29 10:00 | 83 | 43.2
2018-05-29 11:00 | 60.6 | 41.5
2018-05-29 12:00 | 62.5 | 41.6
2018-05-29 13:00 | 48.1 | 35.4
2018-05-29 14:00 | 70.8 | 43.8
2018-05-29 15:00 | 46.5 | 35.1
2018-05-29 16:00 | 45.4 | 39
2018-05-29 17:00 | 46.5 | 50.5
2018-05-29 18:00 | 40.8 | 46
2018-05-29 19:00 | 37.1 | 50.7
2018-05-29 20:00 | 40.3 | 53.7
2018-05-29 21:00 | 35.7 | 47.2
2018-05-29 22:00 | 39.1 | 45.2
2018-05-29 23:00 | 34.3 | 40
2018-05-30 | 31.2 | 27.6
2018-05-30 01:00 | 29.7 | 25.5
2018-05-30 02:00 | 35.1 | 33.4
2018-05-30 03:00 | 34.1 | 39.2
2018-05-30 04:00 | 38.5 | 45.3
2018-05-30 05:00 | 55.5 | 49
2018-05-30 06:00 | 90.1 | 47.4
2018-05-30 07:00 | 64.3 | 69.6
2018-05-30 08:00 | 60.8 | 61.9
2018-05-30 09:00 | 84.4 | 55
2018-05-30 10:00 | 85 | 37.6
2018-05-30 11:00 | 56.1 | 35.7
2018-05-30 12:00 | 74.4 | 37.4
2018-05-30 13:00 | 67.2 | 45
2018-05-30 14:00 | 68.8 | 42.3
2018-05-30 15:00 | 53.1 | 33.1
2018-05-30 16:00 | 45.1 | 29.1
2018-05-30 17:00 | 48.2 | 46.5
2018-05-30 18:00 | 32.9 | 37.1
2018-05-30 19:00 | 34.7 | 49.1
2018-05-30 20:00 | 32.8 | 44.6
2018-05-30 21:00 | 35.2 | 43.1
2018-05-30 22:00 | 32.8 | 37.4
2018-05-30 23:00 | 30.7 | 27.1
2018-05-31 | 28.6 | 25.3
2018-05-31 01:00 | 32.7 | 22.1
2018-05-31 02:00 | 31.3 | 24.3
2018-05-31 03:00 | 34.9 | 32.1
2018-05-31 04:00 | 33.3 | 56.1
2018-05-31 05:00 | 44.5 | 56.8
2018-05-31 06:00 | 71.2 | 75.5
2018-05-31 07:00 | 77.1 | 91.6
2018-05-31 08:00 | 80.9 | 53.4
2018-05-31 09:00 | 106.1 | 54.3
2018-05-31 10:00 | 88.8 | 42.1
2018-05-31 11:00 | 84.3 | 43.2
2018-05-31 12:00 | 72.5 | 38.3
2018-05-31 13:00 | 82.6 | 33.3
2018-05-31 14:00 | 69.9 | 39.4
2018-05-31 15:00 | 49.4 | 35.9
2018-05-31 16:00 | 56.5 | 36.3
2018-05-31 17:00 | 34.7 | 45
2018-05-31 18:00 | 42.1 | 47
2018-05-31 19:00 | 37.9 | 44.9
2018-05-31 20:00 | 37.3 | 43.4
2018-05-31 21:00 | 39.2 | 49.7
2018-05-31 22:00 | 36.7 | 48.3
2018-05-31 23:00 | 34 | 24.8
2018-06-01 | 33.6 | 26.7
2018-06-01 01:00 | 31.6 | 26.2
2018-06-01 02:00 | 35.2 | 28.3
2018-06-01 03:00 | 28.2 | 38.3
2018-06-01 04:00 | 29.3 | 53.5
2018-06-01 05:00 | 46 | 47.6
2018-06-01 06:00 | 77.6 | 68.3
2018-06-01 07:00 | 75.7 | 89.9
2018-06-01 08:00 | 72.3 | 59.2
2018-06-01 09:00 | 87.7 | 55.5
2018-06-01 10:00 | 101.1 | 41.1
2018-06-01 11:00 | 68.5 | 41.1
2018-06-01 12:00 | 85.7 | 43.2
2018-06-01 13:00 | 70.3 | 33.9
2018-06-01 14:00 | 75.3 | 49.1
2018-06-01 15:00 | 47.1 | 37.4
2018-06-01 16:00 | 36.9 | 40.9
2018-06-01 17:00 | 42.7 | 49.8
2018-06-01 18:00 | 36.3 | 47.1
2018-06-01 19:00 | 33.5 | 57.3
2018-06-01 20:00 | 33.1 | 55.2
2018-06-01 21:00 | 33.5 | 60
2018-06-01 22:00 | 36.5 | 42.4
2018-06-01 23:00 | 31.5 | 27.8
2018-06-02 | 36.9 | 31
2018-06-02 01:00 | 32.6 | 27.7
2018-06-02 02:00 | 33.4 | 32.5
2018-06-02 03:00 | 33.5 | 53.3
2018-06-02 04:00 | 27.5 | 68.2
2018-06-02 05:00 | 48.9 | 82.6
2018-06-02 06:00 | 80.8 | 95.8
2018-06-02 07:00 | 85.2 | 105.4
2018-06-02 08:00 | 87 | 86.5
2018-06-02 09:00 | 102.2 | 72.9
2018-06-02 10:00 | 107.6 | 52.8
2018-06-02 11:00 | 80.3 | 62.1
2018-06-02 12:00 | 80.4 | 59.9
2018-06-02 13:00 | 67.6 | 56.4
2018-06-02 14:00 | 72.6 | 56.6
2018-06-02 15:00 | 63.9 | 49.8
2018-06-02 16:00 | 47 | 47.6
2018-06-02 17:00 | 42.5 | 54.2
2018-06-02 18:00 | 41.8 | 74.5
2018-06-02 19:00 | 37.8 | 65
2018-06-02 20:00 | 32 | 82.7
2018-06-02 21:00 | 35.1 | 73.3
2018-06-02 22:00 | 37.3 | 62
2018-06-02 23:00 | 28.8 | 36
2018-06-03 | 39.4 | 30.8
2018-06-03 01:00 | 30.5 | 36.2
2018-06-03 02:00 | 25.9 | 35.7
2018-06-03 03:00 | 27.8 | 61.9
2018-06-03 04:00 | 36.1 | 83.4
2018-06-03 05:00 | 43.4 | 71.9
2018-06-03 06:00 | 82.3 | 93
2018-06-03 07:00 | 88.9 | 113.6
2018-06-03 08:00 | 74.2 | 90.2
2018-06-03 09:00 | 79.1 | 65.4
2018-06-03 10:00 | 104.2 | 54.9
2018-06-03 11:00 | 61.1 | 61.2
2018-06-03 12:00 | 75.5 | 55
2018-06-03 13:00 | 66 | 49.9
2018-06-03 14:00 | 80.5 | 50
2018-06-03 15:00 | 56.9 | 63.2
2018-06-03 16:00 | 44.4 | 51.9
2018-06-03 17:00 | 41.4 | 74.5
2018-06-03 18:00 | 37.1 | 58.7
2018-06-03 19:00 | 39.9 | 76.2
2018-06-03 20:00 | 40.7 | 65.2
2018-06-03 21:00 | 34.6 | 66.6
2018-06-03 22:00 | 35.7 | 63.9
2018-06-03 23:00 | 30.7 | 44
2018-06-04 | 31.9 | 32.6
2018-06-04 01:00 | 28.3 | 28
2018-06-04 02:00 | 33.9 | 45.7
2018-06-04 03:00 | 33.4 | 44.8
2018-06-04 04:00 | 35.9 | 74.9
2018-06-04 05:00 | 49.7 | 71.6
2018-06-04 06:00 | 91.5 | 87.3
2018-06-04 07:00 | 83.5 | 124.2
2018-06-04 08:00 | 77.4 | 97
2018-06-04 09:00 | 78 | 72.7
2018-06-04 10:00 | 103.9 | 56.4
2018-06-04 11:00 | 75.4 | 63.6
2018-06-04 12:00 | 74.5 | 63.4
2018-06-04 13:00 | 77.9 | 55
2018-06-04 14:00 | 69.3 | 53.4
2018-06-04 15:00 | 46.3 | 55.6
2018-06-04 16:00 | 42.2 | 63.7
2018-06-04 17:00 | 39.6 | 70.7
2018-06-04 18:00 | 39.8 | 78.1
2018-06-04 19:00 | 37.9 | 63
2018-06-04 20:00 | 32.1 | 62.9
2018-06-04 21:00 | 32.9 | 79
2018-06-04 22:00 | 32 | 52.5
2018-06-04 23:00 | 31.9 | 52.7
2018-06-05 | 33.5 | 33.8
2018-06-05 01:00 | 36 | 28.7
2018-06-05 02:00 | 32 | 38.7
2018-06-05 03:00 | 29.5 | 42.7
2018-06-05 04:00 | 36 | 68.1
2018-06-05 05:00 | 38.3 | 66.7
2018-06-05 06:00 | 87.3 | 68.4
2018-06-05 07:00 | 88.7 | 110.2
2018-06-05 08:00 | 82.4 | 86.2
2018-06-05 09:00 | 88 | 76.6
2018-06-05 10:00 | 97.5 | 47
2018-06-05 11:00 | 44.5 | 56.3
2018-06-05 12:00 | 75 | 69.2
2018-06-05 13:00 | 60.7 | 62
2018-06-05 14:00 | 59 | 53.8
2018-06-05 15:00 | 43.5 | 54
2018-06-05 16:00 | 42.2 | 65.7
2018-06-05 17:00 | 37.1 | 67.3
2018-06-05 18:00 | 38.9 | 67.5
2018-06-05 19:00 | 34.1 | 74.1
2018-06-05 20:00 | 39 | 65
2018-06-05 21:00 | 41.9 | 64.5
2018-06-05 22:00 | 35.8 | 69.7
2018-06-05 23:00 | 33.9 | 47.8
2018-06-06 | 33.9 | 40.7
2018-06-06 01:00 | 39.2 | 37.9
2018-06-06 02:00 | 31.5 | 46.8
2018-06-06 03:00 | 34.8 | 61.4
2018-06-06 04:00 | 37 | 65.4
2018-06-06 05:00 | 49.2 | 60.5
2018-06-06 06:00 | 84.9 | 75.8
2018-06-06 07:00 | 76.4 | 107.9
2018-06-06 08:00 | 78.4 | 94.9
2018-06-06 09:00 | 67.7 | 89.9
2018-06-06 10:00 | 110.8 | 60.5
2018-06-06 11:00 | 66 | 59.3
2018-06-06 12:00 | 79.1 | 59.5
2018-06-06 13:00 | 60.9 | 62.5
2018-06-06 14:00 | 67.8 | 55.7
2018-06-06 15:00 | 43.8 | 49.1
2018-06-06 16:00 | 45.6 | 54.5
2018-06-06 17:00 | 49.6 | 67
2018-06-06 18:00 | 45 | 52.9
2018-06-06 19:00 | 40.8 | 70.7
2018-06-06 20:00 | 31.3 | 71.2
2018-06-06 21:00 | 35.8 | 48.4
2018-06-06 22:00 | 33.3 | 43.7
2018-06-06 23:00 | 38.2 | 47
2018-06-07 | 36.2 | 6.1
2018-06-07 01:00 | 34.3 | 6.4
2018-06-07 02:00 | 36.5 | 5.7
2018-06-07 03:00 | 38.7 | 14.6
2018-06-07 04:00 | 38.5 | 21.7
2018-06-07 05:00 | 48.1 | 17.6
2018-06-07 06:00 | 78.1 | 24.8
2018-06-07 07:00 | 74.7 | 34.5
2018-06-07 08:00 | 82.7 | 21.8
2018-06-07 09:00 | 86.1 | 15.8
2018-06-07 10:00 | 104.1 | 12.5
2018-06-07 11:00 | 61.1 | 14.5
2018-06-07 12:00 | 75.9 | 12.2
2018-06-07 13:00 | 79.3 | 13.3
2018-06-07 14:00 | 55.3 | 13
2018-06-07 15:00 | 64 | 12.4
2018-06-07 16:00 | 39.8 | 12.9
2018-06-07 17:00 | 43.7 | 16.8
2018-06-07 18:00 | 42.2 | 17.9
2018-06-07 19:00 | 37 | 19.4
2018-06-07 20:00 | 35.6 | 18.7
2018-06-07 21:00 | 37.7 | 16.1
2018-06-07 22:00 | 41.6 | 16.7
2018-06-07 23:00 | 30.6 | 9.3
2018-06-08 | 33 | 6.5
2018-06-08 01:00 | 29 | 6.4
2018-06-08 02:00 | 39.3 | 6.2
2018-06-08 03:00 | 34.8 | 14.1
2018-06-08 04:00 | 28.3 | 21.9
2018-06-08 05:00 | 48.4 | 19.9
2018-06-08 06:00 | 78.9 | 22.9
2018-06-08 07:00 | 67 | 30.2
2018-06-08 08:00 | 83 | 21.3
2018-06-08 09:00 | 82.4 | 19.3
2018-06-08 10:00 | 96.4 | 15.3
2018-06-08 11:00 | 67.2 | 14.5
2018-06-08 12:00 | 69.7 | 14.6
2018-06-08 13:00 | 62.7 | 13.3
2018-06-08 14:00 | 78.9 | 17.7
2018-06-08 15:00 | 54.8 | 14.8
2018-06-08 16:00 | 40.3 | 13
2018-06-08 17:00 | 42.5 | 17.1
2018-06-08 18:00 | 38.5 | 20.9
2018-06-08 19:00 | 37 | 23.5
2018-06-08 20:00 | 35.6 | 19.6
2018-06-08 21:00 | 34.7 | 18.4
2018-06-08 22:00 | 37 | 20.8
2018-06-08 23:00 | 35.4 | 8.8
2018-06-09 | 37.1 | 31.8
2018-06-09 01:00 | 33.5 | 30.4
2018-06-09 02:00 | 34.6 | 34.7
2018-06-09 03:00 | 34.2 | 53.6
2018-06-09 04:00 | 33.6 | 68
2018-06-09 05:00 | 45.8 | 74.9
2018-06-09 06:00 | 92.9 | 91.7
2018-06-09 07:00 | 59.6 | 104.3
2018-06-09 08:00 | 72.3 | 72.2
2018-06-09 09:00 | 90.6 | 73.5
2018-06-09 10:00 | 101.4 | 51.2
2018-06-09 11:00 | 74.7 | 60.3
2018-06-09 12:00 | 89 | 55.4
2018-06-09 13:00 | 22.3 | 46.8
2018-06-09 14:00 | 0 | 58.6
2018-06-09 15:00 | 8.6 | 70.1
2018-06-09 16:00 | 57.8 | 55.8
2018-06-09 17:00 | 49 | 56.6
2018-06-09 18:00 | 38.1 | 63.5
2018-06-09 19:00 | 46.6 | 69.9
2018-06-09 20:00 | 39.5 | 70.5
2018-06-09 21:00 | 39.1 | 65
2018-06-09 22:00 | 37.3 | 58.4
2018-06-09 23:00 | 36.9 | 46.9
2018-06-10 | 33.2 | 28.4
2018-06-10 01:00 | 33.6 | 34.8
2018-06-10 02:00 | 33.1 | 33.3
2018-06-10 03:00 | 28.4 | 54
2018-06-10 04:00 | 36.4 | 68.1
2018-06-10 05:00 | 68 | 76.2
2018-06-10 06:00 | 69 | 92.5
2018-06-10 07:00 | 59.2 | 137.2
2018-06-10 08:00 | 70.6 | 69.3
2018-06-10 09:00 | 107.6 | 71.8
2018-06-10 10:00 | 77.8 | 51.3
2018-06-10 11:00 | 79.5 | 74.8
2018-06-10 12:00 | 81.4 | 49.2
2018-06-10 13:00 | 66.7 | 58.4
2018-06-10 14:00 | 70.7 | 57.7
2018-06-10 15:00 | 50.5 | 56.7
2018-06-10 16:00 | 61.2 | 51.4
2018-06-10 17:00 | 39.9 | 60.5
2018-06-10 18:00 | 38.8 | 63.2
2018-06-10 19:00 | 44.9 | 67.9
2018-06-10 20:00 | 40.2 | 81.4
2018-06-10 21:00 | 38.8 | 64.8
2018-06-10 22:00 | 35.8 | 51.9
2018-06-10 23:00 | 38.5 | 47.1
2018-06-11 | 31.6 | 32
2018-06-11 01:00 | 34.4 | 34.9
2018-06-11 02:00 | 38.9 | 40.1
2018-06-11 03:00 | 28 | 54.1
2018-06-11 04:00 | 29.4 | 74.6
2018-06-11 05:00 | 41.5 | 69.5
2018-06-11 06:00 | 81.2 | 80.4
2018-06-11 07:00 | 84.9 | 105.5
2018-06-11 08:00 | 71.9 | 98.9
2018-06-11 09:00 | 94.6 | 71.1
2018-06-11 10:00 | 77.8 | 47.4
2018-06-11 11:00 | 61.1 | 57.4
2018-06-11 12:00 | 72.4 | 53.5
2018-06-11 13:00 | 76.5 | 56
2018-06-11 14:00 | 74.7 | 55.5
2018-06-11 15:00 | 49.5 | 56.6
2018-06-11 16:00 | 49.8 | 51.3
2018-06-11 17:00 | 42.4 | 74.4
2018-06-11 18:00 | 46.6 | 75
2018-06-11 19:00 | 37.3 | 69.7
2018-06-11 20:00 | 32.2 | 54.4
2018-06-11 21:00 | 44.3 | 79.7
2018-06-11 22:00 | 39.6 | 60
2018-06-11 23:00 | 38.5 | 55.4
2018-06-12 | 35.1 | 29.5
2018-06-12 01:00 | 36.6 | 31.7
2018-06-12 02:00 | 36.5 | 39.3
2018-06-12 03:00 | 38.9 | 52.1
2018-06-12 04:00 | 35.1 | 84.2
2018-06-12 05:00 | 56.8 | 63.5
2018-06-12 06:00 | 87.1 | 84
2018-06-12 07:00 | 68.4 | 130.5
2018-06-12 08:00 | 62.2 | 91.7
2018-06-12 09:00 | 83.4 | 76.6
2018-06-12 10:00 | 82.2 | 52.6
2018-06-12 11:00 | 66.1 | 53.7
2018-06-12 12:00 | 71 | 60.5
2018-06-12 13:00 | 64.8 | 51
2018-06-12 14:00 | 70.8 | 64.3
2018-06-12 15:00 | 51.2 | 55.7
2018-06-12 16:00 | 39.1 | 61.5
2018-06-12 17:00 | 41.8 | 81.2
2018-06-12 18:00 | 46.8 | 60.9
2018-06-12 19:00 | 38.5 | 73.5
2018-06-12 20:00 | 40.6 | 67.7
2018-06-12 21:00 | 40.7 | 75.4
2018-06-12 22:00 | 38.3 | 59.5
2018-06-12 23:00 | 36 | 43.1
2018-06-13 | 40 | 44.5
2018-06-13 01:00 | 35.5 | 35.3
2018-06-13 02:00 | 36.3 | 44.1
2018-06-13 03:00 | 42.1 | 55.9
2018-06-13 04:00 | 36.7 | 65.7
2018-06-13 05:00 | 46.1 | 71.3
2018-06-13 06:00 | 81.5 | 84.3
2018-06-13 07:00 | 77.5 | 128.7
2018-06-13 08:00 | 64.3 | 83.1
2018-06-13 09:00 | 83.6 | 86.5
2018-06-13 10:00 | 94.6 | 70
2018-06-13 11:00 | 67.4 | 57
2018-06-13 12:00 | 74.8 | 53.9
2018-06-13 13:00 | 67.6 | 55.2
2018-06-13 14:00 | 71.5 | 49.5
2018-06-13 15:00 | 59.1 | 44.3
2018-06-13 16:00 | 49.8 | 47.6
2018-06-13 17:00 | 53.1 | 63.2
2018-06-13 18:00 | 50 | 58.4
2018-06-13 19:00 | 39.9 | 72
2018-06-13 20:00 | 46.2 | 64.3
2018-06-13 21:00 | 36.8 | 56.7
2018-06-13 22:00 | 35.3 | 47.3
2018-06-13 23:00 | 37.8 | 41.7
2018-06-14 | 40.1 | 31.6
2018-06-14 01:00 | 37.2 | 25.8
2018-06-14 02:00 | 30.3 | 35.4
2018-06-14 03:00 | 38.6 | 54.5
2018-06-14 04:00 | 37.6 | 74.8
2018-06-14 05:00 | 59.4 | 68.4
2018-06-14 06:00 | 78.4 | 100.5
2018-06-14 07:00 | 82 | 134.4
2018-06-14 08:00 | 86.7 | 88.4
2018-06-14 09:00 | 90.1 | 67.6
2018-06-14 10:00 | 117.4 | 49.8
2018-06-14 11:00 | 76.9 | 49.6
2018-06-14 12:00 | 88.7 | 58.9
2018-06-14 13:00 | 85.9 | 41.5
2018-06-14 14:00 | 68.9 | 61.4
2018-06-14 15:00 | 62.2 | 63.8
2018-06-14 16:00 | 46.2 | 52.8
2018-06-14 17:00 | 42.9 | 68.3
2018-06-14 18:00 | 41.7 | 66
2018-06-14 19:00 | 37.8 | 65.4
2018-06-14 20:00 | 34 | 84.4
2018-06-14 21:00 | 34 | 78.2
2018-06-14 22:00 | 33.8 | 60.7
2018-06-14 23:00 | 35.4 | 40.9
2018-06-15 | 31 | 122.5
2018-06-15 01:00 | 32.4 | 118.2
2018-06-15 02:00 | 39.8 | 105.5
2018-06-15 03:00 | 33 | 158.1
2018-06-15 04:00 | 38.2 | 202.5
2018-06-15 05:00 | 56.2 | 167.6
2018-06-15 06:00 | 91.9 | 257.9
2018-06-15 07:00 | 67.2 | 309.8
2018-06-15 08:00 | 81.9 | 241.7
2018-06-15 09:00 | 91.4 | 189.3
2018-06-15 10:00 | 118.8 | 175.2
2018-06-15 11:00 | 64.8 | 186.4
2018-06-15 12:00 | 78.1 | 164.9
2018-06-15 13:00 | 79.6 | 141.8
2018-06-15 14:00 | 69.6 | 148.5
2018-06-15 15:00 | 53.4 | 159
2018-06-15 16:00 | 49.4 | 139.5
2018-06-15 17:00 | 42.8 | 165.1
2018-06-15 18:00 | 34.9 | 191.7
2018-06-15 19:00 | 41.4 | 190.7
2018-06-15 20:00 | 33.6 | 209.4
2018-06-15 21:00 | 38.2 | 212.5
2018-06-15 22:00 | 42.1 | 150.2
2018-06-15 23:00 | 31.5 | 142.7
2018-06-16 | 38.9 | 115.9
2018-06-16 01:00 | 34.5 | 125.7
2018-06-16 02:00 | 35.7 | 126.8
2018-06-16 03:00 | 35.6 | 128.5
2018-06-16 04:00 | 27.6 | 191.2
2018-06-16 05:00 | 56.4 | 195
2018-06-16 06:00 | 92.4 | 273.4
2018-06-16 07:00 | 76.4 | 293.5
2018-06-16 08:00 | 78.7 | 224.6
2018-06-16 09:00 | 85.1 | 171.8
2018-06-16 10:00 | 105.9 | 182.5
2018-06-16 11:00 | 61.1 | 170
2018-06-16 12:00 | 75.4 | 133.7
2018-06-16 13:00 | 71.3 | 154.1
2018-06-16 14:00 | 67.3 | 154.9
2018-06-16 15:00 | 52.5 | 168.3
2018-06-16 16:00 | 54.3 | 152
2018-06-16 17:00 | 44.3 | 178.5
2018-06-16 18:00 | 39.7 | 197.8
2018-06-16 19:00 | 45.9 | 167.8
2018-06-16 20:00 | 38.3 | 226.6
2018-06-16 21:00 | 33.9 | 180
2018-06-16 22:00 | 34.2 | 197.7
2018-06-16 23:00 | 33.5 | 141.8
2018-06-17 | 34.5 | 122.1
2018-06-17 01:00 | 28.7 | 114
2018-06-17 02:00 | 34.3 | 117.3
2018-06-17 03:00 | 32.8 | 123.5
2018-06-17 04:00 | 31.5 | 204.4
2018-06-17 05:00 | 50.4 | 174.8
2018-06-17 06:00 | 76.6 | 211.8
2018-06-17 07:00 | 76.6 | 343.3
2018-06-17 08:00 | 77.1 | 181.9
2018-06-17 09:00 | 72 | 172.5
2018-06-17 10:00 | 109.6 | 155.1
2018-06-17 11:00 | 69.9 | 162.5
2018-06-17 12:00 | 82.3 | 131.2
2018-06-17 13:00 | 59.9 | 117.3
2018-06-17 14:00 | 63.9 | 160.5
2018-06-17 15:00 | 55 | 162.7
2018-06-17 16:00 | 49.3 | 158.3
2018-06-17 17:00 | 46.8 | 174.8
2018-06-17 18:00 | 39.9 | 190.8
2018-06-17 19:00 | 35.9 | 183.2
2018-06-17 20:00 | 37.3 | 188.4
2018-06-17 21:00 | 39.4 | 190
2018-06-17 22:00 | 37.8 | 174.9
2018-06-17 23:00 | 32.4 | 146.7
2018-06-18 | 36.3 | 94.2
2018-06-18 01:00 | 30.8 | 119.8
2018-06-18 02:00 | 31.9 | 97.7
2018-06-18 03:00 | 40.3 | 149.4
2018-06-18 04:00 | 37.9 | 197.9
2018-06-18 05:00 | 46.1 | 160.9
2018-06-18 06:00 | 94.2 | 229.9
2018-06-18 07:00 | 88.1 | 274.8
2018-06-18 08:00 | 73.4 | 230
2018-06-18 09:00 | 82 | 201.2
2018-06-18 10:00 | 105.8 | 150.2
2018-06-18 11:00 | 78.2 | 150.4
2018-06-18 12:00 | 80.1 | 156.7
2018-06-18 13:00 | 82.4 | 124.4
2018-06-18 14:00 | 77.4 | 124.7
2018-06-18 15:00 | 47.7 | 129.9
2018-06-18 16:00 | 46.8 | 169.4
2018-06-18 17:00 | 49.8 | 178.3
2018-06-18 18:00 | 41.1 | 162.8
2018-06-18 19:00 | 36 | 207.1
2018-06-18 20:00 | 38.5 | 178.2
2018-06-18 21:00 | 37.4 | 214
2018-06-18 22:00 | 39.5 | 200.1
2018-06-18 23:00 | 30.8 | 116.4
2018-06-19 | 31.7 | 37.1
2018-06-19 01:00 | 30.8 | 31.4
2018-06-19 02:00 | 34.4 | 35
2018-06-19 03:00 | 34.4 | 48.2
2018-06-19 04:00 | 33.9 | 80.8
2018-06-19 05:00 | 45.6 | 66.4
2018-06-19 06:00 | 90.2 | 88.3
2018-06-19 07:00 | 73.8 | 124.5
2018-06-19 08:00 | 73.7 | 96.8
2018-06-19 09:00 | 92.7 | 77.2
2018-06-19 10:00 | 91.5 | 59.9
2018-06-19 11:00 | 58.6 | 56.5
2018-06-19 12:00 | 76.7 | 59.7
2018-06-19 13:00 | 55.6 | 55.4
2018-06-19 14:00 | 62.8 | 55.9
2018-06-19 15:00 | 55.4 | 52.7
2018-06-19 16:00 | 47.7 | 58.4
2018-06-19 17:00 | 45.3 | 66.6
2018-06-19 18:00 | 42.5 | 73.2
2018-06-19 19:00 | 49.2 | 66.9
2018-06-19 20:00 | 37.4 | 61.7
2018-06-19 21:00 | 41.2 | 79.8
2018-06-19 22:00 | 36.9 | 57.2
2018-06-19 23:00 | 35.1 | 52.9
2018-06-20 | 35.7 | 104.9
2018-06-20 01:00 | 28.4 | 101.6
2018-06-20 02:00 | 36.3 | 126
2018-06-20 03:00 | 34.6 | 149.7
2018-06-20 04:00 | 32.7 | 161.4
2018-06-20 05:00 | 46.7 | 176.3
2018-06-20 06:00 | 85.4 | 233.9
2018-06-20 07:00 | 69.9 | 292.6
2018-06-20 08:00 | 64.4 | 271.3
2018-06-20 09:00 | 75.3 | 181.5
2018-06-20 10:00 | 105.5 | 170.7
2018-06-20 11:00 | 74.5 | 166.5
2018-06-20 12:00 | 78.5 | 154.3
2018-06-20 13:00 | 67.4 | 131.5
2018-06-20 14:00 | 84 | 134.6
2018-06-20 15:00 | 58.9 | 144.7
2018-06-20 16:00 | 47 | 141.3
2018-06-20 17:00 | 45.1 | 194
2018-06-20 18:00 | 39.5 | 152
2018-06-20 19:00 | 39.3 | 167.1
2018-06-20 20:00 | 37.1 | 186.3
2018-06-20 21:00 | 36.8 | 160.9
2018-06-20 22:00 | 34.5 | 151.2
2018-06-20 23:00 | 33.8 | 110.2
2018-06-21 | 41.2 | 31.5
2018-06-21 01:00 | 40.7 | 32.4
2018-06-21 02:00 | 33 | 36.4
2018-06-21 03:00 | 32.6 | 56.7
2018-06-21 04:00 | 35.4 | 69.2
2018-06-21 05:00 | 59.5 | 82.7
2018-06-21 06:00 | 118.7 | 107.5
2018-06-21 07:00 | 107.5 | 106.7
2018-06-21 08:00 | 91.6 | 90
2018-06-21 09:00 | 94.5 | 81.1
2018-06-21 10:00 | 96.7 | 59.6
2018-06-21 11:00 | 63.9 | 62.3
2018-06-21 12:00 | 77.9 | 65
2018-06-21 13:00 | 80.9 | 42.4
2018-06-21 14:00 | 64.8 | 53.5
2018-06-21 15:00 | 63.7 | 50.7
2018-06-21 16:00 | 49.5 | 53.9
2018-06-21 17:00 | 48.3 | 65.5
2018-06-21 18:00 | 39.4 | 58.9
2018-06-21 19:00 | 32.3 | 76.2
2018-06-21 20:00 | 33.6 | 68.6
2018-06-21 21:00 | 35.1 | 76
2018-06-21 22:00 | 34.2 | 62.5
2018-06-21 23:00 | 28.3 | 40
2018-06-22 | 31.8 | 35.6
2018-06-22 01:00 | 32.6 | 33.7
2018-06-22 02:00 | 33.3 | 31.3
2018-06-22 03:00 | 27.2 | 54.4
2018-06-22 04:00 | 32.4 | 72
2018-06-22 05:00 | 44.3 | 83.9
2018-06-22 06:00 | 71.7 | 95.1
2018-06-22 07:00 | 65.6 | 116.4
2018-06-22 08:00 | 81 | 84.1
2018-06-22 09:00 | 97 | 63
2018-06-22 10:00 | 97.6 | 57.5
2018-06-22 11:00 | 77.5 | 75
2018-06-22 12:00 | 73.5 | 56
2018-06-22 13:00 | 78.3 | 49.5
2018-06-22 14:00 | 75.1 | 55.7
2018-06-22 15:00 | 68.9 | 61.8
2018-06-22 16:00 | 55.4 | 56.6
2018-06-22 17:00 | 45.6 | 65.6
2018-06-22 18:00 | 44.6 | 65.1
2018-06-22 19:00 | 37.2 | 74.6
2018-06-22 20:00 | 28.5 | 90.6
2018-06-22 21:00 | 34.5 | 71.6
2018-06-22 22:00 | 42.5 | 68.6
2018-06-22 23:00 | 36.8 | 44
2018-06-23 | 30.9 | 6.5
2018-06-23 01:00 | 28.8 | 6.4
2018-06-23 02:00 | 35.3 | 6.1
2018-06-23 03:00 | 33.1 | 15.2
2018-06-23 04:00 | 30.4 | 23.9
2018-06-23 05:00 | 43.7 | 22.7
2018-06-23 06:00 | 96.6 | 29
2018-06-23 07:00 | 58.6 | 33.7
2018-06-23 08:00 | 69.3 | 21.3
2018-06-23 09:00 | 129.6 | 18.4
2018-06-23 10:00 | 96.9 | 12.4
2018-06-23 11:00 | 71.3 | 12.4
2018-06-23 12:00 | 86.5 | 16.1
2018-06-23 13:00 | 84.6 | 13
2018-06-23 14:00 | 90.2 | 13.3
2018-06-23 15:00 | 71.5 | 12.7
2018-06-23 16:00 | 46.9 | 12.4
2018-06-23 17:00 | 42.6 | 18.2
2018-06-23 18:00 | 42.8 | 16.2
2018-06-23 19:00 | 38.4 | 19.9
2018-06-23 20:00 | 36.4 | 16.3
2018-06-23 21:00 | 26.7 | 16.2
2018-06-23 22:00 | 30.8 | 14.9
2018-06-23 23:00 | 33.6 | 8.3
2018-06-24 | 31.6 | 0.8
2018-06-24 01:00 | 32.7 | 0.9
2018-06-24 02:00 | 28.9 | 0.8
2018-06-24 03:00 | 30.1 | 2.3
2018-06-24 04:00 | 30.8 | 4.1
2018-06-24 05:00 | 47.3 | 2.6
2018-06-24 06:00 | 87.6 | 4.3
2018-06-24 07:00 | 59.9 | 6.1
2018-06-24 08:00 | 69.9 | 3.5
2018-06-24 09:00 | 108.5 | 2.7
2018-06-24 10:00 | 104.5 | 2.5
2018-06-24 11:00 | 76.4 | 2.1
2018-06-24 12:00 | 80 | 2.2
2018-06-24 13:00 | 63.9 | 2
2018-06-24 14:00 | 66.6 | 2.1
2018-06-24 15:00 | 55.5 | 2
2018-06-24 16:00 | 49.1 | 1.8
2018-06-24 17:00 | 40.4 | 2.6
2018-06-24 18:00 | 41 | 2.4
2018-06-24 19:00 | 38.4 | 3.6
2018-06-24 20:00 | 35.2 | 3.4
2018-06-24 21:00 | 31.4 | 2.7
2018-06-24 22:00 | 34.2 | 2.4
2018-06-24 23:00 | 39.4 | 1.5
2018-06-25 | 32.7 | 1
2018-06-25 01:00 | 33.8 | 1.1
2018-06-25 02:00 | 34 | 1
2018-06-25 03:00 | 34.8 | 1.7
2018-06-25 04:00 | 35.8 | 3.7
2018-06-25 05:00 | 52.3 | 3.2
2018-06-25 06:00 | 89.4 | 3.6
2018-06-25 07:00 | 82.6 | 5.5
2018-06-25 08:00 | 78.7 | 4
2018-06-25 09:00 | 97.2 | 2.8
2018-06-25 10:00 | 116.1 | 2.4
2018-06-25 11:00 | 72.7 | 2
2018-06-25 12:00 | 79.9 | 2
2018-06-25 13:00 | 75.7 | 1.6
2018-06-25 14:00 | 87.3 | 1.7
2018-06-25 15:00 | 75.2 | 1.9
2018-06-25 16:00 | 48.9 | 2.6
2018-06-25 17:00 | 49.9 | 2.8
2018-06-25 18:00 | 47.4 | 3.1
2018-06-25 19:00 | 36.8 | 2.4
2018-06-25 20:00 | 32.6 | 2.4
2018-06-25 21:00 | 32.4 | 2.7
2018-06-25 22:00 | 33.5 | 3
2018-06-25 23:00 | 31.9 | 2
2018-06-26 | 29.7 | 37.9
2018-06-26 01:00 | 32.6 | 31.1
2018-06-26 02:00 | 38.7 | 39.6
2018-06-26 03:00 | 38.9 | 46.9
2018-06-26 04:00 | 33 | 78.6
2018-06-26 05:00 | 49.1 | 66.1
2018-06-26 06:00 | 79.4 | 87.4
2018-06-26 07:00 | 65.7 | 112.6
2018-06-26 08:00 | 61.6 | 86.6
2018-06-26 09:00 | 89.3 | 80.4
2018-06-26 10:00 | 87.1 | 54.4
2018-06-26 11:00 | 60.9 | 60.7
2018-06-26 12:00 | 70 | 57.8
2018-06-26 13:00 | 55.9 | 64.3
2018-06-26 14:00 | 64.6 | 63
2018-06-26 15:00 | 58.7 | 53
2018-06-26 16:00 | 47.4 | 59.7
2018-06-26 17:00 | 45.6 | 62.2
2018-06-26 18:00 | 42.3 | 76.8
2018-06-26 19:00 | 31.6 | 76.3
2018-06-26 20:00 | 34.2 | 57.4
2018-06-26 21:00 | 39.9 | 83
2018-06-26 22:00 | 33.2 | 64
2018-06-26 23:00 | 33.7 | 58.2
2018-06-27 | 34.4 | 39.9
2018-06-27 01:00 | 29.8 | 38.4
2018-06-27 02:00 | 34.1 | 42.9
2018-06-27 03:00 | 33.9 | 55.2
2018-06-27 04:00 | 35 | 68.8
2018-06-27 05:00 | 43 | 66.4
2018-06-27 06:00 | 84.5 | 70.7
2018-06-27 07:00 | 55.8 | 129.9
2018-06-27 08:00 | 65.9 | 96
2018-06-27 09:00 | 74.5 | 86.4
2018-06-27 10:00 | 119.1 | 60.9
2018-06-27 11:00 | 84 | 56.2
2018-06-27 12:00 | 64 | 59.4
2018-06-27 13:00 | 70.1 | 49.9
2018-06-27 14:00 | 72.9 | 51.4
2018-06-27 15:00 | 62.9 | 60
2018-06-27 16:00 | 48.5 | 45.2
2018-06-27 17:00 | 46.7 | 61.9
2018-06-27 18:00 | 47.5 | 50.8
2018-06-27 19:00 | 42.1 | 61.1
2018-06-27 20:00 | 40.8 | 60.6
2018-06-27 21:00 | 34.5 | 65.1
2018-06-27 22:00 | 34.1 | 47
2018-06-27 23:00 | 32.1 | 44.7
2018-06-28 | 35 | 33
2018-06-28 01:00 | 35 | 27.8
2018-06-28 02:00 | 30 | 39.1
2018-06-28 03:00 | 33.6 | 48.8
2018-06-28 04:00 | 36.3 | 65.6
2018-06-28 05:00 | 41 | 78.9
2018-06-28 06:00 | 85.2 | 98.7
2018-06-28 07:00 | 81.2 | 110
2018-06-28 08:00 | 76.4 | 87.6
2018-06-28 09:00 | 96.7 | 65
2018-06-28 10:00 | 96.8 | 62.6
2018-06-28 11:00 | 81.6 | 62.1
2018-06-28 12:00 | 81.5 | 52.3
2018-06-28 13:00 | 86.3 | 44.6
2018-06-28 14:00 | 84.6 | 54.4
2018-06-28 15:00 | 60.6 | 60.3
2018-06-28 16:00 | 44.8 | 48.2
2018-06-28 17:00 | 44.6 | 57.4
2018-06-28 18:00 | 39 | 60.6
2018-06-28 19:00 | 43.4 | 69.7
2018-06-28 20:00 | 37.6 | 70.6
2018-06-28 21:00 | 32.9 | 69.6
2018-06-28 22:00 | 31.7 | 64.2
2018-06-28 23:00 | 33.4 | 41.8
2018-06-29 | 31.2 | 32.9
2018-06-29 01:00 | 31.9 | 28.7
2018-06-29 02:00 | 30.2 | 37.6
2018-06-29 03:00 | 35.6 | 53.5
2018-06-29 04:00 | 30.6 | 76.7
2018-06-29 05:00 | 47.9 | 76.9
2018-06-29 06:00 | 87.2 | 86.5
2018-06-29 07:00 | 91.9 | 110.4
2018-06-29 08:00 | 77.2 | 73.9
2018-06-29 09:00 | 84.6 | 71.1
2018-06-29 10:00 | 115.6 | 51.3
2018-06-29 11:00 | 84.1 | 56.9
2018-06-29 12:00 | 81.5 | 53.4
2018-06-29 13:00 | 88.7 | 53.5
2018-06-29 14:00 | 73 | 56.3
2018-06-29 15:00 | 65.7 | 58.9
2018-06-29 16:00 | 44.2 | 58.4
2018-06-29 17:00 | 48.3 | 63.7
2018-06-29 18:00 | 43.5 | 74.3
2018-06-29 19:00 | 38 | 81.8
2018-06-29 20:00 | 29.3 | 78.5
2018-06-29 21:00 | 29.8 | 83.1
2018-06-29 22:00 | 34.8 | 56.5
2018-06-29 23:00 | 31.4 | 44.7
2018-06-30 | 36.6 | 34.1
2018-06-30 01:00 | 32.5 | 33.4
2018-06-30 02:00 | 28.8 | 37.8
2018-06-30 03:00 | 28.4 | 45.1
2018-06-30 04:00 | 32.2 | 82.3
2018-06-30 05:00 | 62.2 | 73.2
2018-06-30 06:00 | 84.6 | 112.6
2018-06-30 07:00 | 88.1 | 118.1
2018-06-30 08:00 | 73.1 | 77.9
2018-06-30 09:00 | 84.4 | 75.8
2018-06-30 10:00 | 87.2 | 56
2018-06-30 11:00 | 84.4 | 56.7
2018-06-30 12:00 | 90 | 54.2
2018-06-30 13:00 | 69.7 | 49.7
2018-06-30 14:00 | 71.2 | 62.4
2018-06-30 15:00 | 55.4 | 64.9
2018-06-30 16:00 | 52.7 | 58.5
2018-06-30 17:00 | 41.9 | 69.8
2018-06-30 18:00 | 40.2 | 70.3
2018-06-30 19:00 | 32.7 | 61.1
2018-06-30 20:00 | 30.1 | 81.9
2018-06-30 21:00 | 30.6 | 74.3
2018-06-30 22:00 | 29.9 | 61.8
2018-06-30 23:00 | 30.2 | 36.4
2018-07-01 | 32.1 | 31.8
2018-07-01 01:00 | 27.5 | 36.2
2018-07-01 02:00 | 27.1 | 32.3
2018-07-01 03:00 | 33.2 | 54.3
2018-07-01 04:00 | 30.8 | 79.5
2018-07-01 05:00 | 35.1 | 79.8
2018-07-01 06:00 | 69.1 | 111
2018-07-01 07:00 | 68.3 | 104.7
2018-07-01 08:00 | 68.9 | 82.7
2018-07-01 09:00 | 102.2 | 68.9
2018-07-01 10:00 | 133.8 | 65.1
2018-07-01 11:00 | 68.3 | 59.5
2018-07-01 12:00 | 72.8 | 61.5
2018-07-01 13:00 | 78.6 | 46.5
2018-07-01 14:00 | 89.6 | 57.6
2018-07-01 15:00 | 67.5 | 55
2018-07-01 16:00 | 65.4 | 53.3
2018-07-01 17:00 | 44.3 | 53.7
2018-07-01 18:00 | 38.5 | 63.8
2018-07-01 19:00 | 36.4 | 70.8
2018-07-01 20:00 | 33.3 | 73.6
2018-07-01 21:00 | 35 | 79
2018-07-01 22:00 | 37.7 | 69
2018-07-01 23:00 | 26.6 | 41.3
2018-07-02 | 39 | 10
2018-07-02 01:00 | 28.9 | 8.7
2018-07-02 02:00 | 33.6 | 10.4
2018-07-02 03:00 | 32.7 | 13.9
2018-07-02 04:00 | 31.3 | 26.5
2018-07-02 05:00 | 41.3 | 22.2
2018-07-02 06:00 | 76 | 33
2018-07-02 07:00 | 59.1 | 41.1
2018-07-02 08:00 | 73.4 | 27.9
2018-07-02 09:00 | 101.5 | 26.9
2018-07-02 10:00 | 111.3 | 16.9
2018-07-02 11:00 | 75.8 | 20.7
2018-07-02 12:00 | 89 | 19.2
2018-07-02 13:00 | 70.2 | 17
2018-07-02 14:00 | 94.1 | 17.1
2018-07-02 15:00 | 58.2 | 17.8
2018-07-02 16:00 | 42.8 | 16.5
2018-07-02 17:00 | 41.9 | 18.4
2018-07-02 18:00 | 41.9 | 24.3
2018-07-02 19:00 | 34.1 | 25.1
2018-07-02 20:00 | 33.9 | 19.7
2018-07-02 21:00 | 32.3 | 27.4
2018-07-02 22:00 | 33.5 | 22.2
2018-07-02 23:00 | 28 | 15.2
2018-07-03 | 37.7 | 36.5
2018-07-03 01:00 | 32.1 | 43.2
2018-07-03 02:00 | 30.2 | 49
2018-07-03 03:00 | 37.2 | 65.2
2018-07-03 04:00 | 30.5 | 82.3
2018-07-03 05:00 | 42.1 | 88.3
2018-07-03 06:00 | 75.9 | 105.5
2018-07-03 07:00 | 65.6 | 155.2
2018-07-03 08:00 | 60 | 127.1
2018-07-03 09:00 | 85 | 109.3
2018-07-03 10:00 | 82.6 | 60.5
2018-07-03 11:00 | 49.9 | 69
2018-07-03 12:00 | 69.3 | 81.5
2018-07-03 13:00 | 64.1 | 68.8
2018-07-03 14:00 | 58.9 | 61.8
2018-07-03 15:00 | 60.5 | 62.7
2018-07-03 16:00 | 52.2 | 72.2
2018-07-03 17:00 | 44.5 | 73.7
2018-07-03 18:00 | 39.3 | 86.2
2018-07-03 19:00 | 31.6 | 93.4
2018-07-03 20:00 | 30.6 | 77.9
2018-07-03 21:00 | 37.4 | 97.5
2018-07-03 22:00 | 34.3 | 88.6
2018-07-03 23:00 | 34.3 | 71.9
2018-07-04 | 29.8 | 139.4
2018-07-04 01:00 | 38 | 139.7
2018-07-04 02:00 | 35.9 | 162
2018-07-04 03:00 | 32.9 | 171.1
2018-07-04 04:00 | 29.2 | 192.8
2018-07-04 05:00 | 45.1 | 202.2
2018-07-04 06:00 | 99.7 | 300.1
2018-07-04 07:00 | 77.2 | 372.3
2018-07-04 08:00 | 64.5 | 262.4
2018-07-04 09:00 | 76.2 | 256
2018-07-04 10:00 | 115.3 | 215
2018-07-04 11:00 | 71.8 | 203.3
2018-07-04 12:00 | 73.4 | 167.7
2018-07-04 13:00 | 62.4 | 158
2018-07-04 14:00 | 82.6 | 180.2
2018-07-04 15:00 | 48.2 | 178.5
2018-07-04 16:00 | 41.5 | 162.1
2018-07-04 17:00 | 48.5 | 205.5
2018-07-04 18:00 | 42.8 | 174.7
2018-07-04 19:00 | 42.2 | 221.8
2018-07-04 20:00 | 30.8 | 246.4
2018-07-04 21:00 | 35.8 | 222.8
2018-07-04 22:00 | 35.2 | 198.6
2018-07-04 23:00 | 31.6 | 178.2
2018-07-05 | 33.9 | 39.2
2018-07-05 01:00 | 32.9 | 40.5
2018-07-05 02:00 | 35.5 | 46
2018-07-05 03:00 | 33.7 | 69.5
2018-07-05 04:00 | 30.2 | 98
2018-07-05 05:00 | 53.4 | 88.4
2018-07-05 06:00 | 90.2 | 112.3
2018-07-05 07:00 | 72.2 | 124.2
2018-07-05 08:00 | 73.3 | 93.1
2018-07-05 09:00 | 95.3 | 98.4
2018-07-05 10:00 | 101 | 64.8
2018-07-05 11:00 | 57.4 | 88.1
2018-07-05 12:00 | 83.8 | 70
2018-07-05 13:00 | 83 | 64.1
2018-07-05 14:00 | 84.8 | 66
2018-07-05 15:00 | 62.3 | 63.2
2018-07-05 16:00 | 52.7 | 64.7
2018-07-05 17:00 | 45.9 | 81.7
2018-07-05 18:00 | 44.4 | 84.6
2018-07-05 19:00 | 45.5 | 100.7
2018-07-05 20:00 | 30.6 | 88.7
2018-07-05 21:00 | 37.2 | 87.7
2018-07-05 22:00 | 34.2 | 69.1
2018-07-05 23:00 | 38.3 | 43.3
2018-07-06 | 36 | 37
2018-07-06 01:00 | 30.5 | 44.8
2018-07-06 02:00 | 33.9 | 47.4
2018-07-06 03:00 | 28.2 | 63.3
2018-07-06 04:00 | 30.3 | 93
2018-07-06 05:00 | 46.4 | 82.2
2018-07-06 06:00 | 80.7 | 126.3
2018-07-06 07:00 | 73.1 | 132
2018-07-06 08:00 | 88.4 | 114
2018-07-06 09:00 | 119.3 | 80.2
2018-07-06 10:00 | 99.6 | 75.2
2018-07-06 11:00 | 79.5 | 69.5
2018-07-06 12:00 | 94.7 | 65.4
2018-07-06 13:00 | 87 | 62.8
2018-07-06 14:00 | 79.1 | 79.3
2018-07-06 15:00 | 64.1 | 79.9
2018-07-06 16:00 | 42 | 69.8
2018-07-06 17:00 | 45.5 | 96
2018-07-06 18:00 | 41.7 | 78.8
2018-07-06 19:00 | 32.8 | 103.9
2018-07-06 20:00 | 29.5 | 99
2018-07-06 21:00 | 31.9 | 106.7
2018-07-06 22:00 | 34.3 | 75.1
2018-07-06 23:00 | 35 | 56.4
2018-07-07 | 32.5 | 44.2
2018-07-07 01:00 | 28.5 | 39.6
2018-07-07 02:00 | 36.8 | 41.4
2018-07-07 03:00 | 32.9 | 61.2
2018-07-07 04:00 | 32 | 96.1
2018-07-07 05:00 | 44.3 | 94.3
2018-07-07 06:00 | 106.6 | 103
2018-07-07 07:00 | 56.7 | 154.6
2018-07-07 08:00 | 77.7 | 105.5
2018-07-07 09:00 | 99.5 | 84.1
2018-07-07 10:00 | 105.5 | 67.7
2018-07-07 11:00 | 78.2 | 76.8
2018-07-07 12:00 | 88.6 | 65.1
2018-07-07 13:00 | 74.6 | 60.5
2018-07-07 14:00 | 85.3 | 72.3
2018-07-07 15:00 | 62.8 | 81.1
2018-07-07 16:00 | 47.9 | 66.8
2018-07-07 17:00 | 51.8 | 83.3
2018-07-07 18:00 | 40.6 | 82.7
2018-07-07 19:00 | 37.9 | 85.6
2018-07-07 20:00 | 30 | 108.1
2018-07-07 21:00 | 31.3 | 89.8
2018-07-07 22:00 | 35.9 | 85.7
2018-07-07 23:00 | 28.6 | 55
2018-07-08 | 31.1 | 43.1
2018-07-08 01:00 | 30.5 | 46.1
2018-07-08 02:00 | 26.5 | 42.4
2018-07-08 03:00 | 30.5 | 69.9
2018-07-08 04:00 | 31.4 | 83.3
2018-07-08 05:00 | 40.6 | 111.4
2018-07-08 06:00 | 102.8 | 116
2018-07-08 07:00 | 78.8 | 164.6
2018-07-08 08:00 | 65.1 | 112.5
2018-07-08 09:00 | 96.7 | 94.1
2018-07-08 10:00 | 83.7 | 69.3
2018-07-08 11:00 | 79.8 | 78.5
2018-07-08 12:00 | 83.4 | 64
2018-07-08 13:00 | 78.7 | 68.8
2018-07-08 14:00 | 87.3 | 65.8
2018-07-08 15:00 | 74.1 | 63.7
2018-07-08 16:00 | 51.9 | 72.1
2018-07-08 17:00 | 51.5 | 91.3
2018-07-08 18:00 | 46.8 | 83.7
2018-07-08 19:00 | 42.5 | 99.9
2018-07-08 20:00 | 31.8 | 100.6
2018-07-08 21:00 | 32.1 | 97.7
2018-07-08 22:00 | 34 | 86.9
2018-07-08 23:00 | 31.6 | 52.2
2018-07-09 | 28.6 | 8
2018-07-09 01:00 | 31.2 | 9.2
2018-07-09 02:00 | 33.7 | 11.2
2018-07-09 03:00 | 34.4 | 13.7
2018-07-09 04:00 | 31.5 | 28.2
2018-07-09 05:00 | 49.3 | 22.4
2018-07-09 06:00 | 82.6 | 28.5
2018-07-09 07:00 | 89.7 | 40
2018-07-09 08:00 | 82.3 | 30.7
2018-07-09 09:00 | 91.1 | 26.6
2018-07-09 10:00 | 99.8 | 15.4
2018-07-09 11:00 | 72.8 | 16.2
2018-07-09 12:00 | 80.4 | 16.8
2018-07-09 13:00 | 75.5 | 15.1
2018-07-09 14:00 | 64.3 | 16.2
2018-07-09 15:00 | 52.9 | 13.8
2018-07-09 16:00 | 52.2 | 21.1
2018-07-09 17:00 | 46.7 | 21.7
2018-07-09 18:00 | 38.1 | 22
2018-07-09 19:00 | 35.3 | 22.1
2018-07-09 20:00 | 33.7 | 22.7
2018-07-09 21:00 | 32.4 | 25.6
2018-07-09 22:00 | 33.1 | 19
2018-07-09 23:00 | 30.4 | 18.4
2018-07-10 | 33.6 | 7.9
2018-07-10 01:00 | 35.7 | 8.1
2018-07-10 02:00 | 28 | 11.7
2018-07-10 03:00 | 29.8 | 16.1
2018-07-10 04:00 | 26.9 | 24.2
2018-07-10 05:00 | 56.5 | 26.8
2018-07-10 06:00 | 85.1 | 33
2018-07-10 07:00 | 63.8 | 41
2018-07-10 08:00 | 56.8 | 33.3
2018-07-10 09:00 | 88.8 | 25.6
2018-07-10 10:00 | 91.9 | 18.9
2018-07-10 11:00 | 67.1 | 16.9
2018-07-10 12:00 | 76.9 | 16.6
2018-07-10 13:00 | 66.5 | 15.1
2018-07-10 14:00 | 67.4 | 16.4
2018-07-10 15:00 | 60.3 | 15.1
2018-07-10 16:00 | 60.2 | 16.2
2018-07-10 17:00 | 49.4 | 22.6
2018-07-10 18:00 | 36.1 | 20
2018-07-10 19:00 | 39.4 | 20.2
2018-07-10 20:00 | 37.5 | 17.3
2018-07-10 21:00 | 34.3 | 22.7
2018-07-10 22:00 | 32.4 | 18.2
2018-07-10 23:00 | 32.8 | 16.7
2018-07-11 | 31 | 15.4
2018-07-11 01:00 | 38.8 | 13.3
2018-07-11 02:00 | 34 | 16.2
2018-07-11 03:00 | 32.4 | 23.1
2018-07-11 04:00 | 32.4 | 20.9
2018-07-11 05:00 | 45.6 | 21.2
2018-07-11 06:00 | 92.2 | 29.5
2018-07-11 07:00 | 66.6 | 36.7
2018-07-11 08:00 | 78.2 | 25
2018-07-11 09:00 | 81.8 | 20.8
2018-07-11 10:00 | 109.9 | 18
2018-07-11 11:00 | 70 | 16
2018-07-11 12:00 | 76.8 | 15.6
2018-07-11 13:00 | 68 | 17.7
2018-07-11 14:00 | 65.6 | 16.8
2018-07-11 15:00 | 77.6 | 15.2
2018-07-11 16:00 | 74.6 | 14.5
2018-07-11 17:00 | 68.2 | 18.3
2018-07-11 18:00 | 52.3 | 13.5
2018-07-11 19:00 | 34.5 | 17.5
2018-07-11 20:00 | 40.6 | 24.4
2018-07-11 21:00 | 35.1 | 21.9
2018-07-11 22:00 | 33.8 | 16.6
2018-07-11 23:00 | 34.6 | 14.4
2018-07-12 | 33.4 | 6.9
2018-07-12 01:00 | 35.2 | 7.3
2018-07-12 02:00 | 36.4 | 8.8
2018-07-12 03:00 | 33.8 | 14.4
2018-07-12 04:00 | 36.1 | 27.7
2018-07-12 05:00 | 52.5 | 28.4
2018-07-12 06:00 | 63.3 | 28.6
2018-07-12 07:00 | 71.1 | 46.1
2018-07-12 08:00 | 80.3 | 26.9
2018-07-12 09:00 | 103.3 | 21.5
2018-07-12 10:00 | 93.3 | 16.5
2018-07-12 11:00 | 77.4 | 15.3
2018-07-12 12:00 | 79.5 | 19.4
2018-07-12 13:00 | 64 | 19
2018-07-12 14:00 | 91.6 | 19.7
2018-07-12 15:00 | 62.9 | 17
2018-07-12 16:00 | 52.9 | 17.6
2018-07-12 17:00 | 45.5 | 19.6
2018-07-12 18:00 | 44.8 | 18.6
2018-07-12 19:00 | 34.3 | 22.9
2018-07-12 20:00 | 34 | 24.3
2018-07-12 21:00 | 35.8 | 21.3
2018-07-12 22:00 | 41.6 | 19.8
2018-07-12 23:00 | 31.8 | 12.9
2018-07-13 | 36.5 | 39.4
2018-07-13 01:00 | 27 | 43.1
2018-07-13 02:00 | 35.6 | 48.3
2018-07-13 03:00 | 35.6 | 80.4
2018-07-13 04:00 | 31.8 | 91.6
2018-07-13 05:00 | 53.8 | 92.1
2018-07-13 06:00 | 108.3 | 125
2018-07-13 07:00 | 99 | 132
2018-07-13 08:00 | 84 | 116.2
2018-07-13 09:00 | 102.6 | 99.8
2018-07-13 10:00 | 101.4 | 64.7
2018-07-13 11:00 | 81.1 | 84.9
2018-07-13 12:00 | 87.4 | 73.3
2018-07-13 13:00 | 77.1 | 64.4
2018-07-13 14:00 | 85.5 | 79.3
2018-07-13 15:00 | 59.5 | 72.7
2018-07-13 16:00 | 52.5 | 61.6
2018-07-13 17:00 | 54.5 | 81.3
2018-07-13 18:00 | 41.7 | 83.9
2018-07-13 19:00 | 38 | 103
2018-07-13 20:00 | 32.8 | 98
2018-07-13 21:00 | 31.4 | 90.4
2018-07-13 22:00 | 29.6 | 94.9
2018-07-13 23:00 | 28.2 | 54.3
2018-07-14 | 34.3 | 38.4
2018-07-14 01:00 | 29 | 41.5
2018-07-14 02:00 | 33.8 | 44.1
2018-07-14 03:00 | 36.3 | 67.2
2018-07-14 04:00 | 29.5 | 99.6
2018-07-14 05:00 | 54 | 98.2
2018-07-14 06:00 | 84.7 | 104.2
2018-07-14 07:00 | 66.2 | 143.7
2018-07-14 08:00 | 80.4 | 97.1
2018-07-14 09:00 | 121.2 | 92.8
2018-07-14 10:00 | 119.4 | 72.1
2018-07-14 11:00 | 82.2 | 74.8
2018-07-14 12:00 | 91.2 | 72.8
2018-07-14 13:00 | 67.5 | 57.8
2018-07-14 14:00 | 83.7 | 65.7
2018-07-14 15:00 | 66.4 | 81.7
2018-07-14 16:00 | 46.6 | 60.6
2018-07-14 17:00 | 43.8 | 81
2018-07-14 18:00 | 38.3 | 85.1
2018-07-14 19:00 | 38.4 | 78.8
2018-07-14 20:00 | 32.4 | 98.2
2018-07-14 21:00 | 31.7 | 83.9
2018-07-14 22:00 | 37 | 84.1
2018-07-14 23:00 | 32.3 | 50.4
2018-07-15 | 34.2 | 133.2
2018-07-15 01:00 | 34 | 137.9
2018-07-15 02:00 | 28.1 | 128.7
2018-07-15 03:00 | 32 | 170.9
2018-07-15 04:00 | 36.2 | 220.7
2018-07-15 05:00 | 53.2 | 251.3
2018-07-15 06:00 | 79.3 | 297.2
2018-07-15 07:00 | 66.3 | 424.5
2018-07-15 08:00 | 88.1 | 258.1
2018-07-15 09:00 | 97.7 | 215.3
2018-07-15 10:00 | 89.5 | 227.6
2018-07-15 11:00 | 67.3 | 206.5
2018-07-15 12:00 | 84.8 | 201.6
2018-07-15 13:00 | 73 | 198.9
2018-07-15 14:00 | 90.6 | 165.3
2018-07-15 15:00 | 62.2 | 208.4
2018-07-15 16:00 | 56.4 | 176.3
2018-07-15 17:00 | 39.4 | 208
2018-07-15 18:00 | 36.7 | 231.5
2018-07-15 19:00 | 37.5 | 249.2
2018-07-15 20:00 | 36.3 | 219.2
2018-07-15 21:00 | 35.6 | 200.7
2018-07-15 22:00 | 35.7 | 198.7
2018-07-15 23:00 | 29.7 | 168.5
2018-07-16 | 31.6 | 118.6
2018-07-16 01:00 | 34 | 158.3
2018-07-16 02:00 | 27.5 | 134.1
2018-07-16 03:00 | 27.1 | 181
2018-07-16 04:00 | 32.3 | 210.7
2018-07-16 05:00 | 46.8 | 206.6
2018-07-16 06:00 | 87.4 | 343.5
2018-07-16 07:00 | 87.5 | 409
2018-07-16 08:00 | 68.5 | 265.1
2018-07-16 09:00 | 119.3 | 207.4
2018-07-16 10:00 | 95.5 | 245.5
2018-07-16 11:00 | 72.7 | 178.9
2018-07-16 12:00 | 81.4 | 210.9
2018-07-16 13:00 | 68.9 | 184
2018-07-16 14:00 | 69.8 | 187.9
2018-07-16 15:00 | 49.2 | 172.6
2018-07-16 16:00 | 43.7 | 224.5
2018-07-16 17:00 | 45.3 | 194.3
2018-07-16 18:00 | 44.6 | 248
2018-07-16 19:00 | 48.4 | 231.7
2018-07-16 20:00 | 43.2 | 224
2018-07-16 21:00 | 35.2 | 212.1
2018-07-16 22:00 | 34.2 | 234
2018-07-16 23:00 | 38.4 | 146.7
2018-07-17 | 36.7 | 45.1
2018-07-17 01:00 | 34.1 | 44
2018-07-17 02:00 | 34.7 | 48.3
2018-07-17 03:00 | 33.6 | 68.3
2018-07-17 04:00 | 37.8 | 95.3
2018-07-17 05:00 | 59.5 | 88.7
2018-07-17 06:00 | 79.3 | 109.9
2018-07-17 07:00 | 71.2 | 156.6
2018-07-17 08:00 | 70.9 | 101.1
2018-07-17 09:00 | 84.5 | 100.2
2018-07-17 10:00 | 99.8 | 69.7
2018-07-17 11:00 | 58.2 | 69.6
2018-07-17 12:00 | 69.3 | 68.9
2018-07-17 13:00 | 66.5 | 63.8
2018-07-17 14:00 | 62 | 78.8
2018-07-17 15:00 | 57.2 | 62.6
2018-07-17 16:00 | 46 | 71.4
2018-07-17 17:00 | 51.2 | 76.9
2018-07-17 18:00 | 45.3 | 82.3
2018-07-17 19:00 | 35.1 | 84.6
2018-07-17 20:00 | 31.9 | 86
2018-07-17 21:00 | 28.2 | 77.3
2018-07-17 22:00 | 34.6 | 72
2018-07-17 23:00 | 34.9 | 62.3
2018-07-18 | 37.4 | 13.4
2018-07-18 01:00 | 32.8 | 13.1
2018-07-18 02:00 | 31.4 | 15.6
2018-07-18 03:00 | 29.9 | 21.1
2018-07-18 04:00 | 33.9 | 23.2
2018-07-18 05:00 | 53.7 | 21.6
2018-07-18 06:00 | 96.2 | 24.5
2018-07-18 07:00 | 81.4 | 38.7
2018-07-18 08:00 | 66 | 31.7
2018-07-18 09:00 | 83.2 | 19
2018-07-18 10:00 | 110.7 | 17.3
2018-07-18 11:00 | 66.4 | 18.1
2018-07-18 12:00 | 76.5 | 17.9
2018-07-18 13:00 | 60 | 18
2018-07-18 14:00 | 66.6 | 17
2018-07-18 15:00 | 59.9 | 15.4
2018-07-18 16:00 | 50.3 | 13.9
2018-07-18 17:00 | 47.6 | 19.5
2018-07-18 18:00 | 41.8 | 15.8
2018-07-18 19:00 | 34.2 | 17.4
2018-07-18 20:00 | 32.2 | 20.3
2018-07-18 21:00 | 33.8 | 20.3
2018-07-18 22:00 | 28.9 | 16.6
2018-07-18 23:00 | 37.3 | 13.3
2018-07-19 | 27.9 | 7.8
2018-07-19 01:00 | 27.9 | 7.7
2018-07-19 02:00 | 30 | 8.8
2018-07-19 03:00 | 30 | 16
2018-07-19 04:00 | 35.6 | 25
2018-07-19 05:00 | 53 | 22.9
2018-07-19 06:00 | 77.9 | 26.8
2018-07-19 07:00 | 69.1 | 44.8
2018-07-19 08:00 | 75.2 | 25.6
2018-07-19 09:00 | 84.4 | 21.4
2018-07-19 10:00 | 109.7 | 21.1
2018-07-19 11:00 | 64.5 | 16.2
2018-07-19 12:00 | 75.1 | 16
2018-07-19 13:00 | 69.5 | 15.7
2018-07-19 14:00 | 87.8 | 20.5
2018-07-19 15:00 | 70.4 | 16.7
2018-07-19 16:00 | 44 | 14.5
2018-07-19 17:00 | 52.9 | 20.6
2018-07-19 18:00 | 39.7 | 21.3
2018-07-19 19:00 | 29.8 | 21.2
2018-07-19 20:00 | 30 | 23.2
2018-07-19 21:00 | 29 | 19.5
2018-07-19 22:00 | 32.2 | 20.1
2018-07-19 23:00 | 30.8 | 11.3
2018-07-20 | 33.2 | 8.1
2018-07-20 01:00 | 31.5 | 9.2
2018-07-20 02:00 | 35.5 | 8.6
2018-07-20 03:00 | 30 | 15.5
2018-07-20 04:00 | 41.4 | 28
2018-07-20 05:00 | 50.7 | 22.2
2018-07-20 06:00 | 78.9 | 31.7
2018-07-20 07:00 | 67.2 | 42.6
2018-07-20 08:00 | 66.5 | 29.8
2018-07-20 09:00 | 113.3 | 18.9
2018-07-20 10:00 | 111.3 | 17.2
2018-07-20 11:00 | 68 | 17.2
2018-07-20 12:00 | 76.4 | 15.8
2018-07-20 13:00 | 85 | 16.4
2018-07-20 14:00 | 87.8 | 15.7
2018-07-20 15:00 | 60 | 20.7
2018-07-20 16:00 | 64.4 | 17.2
2018-07-20 17:00 | 59.5 | 22.2
2018-07-20 18:00 | 44.6 | 23.8
2018-07-20 19:00 | 41.4 | 25.9
2018-07-20 20:00 | 41.4 | 29
2018-07-20 21:00 | 33.5 | 22.4
2018-07-20 22:00 | 39 | 20.2
2018-07-20 23:00 | 38.3 | 15.2
2018-07-21 | 34.5 | 1.1
2018-07-21 01:00 | 32.6 | 0.9
2018-07-21 02:00 | 33.5 | 1.1
2018-07-21 03:00 | 30.3 | 2.6
2018-07-21 04:00 | 39.8 | 3.5
2018-07-21 05:00 | 60.4 | 4.3
2018-07-21 06:00 | 69.9 | 5.3
2018-07-21 07:00 | 70.7 | 8.7
2018-07-21 08:00 | 67.9 | 4.5
2018-07-21 09:00 | 113.5 | 3.1
2018-07-21 10:00 | 100.6 | 2.5
2018-07-21 11:00 | 67.5 | 3
2018-07-21 12:00 | 78.4 | 2.5
2018-07-21 13:00 | 75.8 | 2.7
2018-07-21 14:00 | 88.5 | 2.6
2018-07-21 15:00 | 56.1 | 2.7
2018-07-21 16:00 | 46.1 | 2.6
2018-07-21 17:00 | 52.9 | 2.8
2018-07-21 18:00 | 45.1 | 3.4
2018-07-21 19:00 | 36 | 3.5
2018-07-21 20:00 | 35 | 3.6
2018-07-21 21:00 | 40.4 | 3.6
2018-07-21 22:00 | 35.9 | 3.4
2018-07-21 23:00 | 32.4 | 1.8
2018-07-22 | 31.2 | 6.8
2018-07-22 01:00 | 29.4 | 9.2
2018-07-22 02:00 | 32.1 | 9.7
2018-07-22 03:00 | 31.4 | 18.3
2018-07-22 04:00 | 29.4 | 27.5
2018-07-22 05:00 | 43.2 | 22.8
2018-07-22 06:00 | 82.4 | 26.2
2018-07-22 07:00 | 84.7 | 44.6
2018-07-22 08:00 | 90.2 | 27.3
2018-07-22 09:00 | 91.5 | 24.1
2018-07-22 10:00 | 118.9 | 19.5
2018-07-22 11:00 | 68.1 | 17
2018-07-22 12:00 | 85.7 | 19.7
2018-07-22 13:00 | 69.6 | 17.7
2018-07-22 14:00 | 87.1 | 19.4
2018-07-22 15:00 | 69 | 19.5
2018-07-22 16:00 | 58.2 | 15.9
2018-07-22 17:00 | 48 | 21.9
2018-07-22 18:00 | 38.7 | 21.3
2018-07-22 19:00 | 33 | 22.1
2018-07-22 20:00 | 32.7 | 26.6
2018-07-22 21:00 | 29 | 19.1
2018-07-22 22:00 | 32.4 | 19
2018-07-22 23:00 | 33.2 | 12.6
2018-07-23 | 32.3 | 9.7
2018-07-23 01:00 | 30.6 | 9.6
2018-07-23 02:00 | 34.2 | 10.4
2018-07-23 03:00 | 32.9 | 13.7
2018-07-23 04:00 | 29 | 26.5
2018-07-23 05:00 | 59.8 | 22.2
2018-07-23 06:00 | 68 | 28.9
2018-07-23 07:00 | 62.5 | 46.5
2018-07-23 08:00 | 68.3 | 34.5
2018-07-23 09:00 | 85 | 25.1
2018-07-23 10:00 | 104.8 | 15.8
2018-07-23 11:00 | 65.2 | 18.4
2018-07-23 12:00 | 98 | 18.1
2018-07-23 13:00 | 65.3 | 17.9
2018-07-23 14:00 | 77.7 | 18.5
2018-07-23 15:00 | 70.4 | 15.8
2018-07-23 16:00 | 50.5 | 19.2
2018-07-23 17:00 | 47.3 | 21.7
2018-07-23 18:00 | 46.8 | 20
2018-07-23 19:00 | 36.4 | 24.1
2018-07-23 20:00 | 29 | 19.3
2018-07-23 21:00 | 34.5 | 22.5
2018-07-23 22:00 | 32.2 | 19.6
2018-07-23 23:00 | 26 | 14.7
2018-07-24 | 34.1 | 8.8
2018-07-24 01:00 | 32.9 | 10.3
2018-07-24 02:00 | 35.9 | 9.9
2018-07-24 03:00 | 38.9 | 13.3
2018-07-24 04:00 | 33.7 | 25.6
2018-07-24 05:00 | 54.8 | 21.4
2018-07-24 06:00 | 89.4 | 25
2018-07-24 07:00 | 77.3 | 47.1
2018-07-24 08:00 | 73.2 | 26.1
2018-07-24 09:00 | 88.3 | 25.2
2018-07-24 10:00 | 111.4 | 18.2
2018-07-24 11:00 | 55.8 | 21.1
2018-07-24 12:00 | 68.8 | 17.4
2018-07-24 13:00 | 77.9 | 17.1
2018-07-24 14:00 | 73.6 | 17.7
2018-07-24 15:00 | 57.2 | 18.7
2018-07-24 16:00 | 55.1 | 19.7
2018-07-24 17:00 | 44.4 | 20.3
2018-07-24 18:00 | 37.7 | 19.2
2018-07-24 19:00 | 42.8 | 24.5
2018-07-24 20:00 | 38.2 | 19.9
2018-07-24 21:00 | 28.6 | 25.1
2018-07-24 22:00 | 33.4 | 17.8
2018-07-24 23:00 | 30 | 17.3
2018-07-25 | 28.9 | 13.8
2018-07-25 01:00 | 35.5 | 13.6
2018-07-25 02:00 | 32.1 | 12.2
2018-07-25 03:00 | 27 | 19.6
2018-07-25 04:00 | 30.5 | 18.4
2018-07-25 05:00 | 48.8 | 21.8
2018-07-25 06:00 | 69 | 24.9
2018-07-25 07:00 | 61.7 | 44.4
2018-07-25 08:00 | 77.1 | 29.9
2018-07-25 09:00 | 94.6 | 19.4
2018-07-25 10:00 | 111.8 | 18.1
2018-07-25 11:00 | 59.1 | 15.8
2018-07-25 12:00 | 73.9 | 14.8
2018-07-25 13:00 | 68.7 | 14.4
2018-07-25 14:00 | 82.5 | 18.7
2018-07-25 15:00 | 55.3 | 17.3
2018-07-25 16:00 | 51.8 | 14
2018-07-25 17:00 | 42.6 | 20.4
2018-07-25 18:00 | 38.5 | 17
2018-07-25 19:00 | 34.8 | 20
2018-07-25 20:00 | 32.1 | 21.2
2018-07-25 21:00 | 34.5 | 19.1
2018-07-25 22:00 | 33.3 | 15.4
2018-07-25 23:00 | 28.7 | 12.4
2018-07-26 | 26.5 | 7
2018-07-26 01:00 | 31.3 | 6.8
2018-07-26 02:00 | 26.6 | 8.2
2018-07-26 03:00 | 28.8 | 18.5
2018-07-26 04:00 | 28.5 | 21.8
2018-07-26 05:00 | 50.9 | 22.4
2018-07-26 06:00 | 92.8 | 30.8
2018-07-26 07:00 | 68.4 | 39.7
2018-07-26 08:00 | 74.5 | 25.5
2018-07-26 09:00 | 84 | 18.3
2018-07-26 10:00 | 123.9 | 17.9
2018-07-26 11:00 | 95.9 | 15.6
2018-07-26 12:00 | 87.1 | 19.6
2018-07-26 13:00 | 80.5 | 16.4
2018-07-26 14:00 | 85.6 | 15.8
2018-07-26 15:00 | 72.8 | 15.9
2018-07-26 16:00 | 51.9 | 13.6
2018-07-26 17:00 | 55 | 19.9
2018-07-26 18:00 | 39.4 | 18.1
2018-07-26 19:00 | 38.9 | 23.2
2018-07-26 20:00 | 33.9 | 23.1
2018-07-26 21:00 | 34 | 22.7
2018-07-26 22:00 | 29.2 | 20.6
2018-07-26 23:00 | 31.3 | 11.1
2018-07-27 | 32.1 | 8.5
2018-07-27 01:00 | 29.3 | 9.6
2018-07-27 02:00 | 32.3 | 7.6
2018-07-27 03:00 | 35.8 | 22
2018-07-27 04:00 | 30.7 | 25.3
2018-07-27 05:00 | 55 | 24.1
2018-07-27 06:00 | 73.6 | 33.4
2018-07-27 07:00 | 82 | 40.2
2018-07-27 08:00 | 84.1 | 31.9
2018-07-27 09:00 | 78.8 | 23.1
2018-07-27 10:00 | 95.6 | 19.6
2018-07-27 11:00 | 72.6 | 15
2018-07-27 12:00 | 83.2 | 17.9
2018-07-27 13:00 | 80 | 16.9
2018-07-27 14:00 | 90.5 | 19.1
2018-07-27 15:00 | 71.3 | 17.2
2018-07-27 16:00 | 54.8 | 17
2018-07-27 17:00 | 52.9 | 22.7
2018-07-27 18:00 | 41.8 | 23.6
2018-07-27 19:00 | 34.5 | 27
2018-07-27 20:00 | 36.1 | 29.3
2018-07-27 21:00 | 37 | 21.9
2018-07-27 22:00 | 29.2 | 23
2018-07-27 23:00 | 31.9 | 12.8
2018-07-28 | 32.3 | 8
2018-07-28 01:00 | 31.8 | 6.7
2018-07-28 02:00 | 23.9 | 8.6
2018-07-28 03:00 | 35.3 | 18.5
2018-07-28 04:00 | 27.9 | 32.1
2018-07-28 05:00 | 54.5 | 24.1
2018-07-28 06:00 | 89.5 | 36.8
2018-07-28 07:00 | 60.6 | 42.2
2018-07-28 08:00 | 79 | 25.2
2018-07-28 09:00 | 94.5 | 20.4
2018-07-28 10:00 | 92 | 17.8
2018-07-28 11:00 | 79 | 17.5
2018-07-28 12:00 | 94.2 | 17.2
2018-07-28 13:00 | 66.6 | 14.4
2018-07-28 14:00 | 89.3 | 18.8
2018-07-28 15:00 | 58.8 | 17.4
2018-07-28 16:00 | 56.7 | 17.6
2018-07-28 17:00 | 48.2 | 22.3
2018-07-28 18:00 | 44.9 | 20.4
2018-07-28 19:00 | 55.5 | 22.7
2018-07-28 20:00 | 36.1 | 25.2
2018-07-28 21:00 | 36.8 | 19.4
2018-07-28 22:00 | 39.9 | 18.1
2018-07-28 23:00 | 39.2 | 14.3
2018-07-29 | 33 | 8
2018-07-29 01:00 | 30.7 | 8.8
2018-07-29 02:00 | 33.7 | 8.9
2018-07-29 03:00 | 37.1 | 17.9
2018-07-29 04:00 | 35.8 | 27.7
2018-07-29 05:00 | 43.5 | 24.1
2018-07-29 06:00 | 93.5 | 32
2018-07-29 07:00 | 65.2 | 47.9
2018-07-29 08:00 | 78.7 | 31.2
2018-07-29 09:00 | 101.2 | 21.3
2018-07-29 10:00 | 95.2 | 19.3
2018-07-29 11:00 | 81.5 | 16.5
2018-07-29 12:00 | 94.1 | 19.1
2018-07-29 13:00 | 72.5 | 16.5
2018-07-29 14:00 | 84 | 18.7
2018-07-29 15:00 | 68.3 | 17.7
2018-07-29 16:00 | 46.4 | 17.6
2018-07-29 17:00 | 39.3 | 22.2
2018-07-29 18:00 | 37.4 | 23.4
2018-07-29 19:00 | 36.7 | 23.8
2018-07-29 20:00 | 32.8 | 27.6
2018-07-29 21:00 | 32.6 | 19.4
2018-07-29 22:00 | 32.7 | 21.4
2018-07-29 23:00 | 29.4 | 12
2018-07-30 | 33.1 | 7.7
2018-07-30 01:00 | 32.4 | 9.4
2018-07-30 02:00 | 33.8 | 9.9
2018-07-30 03:00 | 31.8 | 14
2018-07-30 04:00 | 39 | 28.2
2018-07-30 05:00 | 45.8 | 22.8
2018-07-30 06:00 | 69.9 | 27
2018-07-30 07:00 | 73.9 | 39.8
2018-07-30 08:00 | 60.4 | 29.5
2018-07-30 09:00 | 84.3 | 25.3
2018-07-30 10:00 | 115 | 20.6
2018-07-30 11:00 | 73.3 | 17.7
2018-07-30 12:00 | 70.9 | 15.5
2018-07-30 13:00 | 77.8 | 16.8
2018-07-30 14:00 | 72.9 | 16.7
2018-07-30 15:00 | 58.4 | 16.1
2018-07-30 16:00 | 53.8 | 16.7
2018-07-30 17:00 | 48 | 18.6
2018-07-30 18:00 | 36.4 | 24.8
2018-07-30 19:00 | 39.7 | 21.2
2018-07-30 20:00 | 34.9 | 24
2018-07-30 21:00 | 38.5 | 24.2
2018-07-30 22:00 | 32 | 19.8
2018-07-30 23:00 | 37.7 | 15.3
2018-07-31 | 34.1 | 11.1
2018-07-31 01:00 | 31 | 10.5
2018-07-31 02:00 | 32.3 | 9.6
2018-07-31 03:00 | 30.9 | 16.1
2018-07-31 04:00 | 37.3 | 24.8
2018-07-31 05:00 | 48.6 | 21.4
2018-07-31 06:00 | 73.9 | 26.9
2018-07-31 07:00 | 72.3 | 43.1
2018-07-31 08:00 | 67 | 29.6
2018-07-31 09:00 | 78.6 | 26.1
2018-07-31 10:00 | 108.8 | 15.6
2018-07-31 11:00 | 73.2 | 17.4
2018-07-31 12:00 | 92.4 | 18.7
2018-07-31 13:00 | 79.6 | 14.1
2018-07-31 14:00 | 78.4 | 15.9
2018-07-31 15:00 | 64.1 | 12.8
2018-07-31 16:00 | 45.1 | 17.4
2018-07-31 17:00 | 48.6 | 17.7
2018-07-31 18:00 | 36.1 | 20
2018-07-31 19:00 | 38.1 | 26.6
2018-07-31 20:00 | 36.2 | 23.9
2018-07-31 21:00 | 33.5 | 22.9
2018-07-31 22:00 | 35 | 19.7
2018-07-31 23:00 | 36.4 | 16.6
2018-08-01 | 29.7 | 43.9
2018-08-01 01:00 | 34 | 43.1
2018-08-01 02:00 | 31 | 49.2
2018-08-01 03:00 | 35.2 | 64.1
2018-08-01 04:00 | 37.7 | 78.6
2018-08-01 05:00 | 58.3 | 86.3
2018-08-01 06:00 | 80.4 | 105.1
2018-08-01 07:00 | 77.3 | 151.8
2018-08-01 08:00 | 74.8 | 130.4
2018-08-01 09:00 | 82.7 | 93.8
2018-08-01 10:00 | 115.1 | 73.2
2018-08-01 11:00 | 66.3 | 65.5
2018-08-01 12:00 | 69.4 | 60.2
2018-08-01 13:00 | 76.9 | 81.1
2018-08-01 14:00 | 70.1 | 56.2
2018-08-01 15:00 | 63.3 | 73.3
2018-08-01 16:00 | 50.4 | 58.7
2018-08-01 17:00 | 44.2 | 82.8
2018-08-01 18:00 | 42.5 | 57.7
2018-08-01 19:00 | 35 | 77.8
2018-08-01 20:00 | 34 | 90.3
2018-08-01 21:00 | 32.1 | 65.1
2018-08-01 22:00 | 37.5 | 64.3
2018-08-01 23:00 | 36.7 | 56.1
2018-08-02 | 32.2 | 28.8
2018-08-02 01:00 | 31 | 30.5
2018-08-02 02:00 | 35.6 | 31.8
2018-08-02 03:00 | 32 | 39.2
2018-08-02 04:00 | 30 | 57.4
2018-08-02 05:00 | 44.6 | 70.3
2018-08-02 06:00 | 88.2 | 92.7
2018-08-02 07:00 | 62.2 | 104.8
2018-08-02 08:00 | 89.5 | 75.3
2018-08-02 09:00 | 85 | 61.8
2018-08-02 10:00 | 127.8 | 49.8
2018-08-02 11:00 | 75.4 | 54.5
2018-08-02 12:00 | 99.3 | 51.8
2018-08-02 13:00 | 82.3 | 49.2
2018-08-02 14:00 | 92.4 | 45.7
2018-08-02 15:00 | 62.5 | 54.4
2018-08-02 16:00 | 51.2 | 45.8
2018-08-02 17:00 | 39.7 | 50.7
2018-08-02 18:00 | 35.2 | 54.2
2018-08-02 19:00 | 39.1 | 60.4
2018-08-02 20:00 | 39.9 | 57.7
2018-08-02 21:00 | 38.9 | 65.9
2018-08-02 22:00 | 37.8 | 46.9
2018-08-02 23:00 | 30.6 | 45.8
2018-08-03 | 39.9 | 32.1
2018-08-03 01:00 | 33.6 | 25.3
2018-08-03 02:00 | 33.8 | 38.6
2018-08-03 03:00 | 29.7 | 54.5
2018-08-03 04:00 | 39.9 | 72.3
2018-08-03 05:00 | 40.4 | 65.3
2018-08-03 06:00 | 97.8 | 98.3
2018-08-03 07:00 | 79.4 | 120.3
2018-08-03 08:00 | 70.7 | 71.7
2018-08-03 09:00 | 116.5 | 66.3
2018-08-03 10:00 | 97.5 | 54.6
2018-08-03 11:00 | 77 | 59.8
2018-08-03 12:00 | 88.1 | 53
2018-08-03 13:00 | 74.4 | 45.8
2018-08-03 14:00 | 80.4 | 59.1
2018-08-03 15:00 | 55.4 | 48.6
2018-08-03 16:00 | 45.3 | 43.5
2018-08-03 17:00 | 43.7 | 66.3
2018-08-03 18:00 | 43.7 | 60.6
2018-08-03 19:00 | 40.8 | 71.3
2018-08-03 20:00 | 35.6 | 73.7
2018-08-03 21:00 | 34.4 | 67.5
2018-08-03 22:00 | 34.4 | 62.4
2018-08-03 23:00 | 31.8 | 35.5
2018-08-04 | 32.5 | 33.3
2018-08-04 01:00 | 31.4 | 27.6
2018-08-04 02:00 | 35.9 | 35.4
2018-08-04 03:00 | 31.3 | 45.5
2018-08-04 04:00 | 31.8 | 72.8
2018-08-04 05:00 | 37.5 | 68.3
2018-08-04 06:00 | 88.1 | 99.8
2018-08-04 07:00 | 95.9 | 117.6
2018-08-04 08:00 | 73.5 | 70
2018-08-04 09:00 | 95.4 | 68.3
2018-08-04 10:00 | 101.9 | 59.2
2018-08-04 11:00 | 77 | 56.5
2018-08-04 12:00 | 80.5 | 51.3
2018-08-04 13:00 | 81.2 | 40.1
2018-08-04 14:00 | 70.2 | 52.1
2018-08-04 15:00 | 59.2 | 58.8
2018-08-04 16:00 | 47.3 | 54.9
2018-08-04 17:00 | 42.3 | 59.3
2018-08-04 18:00 | 37 | 69.3
2018-08-04 19:00 | 36.4 | 67.8
2018-08-04 20:00 | 31.8 | 65.3
2018-08-04 21:00 | 35.1 | 62.4
2018-08-04 22:00 | 35.4 | 46.6
2018-08-04 23:00 | 33.8 | 41.2
2018-08-05 | 35.9 | 27.7
2018-08-05 01:00 | 33 | 25.3
2018-08-05 02:00 | 31.9 | 33.6
2018-08-05 03:00 | 31.8 | 49.3
2018-08-05 04:00 | 31 | 71.1
2018-08-05 05:00 | 46.1 | 72.7
2018-08-05 06:00 | 69.3 | 84.7
2018-08-05 07:00 | 85.6 | 123.9
2018-08-05 08:00 | 72.2 | 71
2018-08-05 09:00 | 71.9 | 60.8
2018-08-05 10:00 | 96.9 | 55.4
2018-08-05 11:00 | 81.9 | 69.5
2018-08-05 12:00 | 85 | 51.6
2018-08-05 13:00 | 68.5 | 43.7
2018-08-05 14:00 | 73.8 | 63
2018-08-05 15:00 | 64.5 | 51.1
2018-08-05 16:00 | 61.2 | 43.9
2018-08-05 17:00 | 39.8 | 51.7
2018-08-05 18:00 | 40.7 | 60
2018-08-05 19:00 | 37.1 | 74.3
2018-08-05 20:00 | 32.5 | 67.9
2018-08-05 21:00 | 41.1 | 67.7
2018-08-05 22:00 | 38.1 | 61.7
2018-08-05 23:00 | 28.7 | 39.7
2018-08-06 | 31.7 | 33.2
2018-08-06 01:00 | 31.3 | 32.1
2018-08-06 02:00 | 33.4 | 37.2
2018-08-06 03:00 | 31.1 | 45.6
2018-08-06 04:00 | 30.2 | 62.6
2018-08-06 05:00 | 42.1 | 67.3
2018-08-06 06:00 | 75.8 | 87.6
2018-08-06 07:00 | 65.6 | 102
2018-08-06 08:00 | 68.5 | 85.7
2018-08-06 09:00 | 94.7 | 75.4
2018-08-06 10:00 | 88.4 | 51.4
2018-08-06 11:00 | 70.4 | 46.2
2018-08-06 12:00 | 82.1 | 49.2
2018-08-06 13:00 | 63.3 | 55.1
2018-08-06 14:00 | 70.9 | 51.5
2018-08-06 15:00 | 45 | 47
2018-08-06 16:00 | 45.2 | 58
2018-08-06 17:00 | 42.5 | 60.9
2018-08-06 18:00 | 42.6 | 59.7
2018-08-06 19:00 | 41.4 | 68.9
2018-08-06 20:00 | 33.7 | 65.3
2018-08-06 21:00 | 32.3 | 79.1
2018-08-06 22:00 | 35.4 | 52.4
2018-08-06 23:00 | 28.6 | 44.7
2018-08-07 | 30.4 | 28
2018-08-07 01:00 | 25.3 | 30.4
2018-08-07 02:00 | 25.4 | 29.6
2018-08-07 03:00 | 29.1 | 40.9
2018-08-07 04:00 | 28.3 | 76
2018-08-07 05:00 | 40.8 | 61.6
2018-08-07 06:00 | 97.1 | 74.4
2018-08-07 07:00 | 77 | 127.2
2018-08-07 08:00 | 75 | 94.7
2018-08-07 09:00 | 100.7 | 72.7
2018-08-07 10:00 | 78.6 | 43.3
2018-08-07 11:00 | 71.8 | 54.8
2018-08-07 12:00 | 66.6 | 64.9
2018-08-07 13:00 | 63.3 | 52.2
2018-08-07 14:00 | 57.5 | 48.1
2018-08-07 15:00 | 46.4 | 50.6
2018-08-07 16:00 | 47.4 | 49.5
2018-08-07 17:00 | 42 | 63.1
2018-08-07 18:00 | 37.2 | 67.3
2018-08-07 19:00 | 35.2 | 77.3
2018-08-07 20:00 | 34.8 | 68
2018-08-07 21:00 | 34.9 | 61.5
2018-08-07 22:00 | 34.5 | 60
2018-08-07 23:00 | 32 | 40.5
2018-08-08 | 31.7 | 40.9
2018-08-08 01:00 | 30.9 | 43.8
2018-08-08 02:00 | 30.8 | 35.6
2018-08-08 03:00 | 31.3 | 50.4
2018-08-08 04:00 | 30.7 | 60.8
2018-08-08 05:00 | 29.3 | 70.9
2018-08-08 06:00 | 93.5 | 74.6
2018-08-08 07:00 | 101.7 | 92.5
2018-08-08 08:00 | 74.3 | 83.1
2018-08-08 09:00 | 80.9 | 77.3
2018-08-08 10:00 | 104.9 | 48.1
2018-08-08 11:00 | 71.2 | 52
2018-08-08 12:00 | 70.4 | 43.1
2018-08-08 13:00 | 65.7 | 58.5
2018-08-08 14:00 | 61.1 | 49.9
2018-08-08 15:00 | 51.4 | 48.8
2018-08-08 16:00 | 48.9 | 50.7
2018-08-08 17:00 | 43.2 | 59.2
2018-08-08 18:00 | 44.6 | 48.2
2018-08-08 19:00 | 38.8 | 63.2
2018-08-08 20:00 | 30 | 58.1
2018-08-08 21:00 | 31.9 | 53.3
2018-08-08 22:00 | 34 | 46
2018-08-08 23:00 | 37 | 39.5
2018-08-09 | 35.2 | 6.5
2018-08-09 01:00 | 34.5 | 5.4
2018-08-09 02:00 | 32 | 6.8
2018-08-09 03:00 | 26.2 | 11.8
2018-08-09 04:00 | 32.1 | 16.8
2018-08-09 05:00 | 39.3 | 16.3
2018-08-09 06:00 | 110.2 | 19.2
2018-08-09 07:00 | 89.5 | 30.7
2018-08-09 08:00 | 65.3 | 22.4
2018-08-09 09:00 | 82.6 | 13.9
2018-08-09 10:00 | 99.5 | 12.2
2018-08-09 11:00 | 76.1 | 12.4
2018-08-09 12:00 | 82.2 | 12.1
2018-08-09 13:00 | 68.5 | 13.3
2018-08-09 14:00 | 80.3 | 14.5
2018-08-09 15:00 | 66.4 | 12.7
2018-08-09 16:00 | 44.6 | 12.4
2018-08-09 17:00 | 44.3 | 17
2018-08-09 18:00 | 41.9 | 15.9
2018-08-09 19:00 | 32.5 | 14.5
2018-08-09 20:00 | 30.6 | 16.4
2018-08-09 21:00 | 29.4 | 17.3
2018-08-09 22:00 | 28.4 | 15.6
2018-08-09 23:00 | 26.1 | 8.4
2018-08-10 | 28.6 | 32.6
2018-08-10 01:00 | 29.4 | 37.1
2018-08-10 02:00 | 32.8 | 39.3
2018-08-10 03:00 | 34.3 | 52.8
2018-08-10 04:00 | 28.6 | 75.6
2018-08-10 05:00 | 40.2 | 72.2
2018-08-10 06:00 | 76.8 | 94.9
2018-08-10 07:00 | 78.4 | 106.1
2018-08-10 08:00 | 76.3 | 90.7
2018-08-10 09:00 | 89.8 | 53.8
2018-08-10 10:00 | 116.4 | 52.2
2018-08-10 11:00 | 77 | 61.6
2018-08-10 12:00 | 92.1 | 60.7
2018-08-10 13:00 | 88.2 | 47
2018-08-10 14:00 | 74.5 | 59
2018-08-10 15:00 | 62.6 | 56.8
2018-08-10 16:00 | 42.7 | 44.9
2018-08-10 17:00 | 38 | 70.2
2018-08-10 18:00 | 34.3 | 64
2018-08-10 19:00 | 39.7 | 68.8
2018-08-10 20:00 | 32 | 59.5
2018-08-10 21:00 | 31 | 77.3
2018-08-10 22:00 | 33.6 | 55.9
2018-08-10 23:00 | 30.9 | 47.4
2018-08-11 | 30.9 | 95.8
2018-08-11 01:00 | 27.5 | 113.6
2018-08-11 02:00 | 30.5 | 97.8
2018-08-11 03:00 | 28.7 | 113.5
2018-08-11 04:00 | 29.8 | 189
2018-08-11 05:00 | 46.5 | 162.2
2018-08-11 06:00 | 97.5 | 266.5
2018-08-11 07:00 | 69.3 | 306.3
2018-08-11 08:00 | 74.7 | 185.9
2018-08-11 09:00 | 97.9 | 163.5
2018-08-11 10:00 | 94 | 159.2
2018-08-11 11:00 | 76 | 172.2
2018-08-11 12:00 | 76.8 | 128.5
2018-08-11 13:00 | 72.1 | 144.9
2018-08-11 14:00 | 70.6 | 129.5
2018-08-11 15:00 | 52.3 | 137.9
2018-08-11 16:00 | 40 | 143.9
2018-08-11 17:00 | 36.5 | 162.4
2018-08-11 18:00 | 40.9 | 170
2018-08-11 19:00 | 38.7 | 185.9
2018-08-11 20:00 | 32.3 | 212.7
2018-08-11 21:00 | 29.5 | 165.2
2018-08-11 22:00 | 29.9 | 180.4
2018-08-11 23:00 | 30.3 | 129.7
2018-08-12 | 33.9 | 106.8
2018-08-12 01:00 | 30.2 | 109.6
2018-08-12 02:00 | 26 | 119.4
2018-08-12 03:00 | 28.8 | 145.4
2018-08-12 04:00 | 29 | 180.3
2018-08-12 05:00 | 42.1 | 152.6
2018-08-12 06:00 | 82.7 | 242.2
2018-08-12 07:00 | 68.2 | 232
2018-08-12 08:00 | 62.2 | 182.3
2018-08-12 09:00 | 101.3 | 153.4
2018-08-12 10:00 | 121.1 | 160.3
2018-08-12 11:00 | 79.2 | 150.2
2018-08-12 12:00 | 83.6 | 158.8
2018-08-12 13:00 | 73 | 158.4
2018-08-12 14:00 | 64.4 | 129.3
2018-08-12 15:00 | 51.5 | 132.1
2018-08-12 16:00 | 54.8 | 157.5
2018-08-12 17:00 | 47.1 | 158.5
2018-08-12 18:00 | 41.6 | 197
2018-08-12 19:00 | 36.2 | 217.5
2018-08-12 20:00 | 32.3 | 186.2
2018-08-12 21:00 | 33.4 | 156.3
2018-08-12 22:00 | 35 | 138.3
2018-08-12 23:00 | 33.8 | 149.2
2018-08-13 | 30 | 31.3
2018-08-13 01:00 | 34 | 27.7
2018-08-13 02:00 | 29.9 | 36.7
2018-08-13 03:00 | 30.7 | 47.4
2018-08-13 04:00 | 29.6 | 72.3
2018-08-13 05:00 | 38.7 | 70.4
2018-08-13 06:00 | 107.3 | 70.9
2018-08-13 07:00 | 87.6 | 112.2
2018-08-13 08:00 | 96.1 | 95.5
2018-08-13 09:00 | 110.3 | 79.1
2018-08-13 10:00 | 105.1 | 47.5
2018-08-13 11:00 | 63.1 | 51.4
2018-08-13 12:00 | 74.1 | 61.2
2018-08-13 13:00 | 69.3 | 49.1
2018-08-13 14:00 | 79 | 46.1
2018-08-13 15:00 | 49.9 | 55.3
2018-08-13 16:00 | 49.6 | 48.2
2018-08-13 17:00 | 43.5 | 59.6
2018-08-13 18:00 | 37.7 | 61.1
2018-08-13 19:00 | 37.9 | 68.6
2018-08-13 20:00 | 32.2 | 62.2
2018-08-13 21:00 | 36.1 | 74.8
2018-08-13 22:00 | 35.3 | 50.4
2018-08-13 23:00 | 35.5 | 44
2018-08-14 | 29.7 | 30.5
2018-08-14 01:00 | 36.8 | 29.4
2018-08-14 02:00 | 31.1 | 35.4
2018-08-14 03:00 | 27.8 | 38.8
2018-08-14 04:00 | 29.5 | 78.9
2018-08-14 05:00 | 44.9 | 70.6
2018-08-14 06:00 | 75.4 | 70.6
2018-08-14 07:00 | 58 | 99.3
2018-08-14 08:00 | 59.1 | 89.6
2018-08-14 09:00 | 77.2 | 67.4
2018-08-14 10:00 | 90.3 | 52.1
2018-08-14 11:00 | 57.1 | 53.6
2018-08-14 12:00 | 70.3 | 54.1
2018-08-14 13:00 | 57.2 | 54.3
2018-08-14 14:00 | 71.3 | 54.4
2018-08-14 15:00 | 48.2 | 47.1
2018-08-14 16:00 | 44.2 | 54
2018-08-14 17:00 | 45.9 | 53.2
2018-08-14 18:00 | 38.5 | 55
2018-08-14 19:00 | 33.2 | 69
2018-08-14 20:00 | 31.6 | 59.1
2018-08-14 21:00 | 36.8 | 69
2018-08-14 22:00 | 37 | 60.4
2018-08-14 23:00 | 29.5 | 49.5
2018-08-15 | 27.2 | 10.3
2018-08-15 01:00 | 34.3 | 9.2
2018-08-15 02:00 | 33.9 | 9
2018-08-15 03:00 | 31.4 | 16.7
2018-08-15 04:00 | 30.6 | 14.3
2018-08-15 05:00 | 46.9 | 14.1
2018-08-15 06:00 | 85.7 | 20
2018-08-15 07:00 | 72.4 | 27.5
2018-08-15 08:00 | 61.3 | 20.3
2018-08-15 09:00 | 86.2 | 13.4
2018-08-15 10:00 | 95.4 | 14
2018-08-15 11:00 | 53.2 | 11.3
2018-08-15 12:00 | 73.6 | 11
2018-08-15 13:00 | 61 | 11.2
2018-08-15 14:00 | 71 | 12.3
2018-08-15 15:00 | 59 | 11.7
2018-08-15 16:00 | 42.3 | 9.9
2018-08-15 17:00 | 46 | 14.9
2018-08-15 18:00 | 44.4 | 12.7
2018-08-15 19:00 | 38.9 | 15.1
2018-08-15 20:00 | 35.7 | 18.5
2018-08-15 21:00 | 38.1 | 16.6
2018-08-15 22:00 | 33.9 | 14.1
2018-08-15 23:00 | 32.3 | 9.3
2018-08-16 | 33.6 | 6.2
2018-08-16 01:00 | 29.5 | 4.8
2018-08-16 02:00 | 31.8 | 6.2
2018-08-16 03:00 | 33.8 | 13.6
2018-08-16 04:00 | 27.6 | 21.4
2018-08-16 05:00 | 39 | 20.1
2018-08-16 06:00 | 82.4 | 24.1
2018-08-16 07:00 | 76.8 | 35.6
2018-08-16 08:00 | 80.3 | 19
2018-08-16 09:00 | 79.6 | 15.5
2018-08-16 10:00 | 82.7 | 11.3
2018-08-16 11:00 | 77.5 | 11.6
2018-08-16 12:00 | 76 | 14
2018-08-16 13:00 | 72 | 12.5
2018-08-16 14:00 | 84.5 | 13.8
2018-08-16 15:00 | 61.4 | 13.5
2018-08-16 16:00 | 44.6 | 11.1
2018-08-16 17:00 | 43.4 | 13.6
2018-08-16 18:00 | 38.4 | 15.7
2018-08-16 19:00 | 40.5 | 17.8
2018-08-16 20:00 | 34.3 | 19.5
2018-08-16 21:00 | 34.5 | 15.2
2018-08-16 22:00 | 32.3 | 16.9
2018-08-16 23:00 | 26.8 | 8.8
2018-08-17 | 32.7 | 5.6
2018-08-17 01:00 | 26.9 | 7.1
2018-08-17 02:00 | 32.8 | 6.8
2018-08-17 03:00 | 28.1 | 13
2018-08-17 04:00 | 39.3 | 18.5
2018-08-17 05:00 | 44.6 | 17.8
2018-08-17 06:00 | 75.9 | 23.1
2018-08-17 07:00 | 82 | 33.7
2018-08-17 08:00 | 81.3 | 20
2018-08-17 09:00 | 76.5 | 16.1
2018-08-17 10:00 | 117.3 | 15.4
2018-08-17 11:00 | 83.1 | 13.9
2018-08-17 12:00 | 80.1 | 12.1
2018-08-17 13:00 | 75.1 | 11.3
2018-08-17 14:00 | 71.2 | 13.7
2018-08-17 15:00 | 48.7 | 12.8
2018-08-17 16:00 | 43.9 | 12.6
2018-08-17 17:00 | 40.2 | 16.2
2018-08-17 18:00 | 35.9 | 15.8
2018-08-17 19:00 | 34 | 17.4
2018-08-17 20:00 | 36 | 19
2018-08-17 21:00 | 32.1 | 14.4
2018-08-17 22:00 | 30.5 | 15.8
2018-08-17 23:00 | 28.4 | 9.2
2018-08-18 | 34.3 | 29
2018-08-18 01:00 | 28.6 | 31.4
2018-08-18 02:00 | 32.5 | 33.1
2018-08-18 03:00 | 36.2 | 54.2
2018-08-18 04:00 | 33.4 | 75.1
2018-08-18 05:00 | 46.6 | 65
2018-08-18 06:00 | 104 | 87.5
2018-08-18 07:00 | 93.3 | 115.1
2018-08-18 08:00 | 69.8 | 78.2
2018-08-18 09:00 | 84.2 | 60.2
2018-08-18 10:00 | 94.4 | 47.1
2018-08-18 11:00 | 70.9 | 50.1
2018-08-18 12:00 | 69.9 | 50.9
2018-08-18 13:00 | 84.8 | 39.2
2018-08-18 14:00 | 73.4 | 58.5
2018-08-18 15:00 | 71.7 | 54.1
2018-08-18 16:00 | 60.7 | 51.3
2018-08-18 17:00 | 46.6 | 66.4
2018-08-18 18:00 | 47 | 54.5
2018-08-18 19:00 | 46.8 | 76.2
2018-08-18 20:00 | 45 | 60.6
2018-08-18 21:00 | 39.9 | 54.5
2018-08-18 22:00 | 41.7 | 55.8
2018-08-18 23:00 | 39 | 36.8
2018-08-19 | 42.6 | 32.7
2018-08-19 01:00 | 38.1 | 28.2
2018-08-19 02:00 | 37.3 | 33.8
2018-08-19 03:00 | 36.6 | 44.9
2018-08-19 04:00 | 39.1 | 78.3
2018-08-19 05:00 | 51.7 | 82.2
2018-08-19 06:00 | 96.9 | 76.3
2018-08-19 07:00 | 76.1 | 105.6
2018-08-19 08:00 | 85.8 | 67.9
2018-08-19 09:00 | 85.9 | 77
2018-08-19 10:00 | 116 | 46.2
2018-08-19 11:00 | 62.8 | 58.5
2018-08-19 12:00 | 77.5 | 54
2018-08-19 13:00 | 80.5 | 45.6
2018-08-19 14:00 | 76.2 | 55
2018-08-19 15:00 | 50.9 | 51.7
2018-08-19 16:00 | 75.8 | 55.2
2018-08-19 17:00 | 55.8 | 62
2018-08-19 18:00 | 49 | 52.3
2018-08-19 19:00 | 42.9 | 63.4
2018-08-19 20:00 | 41.9 | 62
2018-08-19 21:00 | 39.2 | 64.2
2018-08-19 22:00 | 36 | 55.3
2018-08-19 23:00 | 40.4 | 41.7
2018-08-20 | 45.1 | 36.4
2018-08-20 01:00 | 35 | 25.8
2018-08-20 02:00 | 33.7 | 32.8
2018-08-20 03:00 | 38.3 | 41.2
2018-08-20 04:00 | 35.5 | 81.1
2018-08-20 05:00 | 50.1 | 65
2018-08-20 06:00 | 81.9 | 74.7
2018-08-20 07:00 | 68.8 | 97.1
2018-08-20 08:00 | 67.1 | 90.9
2018-08-20 09:00 | 100.4 | 71.1
2018-08-20 10:00 | 113.1 | 56.7
2018-08-20 11:00 | 73.9 | 48.8
2018-08-20 12:00 | 67.8 | 55.9
2018-08-20 13:00 | 71.2 | 49.5
2018-08-20 14:00 | 82.4 | 47.9
2018-08-20 15:00 | 51.7 | 46.1
2018-08-20 16:00 | 45.9 | 52.4
2018-08-20 17:00 | 38 | 66.3
2018-08-20 18:00 | 37.8 | 58.5
2018-08-20 19:00 | 43.8 | 63.3
2018-08-20 20:00 | 30.2 | 67.2
2018-08-20 21:00 | 34 | 59.9
2018-08-20 22:00 | 39.4 | 52.4
2018-08-20 23:00 | 34.3 | 47.6
2018-08-21 | 33.5 | 28.8
2018-08-21 01:00 | 29.9 | 28
2018-08-21 02:00 | 31.2 | 38.7
2018-08-21 03:00 | 30.8 | 51.8
2018-08-21 04:00 | 38.4 | 71.9
2018-08-21 05:00 | 42.1 | 56
2018-08-21 06:00 | 70.8 | 73.5
2018-08-21 07:00 | 61.4 | 120.2
2018-08-21 08:00 | 71 | 74.4
2018-08-21 09:00 | 85.8 | 71.6
2018-08-21 10:00 | 95 | 52.1
2018-08-21 11:00 | 68.3 | 50.9
2018-08-21 12:00 | 73.7 | 50.9
2018-08-21 13:00 | 58.8 | 54.6
2018-08-21 14:00 | 75.6 | 50.7
2018-08-21 15:00 | 53.6 | 48.2
2018-08-21 16:00 | 46.5 | 52.5
2018-08-21 17:00 | 41.9 | 60.3
2018-08-21 18:00 | 41.4 | 56.8
2018-08-21 19:00 | 32.4 | 71.7
2018-08-21 20:00 | 35.2 | 60
2018-08-21 21:00 | 38 | 64.9
2018-08-21 22:00 | 40 | 55.3
2018-08-21 23:00 | 32.6 | 48.8
2018-08-22 | 32.9 | 39.7
2018-08-22 01:00 | 30.2 | 41.4
2018-08-22 02:00 | 29.8 | 39.8
2018-08-22 03:00 | 30.2 | 54.5
2018-08-22 04:00 | 29 | 50.6
2018-08-22 05:00 | 46.2 | 57.5
2018-08-22 06:00 | 101.7 | 67.5
2018-08-22 07:00 | 88.1 | 116.4
2018-08-22 08:00 | 69.1 | 73.8
2018-08-22 09:00 | 68.1 | 65.9
2018-08-22 10:00 | 88.9 | 51.7
2018-08-22 11:00 | 59 | 44.6
2018-08-22 12:00 | 72.2 | 43.5
2018-08-22 13:00 | 62.7 | 61
2018-08-22 14:00 | 65.4 | 46.6
2018-08-22 15:00 | 55.4 | 42.1
2018-08-22 16:00 | 42.5 | 46.1
2018-08-22 17:00 | 38.8 | 58.6
2018-08-22 18:00 | 43.6 | 48.5
2018-08-22 19:00 | 36.7 | 55.3
2018-08-22 20:00 | 34.9 | 60.2
2018-08-22 21:00 | 36.1 | 60.5
2018-08-22 22:00 | 39.1 | 43.5
2018-08-22 23:00 | 29.3 | 47.8
2018-08-23 | 27.1 | 34.2
2018-08-23 01:00 | 28.5 | 33
2018-08-23 02:00 | 36.1 | 32.2
2018-08-23 03:00 | 31 | 44.9
2018-08-23 04:00 | 34.7 | 68.3
2018-08-23 05:00 | 38.9 | 59.5
2018-08-23 06:00 | 92.2 | 86.7
2018-08-23 07:00 | 86.9 | 116.7
2018-08-23 08:00 | 79.3 | 73.2
2018-08-23 09:00 | 97.2 | 52.7
2018-08-23 10:00 | 102.3 | 44
2018-08-23 11:00 | 80.4 | 59.7
2018-08-23 12:00 | 77.8 | 54.4
2018-08-23 13:00 | 74 | 44.6
2018-08-23 14:00 | 87 | 55.2
2018-08-23 15:00 | 60.1 | 52.4
2018-08-23 16:00 | 43.1 | 49.7
2018-08-23 17:00 | 40.2 | 61
2018-08-23 18:00 | 39.2 | 61.9
2018-08-23 19:00 | 36.7 | 62.8
2018-08-23 20:00 | 33 | 70.7
2018-08-23 21:00 | 33.9 | 70
2018-08-23 22:00 | 34 | 49
2018-08-23 23:00 | 36.6 | 34.1
2018-08-24 | 31.5 | 5.6
2018-08-24 01:00 | 29 | 5
2018-08-24 02:00 | 32.7 | 6.9
2018-08-24 03:00 | 27.8 | 12
2018-08-24 04:00 | 30 | 18.9
2018-08-24 05:00 | 43.5 | 17.8
2018-08-24 06:00 | 90.8 | 23.4
2018-08-24 07:00 | 77.2 | 35.5
2018-08-24 08:00 | 86.5 | 21.9
2018-08-24 09:00 | 85.3 | 16.9
2018-08-24 10:00 | 97.3 | 13
2018-08-24 11:00 | 72.1 | 13.2
2018-08-24 12:00 | 97.3 | 12.3
2018-08-24 13:00 | 77.7 | 11.7
2018-08-24 14:00 | 87.9 | 14
2018-08-24 15:00 | 58.4 | 14.5
2018-08-24 16:00 | 55.5 | 11
2018-08-24 17:00 | 43.4 | 16.2
2018-08-24 18:00 | 46.8 | 14.8
2018-08-24 19:00 | 45.8 | 18.1
2018-08-24 20:00 | 42.5 | 16.5
2018-08-24 21:00 | 47.4 | 15.7
2018-08-24 22:00 | 41.5 | 17.9
2018-08-24 23:00 | 36 | 9.1
2018-08-25 | 36.1 | 6.6
2018-08-25 01:00 | 38.5 | 5.2
2018-08-25 02:00 | 35.2 | 6.8
2018-08-25 03:00 | 36.4 | 11.4
2018-08-25 04:00 | 30.7 | 20.6
2018-08-25 05:00 | 49.8 | 15.4
2018-08-25 06:00 | 89.5 | 21.7
2018-08-25 07:00 | 80.8 | 29.2
2018-08-25 08:00 | 75.5 | 21
2018-08-25 09:00 | 95.9 | 16
2018-08-25 10:00 | 99.5 | 15
2018-08-25 11:00 | 96.1 | 12.6
2018-08-25 12:00 | 89.8 | 13.3
2018-08-25 13:00 | 94.2 | 12.6
2018-08-25 14:00 | 72.4 | 12
2018-08-25 15:00 | 57.8 | 15.1
2018-08-25 16:00 | 49.5 | 11.3
2018-08-25 17:00 | 41.4 | 16.2
2018-08-25 18:00 | 44.2 | 17.1
2018-08-25 19:00 | 42.6 | 17.4
2018-08-25 20:00 | 30 | 17.9
2018-08-25 21:00 | 33.4 | 16
2018-08-25 22:00 | 34.4 | 16.3
2018-08-25 23:00 | 35.6 | 8.6
2018-08-26 | 30.4 | 6.1
2018-08-26 01:00 | 29.7 | 5.3
2018-08-26 02:00 | 35.3 | 6.3
2018-08-26 03:00 | 33.9 | 14
2018-08-26 04:00 | 32 | 20.8
2018-08-26 05:00 | 43.7 | 18.7
2018-08-26 06:00 | 83.4 | 23.1
2018-08-26 07:00 | 59.4 | 30.7
2018-08-26 08:00 | 78.2 | 23.8
2018-08-26 09:00 | 101.3 | 16.7
2018-08-26 10:00 | 88.7 | 13.9
2018-08-26 11:00 | 72.3 | 13
2018-08-26 12:00 | 102 | 14.4
2018-08-26 13:00 | 71.3 | 12.1
2018-08-26 14:00 | 64 | 13.8
2018-08-26 15:00 | 50.1 | 13.9
2018-08-26 16:00 | 49.4 | 11.7
2018-08-26 17:00 | 42.7 | 15.2
2018-08-26 18:00 | 42.6 | 16.2
2018-08-26 19:00 | 35.8 | 17.1
2018-08-26 20:00 | 37.2 | 19.1
2018-08-26 21:00 | 37.8 | 18
2018-08-26 22:00 | 33.1 | 15.9
2018-08-26 23:00 | 33.7 | 8.5
2018-08-27 | 33.9 | 6.8
2018-08-27 01:00 | 37.2 | 6
2018-08-27 02:00 | 36.9 | 7.9
2018-08-27 03:00 | 31.6 | 10.2
2018-08-27 04:00 | 30.4 | 16.8
2018-08-27 05:00 | 46.7 | 19.6
2018-08-27 06:00 | 93.6 | 20.9
2018-08-27 07:00 | 64.9 | 28.2
2018-08-27 08:00 | 86.5 | 21.1
2018-08-27 09:00 | 97.9 | 16.1
2018-08-27 10:00 | 94 | 13.7
2018-08-27 11:00 | 75.5 | 12.8
2018-08-27 12:00 | 82.8 | 12.8
2018-08-27 13:00 | 75.8 | 12.2
2018-08-27 14:00 | 74 | 11
2018-08-27 15:00 | 64.3 | 11.4
2018-08-27 16:00 | 51.2 | 12.4
2018-08-27 17:00 | 50.1 | 14.3
2018-08-27 18:00 | 56.7 | 14.9
2018-08-27 19:00 | 44.7 | 18.9
2018-08-27 20:00 | 41.8 | 15.5
2018-08-27 21:00 | 38.6 | 18.2
2018-08-27 22:00 | 47.9 | 13.6
2018-08-27 23:00 | 41.3 | 12.5
2018-08-28 | 38.1 | 1
2018-08-28 01:00 | 39.2 | 0.8
2018-08-28 02:00 | 39.2 | 1.1
2018-08-28 03:00 | 46.3 | 1.6
2018-08-28 04:00 | 40.1 | 2.6
2018-08-28 05:00 | 54.4 | 2.4
2018-08-28 06:00 | 92 | 3.3
2018-08-28 07:00 | 71.8 | 4.7
2018-08-28 08:00 | 71.8 | 4
2018-08-28 09:00 | 104.6 | 2.5
2018-08-28 10:00 | 87.7 | 1.5
2018-08-28 11:00 | 65.3 | 2.1
2018-08-28 12:00 | 78.3 | 2.1
2018-08-28 13:00 | 62.8 | 1.6
2018-08-28 14:00 | 71.8 | 1.7
2018-08-28 15:00 | 60.4 | 1.8
2018-08-28 16:00 | 52.6 | 2.1
2018-08-28 17:00 | 48.7 | 2.4
2018-08-28 18:00 | 48.5 | 2.4
2018-08-28 19:00 | 42.3 | 2.6
2018-08-28 20:00 | 43.6 | 2.2
2018-08-28 21:00 | 38.8 | 2.7
2018-08-28 22:00 | 41.2 | 2.5
2018-08-28 23:00 | 40 | 1.9
2018-08-29 | 41.9 | 1.4
2018-08-29 01:00 | 44.1 | 1.3
2018-08-29 02:00 | 39.5 | 1.5
2018-08-29 03:00 | 48.3 | 2.3
2018-08-29 04:00 | 36.9 | 2.9
2018-08-29 05:00 | 54.7 | 2.3
2018-08-29 06:00 | 103.6 | 3
2018-08-29 07:00 | 69.5 | 4.4
2018-08-29 08:00 | 68.4 | 4
2018-08-29 09:00 | 84.3 | 2.5
2018-08-29 10:00 | 90.1 | 2
2018-08-29 11:00 | 70.7 | 1.9
2018-08-29 12:00 | 76.8 | 1.7
2018-08-29 13:00 | 63.4 | 1.7
2018-08-29 14:00 | 69.8 | 1.6
2018-08-29 15:00 | 51.8 | 1.8
2018-08-29 16:00 | 56.1 | 1.7
2018-08-29 17:00 | 50.2 | 2.5
2018-08-29 18:00 | 49.6 | 1.6
2018-08-29 19:00 | 43.4 | 2
2018-08-29 20:00 | 37.5 | 2.7
2018-08-29 21:00 | 39.7 | 2
2018-08-29 22:00 | 34.4 | 1.7
2018-08-29 23:00 | 44 | 1.6
2018-08-30 | 38.8 | 5.5
2018-08-30 01:00 | 42.3 | 5.2
2018-08-30 02:00 | 35.6 | 6.4
2018-08-30 03:00 | 34.1 | 11.1
2018-08-30 04:00 | 34.8 | 19.5
2018-08-30 05:00 | 56.8 | 19.1
2018-08-30 06:00 | 102.1 | 21.1
2018-08-30 07:00 | 81.1 | 29.2
2018-08-30 08:00 | 84.2 | 21.3
2018-08-30 09:00 | 100 | 14.9
2018-08-30 10:00 | 131.2 | 13.6
2018-08-30 11:00 | 79.6 | 13.8
2018-08-30 12:00 | 80.3 | 12.6
2018-08-30 13:00 | 79.9 | 10.8
2018-08-30 14:00 | 88.6 | 12.9
2018-08-30 15:00 | 55.9 | 11.6
2018-08-30 16:00 | 47.5 | 10.5
2018-08-30 17:00 | 53.5 | 13.5
2018-08-30 18:00 | 49.2 | 13.3
2018-08-30 19:00 | 51.1 | 15
2018-08-30 20:00 | 32.8 | 17.6
2018-08-30 21:00 | 44.9 | 16
2018-08-30 22:00 | 43.5 | 13.5
2018-08-30 23:00 | 38.9 | 9.9
2018-08-31 | 34 | 32.5
2018-08-31 01:00 | 39 | 28.4
2018-08-31 02:00 | 40.2 | 29.5
2018-08-31 03:00 | 37.5 | 55
2018-08-31 04:00 | 38.6 | 62.9
2018-08-31 05:00 | 48.3 | 70.7
2018-08-31 06:00 | 113.6 | 91.4
2018-08-31 07:00 | 77.4 | 94.3
2018-08-31 08:00 | 93 | 74.3
2018-08-31 09:00 | 82.8 | 66.9
2018-08-31 10:00 | 111.9 | 46.3
2018-08-31 11:00 | 74.2 | 56.3
2018-08-31 12:00 | 83.8 | 52.3
2018-08-31 13:00 | 92 | 51.2
2018-08-31 14:00 | 77.4 | 53.4
2018-08-31 15:00 | 60.5 | 64.4
2018-08-31 16:00 | 49.5 | 50.5
2018-08-31 17:00 | 54.4 | 65.4
2018-08-31 18:00 | 47.8 | 71.8
2018-08-31 19:00 | 44.7 | 58.3
2018-08-31 20:00 | 41.3 | 64.8
2018-08-31 21:00 | 37.5 | 65.7
2018-08-31 22:00 | 40 | 58
2018-08-31 23:00 | 37.6 | 42.6
2018-09-01 | 37.1 | 6
2018-09-01 01:00 | 34.5 | 5.9
2018-09-01 02:00 | 43.3 | 5.3
2018-09-01 03:00 | 39.1 | 14.3
2018-09-01 04:00 | 38.3 | 20
2018-09-01 05:00 | 46 | 17.2
2018-09-01 06:00 | 100 | 27.2
2018-09-01 07:00 | 74.7 | 32.3
2018-09-01 08:00 | 83.1 | 21.6
2018-09-01 09:00 | 92.6 | 14.9
2018-09-01 10:00 | 112.4 | 13.4
2018-09-01 11:00 | 65.9 | 10.4
2018-09-01 12:00 | 78.2 | 13.4
2018-09-01 13:00 | 72.7 | 14.4
2018-09-01 14:00 | 68.2 | 12.2
2018-09-01 15:00 | 51.5 | 15.9
2018-09-01 16:00 | 47.3 | 11.3
2018-09-01 17:00 | 42.7 | 13.7
2018-09-01 18:00 | 41.5 | 14.4
2018-09-01 19:00 | 41.6 | 19.8
2018-09-01 20:00 | 33.1 | 14.9
2018-09-01 21:00 | 35.3 | 17
2018-09-01 22:00 | 45.8 | 16.2
2018-09-01 23:00 | 37.3 | 8.7
2018-09-02 | 37.7 | 6.6
2018-09-02 01:00 | 33 | 7.1
2018-09-02 02:00 | 31.6 | 7.5
2018-09-02 03:00 | 37.9 | 15.9
2018-09-02 04:00 | 39.4 | 21
2018-09-02 05:00 | 54.8 | 20
2018-09-02 06:00 | 96.9 | 26.5
2018-09-02 07:00 | 90.1 | 38
2018-09-02 08:00 | 87.3 | 25.7
2018-09-02 09:00 | 72.4 | 21
2018-09-02 10:00 | 106.1 | 15.4
2018-09-02 11:00 | 65.3 | 14.8
2018-09-02 12:00 | 89.6 | 16.6
2018-09-02 13:00 | 80.1 | 14.9
2018-09-02 14:00 | 66.8 | 18.3
2018-09-02 15:00 | 62.2 | 14.8
2018-09-02 16:00 | 50.2 | 14.6
2018-09-02 17:00 | 46.5 | 18
2018-09-02 18:00 | 48.3 | 18.6
2018-09-02 19:00 | 35.9 | 18.2
2018-09-02 20:00 | 42.2 | 24.2
2018-09-02 21:00 | 33.7 | 18.6
2018-09-02 22:00 | 34.7 | 17
2018-09-02 23:00 | 35.6 | 10.5
2018-09-03 | 34.5 | 29.9
2018-09-03 01:00 | 34.8 | 33.9
2018-09-03 02:00 | 36.8 | 40.2
2018-09-03 03:00 | 35 | 55
2018-09-03 04:00 | 30.8 | 93.3
2018-09-03 05:00 | 48.7 | 70.6
2018-09-03 06:00 | 95.5 | 92.2
2018-09-03 07:00 | 79.1 | 116.4
2018-09-03 08:00 | 68.4 | 85.4
2018-09-03 09:00 | 72.6 | 85.1
2018-09-03 10:00 | 130.7 | 60.4
2018-09-03 11:00 | 59.1 | 69.3
2018-09-03 12:00 | 79.7 | 68.5
2018-09-03 13:00 | 70.2 | 54.5
2018-09-03 14:00 | 80.2 | 56.2
2018-09-03 15:00 | 57 | 69.4
2018-09-03 16:00 | 55 | 63.8
2018-09-03 17:00 | 44.6 | 72.8
2018-09-03 18:00 | 44.5 | 76.1
2018-09-03 19:00 | 51.9 | 83
2018-09-03 20:00 | 48.1 | 78.8
2018-09-03 21:00 | 51.7 | 85.2
2018-09-03 22:00 | 39.4 | 56.7
2018-09-03 23:00 | 43 | 51.6
2018-09-04 | 44.8 | 7.7
2018-09-04 01:00 | 41.5 | 7.5
2018-09-04 02:00 | 44 | 10.9
2018-09-04 03:00 | 44.3 | 13.8
2018-09-04 04:00 | 44.3 | 23
2018-09-04 05:00 | 56.9 | 19.8
2018-09-04 06:00 | 73.3 | 23.1
2018-09-04 07:00 | 75.4 | 35.6
2018-09-04 08:00 | 72 | 24.5
2018-09-04 09:00 | 94.4 | 21
2018-09-04 10:00 | 91.1 | 14.5
2018-09-04 11:00 | 62.3 | 13.9
2018-09-04 12:00 | 74.6 | 18.7
2018-09-04 13:00 | 63.4 | 15.4
2018-09-04 14:00 | 70.8 | 14.6
2018-09-04 15:00 | 48.5 | 14
2018-09-04 16:00 | 53.6 | 18.7
2018-09-04 17:00 | 45.6 | 16.1
2018-09-04 18:00 | 55 | 19.1
2018-09-04 19:00 | 49.9 | 22.7
2018-09-04 20:00 | 42.6 | 20
2018-09-04 21:00 | 39.6 | 20
2018-09-04 22:00 | 40.5 | 18
2018-09-04 23:00 | 38.9 | 15.3
2018-09-05 | 47.2 | 49.5
2018-09-05 01:00 | 34.3 | 47.2
2018-09-05 02:00 | 41.6 | 40.4
2018-09-05 03:00 | 43.4 | 66.4
2018-09-05 04:00 | 37.3 | 72.7
2018-09-05 05:00 | 51.3 | 81.6
2018-09-05 06:00 | 122.7 | 70.7
2018-09-05 07:00 | 103 | 107.3
2018-09-05 08:00 | 62.3 | 81.1
2018-09-05 09:00 | 79.6 | 84.8
2018-09-05 10:00 | 96.3 | 70.6
2018-09-05 11:00 | 54.7 | 54.1
2018-09-05 12:00 | 87.9 | 53.2
2018-09-05 13:00 | 71 | 53.7
2018-09-05 14:00 | 61.3 | 57
2018-09-05 15:00 | 55 | 58
2018-09-05 16:00 | 46 | 51
2018-09-05 17:00 | 45.7 | 81.9
2018-09-05 18:00 | 45.7 | 59.5
2018-09-05 19:00 | 36.6 | 75.5
2018-09-05 20:00 | 44.1 | 77.6
2018-09-05 21:00 | 34.6 | 56.4
2018-09-05 22:00 | 39.6 | 59
2018-09-05 23:00 | 35.4 | 58.2
2018-09-06 | 33.2 | 34.3
2018-09-06 01:00 | 33.1 | 40.9
2018-09-06 02:00 | 37.4 | 37.3
2018-09-06 03:00 | 42.9 | 61.3
2018-09-06 04:00 | 36.7 | 75.4
2018-09-06 05:00 | 54 | 84.3
2018-09-06 06:00 | 94.7 | 93.5
2018-09-06 07:00 | 88.1 | 143.9
2018-09-06 08:00 | 75 | 70.3
2018-09-06 09:00 | 94.6 | 66.6
2018-09-06 10:00 | 97.9 | 65.1
2018-09-06 11:00 | 75.7 | 63.4
2018-09-06 12:00 | 79.2 | 53.8
2018-09-06 13:00 | 71.4 | 44.7
2018-09-06 14:00 | 71.2 | 62.4
2018-09-06 15:00 | 58.3 | 53
2018-09-06 16:00 | 53.8 | 60.5
2018-09-06 17:00 | 48.1 | 66.6
2018-09-06 18:00 | 41.9 | 68.9
2018-09-06 19:00 | 47.8 | 77.5
2018-09-06 20:00 | 36.3 | 84.5
2018-09-06 21:00 | 47.1 | 70
2018-09-06 22:00 | 40.8 | 69
2018-09-06 23:00 | 34.9 | 42.9
2018-09-07 | 41.2 | 35.5
2018-09-07 01:00 | 30.1 | 40.8
2018-09-07 02:00 | 38.2 | 44.4
2018-09-07 03:00 | 37.1 | 57.5
2018-09-07 04:00 | 38.4 | 79.4
2018-09-07 05:00 | 42.1 | 84.7
2018-09-07 06:00 | 90.2 | 96.3
2018-09-07 07:00 | 74.4 | 119.1
2018-09-07 08:00 | 79.1 | 97.5
2018-09-07 09:00 | 96.7 | 75.6
2018-09-07 10:00 | 100.8 | 70.6
2018-09-07 11:00 | 80.9 | 62.8
2018-09-07 12:00 | 75.1 | 63.8
2018-09-07 13:00 | 75.4 | 50.7
2018-09-07 14:00 | 70.7 | 69.6
2018-09-07 15:00 | 53.3 | 60.5
2018-09-07 16:00 | 50.7 | 50.4
2018-09-07 17:00 | 43.9 | 85.5
2018-09-07 18:00 | 36.8 | 86.6
2018-09-07 19:00 | 43.8 | 69.9
2018-09-07 20:00 | 39.1 | 73.5
2018-09-07 21:00 | 35.2 | 77.4
2018-09-07 22:00 | 36.8 | 71
2018-09-07 23:00 | 33.6 | 43
2018-09-08 | 39.7 | 38.5
2018-09-08 01:00 | 40.8 | 34.9
2018-09-08 02:00 | 32.8 | 40.5
2018-09-08 03:00 | 38.1 | 48.7
2018-09-08 04:00 | 38.5 | 68.9
2018-09-08 05:00 | 44.5 | 82.9
2018-09-08 06:00 | 93 | 114.9
2018-09-08 07:00 | 63.1 | 153.4
2018-09-08 08:00 | 66.2 | 83.3
2018-09-08 09:00 | 98.4 | 69.8
2018-09-08 10:00 | 101.7 | 66.1
2018-09-08 11:00 | 87.9 | 69.1
2018-09-08 12:00 | 86.9 | 55.2
2018-09-08 13:00 | 73.2 | 57
2018-09-08 14:00 | 71.3 | 57.9
2018-09-08 15:00 | 62.1 | 70.8
2018-09-08 16:00 | 53.5 | 63.3
2018-09-08 17:00 | 42.2 | 69.2
2018-09-08 18:00 | 45.1 | 78.8
2018-09-08 19:00 | 45.1 | 70.4
2018-09-08 20:00 | 40.2 | 86
2018-09-08 21:00 | 36.9 | 75.5
2018-09-08 22:00 | 37.1 | 58.3
2018-09-08 23:00 | 33.9 | 42.6
2018-09-09 | 36.1 | 6
2018-09-09 01:00 | 35.3 | 7.8
2018-09-09 02:00 | 36.9 | 6.1
2018-09-09 03:00 | 36.7 | 14.3
2018-09-09 04:00 | 37.8 | 22.3
2018-09-09 05:00 | 43.5 | 21
2018-09-09 06:00 | 82.9 | 24.4
2018-09-09 07:00 | 74.8 | 41.5
2018-09-09 08:00 | 67.4 | 22.7
2018-09-09 09:00 | 86.1 | 20.6
2018-09-09 10:00 | 115.5 | 16.2
2018-09-09 11:00 | 57.9 | 15.5
2018-09-09 12:00 | 76.3 | 14.6
2018-09-09 13:00 | 63.2 | 13
2018-09-09 14:00 | 79.8 | 13.5
2018-09-09 15:00 | 51.3 | 18.9
2018-09-09 16:00 | 43.5 | 13.1
2018-09-09 17:00 | 44.2 | 16.7
2018-09-09 18:00 | 40.2 | 18.3
2018-09-09 19:00 | 41.6 | 23.1
2018-09-09 20:00 | 35.9 | 20.9
2018-09-09 21:00 | 37.2 | 17.8
2018-09-09 22:00 | 36.8 | 19.3
2018-09-09 23:00 | 38.8 | 11.6
2018-09-10 | 36.5 | 8.9
2018-09-10 01:00 | 36.6 | 8.2
2018-09-10 02:00 | 37.7 | 9.2
2018-09-10 03:00 | 34.2 | 12.1
2018-09-10 04:00 | 33.1 | 23.9
2018-09-10 05:00 | 45.2 | 20.9
2018-09-10 06:00 | 76.4 | 21.6
2018-09-10 07:00 | 66.3 | 37.2
2018-09-10 08:00 | 78.5 | 24.5
2018-09-10 09:00 | 96 | 20.1
2018-09-10 10:00 | 82.3 | 13
2018-09-10 11:00 | 85.9 | 18
2018-09-10 12:00 | 67.7 | 19.5
2018-09-10 13:00 | 71.1 | 14.2
2018-09-10 14:00 | 83.8 | 18
2018-09-10 15:00 | 60.9 | 15.4
2018-09-10 16:00 | 50.1 | 16.6
2018-09-10 17:00 | 41.8 | 19.5
2018-09-10 18:00 | 44.3 | 19.9
2018-09-10 19:00 | 39.5 | 21.3
2018-09-10 20:00 | 37.6 | 16.6
2018-09-10 21:00 | 38.2 | 21.7
2018-09-10 22:00 | 37.4 | 18.6
2018-09-10 23:00 | 30 | 16.6
2018-09-11 | 33.6 | 9.3
2018-09-11 01:00 | 30.4 | 8.5
2018-09-11 02:00 | 34.9 | 8.8
2018-09-11 03:00 | 33.3 | 14.4
2018-09-11 04:00 | 33 | 22.7
2018-09-11 05:00 | 62.7 | 19.7
2018-09-11 06:00 | 91.9 | 25.1
2018-09-11 07:00 | 84.1 | 34.8
2018-09-11 08:00 | 67.3 | 28
2018-09-11 09:00 | 99.6 | 20.4
2018-09-11 10:00 | 89.6 | 16
2018-09-11 11:00 | 67.2 | 14.9
2018-09-11 12:00 | 76.1 | 16
2018-09-11 13:00 | 70.1 | 12.1
2018-09-11 14:00 | 75 | 14.2
2018-09-11 15:00 | 52 | 14.7
2018-09-11 16:00 | 50.3 | 17.6
2018-09-11 17:00 | 44.6 | 17.5
2018-09-11 18:00 | 45.1 | 19.4
2018-09-11 19:00 | 44.5 | 20.8
2018-09-11 20:00 | 39.4 | 18.7
2018-09-11 21:00 | 36.1 | 20.3
2018-09-11 22:00 | 38.6 | 19.6
2018-09-11 23:00 | 32.1 | 15.1
2018-09-12 | 39.9 | 12.9
2018-09-12 01:00 | 32.1 | 12.2
2018-09-12 02:00 | 35.1 | 10.5
2018-09-12 03:00 | 29.7 | 17.7
2018-09-12 04:00 | 34.5 | 16.9
2018-09-12 05:00 | 54.8 | 20
2018-09-12 06:00 | 76 | 20.7
2018-09-12 07:00 | 65.6 | 36.6
2018-09-12 08:00 | 70.9 | 24.8
2018-09-12 09:00 | 99.2 | 18.6
2018-09-12 10:00 | 101.5 | 15.9
2018-09-12 11:00 | 64 | 12.8
2018-09-12 12:00 | 76.7 | 12.5
2018-09-12 13:00 | 70.6 | 15.5
2018-09-12 14:00 | 63.8 | 13.4
2018-09-12 15:00 | 46 | 14.2
2018-09-12 16:00 | 40.6 | 11.3
2018-09-12 17:00 | 43.9 | 14.4
2018-09-12 18:00 | 37.5 | 13.1
2018-09-12 19:00 | 47.6 | 15.5
2018-09-12 20:00 | 36.8 | 17.7
2018-09-12 21:00 | 44.4 | 17.6
2018-09-12 22:00 | 40 | 16.2
2018-09-12 23:00 | 36.2 | 12.1
2018-09-13 | 44.2 | 7.8
2018-09-13 01:00 | 35 | 6.6
2018-09-13 02:00 | 31.7 | 6.3
2018-09-13 03:00 | 31.5 | 16.7
2018-09-13 04:00 | 36.8 | 19.9
2018-09-13 05:00 | 51.4 | 20.2
2018-09-13 06:00 | 99.7 | 26.2
2018-09-13 07:00 | 88.4 | 34.6
2018-09-13 08:00 | 65 | 23.6
2018-09-13 09:00 | 92.4 | 19
2018-09-13 10:00 | 117.2 | 16.1
2018-09-13 11:00 | 79.5 | 13.5
2018-09-13 12:00 | 89 | 17.5
2018-09-13 13:00 | 89.4 | 14.2
2018-09-13 14:00 | 73.4 | 14.6
2018-09-13 15:00 | 59.7 | 14.7
2018-09-13 16:00 | 48.8 | 12.8
2018-09-13 17:00 | 46.7 | 17.5
2018-09-13 18:00 | 37.9 | 18
2018-09-13 19:00 | 45 | 17
2018-09-13 20:00 | 34.9 | 23.9
2018-09-13 21:00 | 37.7 | 18.4
2018-09-13 22:00 | 32.1 | 19.7
2018-09-13 23:00 | 34 | 10.5
2018-09-14 | 38.2 | 7.8
2018-09-14 01:00 | 39.4 | 7.5
2018-09-14 02:00 | 34.7 | 8.1
2018-09-14 03:00 | 40.3 | 14.7
2018-09-14 04:00 | 38.6 | 25.6
2018-09-14 05:00 | 65.2 | 21.3
2018-09-14 06:00 | 75.1 | 26.3
2018-09-14 07:00 | 86.5 | 46.7
2018-09-14 08:00 | 74.7 | 26.1
2018-09-14 09:00 | 93.7 | 17
2018-09-14 10:00 | 102 | 17.6
2018-09-14 11:00 | 67.9 | 16.6
2018-09-14 12:00 | 83.9 | 16.3
2018-09-14 13:00 | 83.5 | 14.9
2018-09-14 14:00 | 74.7 | 17.3
2018-09-14 15:00 | 51.3 | 16.7
2018-09-14 16:00 | 50.1 | 14.1
2018-09-14 17:00 | 52.7 | 17.7
2018-09-14 18:00 | 39.7 | 18.1
2018-09-14 19:00 | 47 | 19.5
2018-09-14 20:00 | 40.5 | 22
2018-09-14 21:00 | 34.6 | 19.3
2018-09-14 22:00 | 37 | 17.7
2018-09-14 23:00 | 32.7 | 10.9
2018-09-15 | 30.2 | 7.4
2018-09-15 01:00 | 33.1 | 5.9
2018-09-15 02:00 | 37.5 | 7.8
2018-09-15 03:00 | 33.2 | 15.8
2018-09-15 04:00 | 39.8 | 26.3
2018-09-15 05:00 | 66.8 | 21.1
2018-09-15 06:00 | 108 | 25.9
2018-09-15 07:00 | 68.8 | 36
2018-09-15 08:00 | 63.1 | 24.4
2018-09-15 09:00 | 100.6 | 19
2018-09-15 10:00 | 116.7 | 16.6
2018-09-15 11:00 | 68.6 | 15.1
2018-09-15 12:00 | 94.6 | 12.5
2018-09-15 13:00 | 55.4 | 14.8
2018-09-15 14:00 | 71.2 | 16.9
2018-09-15 15:00 | 58 | 16.6
2018-09-15 16:00 | 57.1 | 12.7
2018-09-15 17:00 | 55.8 | 18
2018-09-15 18:00 | 51.7 | 16.8
2018-09-15 19:00 | 40.2 | 19
2018-09-15 20:00 | 42.1 | 20.4
2018-09-15 21:00 | 42.2 | 20.3
2018-09-15 22:00 | 43.8 | 19.6
2018-09-15 23:00 | 38.5 | 10.6
2018-09-16 | 37.1 | 7
2018-09-16 01:00 | 36.5 | 7.1
2018-09-16 02:00 | 34.3 | 6.9
2018-09-16 03:00 | 36.6 | 14.4
2018-09-16 04:00 | 44 | 22.5
2018-09-16 05:00 | 49.6 | 18.8
2018-09-16 06:00 | 71.2 | 27.9
2018-09-16 07:00 | 73.5 | 40.8
2018-09-16 08:00 | 79.9 | 26.5
2018-09-16 09:00 | 81.1 | 21
2018-09-16 10:00 | 90.3 | 16.9
2018-09-16 11:00 | 67.5 | 13.3
2018-09-16 12:00 | 73.9 | 17.6
2018-09-16 13:00 | 70.8 | 12.3
2018-09-16 14:00 | 90.6 | 14.8
2018-09-16 15:00 | 67.4 | 15.8
2018-09-16 16:00 | 63.9 | 12.9
2018-09-16 17:00 | 48.7 | 19.5
2018-09-16 18:00 | 37.4 | 18.4
2018-09-16 19:00 | 38.4 | 22.1
2018-09-16 20:00 | 39.1 | 21.9
2018-09-16 21:00 | 43 | 18.9
2018-09-16 22:00 | 41.9 | 19.4
2018-09-16 23:00 | 34.6 | 11.2
2018-09-17 | 30.7 | 33.8
2018-09-17 01:00 | 41.4 | 33.8
2018-09-17 02:00 | 36 | 38.5
2018-09-17 03:00 | 40.4 | 51.4
2018-09-17 04:00 | 30.1 | 85.6
2018-09-17 05:00 | 39.8 | 74.3
2018-09-17 06:00 | 97.4 | 86
2018-09-17 07:00 | 77.8 | 121.2
2018-09-17 08:00 | 101.8 | 115.2
2018-09-17 09:00 | 105.5 | 81.7
2018-09-17 10:00 | 107.5 | 62.8
2018-09-17 11:00 | 76.2 | 71.4
2018-09-17 12:00 | 88.7 | 64.5
2018-09-17 13:00 | 86.1 | 53.9
2018-09-17 14:00 | 76.9 | 61
2018-09-17 15:00 | 60.2 | 69.4
2018-09-17 16:00 | 49 | 70.8
2018-09-17 17:00 | 47.4 | 90
2018-09-17 18:00 | 37.3 | 76.4
2018-09-17 19:00 | 43.4 | 68.6
2018-09-17 20:00 | 40.3 | 72.7
2018-09-17 21:00 | 39.4 | 68
2018-09-17 22:00 | 34.5 | 66.2
2018-09-17 23:00 | 32.3 | 53.8
2018-09-18 | 33.8 | 31.6
2018-09-18 01:00 | 34.6 | 34.2
2018-09-18 02:00 | 31.8 | 40
2018-09-18 03:00 | 30.3 | 60.2
2018-09-18 04:00 | 38 | 68.9
2018-09-18 05:00 | 50.3 | 80.5
2018-09-18 06:00 | 101.4 | 89
2018-09-18 07:00 | 82 | 125.6
2018-09-18 08:00 | 79.6 | 103.6
2018-09-18 09:00 | 83.4 | 72.3
2018-09-18 10:00 | 109.5 | 63.5
2018-09-18 11:00 | 55.2 | 60.3
2018-09-18 12:00 | 80.3 | 62.8
2018-09-18 13:00 | 62.9 | 68.7
2018-09-18 14:00 | 63.5 | 70.1
2018-09-18 15:00 | 48.7 | 56.5
2018-09-18 16:00 | 49.9 | 54.2
2018-09-18 17:00 | 47.9 | 78
2018-09-18 18:00 | 41.1 | 74
2018-09-18 19:00 | 42.6 | 85.6
2018-09-18 20:00 | 41.3 | 74.6
2018-09-18 21:00 | 39.9 | 76.6
2018-09-18 22:00 | 42.1 | 59.9
2018-09-18 23:00 | 36.4 | 48.5
2018-09-19 | 41.9 | 45.3
2018-09-19 01:00 | 36 | 45.8
2018-09-19 02:00 | 40.7 | 48.5
2018-09-19 03:00 | 33.3 | 59.1
2018-09-19 04:00 | 40.5 | 80.6
2018-09-19 05:00 | 49.9 | 81.4
2018-09-19 06:00 | 80.6 | 70.1
2018-09-19 07:00 | 83.5 | 131.2
2018-09-19 08:00 | 83.5 | 81.1
2018-09-19 09:00 | 90.6 | 81.4
2018-09-19 10:00 | 95.8 | 74.7
2018-09-19 11:00 | 68.5 | 60.4
2018-09-19 12:00 | 74.5 | 58.3
2018-09-19 13:00 | 63.1 | 71.6
2018-09-19 14:00 | 74.9 | 55.1
2018-09-19 15:00 | 55.7 | 46.8
2018-09-19 16:00 | 56.2 | 50.8
2018-09-19 17:00 | 45.6 | 64
2018-09-19 18:00 | 46.8 | 58.9
2018-09-19 19:00 | 39.4 | 71.8
2018-09-19 20:00 | 40.6 | 63.3
2018-09-19 21:00 | 41.8 | 58.1
2018-09-19 22:00 | 37.3 | 56.2
2018-09-19 23:00 | 32.6 | 49.9
2018-09-20 | 37.7 | 111
2018-09-20 01:00 | 43 | 138.7
2018-09-20 02:00 | 37.1 | 107.9
2018-09-20 03:00 | 38.1 | 178.4
2018-09-20 04:00 | 29.3 | 166.1
2018-09-20 05:00 | 66.6 | 235
2018-09-20 06:00 | 77.8 | 224.6
2018-09-20 07:00 | 81.5 | 327.2
2018-09-20 08:00 | 100.3 | 208.4
2018-09-20 09:00 | 102.4 | 171.5
2018-09-20 10:00 | 125.3 | 155.7
2018-09-20 11:00 | 62.5 | 175.4
2018-09-20 12:00 | 98 | 165.9
2018-09-20 13:00 | 86.7 | 138.3
2018-09-20 14:00 | 78 | 149.2
2018-09-20 15:00 | 59.7 | 160.6
2018-09-20 16:00 | 45.8 | 170.8
2018-09-20 17:00 | 41.9 | 192.6
2018-09-20 18:00 | 43 | 205.7
2018-09-20 19:00 | 41.6 | 245.2
2018-09-20 20:00 | 42.1 | 216.8
2018-09-20 21:00 | 37.5 | 217.8
2018-09-20 22:00 | 34.1 | 190.7
2018-09-20 23:00 | 33.1 | 129.9
2018-09-21 | 33.5 | 126.7
2018-09-21 01:00 | 30.3 | 127.3
2018-09-21 02:00 | 29.3 | 120
2018-09-21 03:00 | 32.8 | 182.6
2018-09-21 04:00 | 37.1 | 221.3
2018-09-21 05:00 | 50.8 | 203.3
2018-09-21 06:00 | 88.6 | 267.4
2018-09-21 07:00 | 84.4 | 322.7
2018-09-21 08:00 | 71.3 | 268.4
2018-09-21 09:00 | 92 | 211.8
2018-09-21 10:00 | 147.8 | 202.2
2018-09-21 11:00 | 76.7 | 168.2
2018-09-21 12:00 | 90.1 | 177.7
2018-09-21 13:00 | 71.3 | 150.1
2018-09-21 14:00 | 79 | 143
2018-09-21 15:00 | 56.1 | 183
2018-09-21 16:00 | 53.8 | 185.4
2018-09-21 17:00 | 46.4 | 180.5
2018-09-21 18:00 | 39.7 | 189
2018-09-21 19:00 | 40.6 | 197.5
2018-09-21 20:00 | 42.5 | 217.2
2018-09-21 21:00 | 41.2 | 218.7
2018-09-21 22:00 | 35.6 | 207.2
2018-09-21 23:00 | 32.6 | 173.8
2018-09-22 | 36.2 | 122.9
2018-09-22 01:00 | 42.3 | 138.3
2018-09-22 02:00 | 38.6 | 117.9
2018-09-22 03:00 | 33.2 | 153.9
2018-09-22 04:00 | 29.8 | 181.6
2018-09-22 05:00 | 69.3 | 223.3
2018-09-22 06:00 | 87.3 | 327.6
2018-09-22 07:00 | 90.1 | 317.8
2018-09-22 08:00 | 89.8 | 202.2
2018-09-22 09:00 | 95.9 | 189.5
2018-09-22 10:00 | 115.2 | 181.1
2018-09-22 11:00 | 67.5 | 165.9
2018-09-22 12:00 | 83.3 | 158.3
2018-09-22 13:00 | 80.9 | 145.8
2018-09-22 14:00 | 76.4 | 153.5
2018-09-22 15:00 | 69.4 | 155.8
2018-09-22 16:00 | 59.6 | 146.6
2018-09-22 17:00 | 48.3 | 190.8
2018-09-22 18:00 | 46.7 | 187.2
2018-09-22 19:00 | 47.1 | 230.9
2018-09-22 20:00 | 40 | 222.3
2018-09-22 21:00 | 40.4 | 228
2018-09-22 22:00 | 40 | 186.5
2018-09-22 23:00 | 30.8 | 141.8
2018-09-23 | 38.4 | 140.9
2018-09-23 01:00 | 37.4 | 140.3
2018-09-23 02:00 | 36.7 | 112.5
2018-09-23 03:00 | 38.6 | 136.1
2018-09-23 04:00 | 34.1 | 215.5
2018-09-23 05:00 | 52.3 | 235.5
2018-09-23 06:00 | 84.1 | 279.3
2018-09-23 07:00 | 67.4 | 291.9
2018-09-23 08:00 | 71.5 | 222.6
2018-09-23 09:00 | 106.4 | 222.2
2018-09-23 10:00 | 102.9 | 207.2
2018-09-23 11:00 | 69.5 | 189.8
2018-09-23 12:00 | 74.3 | 165.8
2018-09-23 13:00 | 75.4 | 165.1
2018-09-23 14:00 | 74.3 | 178.3
2018-09-23 15:00 | 65.1 | 189.5
2018-09-23 16:00 | 73.3 | 184.7
2018-09-23 17:00 | 45.6 | 177.5
2018-09-23 18:00 | 49.8 | 173.8
2018-09-23 19:00 | 42.9 | 201.2
2018-09-23 20:00 | 47.1 | 208.1
2018-09-23 21:00 | 30.8 | 247
2018-09-23 22:00 | 38.8 | 182.7
2018-09-23 23:00 | 35.8 | 156
2018-09-24 | 35.1 | 108.2
2018-09-24 01:00 | 32.3 | 113.7
2018-09-24 02:00 | 36.8 | 126.5
2018-09-24 03:00 | 34.6 | 158.4
2018-09-24 04:00 | 39.8 | 216.9
2018-09-24 05:00 | 53 | 204.6
2018-09-24 06:00 | 93.8 | 234.8
2018-09-24 07:00 | 87.5 | 344.1
2018-09-24 08:00 | 84.5 | 255.2
2018-09-24 09:00 | 103.9 | 187.4
2018-09-24 10:00 | 111.3 | 185.5
2018-09-24 11:00 | 70.8 | 178.1
2018-09-24 12:00 | 77.8 | 141.5
2018-09-24 13:00 | 62.2 | 138.5
2018-09-24 14:00 | 79 | 160.9
2018-09-24 15:00 | 56.8 | 145.9
2018-09-24 16:00 | 51.2 | 183.2
2018-09-24 17:00 | 46.8 | 173.3
2018-09-24 18:00 | 40.5 | 183
2018-09-24 19:00 | 35.1 | 210.4
2018-09-24 20:00 | 37.5 | 180.1
2018-09-24 21:00 | 38.1 | 179.5
2018-09-24 22:00 | 31.7 | 227.1
2018-09-24 23:00 | 30.3 | 139
2018-09-25 | 35.6 | 95.8
2018-09-25 01:00 | 35.5 | 131.8
2018-09-25 02:00 | 40.7 | 112.2
2018-09-25 03:00 | 33.6 | 149.2
2018-09-25 04:00 | 33.4 | 190.4
2018-09-25 05:00 | 52.1 | 187.2
2018-09-25 06:00 | 88.8 | 265.8
2018-09-25 07:00 | 75.6 | 288.2
2018-09-25 08:00 | 95.2 | 231.9
2018-09-25 09:00 | 80 | 193.5
2018-09-25 10:00 | 112.6 | 195.1
2018-09-25 11:00 | 63.2 | 160.3
2018-09-25 12:00 | 80.7 | 179.8
2018-09-25 13:00 | 71.2 | 154.8
2018-09-25 14:00 | 81.9 | 151.6
2018-09-25 15:00 | 50.5 | 149.7
2018-09-25 16:00 | 42 | 187.2
2018-09-25 17:00 | 47.4 | 184.5
2018-09-25 18:00 | 47.4 | 190.5
2018-09-25 19:00 | 42 | 235.2
2018-09-25 20:00 | 36.1 | 169.5
2018-09-25 21:00 | 37.5 | 207.7
2018-09-25 22:00 | 41.9 | 203.5
2018-09-25 23:00 | 44.4 | 150
2018-09-26 | 44.5 | 41.8
2018-09-26 01:00 | 37.1 | 39.4
2018-09-26 02:00 | 36 | 45.3
2018-09-26 03:00 | 38 | 49
2018-09-26 04:00 | 42.8 | 70
2018-09-26 05:00 | 44.8 | 68.8
2018-09-26 06:00 | 95.1 | 73.8
2018-09-26 07:00 | 75.4 | 130
2018-09-26 08:00 | 66.6 | 83
2018-09-26 09:00 | 83 | 97
2018-09-26 10:00 | 104.7 | 56.2
2018-09-26 11:00 | 65.2 | 58.1
2018-09-26 12:00 | 80.4 | 58.1
2018-09-26 13:00 | 68.8 | 65.8
2018-09-26 14:00 | 81 | 55.1
2018-09-26 15:00 | 52.6 | 59.9
2018-09-26 16:00 | 51.3 | 48.6
2018-09-26 17:00 | 44.5 | 62.1
2018-09-26 18:00 | 44.3 | 61.8
2018-09-26 19:00 | 45 | 60.7
2018-09-26 20:00 | 42.3 | 62.6
2018-09-26 21:00 | 38.8 | 61
2018-09-26 22:00 | 38.7 | 49.7
2018-09-26 23:00 | 37.9 | 53.4
2018-09-27 | 37.1 | 38
2018-09-27 01:00 | 34.3 | 31.3
2018-09-27 02:00 | 36.6 | 35.8
2018-09-27 03:00 | 33 | 51.1
2018-09-27 04:00 | 33.7 | 77.1
2018-09-27 05:00 | 44.6 | 68.3
2018-09-27 06:00 | 113.8 | 91.6
2018-09-27 07:00 | 110 | 135.7
2018-09-27 08:00 | 102.4 | 85.4
2018-09-27 09:00 | 110.7 | 74.3
2018-09-27 10:00 | 133 | 57.8
2018-09-27 11:00 | 65.9 | 66.3
2018-09-27 12:00 | 78.7 | 54.2
2018-09-27 13:00 | 77.7 | 56
2018-09-27 14:00 | 95.5 | 62.6
2018-09-27 15:00 | 62.9 | 60
2018-09-27 16:00 | 54.1 | 48.5
2018-09-27 17:00 | 53.7 | 68.8
2018-09-27 18:00 | 48.4 | 64.9
2018-09-27 19:00 | 45.6 | 79.6
2018-09-27 20:00 | 36.9 | 70.6
2018-09-27 21:00 | 43.8 | 80.4
2018-09-27 22:00 | 38.6 | 72.3
2018-09-27 23:00 | 35.1 | 47.8
2018-09-28 | 43.1 | 40.4
2018-09-28 01:00 | 37.7 | 36.5
2018-09-28 02:00 | 36 | 40.7
2018-09-28 03:00 | 39 | 69
2018-09-28 04:00 | 38.6 | 87.4
2018-09-28 05:00 | 53.8 | 75.7
2018-09-28 06:00 | 92.2 | 108.5
2018-09-28 07:00 | 85.4 | 117.9
2018-09-28 08:00 | 96.3 | 79.8
2018-09-28 09:00 | 86.4 | 90.6
2018-09-28 10:00 | 125 | 66.9
2018-09-28 11:00 | 90.6 | 69
2018-09-28 12:00 | 82 | 67.2
2018-09-28 13:00 | 82.6 | 51.7
2018-09-28 14:00 | 68.5 | 58.8
2018-09-28 15:00 | 54.8 | 76.2
2018-09-28 16:00 | 50.2 | 57.2
2018-09-28 17:00 | 53.5 | 81.4
2018-09-28 18:00 | 40.2 | 84.2
2018-09-28 19:00 | 48.1 | 77.6
2018-09-28 20:00 | 38.7 | 80.5
2018-09-28 21:00 | 47 | 79.7
2018-09-28 22:00 | 42.1 | 67.1
2018-09-28 23:00 | 47.6 | 50.6
2018-09-29 | 32.6 | 132.7
2018-09-29 01:00 | 40.8 | 125.6
2018-09-29 02:00 | 38.9 | 148.9
2018-09-29 03:00 | 45.7 | 167.9
2018-09-29 04:00 | 40.1 | 200.4
2018-09-29 05:00 | 51.7 | 195.9
2018-09-29 06:00 | 94.5 | 266.6
2018-09-29 07:00 | 70.4 | 325.1
2018-09-29 08:00 | 85.1 | 221.9
2018-09-29 09:00 | 100.2 | 197.3
2018-09-29 10:00 | 128 | 213
2018-09-29 11:00 | 78.5 | 196.5
2018-09-29 12:00 | 99.1 | 165.2
2018-09-29 13:00 | 85.6 | 163.5
2018-09-29 14:00 | 74.8 | 150.1
2018-09-29 15:00 | 67.4 | 164.8
2018-09-29 16:00 | 45.1 | 152.2
2018-09-29 17:00 | 54 | 172.4
2018-09-29 18:00 | 48.5 | 195.7
2018-09-29 19:00 | 41.9 | 222.6
2018-09-29 20:00 | 36.1 | 181
2018-09-29 21:00 | 42.5 | 207.3
2018-09-29 22:00 | 42.1 | 203.7
2018-09-29 23:00 | 40.2 | 169.4
2018-09-30 | 36.2 | 36.4
2018-09-30 01:00 | 39.1 | 39
2018-09-30 02:00 | 42.5 | 39.6
2018-09-30 03:00 | 35.7 | 63.7
2018-09-30 04:00 | 32.6 | 96.3
2018-09-30 05:00 | 57.9 | 74.9
2018-09-30 06:00 | 72.8 | 119.7
2018-09-30 07:00 | 85.8 | 118.8
2018-09-30 08:00 | 78.5 | 93.4
2018-09-30 09:00 | 89.3 | 77.6
2018-09-30 10:00 | 114.7 | 66.4
2018-09-30 11:00 | 73 | 68
2018-09-30 12:00 | 101.3 | 71.1
2018-09-30 13:00 | 75.8 | 50.1
2018-09-30 14:00 | 77.9 | 71.9
2018-09-30 15:00 | 69.5 | 78.9
2018-09-30 16:00 | 55 | 61.2
2018-09-30 17:00 | 43.1 | 73.4
2018-09-30 18:00 | 51.1 | 72.5
2018-09-30 19:00 | 46.1 | 74.3
2018-09-30 20:00 | 39.7 | 78.1
2018-09-30 21:00 | 39.5 | 78.6
2018-09-30 22:00 | 37.1 | 62.7
2018-09-30 23:00 | 36 | 53.4
2018-10-01 | 42.5 | 31.2
2018-10-01 01:00 | 41.1 | 30.6
2018-10-01 02:00 | 44.2 | 38.5
2018-10-01 03:00 | 32.8 | 50
2018-10-01 04:00 | 38.2 | 78.8
2018-10-01 05:00 | 52.7 | 75.6
2018-10-01 06:00 | 99.6 | 90.2
2018-10-01 07:00 | 72.5 | 106.9
2018-10-01 08:00 | 83.3 | 109.9
2018-10-01 09:00 | 91 | 85.9
2018-10-01 10:00 | 129.4 | 59.1
2018-10-01 11:00 | 72.7 | 65.7
2018-10-01 12:00 | 77.3 | 67.5
2018-10-01 13:00 | 67.5 | 58.1
2018-10-01 14:00 | 73 | 68.5
2018-10-01 15:00 | 53.6 | 54.1
2018-10-01 16:00 | 55.1 | 65.7
2018-10-01 17:00 | 43.7 | 89.1
2018-10-01 18:00 | 50 | 69.1
2018-10-01 19:00 | 53.7 | 73.7
2018-10-01 20:00 | 39.8 | 68.3
2018-10-01 21:00 | 47 | 86
2018-10-01 22:00 | 47.3 | 65.4
2018-10-01 23:00 | 40.4 | 53.8
2018-10-02 | 49.3 | 66.8
2018-10-02 01:00 | 39.9 | 87.2
2018-10-02 02:00 | 40.4 | 77.8
2018-10-02 03:00 | 43.7 | 79.2
2018-10-02 04:00 | 40.2 | 130.7
2018-10-02 05:00 | 58.3 | 120.2
2018-10-02 06:00 | 79.3 | 146.9
2018-10-02 07:00 | 73 | 184.9
2018-10-02 08:00 | 81.1 | 176.5
2018-10-02 09:00 | 82.1 | 141.4
2018-10-02 10:00 | 92.1 | 110.6
2018-10-02 11:00 | 68.4 | 108.2
2018-10-02 12:00 | 68.1 | 110.9
2018-10-02 13:00 | 61.1 | 97.5
2018-10-02 14:00 | 79.5 | 110.2
2018-10-02 15:00 | 56.9 | 93.6
2018-10-02 16:00 | 56.9 | 110.3
2018-10-02 17:00 | 54.4 | 121.8
2018-10-02 18:00 | 43.2 | 120.4
2018-10-02 19:00 | 47.5 | 134.7
2018-10-02 20:00 | 49.9 | 119.7
2018-10-02 21:00 | 43.8 | 135.1
2018-10-02 22:00 | 45.1 | 148.9
2018-10-02 23:00 | 39.9 | 85.7
2018-10-03 | 41.6 | 85.9
2018-10-03 01:00 | 43.5 | 76.8
2018-10-03 02:00 | 39.9 | 74
2018-10-03 03:00 | 38 | 106.6
2018-10-03 04:00 | 38.9 | 115
2018-10-03 05:00 | 44.9 | 106.9
2018-10-03 06:00 | 86.1 | 153.3
2018-10-03 07:00 | 84.7 | 176.8
2018-10-03 08:00 | 73.8 | 154.2
2018-10-03 09:00 | 85.6 | 130.6
2018-10-03 10:00 | 107.2 | 103.8
2018-10-03 11:00 | 68.2 | 106.7
2018-10-03 12:00 | 91.2 | 112.9
2018-10-03 13:00 | 66.3 | 86.2
2018-10-03 14:00 | 78 | 92
2018-10-03 15:00 | 57.4 | 88.9
2018-10-03 16:00 | 51.1 | 94.2
2018-10-03 17:00 | 52.3 | 104.2
2018-10-03 18:00 | 41.7 | 98.2
2018-10-03 19:00 | 46.6 | 131.3
2018-10-03 20:00 | 42.6 | 130.5
2018-10-03 21:00 | 38.4 | 110.1
2018-10-03 22:00 | 37.8 | 107.7
2018-10-03 23:00 | 41.3 | 83.4
2018-10-04 | 35 | 79.3
2018-10-04 01:00 | 43.7 | 75.3
2018-10-04 02:00 | 33 | 81.9
2018-10-04 03:00 | 41.7 | 101.2
2018-10-04 04:00 | 37.6 | 124.6
2018-10-04 05:00 | 51.9 | 120.4
2018-10-04 06:00 | 125 | 108.5
2018-10-04 07:00 | 75.7 | 195
2018-10-04 08:00 | 72.8 | 161.9
2018-10-04 09:00 | 87.6 | 124.1
2018-10-04 10:00 | 111.8 | 128.2
2018-10-04 11:00 | 65.9 | 105.1
2018-10-04 12:00 | 92.3 | 100.6
2018-10-04 13:00 | 65.3 | 84.4
2018-10-04 14:00 | 79.9 | 86.3
2018-10-04 15:00 | 56.2 | 100.3
2018-10-04 16:00 | 53 | 98.6
2018-10-04 17:00 | 55.4 | 91.4
2018-10-04 18:00 | 50.8 | 101.8
2018-10-04 19:00 | 51 | 109.9
2018-10-04 20:00 | 45.1 | 125.4
2018-10-04 21:00 | 42 | 106.3
2018-10-04 22:00 | 42 | 95.2
2018-10-04 23:00 | 34.8 | 76
2018-10-05 | 39.1 | 167.6
2018-10-05 01:00 | 39.8 | 176.8
2018-10-05 02:00 | 35.8 | 170.6
2018-10-05 03:00 | 34.7 | 188.3
2018-10-05 04:00 | 39.6 | 254.7
2018-10-05 05:00 | 57.7 | 267.2
2018-10-05 06:00 | 87.8 | 271.2
2018-10-05 07:00 | 100.3 | 287.8
2018-10-05 08:00 | 93.6 | 302.8
2018-10-05 09:00 | 115.6 | 238.3
2018-10-05 10:00 | 101.4 | 233.6
2018-10-05 11:00 | 80.6 | 238.7
2018-10-05 12:00 | 103 | 202.8
2018-10-05 13:00 | 79.5 | 188.8
2018-10-05 14:00 | 83.5 | 197
2018-10-05 15:00 | 59.3 | 236.4
2018-10-05 16:00 | 57.3 | 203.1
2018-10-05 17:00 | 55.9 | 200.6
2018-10-05 18:00 | 47 | 258.2
2018-10-05 19:00 | 50.1 | 274.2
2018-10-05 20:00 | 44.9 | 237.3
2018-10-05 21:00 | 39 | 228.6
2018-10-05 22:00 | 43.1 | 186
2018-10-05 23:00 | 44.5 | 213.3
2018-10-06 | 44.2 | 166.9
2018-10-06 01:00 | 33.6 | 159.3
2018-10-06 02:00 | 39.3 | 153
2018-10-06 03:00 | 38.8 | 192.5
2018-10-06 04:00 | 44.4 | 199.9
2018-10-06 05:00 | 51.7 | 250.9
2018-10-06 06:00 | 111.2 | 279.3
2018-10-06 07:00 | 92.5 | 310.7
2018-10-06 08:00 | 80.6 | 251.6
2018-10-06 09:00 | 85.3 | 213.7
2018-10-06 10:00 | 114.9 | 229.7
2018-10-06 11:00 | 71.3 | 196.5
2018-10-06 12:00 | 84.1 | 212.7
2018-10-06 13:00 | 84.3 | 207.3
2018-10-06 14:00 | 68.1 | 179.5
2018-10-06 15:00 | 56.5 | 213.5
2018-10-06 16:00 | 53.1 | 189.6
2018-10-06 17:00 | 44.6 | 229
2018-10-06 18:00 | 47.7 | 249.1
2018-10-06 19:00 | 45.7 | 270.4
2018-10-06 20:00 | 44 | 207.8
2018-10-06 21:00 | 35.2 | 242.4
2018-10-06 22:00 | 35.1 | 217.3
2018-10-06 23:00 | 34.8 | 176.1
2018-10-07 | 35.4 | 172.1
2018-10-07 01:00 | 31.7 | 208.7
2018-10-07 02:00 | 35 | 172
2018-10-07 03:00 | 34.8 | 203.6
2018-10-07 04:00 | 33.5 | 274.9
2018-10-07 05:00 | 41 | 222.2
2018-10-07 06:00 | 103.1 | 254
2018-10-07 07:00 | 72.8 | 318
2018-10-07 08:00 | 79.3 | 261.1
2018-10-07 09:00 | 89.2 | 278.1
2018-10-07 10:00 | 110.8 | 205.6
2018-10-07 11:00 | 94.2 | 204.4
2018-10-07 12:00 | 74.4 | 210.3
2018-10-07 13:00 | 70.8 | 175.1
2018-10-07 14:00 | 93.8 | 170.4
2018-10-07 15:00 | 53 | 201.2
2018-10-07 16:00 | 48.3 | 196.6
2018-10-07 17:00 | 44.6 | 220.7
2018-10-07 18:00 | 50.7 | 283.6
2018-10-07 19:00 | 52.9 | 272.8
2018-10-07 20:00 | 36 | 292.1
2018-10-07 21:00 | 39.6 | 250.9
2018-10-07 22:00 | 31.6 | 184.1
2018-10-07 23:00 | 36.5 | 169.1
2018-10-08 | 38.1 | 69.6
2018-10-08 01:00 | 36 | 72.1
2018-10-08 02:00 | 36 | 74
2018-10-08 03:00 | 35.2 | 91.5
2018-10-08 04:00 | 32 | 127.5
2018-10-08 05:00 | 44.2 | 106.5
2018-10-08 06:00 | 70.9 | 183.9
2018-10-08 07:00 | 87.7 | 171.4
2018-10-08 08:00 | 78 | 144.6
2018-10-08 09:00 | 96.3 | 133.3
2018-10-08 10:00 | 95.4 | 108.8
2018-10-08 11:00 | 80.2 | 94.5
2018-10-08 12:00 | 99.3 | 93.6
2018-10-08 13:00 | 72.4 | 85.2
2018-10-08 14:00 | 79.2 | 118.6
2018-10-08 15:00 | 51.6 | 80.8
2018-10-08 16:00 | 51.2 | 122.7
2018-10-08 17:00 | 57.5 | 122.5
2018-10-08 18:00 | 57.6 | 137.1
2018-10-08 19:00 | 40.1 | 136.9
2018-10-08 20:00 | 49.2 | 121.8
2018-10-08 21:00 | 42.7 | 129.6
2018-10-08 22:00 | 39.1 | 135.6
2018-10-08 23:00 | 37.9 | 91.7
2018-10-09 | 35.8 | 145.9
2018-10-09 01:00 | 38.4 | 175.2
2018-10-09 02:00 | 37.2 | 169.2
2018-10-09 03:00 | 42.3 | 225.9
2018-10-09 04:00 | 37.7 | 233
2018-10-09 05:00 | 46.2 | 205.8
2018-10-09 06:00 | 75.6 | 293.9
2018-10-09 07:00 | 71.5 | 302.7
2018-10-09 08:00 | 64.7 | 317.3
2018-10-09 09:00 | 84 | 241.7
2018-10-09 10:00 | 90.8 | 256.9
2018-10-09 11:00 | 67.2 | 191.6
2018-10-09 12:00 | 83.8 | 200.5
2018-10-09 13:00 | 67.4 | 202.8
2018-10-09 14:00 | 64.1 | 174.8
2018-10-09 15:00 | 52.6 | 202.5
2018-10-09 16:00 | 49.4 | 234.6
2018-10-09 17:00 | 57.3 | 238.9
2018-10-09 18:00 | 56.1 | 257.1
2018-10-09 19:00 | 46 | 283.4
2018-10-09 20:00 | 48.2 | 262.9
2018-10-09 21:00 | 47.4 | 236.5
2018-10-09 22:00 | 37.8 | 222.4
2018-10-09 23:00 | 39.8 | 209.6
2018-10-10 | 39.2 | 165.8
2018-10-10 01:00 | 42.9 | 134.8
2018-10-10 02:00 | 38.2 | 153.2
2018-10-10 03:00 | 41.3 | 166.6
2018-10-10 04:00 | 44.8 | 218.9
2018-10-10 05:00 | 55.2 | 214.4
2018-10-10 06:00 | 98.2 | 285.3
2018-10-10 07:00 | 84.8 | 337.1
2018-10-10 08:00 | 71.9 | 292.2
2018-10-10 09:00 | 105 | 281.7
2018-10-10 10:00 | 95.4 | 240.4
2018-10-10 11:00 | 68.9 | 265.5
2018-10-10 12:00 | 82.8 | 235.1
2018-10-10 13:00 | 76.7 | 222.6
2018-10-10 14:00 | 71.7 | 199.6
2018-10-10 15:00 | 61.4 | 190.3
2018-10-10 16:00 | 46 | 207.7
2018-10-10 17:00 | 40.8 | 223.3
2018-10-10 18:00 | 54 | 218.7
2018-10-10 19:00 | 56.1 | 255.9
2018-10-10 20:00 | 41.6 | 215
2018-10-10 21:00 | 44.6 | 219.7
2018-10-10 22:00 | 46.7 | 190
2018-10-10 23:00 | 48.8 | 149.1
2018-10-11 | 47.1 | 156.1
2018-10-11 01:00 | 39.2 | 173.8
2018-10-11 02:00 | 38.7 | 141.6
2018-10-11 03:00 | 42.5 | 201.9
2018-10-11 04:00 | 44.8 | 199
2018-10-11 05:00 | 65.8 | 233.7
2018-10-11 06:00 | 79.5 | 270.3
2018-10-11 07:00 | 70.1 | 314.5
2018-10-11 08:00 | 93 | 269.2
2018-10-11 09:00 | 85.7 | 246.6
2018-10-11 10:00 | 95.9 | 235.1
2018-10-11 11:00 | 73.6 | 222.5
2018-10-11 12:00 | 88.2 | 201.5
2018-10-11 13:00 | 72.4 | 173.6
2018-10-11 14:00 | 108.9 | 208.8
2018-10-11 15:00 | 80 | 201.7
2018-10-11 16:00 | 53 | 224.1
2018-10-11 17:00 | 43.1 | 227.8
2018-10-11 18:00 | 47 | 228.5
2018-10-11 19:00 | 44.4 | 226
2018-10-11 20:00 | 41.6 | 256.4
2018-10-11 21:00 | 39.1 | 218
2018-10-11 22:00 | 34.8 | 235.7
2018-10-11 23:00 | 40.3 | 198.5
2018-10-12 | 34.9 | 151.1
2018-10-12 01:00 | 39 | 211.4
2018-10-12 02:00 | 38.3 | 181.9
2018-10-12 03:00 | 36.6 | 195.7
2018-10-12 04:00 | 36.1 | 273.5
2018-10-12 05:00 | 50.1 | 240.9
2018-10-12 06:00 | 75.7 | 299.7
2018-10-12 07:00 | 72.1 | 299.7
2018-10-12 08:00 | 76.4 | 291
2018-10-12 09:00 | 101.1 | 270.9
2018-10-12 10:00 | 112.5 | 240.4
2018-10-12 11:00 | 76.6 | 227.4
2018-10-12 12:00 | 85.9 | 213
2018-10-12 13:00 | 72.1 | 198.9
2018-10-12 14:00 | 89.6 | 211.8
2018-10-12 15:00 | 76.2 | 195.2
2018-10-12 16:00 | 48.2 | 257.1
2018-10-12 17:00 | 55.2 | 250.5
2018-10-12 18:00 | 55.1 | 271.2
2018-10-12 19:00 | 48.4 | 250.5
2018-10-12 20:00 | 36.5 | 260.5
2018-10-12 21:00 | 41.6 | 268.7
2018-10-12 22:00 | 36.5 | 212.2
2018-10-12 23:00 | 34.9 | 180.5
2018-10-13 | 38.4 | 139.7
2018-10-13 01:00 | 30.8 | 186.7
2018-10-13 02:00 | 35.4 | 190.4
2018-10-13 03:00 | 29.5 | 183.4
2018-10-13 04:00 | 35.9 | 204.4
2018-10-13 05:00 | 54.7 | 228.6
2018-10-13 06:00 | 91.6 | 338.2
2018-10-13 07:00 | 70 | 355.2
2018-10-13 08:00 | 77.1 | 248.9
2018-10-13 09:00 | 100 | 213.4
2018-10-13 10:00 | 108.2 | 223.7
2018-10-13 11:00 | 83.7 | 242
2018-10-13 12:00 | 97.6 | 175.1
2018-10-13 13:00 | 85.7 | 211.9
2018-10-13 14:00 | 81.8 | 221.3
2018-10-13 15:00 | 64.7 | 181.4
2018-10-13 16:00 | 49.6 | 200.2
2018-10-13 17:00 | 42.3 | 247.5
2018-10-13 18:00 | 45.7 | 227.5
2018-10-13 19:00 | 44.1 | 275.2
2018-10-13 20:00 | 39.1 | 258.1
2018-10-13 21:00 | 37.7 | 240
2018-10-13 22:00 | 39.4 | 179.8
2018-10-13 23:00 | 39.3 | 215.6
2018-10-14 | 33.7 | 158.5
2018-10-14 01:00 | 30.1 | 197.2
2018-10-14 02:00 | 33.3 | 185.7
2018-10-14 03:00 | 39.8 | 225
2018-10-14 04:00 | 29.8 | 261.8
2018-10-14 05:00 | 62.5 | 249.2
2018-10-14 06:00 | 102.8 | 320.1
2018-10-14 07:00 | 86.6 | 321.2
2018-10-14 08:00 | 81.1 | 296.2
2018-10-14 09:00 | 120.4 | 223.4
2018-10-14 10:00 | 92.4 | 210.4
2018-10-14 11:00 | 70.1 | 210.6
2018-10-14 12:00 | 81.1 | 224.5
2018-10-14 13:00 | 71.3 | 208.6
2018-10-14 14:00 | 78.1 | 218.1
2018-10-14 15:00 | 61.5 | 218.5
2018-10-14 16:00 | 67.5 | 237.7
2018-10-14 17:00 | 42.5 | 263.7
2018-10-14 18:00 | 49.2 | 223.3
2018-10-14 19:00 | 43 | 216.2
2018-10-14 20:00 | 42.7 | 286.6
2018-10-14 21:00 | 38.5 | 248.4
2018-10-14 22:00 | 40.3 | 192.2
2018-10-14 23:00 | 37.3 | 200.9
2018-10-15 | 35.6 | 165.8
2018-10-15 01:00 | 31.4 | 168.3
2018-10-15 02:00 | 36 | 165.5
2018-10-15 03:00 | 31.8 | 202.7
2018-10-15 04:00 | 34.2 | 275.1
2018-10-15 05:00 | 56.7 | 251.5
2018-10-15 06:00 | 79.3 | 277.6
2018-10-15 07:00 | 90.6 | 328.8
2018-10-15 08:00 | 94.2 | 256.1
2018-10-15 09:00 | 118.2 | 226.8
2018-10-15 10:00 | 100.3 | 276.4
2018-10-15 11:00 | 82.3 | 242.1
2018-10-15 12:00 | 91.3 | 209.2
2018-10-15 13:00 | 79.6 | 228
2018-10-15 14:00 | 90.7 | 215.3
2018-10-15 15:00 | 54.1 | 198
2018-10-15 16:00 | 45.9 | 245.5
2018-10-15 17:00 | 40.6 | 242
2018-10-15 18:00 | 45.7 | 227.2
2018-10-15 19:00 | 41.2 | 245.5
2018-10-15 20:00 | 40 | 287.3
2018-10-15 21:00 | 43.1 | 230.5
2018-10-15 22:00 | 31.4 | 217.4
2018-10-15 23:00 | 34.9 | 186.9
2018-10-16 | 41.6 | 149.7
2018-10-16 01:00 | 42 | 163.2
2018-10-16 02:00 | 32.8 | 183.5
2018-10-16 03:00 | 35.4 | 185.4
2018-10-16 04:00 | 36.7 | 238.8
2018-10-16 05:00 | 55.4 | 238.8
2018-10-16 06:00 | 79.8 | 283.1
2018-10-16 07:00 | 83.9 | 351.9
2018-10-16 08:00 | 86.4 | 305.2
2018-10-16 09:00 | 86.9 | 276.9
2018-10-16 10:00 | 101 | 269.4
2018-10-16 11:00 | 59.1 | 222.4
2018-10-16 12:00 | 78.3 | 233.9
2018-10-16 13:00 | 60.9 | 232.4
2018-10-16 14:00 | 82.3 | 174.8
2018-10-16 15:00 | 57.5 | 234.7
2018-10-16 16:00 | 40 | 212.5
2018-10-16 17:00 | 49.8 | 265.7
2018-10-16 18:00 | 48.9 | 275.3
2018-10-16 19:00 | 41.8 | 275.5
2018-10-16 20:00 | 42.3 | 290.5
2018-10-16 21:00 | 39.8 | 231.2
2018-10-16 22:00 | 42.6 | 223.3
2018-10-16 23:00 | 34.7 | 181.6
2018-10-17 | 40.5 | 70.2
2018-10-17 01:00 | 35.2 | 75.3
2018-10-17 02:00 | 31.7 | 77
2018-10-17 03:00 | 40.5 | 97.4
2018-10-17 04:00 | 33.5 | 97.9
2018-10-17 05:00 | 47.5 | 103.2
2018-10-17 06:00 | 89.6 | 144.5
2018-10-17 07:00 | 72.9 | 209.1
2018-10-17 08:00 | 76.3 | 177.9
2018-10-17 09:00 | 85.2 | 114.6
2018-10-17 10:00 | 93.8 | 118.5
2018-10-17 11:00 | 80.1 | 115.2
2018-10-17 12:00 | 65.3 | 94.4
2018-10-17 13:00 | 62.9 | 84.6
2018-10-17 14:00 | 63.6 | 85.7
2018-10-17 15:00 | 55.3 | 104.4
2018-10-17 16:00 | 51.4 | 100.7
2018-10-17 17:00 | 51.5 | 108.8
2018-10-17 18:00 | 47.1 | 117.9
2018-10-17 19:00 | 36.5 | 107.6
2018-10-17 20:00 | 44.2 | 119.4
2018-10-17 21:00 | 41.6 | 110.4
2018-10-17 22:00 | 33.7 | 93.4
2018-10-17 23:00 | 37.6 | 80.5
2018-10-18 | 36.8 | 76.9
2018-10-18 01:00 | 35.9 | 80.1
2018-10-18 02:00 | 35.9 | 77.1
2018-10-18 03:00 | 41.3 | 108.3
2018-10-18 04:00 | 36.2 | 141.5
2018-10-18 05:00 | 52.3 | 131.6
2018-10-18 06:00 | 103.1 | 156.5
2018-10-18 07:00 | 81.1 | 176.1
2018-10-18 08:00 | 96.9 | 150.5
2018-10-18 09:00 | 96.4 | 111.5
2018-10-18 10:00 | 131.6 | 121.2
2018-10-18 11:00 | 73.6 | 91.3
2018-10-18 12:00 | 71.4 | 107.8
2018-10-18 13:00 | 64.4 | 90.5
2018-10-18 14:00 | 92.7 | 106.1
2018-10-18 15:00 | 63.5 | 105.3
2018-10-18 16:00 | 40.8 | 81.4
2018-10-18 17:00 | 46.3 | 112.2
2018-10-18 18:00 | 51.4 | 104.4
2018-10-18 19:00 | 45.8 | 122.6
2018-10-18 20:00 | 34.8 | 123.4
2018-10-18 21:00 | 36.6 | 119.5
2018-10-18 22:00 | 40.5 | 101.6
2018-10-18 23:00 | 37.6 | 84.6
2018-10-19 | 35.8 | 86.6
2018-10-19 01:00 | 32 | 80.5
2018-10-19 02:00 | 32.6 | 84.4
2018-10-19 03:00 | 35 | 98.4
2018-10-19 04:00 | 30.3 | 117.5
2018-10-19 05:00 | 57.3 | 156
2018-10-19 06:00 | 87.1 | 176.4
2018-10-19 07:00 | 84.1 | 205.3
2018-10-19 08:00 | 90.5 | 159.8
2018-10-19 09:00 | 92.4 | 131.2
2018-10-19 10:00 | 111.2 | 127.5
2018-10-19 11:00 | 100.7 | 94.1
2018-10-19 12:00 | 103.4 | 100.9
2018-10-19 13:00 | 81.4 | 84.7
2018-10-19 14:00 | 83.8 | 93.6
2018-10-19 15:00 | 56.2 | 105.8
2018-10-19 16:00 | 55.5 | 96.2
2018-10-19 17:00 | 49 | 124.7
2018-10-19 18:00 | 41.8 | 123
2018-10-19 19:00 | 48.5 | 151
2018-10-19 20:00 | 36.4 | 117.6
2018-10-19 21:00 | 32 | 118.3
2018-10-19 22:00 | 38.7 | 118.9
2018-10-19 23:00 | 35.9 | 91.2
2018-10-20 | 35.1 | 154.9
2018-10-20 01:00 | 30.9 | 173.3
2018-10-20 02:00 | 31.5 | 151.4
2018-10-20 03:00 | 30.8 | 230.7
2018-10-20 04:00 | 38.2 | 287.3
2018-10-20 05:00 | 58.1 | 210.2
2018-10-20 06:00 | 91.7 | 290.3
2018-10-20 07:00 | 91.8 | 319.8
2018-10-20 08:00 | 79.3 | 270
2018-10-20 09:00 | 106.7 | 243.4
2018-10-20 10:00 | 116.9 | 227.3
2018-10-20 11:00 | 79 | 244.3
2018-10-20 12:00 | 82.7 | 212.9
2018-10-20 13:00 | 88.1 | 201.1
2018-10-20 14:00 | 88.9 | 194.9
2018-10-20 15:00 | 56.6 | 226.1
2018-10-20 16:00 | 52.3 | 202.2
2018-10-20 17:00 | 39.1 | 242.5
2018-10-20 18:00 | 45.4 | 204.4
2018-10-20 19:00 | 45 | 248.9
2018-10-20 20:00 | 42.5 | 269.5
2018-10-20 21:00 | 41.5 | 257
2018-10-20 22:00 | 36.4 | 209.6
2018-10-20 23:00 | 39.2 | 179.5
2018-10-21 | 40 | 160.6
2018-10-21 01:00 | 35.5 | 172.7
2018-10-21 02:00 | 41.8 | 175.4
2018-10-21 03:00 | 40.7 | 214.5
2018-10-21 04:00 | 34.1 | 283.2
2018-10-21 05:00 | 60.2 | 208.4
2018-10-21 06:00 | 87.4 | 285
2018-10-21 07:00 | 87 | 281.4
2018-10-21 08:00 | 92.4 | 274.7
2018-10-21 09:00 | 104.2 | 220.7
2018-10-21 10:00 | 119.7 | 214.5
2018-10-21 11:00 | 71.2 | 247.6
2018-10-21 12:00 | 88.2 | 209.6
2018-10-21 13:00 | 71.6 | 203
2018-10-21 14:00 | 79.8 | 217.7
2018-10-21 15:00 | 69.1 | 197.5
2018-10-21 16:00 | 58.1 | 213.4
2018-10-21 17:00 | 51.8 | 231.9
2018-10-21 18:00 | 44.1 | 227.4
2018-10-21 19:00 | 40.7 | 259.4
2018-10-21 20:00 | 40.5 | 278.5
2018-10-21 21:00 | 31.9 | 221.7
2018-10-21 22:00 | 40.3 | 200.9
2018-10-21 23:00 | 30.9 | 202.4
2018-10-22 | 32.7 | 149.2
2018-10-22 01:00 | 33.8 | 171.6
2018-10-22 02:00 | 35.3 | 164.6
2018-10-22 03:00 | 40.2 | 196.1
2018-10-22 04:00 | 34 | 212.2
2018-10-22 05:00 | 69.6 | 236.2
2018-10-22 06:00 | 97.6 | 342.3
2018-10-22 07:00 | 99.8 | 310
2018-10-22 08:00 | 95.1 | 254.2
2018-10-22 09:00 | 106.1 | 268.7
2018-10-22 10:00 | 97.7 | 227.9
2018-10-22 11:00 | 89.8 | 201.8
2018-10-22 12:00 | 93.5 | 242.9
2018-10-22 13:00 | 82.7 | 195.4
2018-10-22 14:00 | 94.5 | 219.8
2018-10-22 15:00 | 59.7 | 204.7
2018-10-22 16:00 | 48.8 | 193.2
2018-10-22 17:00 | 44.9 | 276
2018-10-22 18:00 | 53.1 | 275
2018-10-22 19:00 | 44 | 254
2018-10-22 20:00 | 42.3 | 262.4
2018-10-22 21:00 | 34.8 | 210.2
2018-10-22 22:00 | 31.5 | 198.5
2018-10-22 23:00 | 37.9 | 208.8
2018-10-23 | 40.1 | 154
2018-10-23 01:00 | 33 | 180.2
2018-10-23 02:00 | 35 | 158.3
2018-10-23 03:00 | 33.2 | 205.3
2018-10-23 04:00 | 37.3 | 217.2
2018-10-23 05:00 | 50.5 | 274.5
2018-10-23 06:00 | 74.8 | 315.2
2018-10-23 07:00 | 71.9 | 301.4
2018-10-23 08:00 | 76.7 | 277
2018-10-23 09:00 | 80.5 | 256.7
2018-10-23 10:00 | 105.7 | 201.6
2018-10-23 11:00 | 70.7 | 229
2018-10-23 12:00 | 74.3 | 240.1
2018-10-23 13:00 | 63.1 | 208.4
2018-10-23 14:00 | 80.9 | 194.1
2018-10-23 15:00 | 59.9 | 178.5
2018-10-23 16:00 | 56.5 | 243.4
2018-10-23 17:00 | 52.2 | 241.6
2018-10-23 18:00 | 48.2 | 264.9
2018-10-23 19:00 | 44.8 | 291.5
2018-10-23 20:00 | 40.3 | 247.6
2018-10-23 21:00 | 42.9 | 242.7
2018-10-23 22:00 | 39.8 | 227.8
2018-10-23 23:00 | 40.4 | 183.9
2018-10-24 | 40.5 | 167.2
2018-10-24 01:00 | 36 | 135
2018-10-24 02:00 | 40.7 | 162.8
2018-10-24 03:00 | 39.6 | 188.7
2018-10-24 04:00 | 34.7 | 245.9
2018-10-24 05:00 | 54.4 | 210.3
2018-10-24 06:00 | 99 | 246.9
2018-10-24 07:00 | 96.3 | 288.4
2018-10-24 08:00 | 83.8 | 283.8
2018-10-24 09:00 | 89.2 | 261.1
2018-10-24 10:00 | 110.3 | 205.8
2018-10-24 11:00 | 74 | 207.7
2018-10-24 12:00 | 69.3 | 196.7
2018-10-24 13:00 | 68.2 | 213.8
2018-10-24 14:00 | 83.2 | 216.3
2018-10-24 15:00 | 55.4 | 212.1
2018-10-24 16:00 | 46.2 | 169
2018-10-24 17:00 | 46.6 | 223.6
2018-10-24 18:00 | 45.3 | 240.7
2018-10-24 19:00 | 42.8 | 236.9
2018-10-24 20:00 | 43.8 | 233.3
2018-10-24 21:00 | 34.6 | 224
2018-10-24 22:00 | 38.9 | 215.2
2018-10-24 23:00 | 41.7 | 170.2
2018-10-25 | 41.8 | 71.1
2018-10-25 01:00 | 41.2 | 81.9
2018-10-25 02:00 | 33 | 74.9
2018-10-25 03:00 | 41.9 | 85.4
2018-10-25 04:00 | 40 | 116.1
2018-10-25 05:00 | 49.6 | 134.4
2018-10-25 06:00 | 97 | 175.6
2018-10-25 07:00 | 87.1 | 172.6
2018-10-25 08:00 | 95.9 | 140.4
2018-10-25 09:00 | 103.6 | 107.4
2018-10-25 10:00 | 122.2 | 107.3
2018-10-25 11:00 | 91.6 | 98.3
2018-10-25 12:00 | 83.5 | 102.5
2018-10-25 13:00 | 88.9 | 93
2018-10-25 14:00 | 78.8 | 88.7
2018-10-25 15:00 | 61.2 | 114.7
2018-10-25 16:00 | 50.7 | 87.6
2018-10-25 17:00 | 46.7 | 100.8
2018-10-25 18:00 | 48.8 | 122.5
2018-10-25 19:00 | 42.3 | 116.1
2018-10-25 20:00 | 41.4 | 122.6
2018-10-25 21:00 | 36.2 | 127.8
2018-10-25 22:00 | 42 | 98.6
2018-10-25 23:00 | 38.2 | 96.4
2018-10-26 | 39.8 | 74.3
2018-10-26 01:00 | 32 | 71.3
2018-10-26 02:00 | 34.7 | 83.6
2018-10-26 03:00 | 38.7 | 100.8
2018-10-26 04:00 | 36.6 | 114.1
2018-10-26 05:00 | 43.1 | 157.5
2018-10-26 06:00 | 88.2 | 177.9
2018-10-26 07:00 | 75.8 | 203.1
2018-10-26 08:00 | 86.4 | 152.3
2018-10-26 09:00 | 98.8 | 144.4
2018-10-26 10:00 | 100.6 | 105
2018-10-26 11:00 | 81.8 | 116.7
2018-10-26 12:00 | 80.5 | 97.7
2018-10-26 13:00 | 78.6 | 97.9
2018-10-26 14:00 | 70.3 | 109.5
2018-10-26 15:00 | 59.6 | 87
2018-10-26 16:00 | 50 | 105.1
2018-10-26 17:00 | 47.3 | 116.9
2018-10-26 18:00 | 41.7 | 125.5
2018-10-26 19:00 | 39.4 | 115.1
2018-10-26 20:00 | 43.1 | 125
2018-10-26 21:00 | 40.4 | 129.5
2018-10-26 22:00 | 30.7 | 109
2018-10-26 23:00 | 31.9 | 89.3
2018-10-27 | 38.2 | 74.2
2018-10-27 01:00 | 36.6 | 77.5
2018-10-27 02:00 | 40.1 | 73.1
2018-10-27 03:00 | 29.9 | 103.1
2018-10-27 04:00 | 34.7 | 133.3
2018-10-27 05:00 | 47.3 | 126.7
2018-10-27 06:00 | 83.5 | 200.8
2018-10-27 07:00 | 66.6 | 210
2018-10-27 08:00 | 98 | 112.6
2018-10-27 09:00 | 93.5 | 120.6
2018-10-27 10:00 | 126.8 | 128.1
2018-10-27 11:00 | 82.5 | 94.8
2018-10-27 12:00 | 88.9 | 105.9
2018-10-27 13:00 | 91.6 | 111.3
2018-10-27 14:00 | 96.8 | 96.8
2018-10-27 15:00 | 60.5 | 85.7
2018-10-27 16:00 | 70.1 | 113.9
2018-10-27 17:00 | 49.7 | 122.6
2018-10-27 18:00 | 53.2 | 122.4
2018-10-27 19:00 | 44.8 | 144.3
2018-10-27 20:00 | 40.1 | 124.3
2018-10-27 21:00 | 41.3 | 119.1
2018-10-27 22:00 | 36.8 | 103.3
2018-10-27 23:00 | 28.8 | 86.1
2018-10-28 | 31.3 | 164.4
2018-10-28 01:00 | 36 | 178.1
2018-10-28 02:00 | 39.6 | 150.4
2018-10-28 03:00 | 32.7 | 198.5
2018-10-28 04:00 | 32 | 296.6
2018-10-28 05:00 | 43.2 | 208.5
2018-10-28 06:00 | 79.4 | 289.8
2018-10-28 07:00 | 88.9 | 275.5
2018-10-28 08:00 | 71 | 272
2018-10-28 09:00 | 101.3 | 237.8
2018-10-28 10:00 | 135.3 | 256.8
2018-10-28 11:00 | 70.7 | 208.3
2018-10-28 12:00 | 89.5 | 201.2
2018-10-28 13:00 | 66.4 | 225.3
2018-10-28 14:00 | 84.9 | 200.5
2018-10-28 15:00 | 62.9 | 222.7
2018-10-28 16:00 | 52.8 | 207.1
2018-10-28 17:00 | 48.5 | 218.4
2018-10-28 18:00 | 54.1 | 299.9
2018-10-28 19:00 | 44.6 | 242.6
2018-10-28 20:00 | 42.2 | 247
2018-10-28 21:00 | 35 | 230.8
2018-10-28 22:00 | 39.6 | 204.2
2018-10-28 23:00 | 40.4 | 196.8
2018-10-29 | 38.7 | 137.1
2018-10-29 01:00 | 33.7 | 166.4
2018-10-29 02:00 | 31.9 | 154.9
2018-10-29 03:00 | 36.2 | 215.1
2018-10-29 04:00 | 31.5 | 247.4
2018-10-29 05:00 | 50.9 | 212.1
2018-10-29 06:00 | 72.6 | 255.1
2018-10-29 07:00 | 84.4 | 288.6
2018-10-29 08:00 | 83.5 | 235.9
2018-10-29 09:00 | 93.2 | 232.3
2018-10-29 10:00 | 113.3 | 217.8
2018-10-29 11:00 | 75.6 | 243.9
2018-10-29 12:00 | 84.2 | 204.6
2018-10-29 13:00 | 66.7 | 176.9
2018-10-29 14:00 | 82.4 | 189.5
2018-10-29 15:00 | 56.2 | 201.7
2018-10-29 16:00 | 50.9 | 257.1
2018-10-29 17:00 | 46.6 | 228.2
2018-10-29 18:00 | 54 | 218.8
2018-10-29 19:00 | 43.4 | 224.9
2018-10-29 20:00 | 39.7 | 295.5
2018-10-29 21:00 | 38.2 | 223.5
2018-10-29 22:00 | 37.8 | 222.9
2018-10-29 23:00 | 32.2 | 203.2
2018-10-30 | 40.8 | 155
2018-10-30 01:00 | 36 | 157.4
2018-10-30 02:00 | 32.2 | 178.2
2018-10-30 03:00 | 38.5 | 232.4
2018-10-30 04:00 | 46.1 | 260.2
2018-10-30 05:00 | 66.6 | 241.1
2018-10-30 06:00 | 90 | 303.6
2018-10-30 07:00 | 80.2 | 313.9
2018-10-30 08:00 | 69.8 | 302.4
2018-10-30 09:00 | 84.8 | 245.5
2018-10-30 10:00 | 86.3 | 220.9
2018-10-30 11:00 | 79 | 219.7
2018-10-30 12:00 | 68.4 | 210.6
2018-10-30 13:00 | 58.6 | 224
2018-10-30 14:00 | 81.8 | 176.7
2018-10-30 15:00 | 59.3 | 196.4
2018-10-30 16:00 | 47.8 | 210
2018-10-30 17:00 | 48.7 | 245.4
2018-10-30 18:00 | 41.9 | 233.2
2018-10-30 19:00 | 41 | 257.4
2018-10-30 20:00 | 42.3 | 260.8
2018-10-30 21:00 | 40.1 | 248.2
2018-10-30 22:00 | 36.5 | 200.9
2018-10-30 23:00 | 39 | 205.6
2018-10-31 | 37.5 | 138.2
2018-10-31 01:00 | 37.7 | 155.7
2018-10-31 02:00 | 68 | 151.7
2018-10-31 03:00 | 36.7 | 184.9
2018-10-31 04:00 | 41.7 | 248.3
2018-10-31 05:00 | 48.1 | 225.5
2018-10-31 06:00 | 81.1 | 214
2018-10-31 07:00 | 59.9 | 273.4
2018-10-31 08:00 | 64.6 | 315.6
2018-10-31 09:00 | 85.4 | 260.4
2018-10-31 10:00 | 101.2 | 255
2018-10-31 11:00 | 79.9 | 229.7
2018-10-31 12:00 | 90.4 | 240.2
2018-10-31 13:00 | 76.1 | 204.3
2018-10-31 14:00 | 71.4 | 233.5
2018-10-31 15:00 | 50.4 | 189.8
2018-10-31 16:00 | 51.9 | 172.7
2018-10-31 17:00 | 45.7 | 229.2
2018-10-31 18:00 | 57.2 | 203
2018-10-31 19:00 | 45.4 | 238
2018-10-31 20:00 | 41.4 | 212.8
2018-10-31 21:00 | 45.2 | 219.8
2018-10-31 22:00 | 40.9 | 175.8
2018-10-31 23:00 | 36 | 162
2018-11-01 | 34.4 | 161.5
2018-11-01 01:00 | 39.9 | 167
2018-11-01 02:00 | 34.4 | 137.1
2018-11-01 03:00 | 39.2 | 180.7
2018-11-01 04:00 | 35.9 | 247.4
2018-11-01 05:00 | 45.2 | 246.6
2018-11-01 06:00 | 80.5 | 280.7
2018-11-01 07:00 | 83.9 | 265
2018-11-01 08:00 | 72.7 | 228.5
2018-11-01 09:00 | 86.1 | 235.4
2018-11-01 10:00 | 99.5 | 251.5
2018-11-01 11:00 | 73.6 | 218.4
2018-11-01 12:00 | 78.5 | 196.9
2018-11-01 13:00 | 76 | 200.5
2018-11-01 14:00 | 77.1 | 215.7
2018-11-01 15:00 | 47.9 | 203.7
2018-11-01 16:00 | 45.7 | 215.6
2018-11-01 17:00 | 51.6 | 235.6
2018-11-01 18:00 | 47 | 269.7
2018-11-01 19:00 | 39.9 | 243.4
2018-11-01 20:00 | 39.2 | 225.1
2018-11-01 21:00 | 41.3 | 227.9
2018-11-01 22:00 | 33.9 | 199.2
2018-11-01 23:00 | 31 | 167.1
2018-11-02 | 32.4 | 140.8
2018-11-02 01:00 | 35.1 | 122.7
2018-11-02 02:00 | 34.7 | 112.1
2018-11-02 03:00 | 36.7 | 145.5
2018-11-02 04:00 | 31.4 | 186.5
2018-11-02 05:00 | 47.6 | 158.2
2018-11-02 06:00 | 84.4 | 191.8
2018-11-02 07:00 | 70.1 | 195.8
2018-11-02 08:00 | 65.8 | 195.3
2018-11-02 09:00 | 81.6 | 224
2018-11-02 10:00 | 81.2 | 178
2018-11-02 11:00 | 57.5 | 166.2
2018-11-02 12:00 | 79.1 | 165.5
2018-11-02 13:00 | 66.2 | 141.8
2018-11-02 14:00 | 74.6 | 164.9
2018-11-02 15:00 | 56.9 | 144
2018-11-02 16:00 | 44.7 | 166.5
2018-11-02 17:00 | 52.6 | 194.4
2018-11-02 18:00 | 50.9 | 198.8
2018-11-02 19:00 | 43.9 | 222.5
2018-11-02 20:00 | 40.3 | 212.4
2018-11-02 21:00 | 38.3 | 165.9
2018-11-02 22:00 | 36.3 | 148.7
2018-11-02 23:00 | 37.2 | 117.4
2018-11-03 | 36.6 | 139.3
2018-11-03 01:00 | 34 | 137.2
2018-11-03 02:00 | 37.3 | 134.2
2018-11-03 03:00 | 36.3 | 147.3
2018-11-03 04:00 | 39.6 | 211.3
2018-11-03 05:00 | 54.8 | 195.4
2018-11-03 06:00 | 89.3 | 235
2018-11-03 07:00 | 70.9 | 222.9
2018-11-03 08:00 | 76.2 | 186.6
2018-11-03 09:00 | 84.2 | 169.8
2018-11-03 10:00 | 95.4 | 177.5
2018-11-03 11:00 | 67.9 | 180
2018-11-03 12:00 | 74.3 | 170.5
2018-11-03 13:00 | 70.1 | 140.3
2018-11-03 14:00 | 77.7 | 151.3
2018-11-03 15:00 | 59.4 | 154.9
2018-11-03 16:00 | 50.6 | 181.2
2018-11-03 17:00 | 52.2 | 197.2
2018-11-03 18:00 | 55.1 | 196.1
2018-11-03 19:00 | 47.6 | 182.6
2018-11-03 20:00 | 37.8 | 201.1
2018-11-03 21:00 | 40.6 | 182.2
2018-11-03 22:00 | 39.2 | 159.6
2018-11-03 23:00 | 37.8 | 133
2018-11-04 | 36.7 | 220.6
2018-11-04 01:00 | 34.9 | 219.9
2018-11-04 02:00 | 27 | 224.6
2018-11-04 03:00 | 32.2 | 212.9
2018-11-04 04:00 | 32.8 | 272.4
2018-11-04 05:00 | 47.3 | 296.6
2018-11-04 06:00 | 79.3 | 343.3
2018-11-04 07:00 | 73.9 | 386
2018-11-04 08:00 | 86.4 | 328.6
2018-11-04 09:00 | 95.7 | 311.3
2018-11-04 10:00 | 105.1 | 285.6
2018-11-04 11:00 | 65.7 | 249.3
2018-11-04 12:00 | 84.6 | 227.7
2018-11-04 13:00 | 70.3 | 223.6
2018-11-04 14:00 | 71.9 | 238.5
2018-11-04 15:00 | 52.7 | 310.8
2018-11-04 16:00 | 47.3 | 240.9
2018-11-04 17:00 | 54.2 | 241.2
2018-11-04 18:00 | 47.4 | 315.7
2018-11-04 19:00 | 42.2 | 299.5
2018-11-04 20:00 | 45.4 | 326
2018-11-04 21:00 | 40 | 263.3
2018-11-04 22:00 | 40.1 | 270.8
2018-11-04 23:00 | 35 | 203.7
2018-11-05 | 30.8 | 174.8
2018-11-05 01:00 | 34.4 | 197.1
2018-11-05 02:00 | 34.7 | 206.5
2018-11-05 03:00 | 34.9 | 244.2
2018-11-05 04:00 | 38.7 | 298.1
2018-11-05 05:00 | 52.9 | 283.3
2018-11-05 06:00 | 81.1 | 340.6
2018-11-05 07:00 | 85.7 | 379
2018-11-05 08:00 | 80.4 | 312.9
2018-11-05 09:00 | 89.6 | 316.4
2018-11-05 10:00 | 110.9 | 247.8
2018-11-05 11:00 | 72.9 | 264.6
2018-11-05 12:00 | 79.3 | 253.1
2018-11-05 13:00 | 80.9 | 257.9
2018-11-05 14:00 | 61.4 | 292.6
2018-11-05 15:00 | 43 | 273.9
2018-11-05 16:00 | 56.5 | 232.7
2018-11-05 17:00 | 53.6 | 297.9
2018-11-05 18:00 | 48.4 | 337.8
2018-11-05 19:00 | 52.6 | 340.4
2018-11-05 20:00 | 35.4 | 275.8
2018-11-05 21:00 | 35.8 | 316.7
2018-11-05 22:00 | 42.2 | 291.4
2018-11-05 23:00 | 33 | 180.9
2018-11-06 | 33.8 | 119.6
2018-11-06 01:00 | 29.6 | 121.6
2018-11-06 02:00 | 34.8 | 134.8
2018-11-06 03:00 | 34.4 | 150.5
2018-11-06 04:00 | 33.6 | 176
2018-11-06 05:00 | 50.2 | 189.6
2018-11-06 06:00 | 92 | 216.3
2018-11-06 07:00 | 82.3 | 196.5
2018-11-06 08:00 | 105 | 247.4
2018-11-06 09:00 | 92.2 | 183.2
2018-11-06 10:00 | 110.4 | 181.8
2018-11-06 11:00 | 60.1 | 183.5
2018-11-06 12:00 | 75.1 | 166.5
2018-11-06 13:00 | 61.5 | 171.3
2018-11-06 14:00 | 67.1 | 171.7
2018-11-06 15:00 | 56.1 | 163.8
2018-11-06 16:00 | 49.5 | 160.5
2018-11-06 17:00 | 44.7 | 171.2
2018-11-06 18:00 | 42.1 | 194.4
2018-11-06 19:00 | 40.8 | 189.8
2018-11-06 20:00 | 40.2 | 176.3
2018-11-06 21:00 | 39.7 | 207.8
2018-11-06 22:00 | 32.5 | 181.9
2018-11-06 23:00 | 36.8 | 130.8
2018-11-07 | 34 | 185.2
2018-11-07 01:00 | 31.9 | 183.9
2018-11-07 02:00 | 33.6 | 178.7
2018-11-07 03:00 | 28.8 | 214.8
2018-11-07 04:00 | 29.6 | 243.9
2018-11-07 05:00 | 44.7 | 284.3
2018-11-07 06:00 | 73.5 | 324.5
2018-11-07 07:00 | 70.3 | 299.7
2018-11-07 08:00 | 59.8 | 323.2
2018-11-07 09:00 | 66 | 292.8
2018-11-07 10:00 | 100.8 | 255.9
2018-11-07 11:00 | 69.9 | 248.9
2018-11-07 12:00 | 67.7 | 302.7
2018-11-07 13:00 | 67.6 | 307.9
2018-11-07 14:00 | 74.4 | 219.3
2018-11-07 15:00 | 51.9 | 286.8
2018-11-07 16:00 | 49.7 | 246.9
2018-11-07 17:00 | 54.8 | 275.2
2018-11-07 18:00 | 40.7 | 286.9
2018-11-07 19:00 | 42.4 | 229.7
2018-11-07 20:00 | 38.7 | 295.7
2018-11-07 21:00 | 35.3 | 220.9
2018-11-07 22:00 | 36.5 | 218.4
2018-11-07 23:00 | 36.1 | 176.6
2018-11-08 | 29.7 | 199.3
2018-11-08 01:00 | 34 | 208.1
2018-11-08 02:00 | 33.4 | 213.4
2018-11-08 03:00 | 28.9 | 284.8
2018-11-08 04:00 | 32.8 | 262.4
2018-11-08 05:00 | 47.6 | 269.9
2018-11-08 06:00 | 95.7 | 289.5
2018-11-08 07:00 | 75.5 | 388.8
2018-11-08 08:00 | 89 | 311.9
2018-11-08 09:00 | 104 | 267.9
2018-11-08 10:00 | 116.4 | 241.5
2018-11-08 11:00 | 80.6 | 285.3
2018-11-08 12:00 | 89.4 | 223.6
2018-11-08 13:00 | 79.7 | 233.6
2018-11-08 14:00 | 85.3 | 245
2018-11-08 15:00 | 65.9 | 273.4
2018-11-08 16:00 | 56.4 | 271.3
2018-11-08 17:00 | 46.5 | 300.4
2018-11-08 18:00 | 50 | 295
2018-11-08 19:00 | 44.8 | 245.5
2018-11-08 20:00 | 42.7 | 300.6
2018-11-08 21:00 | 41.5 | 256.4
2018-11-08 22:00 | 38.1 | 246.6
2018-11-08 23:00 | 39.8 | 228.2
2018-11-09 | 39.8 | 219.5
2018-11-09 01:00 | 44.7 | 226.8
2018-11-09 02:00 | 31.2 | 217.6
2018-11-09 03:00 | 38.1 | 257.1
2018-11-09 04:00 | 29.7 | 299.4
2018-11-09 05:00 | 55.6 | 374.3
2018-11-09 06:00 | 72.5 | 320.3
2018-11-09 07:00 | 79.6 | 350.4
2018-11-09 08:00 | 84 | 338.5
2018-11-09 09:00 | 84.8 | 367.6
2018-11-09 10:00 | 114 | 296.8
2018-11-09 11:00 | 74.3 | 257.5
2018-11-09 12:00 | 92.2 | 294.2
2018-11-09 13:00 | 87.8 | 242.9
2018-11-09 14:00 | 78.8 | 277.1
2018-11-09 15:00 | 55.4 | 266.9
2018-11-09 16:00 | 56.1 | 285.6
2018-11-09 17:00 | 52.5 | 310
2018-11-09 18:00 | 57.2 | 294.8
2018-11-09 19:00 | 47.1 | 334.2
2018-11-09 20:00 | 40.2 | 296.3
2018-11-09 21:00 | 36.6 | 278.4
2018-11-09 22:00 | 41.7 | 228.5
2018-11-09 23:00 | 37.1 | 237.8
2018-11-10 | 41.3 | 239.8
2018-11-10 01:00 | 39.1 | 218.9
2018-11-10 02:00 | 35.6 | 219
2018-11-10 03:00 | 39.4 | 238.5
2018-11-10 04:00 | 36.9 | 286.2
2018-11-10 05:00 | 52.2 | 286.7
2018-11-10 06:00 | 96.7 | 297.2
2018-11-10 07:00 | 82.5 | 377
2018-11-10 08:00 | 89.4 | 289.7
2018-11-10 09:00 | 92.6 | 288.2
2018-11-10 10:00 | 96.6 | 285.7
2018-11-10 11:00 | 93.8 | 286
2018-11-10 12:00 | 86.7 | 318.5
2018-11-10 13:00 | 88.1 | 236.5
2018-11-10 14:00 | 89.8 | 263.2
2018-11-10 15:00 | 62 | 289.9
2018-11-10 16:00 | 61.7 | 290.6
2018-11-10 17:00 | 49.7 | 320
2018-11-10 18:00 | 45.2 | 294.2
2018-11-10 19:00 | 46.1 | 329.8
2018-11-10 20:00 | 45 | 345.9
2018-11-10 21:00 | 38.4 | 288.2
2018-11-10 22:00 | 35.3 | 293.5
2018-11-10 23:00 | 34.6 | 242.8
2018-11-11 | 40 | 141.1
2018-11-11 01:00 | 39 | 132
2018-11-11 02:00 | 37.8 | 128.5
2018-11-11 03:00 | 34.3 | 170
2018-11-11 04:00 | 32.8 | 218.8
2018-11-11 05:00 | 48.3 | 189.1
2018-11-11 06:00 | 81 | 259.7
2018-11-11 07:00 | 80.6 | 221.4
2018-11-11 08:00 | 72.9 | 226.3
2018-11-11 09:00 | 120.6 | 208.4
2018-11-11 10:00 | 100.7 | 181
2018-11-11 11:00 | 83.4 | 189.2
2018-11-11 12:00 | 75 | 190.8
2018-11-11 13:00 | 82.3 | 164.1
2018-11-11 14:00 | 81.2 | 147.6
2018-11-11 15:00 | 57.2 | 163.6
2018-11-11 16:00 | 55.8 | 187
2018-11-11 17:00 | 54.2 | 164.7
2018-11-11 18:00 | 48.5 | 177.5
2018-11-11 19:00 | 47.2 | 216.9
2018-11-11 20:00 | 42 | 234.4
2018-11-11 21:00 | 36.4 | 200.5
2018-11-11 22:00 | 37.6 | 160.7
2018-11-11 23:00 | 40 | 138.7
2018-11-12 | 36.2 | 169.3
2018-11-12 01:00 | 38.3 | 206.6
2018-11-12 02:00 | 39.4 | 186.6
2018-11-12 03:00 | 32.3 | 237.9
2018-11-12 04:00 | 37.1 | 319.6
2018-11-12 05:00 | 49.4 | 286.2
2018-11-12 06:00 | 81.8 | 278.9
2018-11-12 07:00 | 87.4 | 301.1
2018-11-12 08:00 | 83.8 | 345.5
2018-11-12 09:00 | 91.1 | 332.7
2018-11-12 10:00 | 100.6 | 301.1
2018-11-12 11:00 | 68 | 334.1
2018-11-12 12:00 | 91.2 | 253.3
2018-11-12 13:00 | 79.8 | 266
2018-11-12 14:00 | 84.4 | 275
2018-11-12 15:00 | 55.9 | 252.4
2018-11-12 16:00 | 50.1 | 232.7
2018-11-12 17:00 | 44.3 | 348.7
2018-11-12 18:00 | 49.7 | 251.5
2018-11-12 19:00 | 44.6 | 340.4
2018-11-12 20:00 | 40.3 | 290.8
2018-11-12 21:00 | 43.2 | 332.1
2018-11-12 22:00 | 44.4 | 258.4
2018-11-12 23:00 | 44.2 | 205.1
2018-11-13 | 34.8 | 190.6
2018-11-13 01:00 | 33.8 | 243.6
2018-11-13 02:00 | 33.4 | 181.7
2018-11-13 03:00 | 38.1 | 255.9
2018-11-13 04:00 | 34.4 | 271.6
2018-11-13 05:00 | 55.3 | 307
2018-11-13 06:00 | 81.6 | 325.1
2018-11-13 07:00 | 63.2 | 341.1
2018-11-13 08:00 | 83.2 | 350.5
2018-11-13 09:00 | 74.8 | 302.1
2018-11-13 10:00 | 82.8 | 287.4
2018-11-13 11:00 | 61.8 | 313.7
2018-11-13 12:00 | 90.4 | 221.5
2018-11-13 13:00 | 65 | 273.5
2018-11-13 14:00 | 66.5 | 295.7
2018-11-13 15:00 | 53.8 | 240.3
2018-11-13 16:00 | 45.3 | 289.7
2018-11-13 17:00 | 54.3 | 274.6
2018-11-13 18:00 | 44.7 | 298.5
2018-11-13 19:00 | 45.8 | 311.1
2018-11-13 20:00 | 39.2 | 331
2018-11-13 21:00 | 36.7 | 281.4
2018-11-13 22:00 | 41.1 | 280.8
2018-11-13 23:00 | 42.4 | 246.8
2018-11-14 | 38.1 | 211.5
2018-11-14 01:00 | 37 | 192.7
2018-11-14 02:00 | 36 | 190.5
2018-11-14 03:00 | 34.5 | 246.5
2018-11-14 04:00 | 33.6 | 274.9
2018-11-14 05:00 | 57 | 284.5
2018-11-14 06:00 | 76.2 | 274.2
2018-11-14 07:00 | 69.6 | 366.5
2018-11-14 08:00 | 61.3 | 325.1
2018-11-14 09:00 | 89.5 | 276.3
2018-11-14 10:00 | 107.5 | 300.9
2018-11-14 11:00 | 65.6 | 292.8
2018-11-14 12:00 | 66.8 | 259.1
2018-11-14 13:00 | 70.4 | 263.8
2018-11-14 14:00 | 82.2 | 245
2018-11-14 15:00 | 50.4 | 254.8
2018-11-14 16:00 | 49.4 | 273.9
2018-11-14 17:00 | 58.9 | 261.4
2018-11-14 18:00 | 53.5 | 267.5
2018-11-14 19:00 | 49.1 | 250.3
2018-11-14 20:00 | 40.7 | 296
2018-11-14 21:00 | 38.4 | 228
2018-11-14 22:00 | 44.2 | 229.2
2018-11-14 23:00 | 43.6 | 201.1
2018-11-15 | 34.3 | 246.6
2018-11-15 01:00 | 32.5 | 253.7
2018-11-15 02:00 | 38 | 281.9
2018-11-15 03:00 | 31 | 241.4
2018-11-15 04:00 | 37 | 328.5
2018-11-15 05:00 | 50.3 | 387.2
2018-11-15 06:00 | 126.1 | 377.1
2018-11-15 07:00 | 105.9 | 412
2018-11-15 08:00 | 93.6 | 413.2
2018-11-15 09:00 | 105.8 | 369.7
2018-11-15 10:00 | 105.8 | 347.6
2018-11-15 11:00 | 92.1 | 399.4
2018-11-15 12:00 | 91.5 | 354
2018-11-15 13:00 | 88.2 | 340.5
2018-11-15 14:00 | 83.5 | 343.3
2018-11-15 15:00 | 64 | 337.4
2018-11-15 16:00 | 56 | 327.3
2018-11-15 17:00 | 53.9 | 390.3
2018-11-15 18:00 | 57.8 | 389.6
2018-11-15 19:00 | 47.9 | 402.9
2018-11-15 20:00 | 44.1 | 380
2018-11-15 21:00 | 40.5 | 345.3
2018-11-15 22:00 | 41.5 | 300.3
2018-11-15 23:00 | 35.4 | 316.8
2018-11-16 | 35.9 | 214.3
2018-11-16 01:00 | 44.3 | 237
2018-11-16 02:00 | 33.8 | 248.1
2018-11-16 03:00 | 32.7 | 300.1
2018-11-16 04:00 | 30.3 | 264.9
2018-11-16 05:00 | 46.5 | 340.9
2018-11-16 06:00 | 89.9 | 320.9
2018-11-16 07:00 | 81.2 | 342
2018-11-16 08:00 | 79.9 | 290.3
2018-11-16 09:00 | 76.5 | 288.4
2018-11-16 10:00 | 108.9 | 262.9
2018-11-16 11:00 | 79.8 | 302.8
2018-11-16 12:00 | 84.4 | 291.2
2018-11-16 13:00 | 84.8 | 253.6
2018-11-16 14:00 | 82.8 | 291.7
2018-11-16 15:00 | 65.1 | 289
2018-11-16 16:00 | 60.8 | 267.1
2018-11-16 17:00 | 52.7 | 292
2018-11-16 18:00 | 46.7 | 279.6
2018-11-16 19:00 | 49.8 | 340.3
2018-11-16 20:00 | 44 | 357.8
2018-11-16 21:00 | 40.8 | 295.5
2018-11-16 22:00 | 40.8 | 245.8
2018-11-16 23:00 | 44.1 | 233.3
2018-11-17 | 32 | 114.7
2018-11-17 01:00 | 36.4 | 141.3
2018-11-17 02:00 | 37.6 | 127.9
2018-11-17 03:00 | 36.1 | 183.2
2018-11-17 04:00 | 36.4 | 176.9
2018-11-17 05:00 | 52.5 | 187.5
2018-11-17 06:00 | 107.6 | 239.7
2018-11-17 07:00 | 73.6 | 237.3
2018-11-17 08:00 | 93.6 | 224.1
2018-11-17 09:00 | 98.6 | 175.3
2018-11-17 10:00 | 125.3 | 184.4
2018-11-17 11:00 | 87.5 | 168.9
2018-11-17 12:00 | 76.3 | 166.7
2018-11-17 13:00 | 77.3 | 156.6
2018-11-17 14:00 | 77 | 153.8
2018-11-17 15:00 | 60.6 | 176.3
2018-11-17 16:00 | 61.4 | 180.9
2018-11-17 17:00 | 49.3 | 196.5
2018-11-17 18:00 | 40.8 | 198.2
2018-11-17 19:00 | 44.9 | 196.1
2018-11-17 20:00 | 43.1 | 165.2
2018-11-17 21:00 | 40.6 | 189.2
2018-11-17 22:00 | 40.7 | 173.4
2018-11-17 23:00 | 35.9 | 165
2018-11-18 | 42.2 | 54.4
2018-11-18 01:00 | 42 | 65.7
2018-11-18 02:00 | 38.2 | 62.3
2018-11-18 03:00 | 35.4 | 74.5
2018-11-18 04:00 | 37.9 | 105.2
2018-11-18 05:00 | 43.5 | 98.8
2018-11-18 06:00 | 78.7 | 134.5
2018-11-18 07:00 | 79.6 | 158.8
2018-11-18 08:00 | 64.4 | 106.2
2018-11-18 09:00 | 91.7 | 86.1
2018-11-18 10:00 | 118.5 | 99.2
2018-11-18 11:00 | 75.2 | 78
2018-11-18 12:00 | 82.6 | 80.2
2018-11-18 13:00 | 77.4 | 76.8
2018-11-18 14:00 | 80.5 | 75.7
2018-11-18 15:00 | 70.2 | 77.2
2018-11-18 16:00 | 75.2 | 86.6
2018-11-18 17:00 | 48.1 | 104.7
2018-11-18 18:00 | 51.2 | 90.5
2018-11-18 19:00 | 50.7 | 101.9
2018-11-18 20:00 | 41 | 98.1
2018-11-18 21:00 | 36 | 107.3
2018-11-18 22:00 | 38 | 101.5
2018-11-18 23:00 | 42 | 63.8
2018-11-19 | 35.7 | 125.9
2018-11-19 01:00 | 36.4 | 125.7
2018-11-19 02:00 | 33.9 | 120.7
2018-11-19 03:00 | 34.4 | 139.9
2018-11-19 04:00 | 36.8 | 166.7
2018-11-19 05:00 | 50.4 | 178.2
2018-11-19 06:00 | 84.4 | 219.3
2018-11-19 07:00 | 72.9 | 220.7
2018-11-19 08:00 | 95.4 | 202.1
2018-11-19 09:00 | 75.8 | 197.6
2018-11-19 10:00 | 154.2 | 184
2018-11-19 11:00 | 77.4 | 163.5
2018-11-19 12:00 | 99.9 | 165.5
2018-11-19 13:00 | 75.4 | 160.1
2018-11-19 14:00 | 89.2 | 160
2018-11-19 15:00 | 57.8 | 184.4
2018-11-19 16:00 | 54.8 | 173.3
2018-11-19 17:00 | 46.6 | 213.2
2018-11-19 18:00 | 62 | 204.5
2018-11-19 19:00 | 46.6 | 183.8
2018-11-19 20:00 | 45.5 | 209.2
2018-11-19 21:00 | 40.4 | 217.3
2018-11-19 22:00 | 38.3 | 177.2
2018-11-19 23:00 | 40.1 | 126.4
2018-11-20 | 37.5 | 115.8
2018-11-20 01:00 | 42.6 | 122.7
2018-11-20 02:00 | 39.8 | 118.1
2018-11-20 03:00 | 32.9 | 184.8
2018-11-20 04:00 | 33.1 | 213
2018-11-20 05:00 | 51.5 | 163.7
2018-11-20 06:00 | 92.6 | 192.7
2018-11-20 07:00 | 56.8 | 213.9
2018-11-20 08:00 | 70.5 | 244.4
2018-11-20 09:00 | 92 | 191.1
2018-11-20 10:00 | 93.8 | 170.5
2018-11-20 11:00 | 76 | 181.8
2018-11-20 12:00 | 72.7 | 159.7
2018-11-20 13:00 | 62.6 | 139.4
2018-11-20 14:00 | 62.7 | 158.6
2018-11-20 15:00 | 58 | 135.8
2018-11-20 16:00 | 54.5 | 170.5
2018-11-20 17:00 | 55.9 | 207.2
2018-11-20 18:00 | 44 | 193.9
2018-11-20 19:00 | 44.1 | 185
2018-11-20 20:00 | 46.2 | 202.6
2018-11-20 21:00 | 36.4 | 237.2
2018-11-20 22:00 | 35.1 | 146.6
2018-11-20 23:00 | 41.6 | 155.3
2018-11-21 | 37 | 112.2
2018-11-21 01:00 | 39.5 | 125.1
2018-11-21 02:00 | 33.8 | 141
2018-11-21 03:00 | 38.4 | 140.6
2018-11-21 04:00 | 32.6 | 169.7
2018-11-21 05:00 | 51.5 | 193.6
2018-11-21 06:00 | 92.6 | 177
2018-11-21 07:00 | 72.5 | 202.2
2018-11-21 08:00 | 72.9 | 199.3
2018-11-21 09:00 | 96.7 | 230.4
2018-11-21 10:00 | 110.5 | 161.8
2018-11-21 11:00 | 63.1 | 187.9
2018-11-21 12:00 | 86.1 | 160.8
2018-11-21 13:00 | 60.8 | 185.4
2018-11-21 14:00 | 68.4 | 141.6
2018-11-21 15:00 | 58.4 | 161.1
2018-11-21 16:00 | 56.1 | 154.7
2018-11-21 17:00 | 51.7 | 211.9
2018-11-21 18:00 | 42 | 151.7
2018-11-21 19:00 | 42.3 | 166
2018-11-21 20:00 | 43.9 | 202.6
2018-11-21 21:00 | 38.5 | 192.4
2018-11-21 22:00 | 38.6 | 169.5
2018-11-21 23:00 | 32.6 | 142
2018-11-22 | 32.6 | 109.3
2018-11-22 01:00 | 35 | 146.5
2018-11-22 02:00 | 42 | 132.5
2018-11-22 03:00 | 30.4 | 168.6
2018-11-22 04:00 | 33.5 | 220.4
2018-11-22 05:00 | 67.1 | 204
2018-11-22 06:00 | 85.4 | 233.4
2018-11-22 07:00 | 67.2 | 215.1
2018-11-22 08:00 | 65.7 | 212.6
2018-11-22 09:00 | 91.5 | 163.7
2018-11-22 10:00 | 117.1 | 174.3
2018-11-22 11:00 | 67.3 | 169.4
2018-11-22 12:00 | 99.3 | 142.9
2018-11-22 13:00 | 79.7 | 147.1
2018-11-22 14:00 | 75.9 | 155.3
2018-11-22 15:00 | 55.1 | 157.3
2018-11-22 16:00 | 58.5 | 156.6
2018-11-22 17:00 | 55.8 | 165
2018-11-22 18:00 | 55.7 | 208.5
2018-11-22 19:00 | 49.2 | 210.7
2018-11-22 20:00 | 45.6 | 210.5
2018-11-22 21:00 | 39.6 | 152.4
2018-11-22 22:00 | 37.5 | 157.6
2018-11-22 23:00 | 38.1 | 143.3
2018-11-23 | 36 | 161.8
2018-11-23 01:00 | 33.8 | 164.9
2018-11-23 02:00 | 42.1 | 124.7
2018-11-23 03:00 | 36.9 | 155.7
2018-11-23 04:00 | 37.4 | 213.1
2018-11-23 05:00 | 51.5 | 185.9
2018-11-23 06:00 | 94.8 | 236.5
2018-11-23 07:00 | 87 | 289.8
2018-11-23 08:00 | 90.3 | 245.8
2018-11-23 09:00 | 93.5 | 211.1
2018-11-23 10:00 | 120 | 191.4
2018-11-23 11:00 | 78.5 | 175.7
2018-11-23 12:00 | 77.2 | 170
2018-11-23 13:00 | 85.5 | 156.2
2018-11-23 14:00 | 69.6 | 162.6
2018-11-23 15:00 | 51.7 | 168.6
2018-11-23 16:00 | 56.2 | 170
2018-11-23 17:00 | 52.2 | 194.3
2018-11-23 18:00 | 46 | 187.3
2018-11-23 19:00 | 50.1 | 202.8
2018-11-23 20:00 | 42.9 | 232.8
2018-11-23 21:00 | 40.9 | 195.9
2018-11-23 22:00 | 39.5 | 149.7
2018-11-23 23:00 | 36.1 | 133.3
2018-11-24 | 28.9 | 119.7
2018-11-24 01:00 | 34.6 | 148.7
2018-11-24 02:00 | 35.2 | 107.1
2018-11-24 03:00 | 30.8 | 145.7
2018-11-24 04:00 | 36 | 167.7
2018-11-24 05:00 | 57.6 | 236.7
2018-11-24 06:00 | 108.3 | 271.4
2018-11-24 07:00 | 79.1 | 256.8
2018-11-24 08:00 | 65.8 | 235
2018-11-24 09:00 | 75.1 | 179.1
2018-11-24 10:00 | 95.6 | 191.6
2018-11-24 11:00 | 74.6 | 163.7
2018-11-24 12:00 | 95.9 | 171.8
2018-11-24 13:00 | 71.9 | 143.3
2018-11-24 14:00 | 78.9 | 144.1
2018-11-24 15:00 | 59 | 154.9
2018-11-24 16:00 | 69.9 | 152.4
2018-11-24 17:00 | 47.8 | 193.2
2018-11-24 18:00 | 45.2 | 185.9
2018-11-24 19:00 | 48.7 | 221.3
2018-11-24 20:00 | 39.7 | 199.5
2018-11-24 21:00 | 46.7 | 197.6
2018-11-24 22:00 | 32.6 | 150.5
2018-11-24 23:00 | 42.9 | 132.4
2018-11-25 | 38 | 143.4
2018-11-25 01:00 | 37.9 | 139.8
2018-11-25 02:00 | 32.2 | 127.3
2018-11-25 03:00 | 39.2 | 152.2
2018-11-25 04:00 | 30.8 | 218.8
2018-11-25 05:00 | 51 | 222.3
2018-11-25 06:00 | 94.7 | 242.5
2018-11-25 07:00 | 69.6 | 245.6
2018-11-25 08:00 | 72.9 | 213.8
2018-11-25 09:00 | 94 | 205.8
2018-11-25 10:00 | 105.5 | 179.7
2018-11-25 11:00 | 80.4 | 174.1
2018-11-25 12:00 | 76.1 | 178.5
2018-11-25 13:00 | 98.7 | 155.2
2018-11-25 14:00 | 83.7 | 169.7
2018-11-25 15:00 | 76.9 | 136.9
2018-11-25 16:00 | 54.1 | 183.6
2018-11-25 17:00 | 60.9 | 178.7
2018-11-25 18:00 | 53.8 | 240.6
2018-11-25 19:00 | 51 | 210
2018-11-25 20:00 | 41.2 | 234.4
2018-11-25 21:00 | 41.8 | 185.9
2018-11-25 22:00 | 35.8 | 151.2
2018-11-25 23:00 | 39.2 | 159.2
2018-11-26 | 35.5 | 119.5
2018-11-26 01:00 | 39.8 | 104.6
2018-11-26 02:00 | 29.9 | 128.2
2018-11-26 03:00 | 38.3 | 162.6
2018-11-26 04:00 | 36.9 | 188.8
2018-11-26 05:00 | 56.5 | 158.2
2018-11-26 06:00 | 88.3 | 200.7
2018-11-26 07:00 | 91.5 | 237.1
2018-11-26 08:00 | 71.1 | 248.9
2018-11-26 09:00 | 116.8 | 211.7
2018-11-26 10:00 | 120.3 | 178.9
2018-11-26 11:00 | 85.3 | 198.2
2018-11-26 12:00 | 70.5 | 171.5
2018-11-26 13:00 | 91.6 | 168.9
2018-11-26 14:00 | 95 | 164.9
2018-11-26 15:00 | 70 | 157.1
2018-11-26 16:00 | 58.3 | 208.2
2018-11-26 17:00 | 53.5 | 215.1
2018-11-26 18:00 | 58.1 | 171.9
2018-11-26 19:00 | 45.3 | 199.5
2018-11-26 20:00 | 42 | 191.5
2018-11-26 21:00 | 44.4 | 221.8
2018-11-26 22:00 | 40.4 | 179.5
2018-11-26 23:00 | 36.2 | 127.7
2018-11-27 | 36.2 | 118
2018-11-27 01:00 | 40.7 | 143.2
2018-11-27 02:00 | 36.1 | 127
2018-11-27 03:00 | 35.6 | 155.7
2018-11-27 04:00 | 40.3 | 198.7
2018-11-27 05:00 | 63.3 | 190.9
2018-11-27 06:00 | 88.4 | 236.6
2018-11-27 07:00 | 83.6 | 238.4
2018-11-27 08:00 | 70.3 | 221.2
2018-11-27 09:00 | 91.2 | 184.9
2018-11-27 10:00 | 89.1 | 218.2
2018-11-27 11:00 | 83.7 | 171.1
2018-11-27 12:00 | 81.9 | 204.8
2018-11-27 13:00 | 54.1 | 197.4
2018-11-27 14:00 | 73.9 | 170
2018-11-27 15:00 | 60.5 | 169.7
2018-11-27 16:00 | 64.3 | 165.6
2018-11-27 17:00 | 50.9 | 211.7
2018-11-27 18:00 | 49 | 172.2
2018-11-27 19:00 | 47 | 168
2018-11-27 20:00 | 50.9 | 217.7
2018-11-27 21:00 | 40.6 | 174.7
2018-11-27 22:00 | 44.9 | 156
2018-11-27 23:00 | 37.3 | 137.9
2018-11-28 | 34.4 | 144.9
2018-11-28 01:00 | 37.3 | 124.9
2018-11-28 02:00 | 40.7 | 125.4
2018-11-28 03:00 | 33.2 | 180.3
2018-11-28 04:00 | 40.6 | 147.5
2018-11-28 05:00 | 73.6 | 170.5
2018-11-28 06:00 | 91.1 | 166.4
2018-11-28 07:00 | 66.5 | 232.8
2018-11-28 08:00 | 57.3 | 248.6
2018-11-28 09:00 | 79.3 | 208.5
2018-11-28 10:00 | 112.2 | 177.7
2018-11-28 11:00 | 59.6 | 174.3
2018-11-28 12:00 | 84.6 | 165.5
2018-11-28 13:00 | 77.2 | 166.4
2018-11-28 14:00 | 78.4 | 147.4
2018-11-28 15:00 | 70.3 | 159.7
2018-11-28 16:00 | 56.1 | 169.5
2018-11-28 17:00 | 47.2 | 174.1
2018-11-28 18:00 | 44.3 | 169.1
2018-11-28 19:00 | 39.7 | 220.2
2018-11-28 20:00 | 43.3 | 172.5
2018-11-28 21:00 | 40.1 | 189
2018-11-28 22:00 | 42 | 134.5
2018-11-28 23:00 | 34.7 | 141.9
2018-11-29 | 40.3 | 173.5
2018-11-29 01:00 | 37.4 | 233.9
2018-11-29 02:00 | 28.6 | 240.1
2018-11-29 03:00 | 33.9 | 224.3
2018-11-29 04:00 | 38.5 | 257
2018-11-29 05:00 | 50.4 | 293.4
2018-11-29 06:00 | 95.6 | 312
2018-11-29 07:00 | 99.5 | 309.8
2018-11-29 08:00 | 93.4 | 310.1
2018-11-29 09:00 | 89.7 | 246.4
2018-11-29 10:00 | 103.9 | 236.9
2018-11-29 11:00 | 67.9 | 225.1
2018-11-29 12:00 | 87.9 | 293
2018-11-29 13:00 | 86 | 270.7
2018-11-29 14:00 | 65.4 | 263.2
2018-11-29 15:00 | 61.9 | 270.6
2018-11-29 16:00 | 54.7 | 299.5
2018-11-29 17:00 | 52 | 268.7
2018-11-29 18:00 | 53.2 | 331.1
2018-11-29 19:00 | 46.2 | 324.3
2018-11-29 20:00 | 41.4 | 313.7
2018-11-29 21:00 | 33.9 | 251.1
2018-11-29 22:00 | 33.8 | 203.6
2018-11-29 23:00 | 33.2 | 253.9
2018-11-30 | 38.6 | 279.1
2018-11-30 01:00 | 36.4 | 270.8
2018-11-30 02:00 | 33.8 | 270
2018-11-30 03:00 | 29.9 | 299
2018-11-30 04:00 | 32.7 | 339.6
2018-11-30 05:00 | 43.2 | 399.8
2018-11-30 06:00 | 77.6 | 484.7
2018-11-30 07:00 | 97.3 | 448.2
2018-11-30 08:00 | 77.5 | 519.5
2018-11-30 09:00 | 109.5 | 452.5
2018-11-30 10:00 | 106.7 | 351.4
2018-11-30 11:00 | 82.7 | 441.1
2018-11-30 12:00 | 82.6 | 407.1
2018-11-30 13:00 | 96.9 | 314.6
2018-11-30 14:00 | 92.9 | 366.5
2018-11-30 15:00 | 59.2 | 363.2
2018-11-30 16:00 | 56.5 | 369.4
2018-11-30 17:00 | 56.4 | 385.1
2018-11-30 18:00 | 53.3 | 390.2
2018-11-30 19:00 | 44.6 | 407.9
2018-11-30 20:00 | 43.7 | 408.1
2018-11-30 21:00 | 44.6 | 393.9
2018-11-30 22:00 | 42.6 | 384.8
2018-11-30 23:00 | 41.5 | 375.5
2018-12-01 | 41.1 | 232.6
2018-12-01 01:00 | 38.6 | 273.9
2018-12-01 02:00 | 35.2 | 296.5
2018-12-01 03:00 | 37.5 | 242.5
2018-12-01 04:00 | 29.6 | 274.4
2018-12-01 05:00 | 47.4 | 360.7
2018-12-01 06:00 | 71.7 | 408.8
2018-12-01 07:00 | 68.4 | 520.3
2018-12-01 08:00 | 80.8 | 445.2
2018-12-01 09:00 | 114.6 | 361.6
2018-12-01 10:00 | 126.8 | 372.2
2018-12-01 11:00 | 88.7 | 360.6
2018-12-01 12:00 | 80 | 340.2
2018-12-01 13:00 | 92.7 | 340.4
2018-12-01 14:00 | 86.6 | 399.1
2018-12-01 15:00 | 48.5 | 332.6
2018-12-01 16:00 | 56 | 339.4
2018-12-01 17:00 | 51.5 | 346.1
2018-12-01 18:00 | 55.4 | 375.2
2018-12-01 19:00 | 46.6 | 409.7
2018-12-01 20:00 | 47.4 | 402.2
2018-12-01 21:00 | 35.1 | 303.6
2018-12-01 22:00 | 38.2 | 320.4
2018-12-01 23:00 | 40.1 | 320.2
2018-12-02 | 37.2 | 189.3
2018-12-02 01:00 | 36.8 | 178.3
2018-12-02 02:00 | 35.4 | 200.2
2018-12-02 03:00 | 39.6 | 173.8
2018-12-02 04:00 | 36.6 | 244
2018-12-02 05:00 | 47.6 | 239.7
2018-12-02 06:00 | 106.2 | 291.5
2018-12-02 07:00 | 80.4 | 346.5
2018-12-02 08:00 | 77 | 301.3
2018-12-02 09:00 | 94.9 | 257.1
2018-12-02 10:00 | 101.8 | 236.6
2018-12-02 11:00 | 74.1 | 214.9
2018-12-02 12:00 | 79.8 | 185.9
2018-12-02 13:00 | 75.1 | 228.2
2018-12-02 14:00 | 80.4 | 190.8
2018-12-02 15:00 | 60.8 | 225.7
2018-12-02 16:00 | 86.4 | 218.8
2018-12-02 17:00 | 46.4 | 251.4
2018-12-02 18:00 | 44.8 | 226.4
2018-12-02 19:00 | 47.4 | 286.4
2018-12-02 20:00 | 44.1 | 246.8
2018-12-02 21:00 | 36.5 | 234.2
2018-12-02 22:00 | 34 | 212.8
2018-12-02 23:00 | 38.1 | 199.3
2018-12-03 | 33.8 | 181.8
2018-12-03 01:00 | 38.5 | 155.7
2018-12-03 02:00 | 32.7 | 201.3
2018-12-03 03:00 | 33 | 176.2
2018-12-03 04:00 | 34.6 | 231.6
2018-12-03 05:00 | 53.6 | 206.8
2018-12-03 06:00 | 93.1 | 211.1
2018-12-03 07:00 | 100.5 | 255.9
2018-12-03 08:00 | 79.6 | 270.6
2018-12-03 09:00 | 94.6 | 236.4
2018-12-03 10:00 | 100.8 | 227.8
2018-12-03 11:00 | 71.4 | 222.2
2018-12-03 12:00 | 76.3 | 182.5
2018-12-03 13:00 | 72.9 | 196.1
2018-12-03 14:00 | 69.4 | 193.5
2018-12-03 15:00 | 56.4 | 208.6
2018-12-03 16:00 | 50.6 | 200.4
2018-12-03 17:00 | 43.5 | 298.6
2018-12-03 18:00 | 50.2 | 252.5
2018-12-03 19:00 | 50.5 | 297.1
2018-12-03 20:00 | 45 | 231.8
2018-12-03 21:00 | 42.6 | 247.9
2018-12-03 22:00 | 34.9 | 233.2
2018-12-03 23:00 | 34.8 | 190.5
2018-12-04 | 34.9 | 165.6
2018-12-04 01:00 | 40.5 | 174.2
2018-12-04 02:00 | 39.7 | 163.5
2018-12-04 03:00 | 39.7 | 214.3
2018-12-04 04:00 | 35.5 | 223.8
2018-12-04 05:00 | 53 | 224
2018-12-04 06:00 | 105.5 | 268.5
2018-12-04 07:00 | 68 | 313.4
2018-12-04 08:00 | 69.3 | 295.2
2018-12-04 09:00 | 87.9 | 249.5
2018-12-04 10:00 | 106.9 | 231.1
2018-12-04 11:00 | 58.4 | 226.8
2018-12-04 12:00 | 82.7 | 254.7
2018-12-04 13:00 | 53.9 | 233
2018-12-04 14:00 | 65.7 | 256.2
2018-12-04 15:00 | 54.2 | 190.1
2018-12-04 16:00 | 45.2 | 234.3
2018-12-04 17:00 | 49.9 | 285.6
2018-12-04 18:00 | 49.6 | 234
2018-12-04 19:00 | 48.1 | 216.8
2018-12-04 20:00 | 40 | 235.4
2018-12-04 21:00 | 41.5 | 227.8
2018-12-04 22:00 | 40.6 | 272.4
2018-12-04 23:00 | 36.7 | 171.4
2018-12-05 | 36.1 | 178.5
2018-12-05 01:00 | 32.3 | 208.1
2018-12-05 02:00 | 42.6 | 175.1
2018-12-05 03:00 | 31 | 245.5
2018-12-05 04:00 | 34.8 | 243.8
2018-12-05 05:00 | 48.5 | 249.8
2018-12-05 06:00 | 77 | 351
2018-12-05 07:00 | 92.8 | 295.3
2018-12-05 08:00 | 61.2 | 375.7
2018-12-05 09:00 | 67.7 | 323.3
2018-12-05 10:00 | 104.5 | 317.9
2018-12-05 11:00 | 70.4 | 306.1
2018-12-05 12:00 | 74.1 | 304.9
2018-12-05 13:00 | 62.7 | 245.9
2018-12-05 14:00 | 67.9 | 282.7
2018-12-05 15:00 | 50.8 | 270.4
2018-12-05 16:00 | 51.4 | 290.8
2018-12-05 17:00 | 51.4 | 281.5
2018-12-05 18:00 | 57.2 | 277.1
2018-12-05 19:00 | 42.4 | 272.5
2018-12-05 20:00 | 47.2 | 309
2018-12-05 21:00 | 36.8 | 242.4
2018-12-05 22:00 | 34.3 | 234
2018-12-05 23:00 | 39.4 | 238.3
2018-12-06 | 35.9 | 258
2018-12-06 01:00 | 36.8 | 196.4
2018-12-06 02:00 | 33.9 | 203
2018-12-06 03:00 | 31.1 | 246.6
2018-12-06 04:00 | 37.3 | 284.6
2018-12-06 05:00 | 60 | 298.9
2018-12-06 06:00 | 93.7 | 372.7
2018-12-06 07:00 | 80.6 | 291
2018-12-06 08:00 | 67.2 | 406.6
2018-12-06 09:00 | 85.3 | 327.9
2018-12-06 10:00 | 120.8 | 329.2
2018-12-06 11:00 | 73.7 | 278.9
2018-12-06 12:00 | 85.5 | 264.3
2018-12-06 13:00 | 84.8 | 284.5
2018-12-06 14:00 | 71.4 | 255.5
2018-12-06 15:00 | 64.8 | 265.2
2018-12-06 16:00 | 53.2 | 306.3
2018-12-06 17:00 | 51 | 308.1
2018-12-06 18:00 | 48.7 | 340.5
2018-12-06 19:00 | 47.2 | 290.9
2018-12-06 20:00 | 41.1 | 260.3
2018-12-06 21:00 | 36.7 | 296
2018-12-06 22:00 | 34.5 | 248.8
2018-12-06 23:00 | 33.6 | 244.6
2018-12-07 | 36.3 | 258.7
2018-12-07 01:00 | 35.4 | 209
2018-12-07 02:00 | 40.1 | 263.2
2018-12-07 03:00 | 40.2 | 225.8
2018-12-07 04:00 | 36.7 | 306
2018-12-07 05:00 | 55.1 | 272.9
2018-12-07 06:00 | 100.8 | 403.8
2018-12-07 07:00 | 106.3 | 397.1
2018-12-07 08:00 | 89.4 | 370
2018-12-07 09:00 | 101.8 | 305.5
2018-12-07 10:00 | 105.4 | 302.2
2018-12-07 11:00 | 78.1 | 312.4
2018-12-07 12:00 | 77.9 | 292.9
2018-12-07 13:00 | 93.8 | 293.9
2018-12-07 14:00 | 75.5 | 328.2
2018-12-07 15:00 | 62.3 | 262.3
2018-12-07 16:00 | 54.7 | 261.9
2018-12-07 17:00 | 58.1 | 374.6
2018-12-07 18:00 | 57 | 285.6
2018-12-07 19:00 | 44.7 | 343.2
2018-12-07 20:00 | 41.7 | 282.8
2018-12-07 21:00 | 39.7 | 291.1
2018-12-07 22:00 | 41.9 | 308.5
2018-12-07 23:00 | 37.8 | 239.4
2018-12-08 | 41 | 252.2
2018-12-08 01:00 | 39.5 | 232.6
2018-12-08 02:00 | 38.1 | 226.1
2018-12-08 03:00 | 41.4 | 244.5
2018-12-08 04:00 | 37.1 | 270.3
2018-12-08 05:00 | 59.2 | 283.4
2018-12-08 06:00 | 80.5 | 303.6
2018-12-08 07:00 | 74.4 | 342
2018-12-08 08:00 | 98.5 | 377.9
2018-12-08 09:00 | 93.6 | 367.2
2018-12-08 10:00 | 97.3 | 288.2
2018-12-08 11:00 | 83.5 | 341.3
2018-12-08 12:00 | 81.3 | 294.3
2018-12-08 13:00 | 77.6 | 253.3
2018-12-08 14:00 | 85.2 | 259.2
2018-12-08 15:00 | 63.2 | 269.7
2018-12-08 16:00 | 50.1 | 308.6
2018-12-08 17:00 | 46.5 | 294.5
2018-12-08 18:00 | 45.1 | 299.6
2018-12-08 19:00 | 43.6 | 283.7
2018-12-08 20:00 | 41.1 | 344
2018-12-08 21:00 | 39.2 | 274.5
2018-12-08 22:00 | 34.1 | 251.5
2018-12-08 23:00 | 35.9 | 282.8
2018-12-09 | 34.1 | 242.7
2018-12-09 01:00 | 35.7 | 244.9
2018-12-09 02:00 | 34.3 | 272.6
2018-12-09 03:00 | 40.2 | 227.3
2018-12-09 04:00 | 38.4 | 298.5
2018-12-09 05:00 | 49.5 | 307.8
2018-12-09 06:00 | 97.1 | 376.4
2018-12-09 07:00 | 92.9 | 346.1
2018-12-09 08:00 | 83.8 | 343.4
2018-12-09 09:00 | 102.6 | 386.2
2018-12-09 10:00 | 105.6 | 258.4
2018-12-09 11:00 | 77.4 | 277.8
2018-12-09 12:00 | 84.9 | 292.4
2018-12-09 13:00 | 80.9 | 325.9
2018-12-09 14:00 | 77.5 | 315
2018-12-09 15:00 | 66.8 | 272.5
2018-12-09 16:00 | 53 | 269.5
2018-12-09 17:00 | 53 | 317.3
2018-12-09 18:00 | 53.9 | 327.6
2018-12-09 19:00 | 46 | 335.1
2018-12-09 20:00 | 43.7 | 308.9
2018-12-09 21:00 | 45.9 | 251.2
2018-12-09 22:00 | 40.4 | 250.5
2018-12-09 23:00 | 42 | 247.1
2018-12-10 | 35.1 | 171.8
2018-12-10 01:00 | 42.5 | 149.1
2018-12-10 02:00 | 37.4 | 144.9
2018-12-10 03:00 | 44.3 | 205.6
2018-12-10 04:00 | 48.7 | 254.1
2018-12-10 05:00 | 63.9 | 257.7
2018-12-10 06:00 | 80.1 | 213.5
2018-12-10 07:00 | 79.2 | 283.3
2018-12-10 08:00 | 81.3 | 255.4
2018-12-10 09:00 | 94.6 | 217.4
2018-12-10 10:00 | 119.9 | 228.5
2018-12-10 11:00 | 70.6 | 248.7
2018-12-10 12:00 | 79.6 | 202.4
2018-12-10 13:00 | 72.5 | 232.7
2018-12-10 14:00 | 90.9 | 212.3
2018-12-10 15:00 | 61.7 | 226.1
2018-12-10 16:00 | 48.9 | 198.5
2018-12-10 17:00 | 49.6 | 226.3
2018-12-10 18:00 | 42.1 | 242.8
2018-12-10 19:00 | 46.2 | 252.5
2018-12-10 20:00 | 39.2 | 297.3
2018-12-10 21:00 | 37.2 | 239.2
2018-12-10 22:00 | 41.7 | 204
2018-12-10 23:00 | 42.2 | 199.7
2018-12-11 | 35.8 | 178.7
2018-12-11 01:00 | 31.3 | 193.8
2018-12-11 02:00 | 34.5 | 146.8
2018-12-11 03:00 | 36 | 191.2
2018-12-11 04:00 | 32 | 274.4
2018-12-11 05:00 | 56.5 | 215.7
2018-12-11 06:00 | 71.3 | 251.9
2018-12-11 07:00 | 75.1 | 310.4
2018-12-11 08:00 | 56.1 | 298.3
2018-12-11 09:00 | 74.4 | 234.6
2018-12-11 10:00 | 87.5 | 230.7
2018-12-11 11:00 | 66.1 | 239.6
2018-12-11 12:00 | 82.7 | 238.1
2018-12-11 13:00 | 76.6 | 186.6
2018-12-11 14:00 | 69.4 | 228.3
2018-12-11 15:00 | 60.6 | 202.2
2018-12-11 16:00 | 58.2 | 223
2018-12-11 17:00 | 47.7 | 256.4
2018-12-11 18:00 | 45.6 | 243.5
2018-12-11 19:00 | 45.5 | 273.6
2018-12-11 20:00 | 40.1 | 244.4
2018-12-11 21:00 | 40.2 | 246.8
2018-12-11 22:00 | 33.3 | 231.7
2018-12-11 23:00 | 36.6 | 165.9
2018-12-12 | 39.3 | 100.5
2018-12-12 01:00 | 39.3 | 116.9
2018-12-12 02:00 | 33 | 114.2
2018-12-12 03:00 | 37.2 | 106.9
2018-12-12 04:00 | 30.7 | 132.3
2018-12-12 05:00 | 46.7 | 137.1
2018-12-12 06:00 | 87.8 | 166.4
2018-12-12 07:00 | 70.1 | 170.3
2018-12-12 08:00 | 68.3 | 171.8
2018-12-12 09:00 | 87.8 | 150
2018-12-12 10:00 | 109.2 | 151.4
2018-12-12 11:00 | 59.1 | 156.5
2018-12-12 12:00 | 63.5 | 147.1
2018-12-12 13:00 | 71.9 | 124.5
2018-12-12 14:00 | 68.5 | 119.5
2018-12-12 15:00 | 56.4 | 142.6
2018-12-12 16:00 | 53.7 | 129.4
2018-12-12 17:00 | 55.5 | 155.7
2018-12-12 18:00 | 60.8 | 161
2018-12-12 19:00 | 51.7 | 158.7
2018-12-12 20:00 | 36.8 | 152.2
2018-12-12 21:00 | 42.1 | 149.1
2018-12-12 22:00 | 38.6 | 128.1
2018-12-12 23:00 | 34.3 | 87.9
2018-12-13 | 38.2 | 170.2
2018-12-13 01:00 | 33.8 | 171.7
2018-12-13 02:00 | 35.8 | 141.5
2018-12-13 03:00 | 38.5 | 195.6
2018-12-13 04:00 | 36.6 | 225.5
2018-12-13 05:00 | 51.5 | 218.8
2018-12-13 06:00 | 80.7 | 294.2
2018-12-13 07:00 | 89.6 | 309.1
2018-12-13 08:00 | 104.4 | 284.6
2018-12-13 09:00 | 114.6 | 262.2
2018-12-13 10:00 | 115.1 | 248.7
2018-12-13 11:00 | 79.3 | 221.1
2018-12-13 12:00 | 95.4 | 205
2018-12-13 13:00 | 78.7 | 194.3
2018-12-13 14:00 | 96.4 | 237.7
2018-12-13 15:00 | 64.5 | 178.7
2018-12-13 16:00 | 62.4 | 217.6
2018-12-13 17:00 | 54.5 | 252.2
2018-12-13 18:00 | 47.8 | 225.6
2018-12-13 19:00 | 46.6 | 223.2
2018-12-13 20:00 | 43.1 | 275.1
2018-12-13 21:00 | 36.7 | 255.2
2018-12-13 22:00 | 42.8 | 200.6
2018-12-13 23:00 | 42.5 | 195.4
2018-12-14 | 38.5 | 198.8
2018-12-14 01:00 | 41.8 | 180.6
2018-12-14 02:00 | 40.3 | 181.4
2018-12-14 03:00 | 38.7 | 224.9
2018-12-14 04:00 | 34.4 | 272.2
2018-12-14 05:00 | 45.2 | 252.8
2018-12-14 06:00 | 90.1 | 263.9
2018-12-14 07:00 | 76.7 | 312.9
2018-12-14 08:00 | 102.3 | 237.4
2018-12-14 09:00 | 102.1 | 300.6
2018-12-14 10:00 | 112.8 | 240.9
2018-12-14 11:00 | 87.9 | 227.4
2018-12-14 12:00 | 92.9 | 223.1
2018-12-14 13:00 | 83.5 | 200.9
2018-12-14 14:00 | 97.4 | 229.2
2018-12-14 15:00 | 73.4 | 243.2
2018-12-14 16:00 | 57.6 | 211.8
2018-12-14 17:00 | 51.3 | 271.3
2018-12-14 18:00 | 53.5 | 263.8
2018-12-14 19:00 | 56.9 | 301.2
2018-12-14 20:00 | 48.4 | 284.4
2018-12-14 21:00 | 40.5 | 255.6
2018-12-14 22:00 | 39.6 | 234.9
2018-12-14 23:00 | 37.7 | 212.2
2018-12-15 | 36.7 | 207.9
2018-12-15 01:00 | 40 | 165.6
2018-12-15 02:00 | 41.5 | 168.7
2018-12-15 03:00 | 41.7 | 230
2018-12-15 04:00 | 39.9 | 215.6
2018-12-15 05:00 | 55.2 | 229.3
2018-12-15 06:00 | 82.7 | 243.1
2018-12-15 07:00 | 78 | 320.4
2018-12-15 08:00 | 94.6 | 234
2018-12-15 09:00 | 109.7 | 287.5
2018-12-15 10:00 | 99.6 | 209.3
2018-12-15 11:00 | 85.7 | 205.4
2018-12-15 12:00 | 67.7 | 189.5
2018-12-15 13:00 | 69.5 | 218.6
2018-12-15 14:00 | 86.8 | 221.4
2018-12-15 15:00 | 61.3 | 187.5
2018-12-15 16:00 | 51.8 | 256.2
2018-12-15 17:00 | 57.9 | 232.5
2018-12-15 18:00 | 43.7 | 291.4
2018-12-15 19:00 | 51.3 | 244.6
2018-12-15 20:00 | 42.3 | 229.1
2018-12-15 21:00 | 35.8 | 247.7
2018-12-15 22:00 | 35.5 | 219.8
2018-12-15 23:00 | 40.8 | 217
2018-12-16 | 34.6 | 169.3
2018-12-16 01:00 | 36.9 | 155.9
2018-12-16 02:00 | 37.7 | 173.4
2018-12-16 03:00 | 35 | 229
2018-12-16 04:00 | 35.1 | 238.8
2018-12-16 05:00 | 53.3 | 254.5
2018-12-16 06:00 | 79.1 | 251.5
2018-12-16 07:00 | 88.2 | 305.9
2018-12-16 08:00 | 77.8 | 273.7
2018-12-16 09:00 | 92.7 | 218.2
2018-12-16 10:00 | 116.4 | 271.1
2018-12-16 11:00 | 84.8 | 252
2018-12-16 12:00 | 85.5 | 249.2
2018-12-16 13:00 | 92.4 | 216.8
2018-12-16 14:00 | 67 | 215.9
2018-12-16 15:00 | 61 | 233.3
2018-12-16 16:00 | 56.1 | 218.1
2018-12-16 17:00 | 48 | 219.1
2018-12-16 18:00 | 52 | 240.7
2018-12-16 19:00 | 55 | 264.1
2018-12-16 20:00 | 46.3 | 260.5
2018-12-16 21:00 | 39.5 | 197.7
2018-12-16 22:00 | 45.8 | 180.5
2018-12-16 23:00 | 38 | 171.3
2018-12-17 | 39.5 | 152.2
2018-12-17 01:00 | 41.4 | 186.3
2018-12-17 02:00 | 34.7 | 154.5
2018-12-17 03:00 | 34.7 | 195.5
2018-12-17 04:00 | 37.7 | 232.5
2018-12-17 05:00 | 50 | 240.8
2018-12-17 06:00 | 64.2 | 249.7
2018-12-17 07:00 | 63.6 | 253.1
2018-12-17 08:00 | 65.9 | 272.6
2018-12-17 09:00 | 116.3 | 258.5
2018-12-17 10:00 | 105.5 | 278.4
2018-12-17 11:00 | 76.4 | 236.9
2018-12-17 12:00 | 91.8 | 204
2018-12-17 13:00 | 79.3 | 241.7
2018-12-17 14:00 | 65 | 239.1
2018-12-17 15:00 | 62 | 204.1
2018-12-17 16:00 | 54.2 | 218.9
2018-12-17 17:00 | 49.2 | 233.1
2018-12-17 18:00 | 57.6 | 250.7
2018-12-17 19:00 | 48 | 238.6
2018-12-17 20:00 | 36.7 | 262.7
2018-12-17 21:00 | 40.9 | 244.1
2018-12-17 22:00 | 40 | 230.9
2018-12-17 23:00 | 39.8 | 177
2018-12-18 | 36 | 164.8
2018-12-18 01:00 | 43.7 | 176
2018-12-18 02:00 | 34.3 | 179.3
2018-12-18 03:00 | 38.9 | 200
2018-12-18 04:00 | 36.9 | 210.4
2018-12-18 05:00 | 65.7 | 209.9
2018-12-18 06:00 | 98.8 | 257
2018-12-18 07:00 | 77.8 | 292.5
2018-12-18 08:00 | 81 | 298.3
2018-12-18 09:00 | 85.4 | 215.7
2018-12-18 10:00 | 97.5 | 223.9
2018-12-18 11:00 | 74.8 | 248.6
2018-12-18 12:00 | 78.5 | 209.7
2018-12-18 13:00 | 63.3 | 221.9
2018-12-18 14:00 | 71.4 | 217.3
2018-12-18 15:00 | 52.9 | 217.6
2018-12-18 16:00 | 51.5 | 220.4
2018-12-18 17:00 | 53 | 271.6
2018-12-18 18:00 | 50.4 | 217.2
2018-12-18 19:00 | 45.5 | 257.8
2018-12-18 20:00 | 38.2 | 257
2018-12-18 21:00 | 38.2 | 223.1
2018-12-18 22:00 | 38.4 | 211.4
2018-12-18 23:00 | 42.7 | 149.7
2018-12-19 | 41.8 | 162.5
2018-12-19 01:00 | 40.1 | 157.3
2018-12-19 02:00 | 43.9 | 172.9
2018-12-19 03:00 | 38.5 | 223.3
2018-12-19 04:00 | 36.5 | 240.5
2018-12-19 05:00 | 59 | 223.5
2018-12-19 06:00 | 83.2 | 259.6
2018-12-19 07:00 | 93.3 | 252.5
2018-12-19 08:00 | 67.2 | 272.6
2018-12-19 09:00 | 89.6 | 242.5
2018-12-19 10:00 | 100.3 | 242
2018-12-19 11:00 | 74 | 232.7
2018-12-19 12:00 | 68.8 | 238.5
2018-12-19 13:00 | 79 | 225
2018-12-19 14:00 | 68.3 | 205
2018-12-19 15:00 | 61.2 | 197.8
2018-12-19 16:00 | 62 | 232.3
2018-12-19 17:00 | 54.5 | 267.9
2018-12-19 18:00 | 52.5 | 193.7
2018-12-19 19:00 | 44.9 | 215.3
2018-12-19 20:00 | 35.3 | 218.7
2018-12-19 21:00 | 35.7 | 226
2018-12-19 22:00 | 39.4 | 173.5
2018-12-19 23:00 | 35.5 | 162.7
2018-12-20 | 41.9 | 152.9
2018-12-20 01:00 | 34.2 | 191
2018-12-20 02:00 | 31.1 | 160.3
2018-12-20 03:00 | 29.1 | 224.1
2018-12-20 04:00 | 32.4 | 230.6
2018-12-20 05:00 | 50.3 | 269.3
2018-12-20 06:00 | 83.7 | 277.3
2018-12-20 07:00 | 77.2 | 288.7
2018-12-20 08:00 | 75.9 | 252.9
2018-12-20 09:00 | 82.2 | 237.9
2018-12-20 10:00 | 128.3 | 213.6
2018-12-20 11:00 | 100.3 | 256.5
2018-12-20 12:00 | 98.4 | 244.2
2018-12-20 13:00 | 82.2 | 199.7
2018-12-20 14:00 | 96.9 | 196.7
2018-12-20 15:00 | 62.8 | 217.6
2018-12-20 16:00 | 51.1 | 217.2
2018-12-20 17:00 | 51.3 | 250.2
2018-12-20 18:00 | 52.7 | 278.5
2018-12-20 19:00 | 47.8 | 239
2018-12-20 20:00 | 46.8 | 238.3
2018-12-20 21:00 | 47.2 | 200.7
2018-12-20 22:00 | 38.1 | 218.7
2018-12-20 23:00 | 37.5 | 175.1
2018-12-21 | 35.5 | 174.5
2018-12-21 01:00 | 39.9 | 164.5
2018-12-21 02:00 | 38.2 | 189.4
2018-12-21 03:00 | 39.8 | 223.1
2018-12-21 04:00 | 39.8 | 261.7
2018-12-21 05:00 | 53.4 | 264
2018-12-21 06:00 | 96 | 257
2018-12-21 07:00 | 86.9 | 285.3
2018-12-21 08:00 | 87.4 | 295.9
2018-12-21 09:00 | 94.9 | 243.6
2018-12-21 10:00 | 114.5 | 239.8
2018-12-21 11:00 | 87.1 | 212.9
2018-12-21 12:00 | 91.9 | 250.2
2018-12-21 13:00 | 86.8 | 222.1
2018-12-21 14:00 | 68.4 | 236.3
2018-12-21 15:00 | 62.1 | 274.7
2018-12-21 16:00 | 71.3 | 225
2018-12-21 17:00 | 60.3 | 250.9
2018-12-21 18:00 | 62.3 | 253.9
2018-12-21 19:00 | 66.8 | 241.7
2018-12-21 20:00 | 48.2 | 267.2
2018-12-21 21:00 | 50.4 | 244
2018-12-21 22:00 | 41.2 | 221.7
2018-12-21 23:00 | 42.7 | 180.8
2018-12-22 | 37.2 | 209.1
2018-12-22 01:00 | 32.7 | 219.4
2018-12-22 02:00 | 40.4 | 210.6
2018-12-22 03:00 | 37.1 | 229.4
2018-12-22 04:00 | 37 | 275.7
2018-12-22 05:00 | 65.8 | 300.5
2018-12-22 06:00 | 110.9 | 350.8
2018-12-22 07:00 | 90.8 | 335.3
2018-12-22 08:00 | 90.5 | 382.9
2018-12-22 09:00 | 117.4 | 291.6
2018-12-22 10:00 | 107.1 | 319.6
2018-12-22 11:00 | 86.4 | 280.2
2018-12-22 12:00 | 73.2 | 284.9
2018-12-22 13:00 | 80.6 | 271.8
2018-12-22 14:00 | 70.7 | 270.5
2018-12-22 15:00 | 58.8 | 303.9
2018-12-22 16:00 | 51.5 | 271.6
2018-12-22 17:00 | 52.1 | 285.2
2018-12-22 18:00 | 50.1 | 333.2
2018-12-22 19:00 | 49.4 | 325
2018-12-22 20:00 | 47.1 | 354.8
2018-12-22 21:00 | 41.8 | 307.1
2018-12-22 22:00 | 41.8 | 262.4
2018-12-22 23:00 | 43.5 | 253.8
2018-12-23 | 35.5 | 263.4
2018-12-23 01:00 | 40.7 | 187.9
2018-12-23 02:00 | 36 | 277.8
2018-12-23 03:00 | 36 | 251.8
2018-12-23 04:00 | 42.8 | 293
2018-12-23 05:00 | 49.5 | 310.7
2018-12-23 06:00 | 88.6 | 314.5
2018-12-23 07:00 | 75.5 | 399.7
2018-12-23 08:00 | 104.4 | 372.7
2018-12-23 09:00 | 112.3 | 337.1
2018-12-23 10:00 | 114.8 | 261
2018-12-23 11:00 | 83.6 | 342.5
2018-12-23 12:00 | 83.2 | 292
2018-12-23 13:00 | 79.4 | 313.8
2018-12-23 14:00 | 80.3 | 290
2018-12-23 15:00 | 66.5 | 313.6
2018-12-23 16:00 | 96 | 272.1
2018-12-23 17:00 | 60.2 | 323.2
2018-12-23 18:00 | 56.4 | 290.9
2018-12-23 19:00 | 40 | 309
2018-12-23 20:00 | 45.9 | 310.6
2018-12-23 21:00 | 43.6 | 264.4
2018-12-23 22:00 | 36.6 | 266.5
2018-12-23 23:00 | 40.1 | 280.7
2018-12-24 | 34.7 | 183.7
2018-12-24 01:00 | 45 | 149.3
2018-12-24 02:00 | 35.4 | 169.2
2018-12-24 03:00 | 41.7 | 215.2
2018-12-24 04:00 | 35.7 | 195
2018-12-24 05:00 | 45.6 | 196.5
2018-12-24 06:00 | 106.3 | 286.5
2018-12-24 07:00 | 89.5 | 270
2018-12-24 08:00 | 74.8 | 242.8
2018-12-24 09:00 | 90.8 | 246.5
2018-12-24 10:00 | 103.2 | 226.7
2018-12-24 11:00 | 74.7 | 234.4
2018-12-24 12:00 | 85.1 | 259
2018-12-24 13:00 | 81.6 | 206.7
2018-12-24 14:00 | 84.7 | 232.3
2018-12-24 15:00 | 65.4 | 212.5
2018-12-24 16:00 | 55.1 | 202.4
2018-12-24 17:00 | 51.4 | 274.2
2018-12-24 18:00 | 46.8 | 266.1
2018-12-24 19:00 | 43 | 237.7
2018-12-24 20:00 | 42.4 | 266.9
2018-12-24 21:00 | 39.1 | 266.6
2018-12-24 22:00 | 39.3 | 249.6
2018-12-24 23:00 | 37.2 | 199.7
2018-12-25 | 38.1 | 111.3
2018-12-25 01:00 | 37.7 | 111.6
2018-12-25 02:00 | 39.5 | 120.3
2018-12-25 03:00 | 43.8 | 141.4
2018-12-25 04:00 | 37.1 | 168.7
2018-12-25 05:00 | 59.3 | 136.5
2018-12-25 06:00 | 84.8 | 176.7
2018-12-25 07:00 | 61.2 | 195
2018-12-25 08:00 | 77.5 | 192.6
2018-12-25 09:00 | 104.6 | 134.6
2018-12-25 10:00 | 105.2 | 163.8
2018-12-25 11:00 | 71.1 | 154.5
2018-12-25 12:00 | 79.8 | 170.6
2018-12-25 13:00 | 67.7 | 123.5
2018-12-25 14:00 | 78.6 | 113.6
2018-12-25 15:00 | 52.5 | 122.1
2018-12-25 16:00 | 51.2 | 140.9
2018-12-25 17:00 | 56 | 158.2
2018-12-25 18:00 | 54.7 | 155.6
2018-12-25 19:00 | 45.2 | 163.4
2018-12-25 20:00 | 43.7 | 174.6
2018-12-25 21:00 | 45.4 | 139.6
2018-12-25 22:00 | 40.5 | 163.6
2018-12-25 23:00 | 41.8 | 113.7
2018-12-26 | 37.6 | 100.6
2018-12-26 01:00 | 37.6 | 110.6
2018-12-26 02:00 | 45.7 | 89.7
2018-12-26 03:00 | 39.8 | 108.1
2018-12-26 04:00 | 38.8 | 141.8
2018-12-26 05:00 | 76.2 | 159.7
2018-12-26 06:00 | 105.7 | 150.7
2018-12-26 07:00 | 78.2 | 161.6
2018-12-26 08:00 | 73.8 | 202.8
2018-12-26 09:00 | 104.7 | 170.4
2018-12-26 10:00 | 97.3 | 149.6
2018-12-26 11:00 | 74.8 | 161.2
2018-12-26 12:00 | 71.9 | 134.6
2018-12-26 13:00 | 68.9 | 131.1
2018-12-26 14:00 | 94.1 | 125.8
2018-12-26 15:00 | 64.1 | 126.9
2018-12-26 16:00 | 52.4 | 136.2
2018-12-26 17:00 | 57.2 | 140.5
2018-12-26 18:00 | 54.6 | 145.8
2018-12-26 19:00 | 43.5 | 132.5
2018-12-26 20:00 | 51.5 | 136.7
2018-12-26 21:00 | 52.4 | 138.5
2018-12-26 22:00 | 42.9 | 123.3
2018-12-26 23:00 | 47.7 | 104
2018-12-27 | 45 | 112
2018-12-27 01:00 | 35.3 | 82.1
2018-12-27 02:00 | 36.4 | 100.4
2018-12-27 03:00 | 49.3 | 147.3
2018-12-27 04:00 | 43.3 | 142.4
2018-12-27 05:00 | 80.5 | 148.5
2018-12-27 06:00 | 77.6 | 154.1
2018-12-27 07:00 | 90.3 | 227.5
2018-12-27 08:00 | 92.1 | 189.4
2018-12-27 09:00 | 94.8 | 166.1
2018-12-27 10:00 | 126.4 | 147.6
2018-12-27 11:00 | 84.7 | 175.8
2018-12-27 12:00 | 99.8 | 122.5
2018-12-27 13:00 | 86.3 | 119.4
2018-12-27 14:00 | 82.5 | 141.5
2018-12-27 15:00 | 53.7 | 141
2018-12-27 16:00 | 57.2 | 114.5
2018-12-27 17:00 | 59.2 | 155.9
2018-12-27 18:00 | 63.3 | 151.9
2018-12-27 19:00 | 43.1 | 150.5
2018-12-27 20:00 | 40 | 144
2018-12-27 21:00 | 43.6 | 148.3
2018-12-27 22:00 | 46.4 | 124.4
2018-12-27 23:00 | 41 | 124
2018-12-28 | 39.9 | 186.9
2018-12-28 01:00 | 43.6 | 209.3
2018-12-28 02:00 | 40.1 | 178.5
2018-12-28 03:00 | 37.8 | 199.3
2018-12-28 04:00 | 38.4 | 224.6
2018-12-28 05:00 | 56.2 | 229.8
2018-12-28 06:00 | 97.6 | 259.9
2018-12-28 07:00 | 71.7 | 291.8
2018-12-28 08:00 | 83.2 | 250
2018-12-28 09:00 | 114.4 | 278.8
2018-12-28 10:00 | 117.7 | 240.9
2018-12-28 11:00 | 84.4 | 210.3
2018-12-28 12:00 | 89 | 252.4
2018-12-28 13:00 | 87.9 | 209.3
2018-12-28 14:00 | 81.4 | 243.4
2018-12-28 15:00 | 67.1 | 231.2
2018-12-28 16:00 | 52.5 | 209.4
2018-12-28 17:00 | 49.1 | 273.9
2018-12-28 18:00 | 41.5 | 246.2
2018-12-28 19:00 | 48.5 | 270.6
2018-12-28 20:00 | 40.1 | 255.9
2018-12-28 21:00 | 44.5 | 250.9
2018-12-28 22:00 | 40.2 | 212.7
2018-12-28 23:00 | 43.9 | 233.5
2018-12-29 | 37.2 | 198.2
2018-12-29 01:00 | 40.4 | 189
2018-12-29 02:00 | 43.4 | 182.1
2018-12-29 03:00 | 41.4 | 190.9
2018-12-29 04:00 | 39.9 | 239.3
2018-12-29 05:00 | 51.4 | 261
2018-12-29 06:00 | 106.7 | 285
2018-12-29 07:00 | 96.9 | 338.9
2018-12-29 08:00 | 85.7 | 275.2
2018-12-29 09:00 | 98.1 | 284.8
2018-12-29 10:00 | 120.3 | 252.6
2018-12-29 11:00 | 76.6 | 188.6
2018-12-29 12:00 | 91.6 | 210.3
2018-12-29 13:00 | 90.6 | 196.8
2018-12-29 14:00 | 87.3 | 211
2018-12-29 15:00 | 70.3 | 227.2
2018-12-29 16:00 | 57.7 | 220.6
2018-12-29 17:00 | 51.6 | 244.7
2018-12-29 18:00 | 49.6 | 250
2018-12-29 19:00 | 44.2 | 277.4
2018-12-29 20:00 | 43.1 | 246.9
2018-12-29 21:00 | 40.4 | 275.2
2018-12-29 22:00 | 40.9 | 242.2
2018-12-29 23:00 | 36.3 | 206.8
2018-12-30 | 46.1 | 189.5
2018-12-30 01:00 | 37.6 | 154.3
2018-12-30 02:00 | 47 | 169.3
2018-12-30 03:00 | 39.3 | 214
2018-12-30 04:00 | 41.8 | 234.4
2018-12-30 05:00 | 45.7 | 277.8
2018-12-30 06:00 | 82.2 | 276.4
2018-12-30 07:00 | 77.8 | 271.3
2018-12-30 08:00 | 103.4 | 249.5
2018-12-30 09:00 | 111.7 | 232.5
2018-12-30 10:00 | 99.5 | 224.9
2018-12-30 11:00 | 94.4 | 256.8
2018-12-30 12:00 | 106.7 | 222.7
2018-12-30 13:00 | 88.4 | 198.5
2018-12-30 14:00 | 73.5 | 217
2018-12-30 15:00 | 67 | 235.6
2018-12-30 16:00 | 61.5 | 252.4
2018-12-30 17:00 | 53.9 | 219.1
2018-12-30 18:00 | 60.9 | 245.2
2018-12-30 19:00 | 49.1 | 264.5
2018-12-30 20:00 | 45.6 | 267.7
2018-12-30 21:00 | 40.9 | 265.6
2018-12-30 22:00 | 48.2 | 204.2
2018-12-30 23:00 | 43.5 | 203.9
2018-12-31 | 39.1 | 237.6
2018-12-31 01:00 | 42.2 | 245.7
2018-12-31 02:00 | 40.2 | 273
2018-12-31 03:00 | 37.7 | 243.5
2018-12-31 04:00 | 47.2 | 279.4
2018-12-31 05:00 | 48.8 | 285
2018-12-31 06:00 | 81.5 | 319.9
2018-12-31 07:00 | 82.1 | 333.5
2018-12-31 08:00 | 73.6 | 404.6
2018-12-31 09:00 | 101.9 | 330.8
2018-12-31 10:00 | 100.3 | 298.6
2018-12-31 11:00 | 81.2 | 348.6
2018-12-31 12:00 | 99.6 | 315
2018-12-31 13:00 | 88.6 | 288.1
2018-12-31 14:00 | 83.1 | 305.3
2018-12-31 15:00 | 59.3 | 274.8
2018-12-31 16:00 | 52.6 | 301
2018-12-31 17:00 | 54.4 | 281.5
2018-12-31 18:00 | 42.8 | 286.4
2018-12-31 19:00 | 42.8 | 274.8
2018-12-31 20:00 | 41.1 | 298.2
2018-12-31 21:00 | 43.5 | 265.4
2018-12-31 22:00 | 33.8 | 298
2018-12-31 23:00 | 35.5 | 216.7
| 34.8 | 264.4
| 42.5 | 201.3
| 40.1 | 253.3
| 34.6 | 243.9
| 38.7 | 293.4
| 55.7 | 299.6
| 103.4 | 383.1
| 93.3 | 335.2
| 98.3 | 293.3
| 76.7 | 278.8
| 109.8 | 322.1
| 75.1 | 291.7
| 80.9 | 279.7
| 72.2 | 262.8
| 82.5 | 300.1
| 59.3 | 329
| 61.6 | 290.3
| 57.1 | 306.6
| 47 | 361.1
| 42.1 | 311.3
| 51.1 | 334.1
| 43.2 | 303.1
| 44.1 | 327.1
| 35.4 | 302.8

## Rechenblatt (hidden)
Zeit | Stromverbrauch (kWel) | Betriebszustand (an/aus) | Schalten | Wärmeverbrauch (kWth) | Betriebszustand (an/aus) | Schalten |  | Sortierte Wärmeleistung (kWth) |  | Sortierte Stromleistung (kWel) |  | Sortierte Jahresdauerlinie je nach gewünschten Betriebsart in kW | Auslegung BHKW
2018-01-01 | 43.3 | 0 | 0 | 172.1 | 1 | 0 | 1 | 535.6 | 1 | 154.2 | 0 |  | 81
2018-01-01 01:00 | 31.7 | 0 | 0 | 204.7 | 1 | 0 | 2 | 533.2 | 2 | 147.8 | 1 | 535.6 | 81 | gewünschte Betriebsart | Wärmegeführter Betrieb
2018-01-01 02:00 | 40.2 | 0 | 0 | 222.8 | 1 | 0 | 3 | 525 | 3 | 135.3 | 2 | 533.2 | 81
2018-01-01 03:00 | 34.3 | 0 | 0 | 223.4 | 1 | 0 | 4 | 520.3 | 4 | 133.8 | 3 | 525 | 81 | Brennstoffart | Erdgas
2018-01-01 04:00 | 34.5 | 0 | 1 | 241.4 | 1 | 0 | 5 | 519.5 | 5 | 133 | 4 | 520.3 | 81
2018-01-01 05:00 | 65 | 1 | 0 | 254.8 | 1 | 0 | 6 | 517.5 | 6 | 131.8 | 5 | 519.5 | 81 | Inflationsfaktor | 1.1262
2018-01-01 06:00 | 92.5 | 1 | 0 | 314.6 | 1 | 0 | 7 | 503.5 | 7 | 131.6 | 6 | 517.5 | 81
2018-01-01 07:00 | 72.5 | 1 | 0 | 381.4 | 1 | 0 | 8 | 498.4 | 8 | 131.2 | 7 | 503.5 | 81
2018-01-01 08:00 | 79.3 | 1 | 0 | 283.9 | 1 | 0 | 9 | 496.5 | 9 | 130.7 | 8 | 498.4 | 81 | Wärmegeführte Auslegung |  |  | Stromgeführte Auslegung
2018-01-01 09:00 | 86.7 | 1 | 0 | 337.3 | 1 | 0 | 10 | 492.8 | 10 | 129.9 | 9 | 496.5 | 81 | gewünschte Volllaststunden | 6000 | h | gewünschte Volllaststunden | 6000 | h
2018-01-01 10:00 | 110.1 | 1 | 0 | 271.9 | 1 | 0 | 11 | 487 | 11 | 129.8 | 10 | 492.8 | 81 | Wärmeleistung/Nennleistung | 81 | kWth | elektr. Leistung/Nennleistung Pel | 40 | kWel
2018-01-01 11:00 | 73.5 | 1 | 0 | 279.9 | 1 | 0 | 12 | 484.7 | 12 | 129.6 | 11 | 487 | 81 | Stromkennzahl s | 0.8 |  | Stromkennzahl s | 0.8
2018-01-01 12:00 | 86.7 | 1 | 0 | 235.9 | 1 | 0 | 13 | 464 | 13 | 129.4 | 12 | 484.7 | 81 | entsprechende elektr. Leistung Pel | 65 | kWel | entsprechende Wärmeleistung | 50 | kWth
2018-01-01 13:00 | 68.2 | 1 | 0 | 256.1 | 1 | 0 | 14 | 463.5 | 14 | 128.3 | 13 | 464 | 81
2018-01-01 14:00 | 81.9 | 1 | 1 | 307.9 | 1 | 0 | 15 | 456.9 | 15 | 128 | 14 | 463.5 | 81 | Rechnerische Stromleistung Zwischenschritt | 65 | kWel
2018-01-01 15:00 | 50.8 | 0 | 0 | 249.5 | 1 | 0 | 16 | 453.6 | 16 | 127.8 | 15 | 456.9 | 81 | Rechnerische Wärmeleistung Zwischenschritt | 81 | kWth
2018-01-01 16:00 | 52 | 0 | 0 | 301.8 | 1 | 0 | 17 | 452.5 | 17 | 126.8 | 16 | 453.6 | 81
2018-01-01 17:00 | 50 | 0 | 0 | 275.4 | 1 | 0 | 18 | 450.7 | 18 | 126.8 | 17 | 452.5 | 81 | Rechnerische Stromleistung | 65 | kWel
2018-01-01 18:00 | 46.3 | 0 | 0 | 308.7 | 1 | 0 | 19 | 450.4 | 19 | 126.7 | 18 | 450.7 | 81 | Rechnerische Wärmeleistung | 81 | kWth
2018-01-01 19:00 | 47.7 | 0 | 0 | 321.6 | 1 | 0 | 20 | 449.9 | 20 | 126.4 | 19 | 450.4 | 81 | Maßgebende Leistung je nach Betriebsart | 81 | kWth
2018-01-01 20:00 | 47.7 | 0 | 0 | 316.6 | 1 | 0 | 21 | 449 | 21 | 126.1 | 20 | 449.9 | 81
2018-01-01 21:00 | 46.5 | 0 | 0 | 254.7 | 1 | 0 | 22 | 448.2 | 22 | 125.9 | 21 | 449 | 81 | elektr. Wirkungsgrad nel | 34.7082
2018-01-01 22:00 | 39.2 | 0 | 0 | 219.1 | 1 | 0 | 23 | 446.2 | 23 | 125.4 | 22 | 448.2 | 81 | therm. Wirkungsgrad nth | 43.3852
2018-01-01 23:00 | 42.4 | 0 | 0 | 206.1 | 1 | 0 | 24 | 445.2 | 24 | 125.3 | 23 | 446.2 | 81 | Gesamtwirkungsgrad nges | 78.0934
2018-01-02 | 37.2 | 0 | 0 | 190.4 | 1 | 0 | 25 | 441.1 | 25 | 125.3 | 24 | 445.2 | 81
2018-01-02 01:00 | 39.7 | 0 | 0 | 248.5 | 1 | 0 | 26 | 438.5 | 26 | 125.2 | 25 | 441.1 | 81 | Brennstoffleistung | 187 | kW
2018-01-02 02:00 | 34.1 | 0 | 0 | 235.9 | 1 | 0 | 27 | 438.4 | 27 | 125 | 26 | 438.5 | 81 | Betriebsstunden BHKW im Jahr | 5990 | h/a
2018-01-02 03:00 | 32.7 | 0 | 0 | 267.4 | 1 | 0 | 28 | 433.3 | 28 | 125 | 27 | 438.4 | 81 | Brennstoffkosten | 75048.71 | €/a
2018-01-02 04:00 | 34.1 | 0 | 0 | 277.1 | 1 | 0 | 29 | 430.7 | 29 | 124.4 | 28 | 433.3 | 81 | spezifische Investitionskosten | 1256.3383 | €/kWel
2018-01-02 05:00 | 57.5 | 0 | 1 | 313 | 1 | 0 | 30 | 427.7 | 30 | 123.9 | 29 | 430.7 | 81 | Investitionskosten gesamt | 91964.6669 | €
2018-01-02 06:00 | 121.5 | 1 | 0 | 378.7 | 1 | 0 | 31 | 426.4 | 31 | 123.3 | 30 | 427.7 | 81 | Zusatzkosten für Transport u. Abnahme | 0.06 | %
2018-01-02 07:00 | 90.9 | 1 | 0 | 334.9 | 1 | 0 | 32 | 426.1 | 32 | 122.7 | 31 | 426.4 | 81 | Zusatzkosten Einbindung | 0.39 | %
2018-01-02 08:00 | 103 | 1 | 0 | 340.9 | 1 | 0 | 33 | 424.5 | 33 | 122.7 | 32 | 426.1 | 81 | Gesamtkosten (Anschaffung u. Integration) | 133348.767 | €
2018-01-02 09:00 | 110 | 1 | 0 | 302.6 | 1 | 0 | 34 | 421.3 | 34 | 122.2 | 33 | 424.5 | 81 | Instandhaltungskosten pro kWhel | 2.8225 | ct/kWhel
2018-01-02 10:00 | 112.6 | 1 | 0 | 277.3 | 1 | 0 | 35 | 420.9 | 35 | 122 | 34 | 421.3 | 81 | Instandhaltungskosten gesamt | 10989.344 | €/a
2018-01-02 11:00 | 88.7 | 1 | 0 | 262.7 | 1 | 0 | 36 | 420.6 | 36 | 121.6 | 35 | 420.9 | 81
2018-01-02 12:00 | 92 | 1 | 1 | 294.5 | 1 | 0 | 37 | 418.8 | 37 | 121.5 | 36 | 420.6 | 81 | Einschaltvorgänge (Verschleiß) | 210 | Schaltvorgänge
2018-01-02 13:00 | 61.8 | 0 | 1 | 248.3 | 1 | 0 | 38 | 418.5 | 38 | 121.2 | 37 | 418.8 | 81
2018-01-02 14:00 | 79.1 | 1 | 1 | 271.1 | 1 | 0 | 39 | 416.8 | 39 | 121.2 | 38 | 418.5 | 81
2018-01-02 15:00 | 51.7 | 0 | 0 | 266.7 | 1 | 0 | 40 | 413.5 | 40 | 121.1 | 39 | 416.8 | 81
2018-01-02 16:00 | 45.3 | 0 | 0 | 303.5 | 1 | 0 | 41 | 413.2 | 41 | 121.1 | 40 | 413.5 | 81
2018-01-02 17:00 | 45.1 | 0 | 0 | 303.2 | 1 | 0 | 42 | 412 | 42 | 120.8 | 41 | 413.2 | 81
2018-01-02 18:00 | 56.5 | 0 | 0 | 289.6 | 1 | 0 | 43 | 409.7 | 43 | 120.6 | 42 | 412 | 81
2018-01-02 19:00 | 45.7 | 0 | 0 | 337.7 | 1 | 0 | 44 | 409.4 | 44 | 120.5 | 43 | 409.7 | 81
2018-01-02 20:00 | 43.7 | 0 | 0 | 324.9 | 1 | 0 | 45 | 409 | 45 | 120.5 | 44 | 409.4 | 81
2018-01-02 21:00 | 48 | 0 | 0 | 314.7 | 1 | 0 | 46 | 408.8 | 46 | 120.4 | 45 | 409 | 81
2018-01-02 22:00 | 44 | 0 | 0 | 289.5 | 1 | 0 | 47 | 408.1 | 47 | 120.3 | 46 | 408.8 | 81
2018-01-02 23:00 | 39.5 | 0 | 0 | 183.3 | 1 | 0 | 48 | 407.9 | 48 | 120.3 | 47 | 408.1 | 81
2018-01-03 | 34.7 | 0 | 0 | 228.8 | 1 | 0 | 49 | 407.5 | 49 | 120.1 | 48 | 407.9 | 81
2018-01-03 01:00 | 40 | 0 | 0 | 178.2 | 1 | 0 | 50 | 407.4 | 50 | 120 | 49 | 407.5 | 81
2018-01-03 02:00 | 35.4 | 0 | 0 | 208.4 | 1 | 0 | 51 | 407.1 | 51 | 119.9 | 50 | 407.4 | 81
2018-01-03 03:00 | 36.1 | 0 | 0 | 247.9 | 1 | 0 | 52 | 406.6 | 52 | 119.9 | 51 | 407.1 | 81
2018-01-03 04:00 | 36.6 | 0 | 0 | 251.7 | 1 | 0 | 53 | 405.2 | 53 | 119.7 | 52 | 406.6 | 81
2018-01-03 05:00 | 54.1 | 0 | 1 | 257.3 | 1 | 0 | 54 | 404.6 | 54 | 119.6 | 53 | 405.2 | 81
2018-01-03 06:00 | 85.1 | 1 | 0 | 351.5 | 1 | 0 | 55 | 404.6 | 55 | 119.4 | 54 | 404.6 | 81
2018-01-03 07:00 | 96.6 | 1 | 1 | 381.5 | 1 | 0 | 56 | 403.8 | 56 | 119.4 | 55 | 404.6 | 81
2018-01-03 08:00 | 63.8 | 0 | 1 | 326.8 | 1 | 0 | 57 | 403.5 | 57 | 119.3 | 56 | 403.8 | 81
2018-01-03 09:00 | 96.5 | 1 | 0 | 303 | 1 | 0 | 58 | 403.3 | 58 | 119.3 | 57 | 403.5 | 81
2018-01-03 10:00 | 111.6 | 1 | 0 | 286.5 | 1 | 0 | 59 | 402.9 | 59 | 119.1 | 58 | 403.3 | 81
2018-01-03 11:00 | 76.2 | 1 | 0 | 268.4 | 1 | 0 | 60 | 402.2 | 60 | 119 | 59 | 402.9 | 81
2018-01-03 12:00 | 78.7 | 1 | 1 | 309.1 | 1 | 0 | 61 | 402 | 61 | 118.9 | 60 | 402.2 | 81
2018-01-03 13:00 | 55.9 | 0 | 1 | 290.4 | 1 | 0 | 62 | 401.1 | 62 | 118.8 | 61 | 402 | 81
2018-01-03 14:00 | 72.3 | 1 | 0 | 233.5 | 1 | 0 | 63 | 400.9 | 63 | 118.7 | 62 | 401.1 | 81
2018-01-03 15:00 | 65.2 | 1 | 1 | 270.1 | 1 | 0 | 64 | 400.4 | 64 | 118.5 | 63 | 400.9 | 81
2018-01-03 16:00 | 46.2 | 0 | 0 | 250.1 | 1 | 0 | 65 | 399.8 | 65 | 118.3 | 64 | 400.4 | 81
2018-01-03 17:00 | 49.2 | 0 | 0 | 306.6 | 1 | 0 | 66 | 399.7 | 66 | 118.3 | 65 | 399.8 | 81
2018-01-03 18:00 | 49.3 | 0 | 0 | 258.4 | 1 | 0 | 67 | 399.4 | 67 | 118.2 | 66 | 399.7 | 81
2018-01-03 19:00 | 47.3 | 0 | 0 | 278.6 | 1 | 0 | 68 | 399.1 | 68 | 118.2 | 67 | 399.4 | 81
2018-01-03 20:00 | 36 | 0 | 0 | 304.5 | 1 | 0 | 69 | 398.7 | 69 | 118 | 68 | 399.1 | 81
2018-01-03 21:00 | 47.3 | 0 | 0 | 230.5 | 1 | 0 | 70 | 398.6 | 70 | 117.8 | 69 | 398.7 | 81
2018-01-03 22:00 | 40.1 | 0 | 0 | 223.4 | 1 | 0 | 71 | 398.2 | 71 | 117.7 | 70 | 398.6 | 81
2018-01-03 23:00 | 38.9 | 0 | 0 | 182.4 | 1 | 0 | 72 | 397.9 | 72 | 117.7 | 71 | 398.2 | 81
2018-01-04 | 39.1 | 0 | 0 | 214.2 | 1 | 0 | 73 | 397.9 | 73 | 117.5 | 72 | 397.9 | 81
2018-01-04 01:00 | 39.9 | 0 | 0 | 193.4 | 1 | 0 | 74 | 397.8 | 74 | 117.4 | 73 | 397.9 | 81
2018-01-04 02:00 | 37.2 | 0 | 0 | 238.1 | 1 | 0 | 75 | 397.5 | 75 | 117.4 | 74 | 397.8 | 81
2018-01-04 03:00 | 35.6 | 0 | 0 | 234.2 | 1 | 0 | 76 | 397.1 | 76 | 117.4 | 75 | 397.5 | 81
2018-01-04 04:00 | 34.5 | 0 | 0 | 289.5 | 1 | 0 | 77 | 394.9 | 77 | 117.3 | 76 | 397.1 | 81
2018-01-04 05:00 | 55.6 | 0 | 1 | 265.3 | 1 | 0 | 78 | 394 | 78 | 117.2 | 77 | 394.9 | 81
2018-01-04 06:00 | 86.9 | 1 | 0 | 263.3 | 1 | 0 | 79 | 393.9 | 79 | 117.1 | 78 | 394 | 81
2018-01-04 07:00 | 81.1 | 1 | 0 | 296.7 | 1 | 0 | 80 | 393.5 | 80 | 117 | 79 | 393.9 | 81
2018-01-04 08:00 | 102.9 | 1 | 0 | 299.8 | 1 | 0 | 81 | 393.4 | 81 | 116.9 | 80 | 393.5 | 81
2018-01-04 09:00 | 102.3 | 1 | 0 | 296.2 | 1 | 0 | 82 | 393 | 82 | 116.8 | 81 | 393.4 | 81
2018-01-04 10:00 | 115.7 | 1 | 0 | 251.4 | 1 | 0 | 83 | 392.8 | 83 | 116.7 | 82 | 393 | 81
2018-01-04 11:00 | 94.2 | 1 | 0 | 230.1 | 1 | 0 | 84 | 392.6 | 84 | 116.7 | 83 | 392.8 | 81
2018-01-04 12:00 | 83.6 | 1 | 0 | 230.6 | 1 | 0 | 85 | 392.1 | 85 | 116.5 | 84 | 392.6 | 81
2018-01-04 13:00 | 74.6 | 1 | 0 | 279.1 | 1 | 0 | 86 | 392 | 86 | 116.4 | 85 | 392.1 | 81
2018-01-04 14:00 | 82.7 | 1 | 1 | 261.9 | 1 | 0 | 87 | 391.6 | 87 | 116.4 | 86 | 392 | 81
2018-01-04 15:00 | 50 | 0 | 0 | 277 | 1 | 0 | 88 | 390.8 | 88 | 116.4 | 87 | 391.6 | 81
2018-01-04 16:00 | 55.5 | 0 | 0 | 248 | 1 | 0 | 89 | 390.4 | 89 | 116.3 | 88 | 390.8 | 81
2018-01-04 17:00 | 49.5 | 0 | 0 | 280.2 | 1 | 0 | 90 | 390.3 | 90 | 116.1 | 89 | 390.4 | 81
2018-01-04 18:00 | 57.9 | 0 | 0 | 310 | 1 | 0 | 91 | 390.2 | 91 | 116 | 90 | 390.3 | 81
2018-01-04 19:00 | 48.2 | 0 | 0 | 296.3 | 1 | 0 | 92 | 389.6 | 92 | 116 | 91 | 390.2 | 81
2018-01-04 20:00 | 49.9 | 0 | 0 | 264.8 | 1 | 0 | 93 | 388.8 | 93 | 115.9 | 92 | 389.6 | 81
2018-01-04 21:00 | 40.5 | 0 | 0 | 264.1 | 1 | 0 | 94 | 388.8 | 94 | 115.9 | 93 | 388.8 | 81
2018-01-04 22:00 | 48.4 | 0 | 0 | 275.7 | 1 | 0 | 95 | 388.7 | 95 | 115.7 | 94 | 388.8 | 81
2018-01-04 23:00 | 42.9 | 0 | 0 | 236.9 | 1 | 0 | 96 | 388.2 | 96 | 115.6 | 95 | 388.7 | 81
2018-01-05 | 38.2 | 0 | 0 | 218.6 | 1 | 0 | 97 | 387.9 | 97 | 115.6 | 96 | 388.2 | 81
2018-01-05 01:00 | 43.8 | 0 | 0 | 241.3 | 1 | 0 | 98 | 387.6 | 98 | 115.5 | 97 | 387.9 | 81
2018-01-05 02:00 | 33 | 0 | 0 | 253.3 | 1 | 0 | 99 | 387.2 | 99 | 115.3 | 98 | 387.6 | 81
2018-01-05 03:00 | 33.5 | 0 | 0 | 262.7 | 1 | 0 | 100 | 386.2 | 100 | 115.3 | 99 | 387.2 | 81
2018-01-05 04:00 | 32.8 | 0 | 0 | 278.2 | 1 | 0 | 101 | 386 | 101 | 115.3 | 100 | 386.2 | 81
2018-01-05 05:00 | 47.6 | 0 | 1 | 371.5 | 1 | 0 | 102 | 385.9 | 102 | 115.2 | 101 | 386 | 81
2018-01-05 06:00 | 73.7 | 1 | 0 | 337.8 | 1 | 0 | 103 | 385.5 | 103 | 115.1 | 102 | 385.9 | 81
2018-01-05 07:00 | 102.5 | 1 | 0 | 338.6 | 1 | 0 | 104 | 385.1 | 104 | 115.1 | 103 | 385.5 | 81
2018-01-05 08:00 | 100 | 1 | 0 | 337.1 | 1 | 0 | 105 | 384.9 | 105 | 115 | 104 | 385.1 | 81
2018-01-05 09:00 | 117.7 | 1 | 0 | 327.3 | 1 | 0 | 106 | 384.9 | 106 | 114.9 | 105 | 384.9 | 81
2018-01-05 10:00 | 104.1 | 1 | 0 | 246.7 | 1 | 0 | 107 | 384.8 | 107 | 114.8 | 106 | 384.9 | 81
2018-01-05 11:00 | 93.3 | 1 | 0 | 281.1 | 1 | 0 | 108 | 384.3 | 108 | 114.7 | 107 | 384.8 | 81
2018-01-05 12:00 | 87 | 1 | 0 | 281.5 | 1 | 0 | 109 | 384 | 109 | 114.6 | 108 | 384.3 | 81
2018-01-05 13:00 | 69.9 | 1 | 0 | 243.3 | 1 | 0 | 110 | 383.9 | 110 | 114.6 | 109 | 384 | 81
2018-01-05 14:00 | 80.4 | 1 | 0 | 281.2 | 1 | 0 | 111 | 383.6 | 111 | 114.5 | 110 | 383.9 | 81
2018-01-05 15:00 | 66.3 | 1 | 1 | 297.8 | 1 | 0 | 112 | 382.9 | 112 | 114.4 | 111 | 383.6 | 81
2018-01-05 16:00 | 49.3 | 0 | 0 | 290.1 | 1 | 0 | 113 | 382 | 113 | 114.2 | 112 | 382.9 | 81
2018-01-05 17:00 | 53.3 | 0 | 0 | 307.2 | 1 | 0 | 114 | 381.9 | 114 | 114.1 | 113 | 382 | 81
2018-01-05 18:00 | 48.3 | 0 | 0 | 304.4 | 1 | 0 | 115 | 381.9 | 115 | 114 | 114 | 381.9 | 81
2018-01-05 19:00 | 44.2 | 0 | 0 | 291 | 1 | 0 | 116 | 381.5 | 116 | 113.8 | 115 | 381.9 | 81
2018-01-05 20:00 | 40.4 | 0 | 0 | 313.9 | 1 | 0 | 117 | 381.4 | 117 | 113.6 | 116 | 381.5 | 81
2018-01-05 21:00 | 41.1 | 0 | 0 | 302.6 | 1 | 0 | 118 | 381.3 | 118 | 113.5 | 117 | 381.4 | 81
2018-01-05 22:00 | 45.7 | 0 | 0 | 258.5 | 1 | 0 | 119 | 380.9 | 119 | 113.5 | 118 | 381.3 | 81
2018-01-05 23:00 | 46.4 | 0 | 0 | 201.6 | 1 | 0 | 120 | 380.8 | 120 | 113.5 | 119 | 380.9 | 81
2018-01-06 | 38.6 | 0 | 0 | 212.5 | 1 | 0 | 121 | 380 | 121 | 113.4 | 120 | 380.8 | 81
2018-01-06 01:00 | 36.9 | 0 | 0 | 170.8 | 1 | 0 | 122 | 379.1 | 122 | 113.3 | 121 | 380 | 81
2018-01-06 02:00 | 34.6 | 0 | 0 | 223 | 1 | 0 | 123 | 379 | 123 | 113.3 | 122 | 379.1 | 81
2018-01-06 03:00 | 38.3 | 0 | 0 | 232.6 | 1 | 0 | 124 | 378.7 | 124 | 113.1 | 123 | 379 | 81
2018-01-06 04:00 | 33.8 | 0 | 0 | 246.4 | 1 | 0 | 125 | 378.2 | 125 | 113.1 | 124 | 378.7 | 81
2018-01-06 05:00 | 52.4 | 0 | 1 | 276.4 | 1 | 0 | 126 | 378.1 | 126 | 112.9 | 125 | 378.2 | 81
2018-01-06 06:00 | 93.5 | 1 | 0 | 288.9 | 1 | 0 | 127 | 377.9 | 127 | 112.8 | 126 | 378.1 | 81
2018-01-06 07:00 | 74.4 | 1 | 0 | 322.3 | 1 | 0 | 128 | 377.1 | 128 | 112.8 | 127 | 377.9 | 81
2018-01-06 08:00 | 85.9 | 1 | 0 | 318.8 | 1 | 0 | 129 | 377 | 129 | 112.6 | 128 | 377.1 | 81
2018-01-06 09:00 | 95.5 | 1 | 0 | 308.2 | 1 | 0 | 130 | 376.9 | 130 | 112.6 | 129 | 377 | 81
2018-01-06 10:00 | 112.2 | 1 | 0 | 282.5 | 1 | 0 | 131 | 376.8 | 131 | 112.6 | 130 | 376.9 | 81
2018-01-06 11:00 | 75.3 | 1 | 0 | 264.9 | 1 | 0 | 132 | 376.4 | 132 | 112.6 | 131 | 376.8 | 81
2018-01-06 12:00 | 79.5 | 1 | 0 | 233.5 | 1 | 0 | 133 | 375.9 | 133 | 112.5 | 132 | 376.4 | 81
2018-01-06 13:00 | 75.5 | 1 | 0 | 302.6 | 1 | 0 | 134 | 375.9 | 134 | 112.4 | 133 | 375.9 | 81
2018-01-06 14:00 | 69.6 | 1 | 0 | 264.3 | 1 | 0 | 135 | 375.7 | 135 | 112.4 | 134 | 375.9 | 81
2018-01-06 15:00 | 67.5 | 1 | 1 | 295.5 | 1 | 0 | 136 | 375.6 | 136 | 112.4 | 135 | 375.7 | 81
2018-01-06 16:00 | 52.8 | 0 | 0 | 304.5 | 1 | 0 | 137 | 375.5 | 137 | 112.3 | 136 | 375.6 | 81
2018-01-06 17:00 | 48 | 0 | 0 | 286.9 | 1 | 0 | 138 | 375.4 | 138 | 112.2 | 137 | 375.5 | 81
2018-01-06 18:00 | 48.6 | 0 | 0 | 258.4 | 1 | 0 | 139 | 375.2 | 139 | 112.2 | 138 | 375.4 | 81
2018-01-06 19:00 | 49.8 | 0 | 0 | 271.6 | 1 | 0 | 140 | 375.2 | 140 | 112.1 | 139 | 375.2 | 81
2018-01-06 20:00 | 44.9 | 0 | 0 | 322.8 | 1 | 0 | 141 | 374.6 | 141 | 112.1 | 140 | 375.2 | 81
2018-01-06 21:00 | 44.5 | 0 | 0 | 228 | 1 | 0 | 142 | 374.3 | 142 | 112 | 141 | 374.6 | 81
2018-01-06 22:00 | 34 | 0 | 0 | 223.6 | 1 | 0 | 143 | 373.4 | 143 | 112 | 142 | 374.3 | 81
2018-01-06 23:00 | 40 | 0 | 0 | 196 | 1 | 0 | 144 | 373.4 | 144 | 112 | 143 | 373.4 | 81
2018-01-07 | 39.8 | 0 | 0 | 204.8 | 1 | 0 | 145 | 372.7 | 145 | 112 | 144 | 373.4 | 81
2018-01-07 01:00 | 42.9 | 0 | 0 | 231.7 | 1 | 0 | 146 | 372.7 | 146 | 111.9 | 145 | 372.7 | 81
2018-01-07 02:00 | 34.6 | 0 | 0 | 238.4 | 1 | 0 | 147 | 372.3 | 147 | 111.9 | 146 | 372.7 | 81
2018-01-07 03:00 | 39.3 | 0 | 0 | 259.5 | 1 | 0 | 148 | 372.2 | 148 | 111.9 | 147 | 372.3 | 81
2018-01-07 04:00 | 38.5 | 0 | 0 | 292.8 | 1 | 0 | 149 | 371.6 | 149 | 111.8 | 148 | 372.2 | 81
2018-01-07 05:00 | 50.2 | 0 | 1 | 308.7 | 1 | 0 | 150 | 371.5 | 150 | 111.8 | 149 | 371.6 | 81
2018-01-07 06:00 | 84.7 | 1 | 0 | 295.5 | 1 | 0 | 151 | 370.9 | 151 | 111.8 | 150 | 371.5 | 81
2018-01-07 07:00 | 100.2 | 1 | 0 | 375.2 | 1 | 0 | 152 | 370.9 | 152 | 111.8 | 151 | 370.9 | 81
2018-01-07 08:00 | 79.3 | 1 | 0 | 281.4 | 1 | 0 | 153 | 370.9 | 153 | 111.8 | 152 | 370.9 | 81
2018-01-07 09:00 | 78.9 | 1 | 0 | 321.6 | 1 | 0 | 154 | 370.4 | 154 | 111.7 | 153 | 370.9 | 81
2018-01-07 10:00 | 93.8 | 1 | 0 | 259.9 | 1 | 0 | 155 | 370 | 155 | 111.7 | 154 | 370.4 | 81
2018-01-07 11:00 | 71.9 | 1 | 0 | 317.3 | 1 | 0 | 156 | 370 | 156 | 111.6 | 155 | 370 | 81
2018-01-07 12:00 | 71.8 | 1 | 0 | 274.5 | 1 | 0 | 157 | 369.8 | 157 | 111.4 | 156 | 370 | 81
2018-01-07 13:00 | 70 | 1 | 0 | 248.1 | 1 | 0 | 158 | 369.7 | 158 | 111.4 | 157 | 369.8 | 81
2018-01-07 14:00 | 82.7 | 1 | 1 | 251.4 | 1 | 0 | 159 | 369.6 | 159 | 111.3 | 158 | 369.7 | 81
2018-01-07 15:00 | 63.4 | 0 | 0 | 291.3 | 1 | 0 | 160 | 369.4 | 160 | 111.3 | 159 | 369.6 | 81
2018-01-07 16:00 | 54.3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 161 | 369.2 | 161 | 111.3 | 160 | 369.4 | 81
2018-01-07 17:00 | 64.2 | 0 | 0 | 268.2 | 1 | 0 | 162 | 368.9 | 162 | 111.2 | 161 | 369.2 | 81
2018-01-07 18:00 | 44.2 | 0 | 0 | 268.6 | 1 | 0 | 163 | 368.9 | 163 | 111.2 | 162 | 368.9 | 81
2018-01-07 19:00 | 43.5 | 0 | 0 | 309.3 | 1 | 0 | 164 | 368.8 | 164 | 111.2 | 163 | 368.9 | 81
2018-01-07 20:00 | 42.2 | 0 | 0 | 317.1 | 1 | 0 | 165 | 368.4 | 165 | 111.1 | 164 | 368.8 | 81
2018-01-07 21:00 | 46.4 | 0 | 0 | 291.1 | 1 | 0 | 166 | 368.3 | 166 | 110.9 | 165 | 368.4 | 81
2018-01-07 22:00 | 42.4 | 0 | 0 | 286.8 | 1 | 0 | 167 | 367.8 | 167 | 110.9 | 166 | 368.3 | 81
2018-01-07 23:00 | 46.2 | 0 | 0 | 267 | 1 | 0 | 168 | 367.6 | 168 | 110.8 | 167 | 367.8 | 81
2018-01-08 | 33.8 | 0 | 0 | 240.3 | 1 | 0 | 169 | 367.2 | 169 | 110.8 | 168 | 367.6 | 81
2018-01-08 01:00 | 42.8 | 0 | 0 | 212.7 | 1 | 0 | 170 | 367.1 | 170 | 110.8 | 169 | 367.2 | 81
2018-01-08 02:00 | 35.5 | 0 | 0 | 201.4 | 1 | 0 | 171 | 366.5 | 171 | 110.7 | 170 | 367.1 | 81
2018-01-08 03:00 | 37.5 | 0 | 0 | 252.7 | 1 | 0 | 172 | 366.5 | 172 | 110.7 | 171 | 366.5 | 81
2018-01-08 04:00 | 38.1 | 0 | 0 | 307.5 | 1 | 0 | 173 | 366 | 173 | 110.7 | 172 | 366.5 | 81
2018-01-08 05:00 | 49.2 | 0 | 1 | 251.1 | 1 | 0 | 174 | 366 | 174 | 110.7 | 173 | 366 | 81
2018-01-08 06:00 | 75.7 | 1 | 0 | 287.1 | 1 | 0 | 175 | 365.3 | 175 | 110.7 | 174 | 366 | 81
2018-01-08 07:00 | 86.5 | 1 | 0 | 314.2 | 1 | 0 | 176 | 365.2 | 176 | 110.7 | 175 | 365.3 | 81
2018-01-08 08:00 | 79.1 | 1 | 0 | 334.6 | 1 | 0 | 177 | 365.2 | 177 | 110.5 | 176 | 365.2 | 81
2018-01-08 09:00 | 102.8 | 1 | 0 | 269.3 | 1 | 0 | 178 | 364.9 | 178 | 110.5 | 177 | 365.2 | 81
2018-01-08 10:00 | 97.6 | 1 | 0 | 284.7 | 1 | 0 | 179 | 363.8 | 179 | 110.4 | 178 | 364.9 | 81
2018-01-08 11:00 | 89.4 | 1 | 0 | 290.1 | 1 | 0 | 180 | 363.2 | 180 | 110.4 | 179 | 363.8 | 81
2018-01-08 12:00 | 80.6 | 1 | 0 | 323.1 | 1 | 0 | 181 | 363.2 | 181 | 110.3 | 180 | 363.2 | 81
2018-01-08 13:00 | 69.7 | 1 | 0 | 310.1 | 1 | 0 | 182 | 362.8 | 182 | 110.3 | 181 | 363.2 | 81
2018-01-08 14:00 | 74.5 | 1 | 0 | 273.3 | 1 | 0 | 183 | 362.7 | 183 | 110.3 | 182 | 362.8 | 81
2018-01-08 15:00 | 66.8 | 1 | 1 | 255.6 | 1 | 0 | 184 | 362.5 | 184 | 110.3 | 183 | 362.7 | 81
2018-01-08 16:00 | 49.1 | 0 | 0 | 288.3 | 1 | 0 | 185 | 361.8 | 185 | 110.2 | 184 | 362.5 | 81
2018-01-08 17:00 | 56.7 | 0 | 0 | 359.1 | 1 | 0 | 186 | 361.7 | 186 | 110.2 | 185 | 361.8 | 81
2018-01-08 18:00 | 55.1 | 0 | 0 | 365.3 | 1 | 0 | 187 | 361.6 | 187 | 110.1 | 186 | 361.7 | 81
2018-01-08 19:00 | 43.2 | 0 | 0 | 282.3 | 1 | 0 | 188 | 360.7 | 188 | 110 | 187 | 361.6 | 81
2018-01-08 20:00 | 44.6 | 0 | 0 | 300.9 | 1 | 0 | 189 | 360.7 | 189 | 110 | 188 | 360.7 | 81
2018-01-08 21:00 | 44.9 | 0 | 0 | 267 | 1 | 0 | 190 | 360.6 | 190 | 110 | 189 | 360.7 | 81
2018-01-08 22:00 | 42 | 0 | 0 | 317.9 | 1 | 0 | 191 | 360.2 | 191 | 109.9 | 190 | 360.6 | 81
2018-01-08 23:00 | 38.8 | 0 | 0 | 214.2 | 1 | 0 | 192 | 360.1 | 192 | 109.7 | 191 | 360.2 | 81
2018-01-09 | 38.2 | 0 | 0 | 218.8 | 1 | 0 | 193 | 359.3 | 193 | 109.7 | 192 | 360.1 | 81
2018-01-09 01:00 | 39.3 | 0 | 0 | 183 | 1 | 0 | 194 | 359.1 | 194 | 109.7 | 193 | 359.3 | 81
2018-01-09 02:00 | 34.1 | 0 | 0 | 215.6 | 1 | 0 | 195 | 358.8 | 195 | 109.6 | 194 | 359.1 | 81
2018-01-09 03:00 | 38.3 | 0 | 0 | 242.5 | 1 | 0 | 196 | 358.4 | 196 | 109.6 | 195 | 358.8 | 81
2018-01-09 04:00 | 36 | 0 | 0 | 317.6 | 1 | 0 | 197 | 358.3 | 197 | 109.5 | 196 | 358.4 | 81
2018-01-09 05:00 | 57.8 | 0 | 1 | 236.2 | 1 | 0 | 198 | 358.3 | 198 | 109.5 | 197 | 358.3 | 81
2018-01-09 06:00 | 87.7 | 1 | 0 | 290.2 | 1 | 0 | 199 | 358.1 | 199 | 109.5 | 198 | 358.3 | 81
2018-01-09 07:00 | 79.2 | 1 | 0 | 301.4 | 1 | 0 | 200 | 357.8 | 200 | 109.2 | 199 | 358.1 | 81
2018-01-09 08:00 | 96.3 | 1 | 0 | 311 | 1 | 0 | 201 | 357.8 | 201 | 109.2 | 200 | 357.8 | 81
2018-01-09 09:00 | 98.5 | 1 | 0 | 295.3 | 1 | 0 | 202 | 357.5 | 202 | 108.9 | 201 | 357.8 | 81
2018-01-09 10:00 | 79.4 | 1 | 0 | 303.7 | 1 | 0 | 203 | 356.8 | 203 | 108.9 | 202 | 357.5 | 81
2018-01-09 11:00 | 70.7 | 1 | 0 | 326.2 | 1 | 0 | 204 | 356.7 | 204 | 108.9 | 203 | 356.8 | 81
2018-01-09 12:00 | 80.4 | 1 | 1 | 269 | 1 | 0 | 205 | 356.2 | 205 | 108.8 | 204 | 356.7 | 81
2018-01-09 13:00 | 58.2 | 0 | 1 | 235.6 | 1 | 0 | 206 | 356.2 | 206 | 108.6 | 205 | 356.2 | 81
2018-01-09 14:00 | 70.8 | 1 | 1 | 273.1 | 1 | 0 | 207 | 355.8 | 207 | 108.5 | 206 | 356.2 | 81
2018-01-09 15:00 | 49.1 | 0 | 0 | 317.5 | 1 | 0 | 208 | 355.5 | 208 | 108.5 | 207 | 355.8 | 81
2018-01-09 16:00 | 50.2 | 0 | 0 | 278.7 | 1 | 0 | 209 | 355.3 | 209 | 108.5 | 208 | 355.5 | 81
2018-01-09 17:00 | 56.2 | 0 | 0 | 332.6 | 1 | 0 | 210 | 355.2 | 210 | 108.5 | 209 | 355.3 | 81
2018-01-09 18:00 | 52.5 | 0 | 0 | 283 | 1 | 0 | 211 | 355.2 | 211 | 108.3 | 210 | 355.2 | 81
2018-01-09 19:00 | 47.8 | 0 | 0 | 319.3 | 1 | 0 | 212 | 355.1 | 212 | 108.3 | 211 | 355.2 | 81
2018-01-09 20:00 | 38.8 | 0 | 0 | 264.9 | 1 | 0 | 213 | 355.1 | 213 | 108.3 | 212 | 355.1 | 81
2018-01-09 21:00 | 45 | 0 | 0 | 317.7 | 1 | 0 | 214 | 354.8 | 214 | 108.3 | 213 | 355.1 | 81
2018-01-09 22:00 | 43 | 0 | 0 | 286.1 | 1 | 0 | 215 | 354.7 | 215 | 108.2 | 214 | 354.8 | 81
2018-01-09 23:00 | 41.9 | 0 | 0 | 171.7 | 1 | 0 | 216 | 354.7 | 216 | 108.2 | 215 | 354.7 | 81
2018-01-10 | 35.9 | 0 | 0 | 137.2 | 1 | 0 | 217 | 354.1 | 217 | 108.1 | 216 | 354.7 | 81
2018-01-10 01:00 | 40.7 | 0 | 0 | 120.9 | 1 | 0 | 218 | 354.1 | 218 | 108.1 | 217 | 354.1 | 81
2018-01-10 02:00 | 39.9 | 0 | 0 | 121.5 | 1 | 0 | 219 | 354 | 219 | 108 | 218 | 354.1 | 81
2018-01-10 03:00 | 36.5 | 0 | 0 | 173.8 | 1 | 0 | 220 | 353.7 | 220 | 108 | 219 | 354 | 81
2018-01-10 04:00 | 37.3 | 0 | 0 | 170.7 | 1 | 0 | 221 | 353.3 | 221 | 108 | 220 | 353.7 | 81
2018-01-10 05:00 | 53.2 | 0 | 1 | 166.5 | 1 | 0 | 222 | 353.1 | 222 | 107.9 | 221 | 353.3 | 81
2018-01-10 06:00 | 89.5 | 1 | 0 | 194.1 | 1 | 0 | 223 | 352.6 | 223 | 107.7 | 222 | 353.1 | 81
2018-01-10 07:00 | 74.7 | 1 | 0 | 197.9 | 1 | 0 | 224 | 352.3 | 224 | 107.7 | 223 | 352.6 | 81
2018-01-10 08:00 | 83.2 | 1 | 0 | 187.2 | 1 | 0 | 225 | 352.2 | 225 | 107.6 | 224 | 352.3 | 81
2018-01-10 09:00 | 89.9 | 1 | 0 | 233 | 1 | 0 | 226 | 352.2 | 226 | 107.6 | 225 | 352.2 | 81
2018-01-10 10:00 | 98.2 | 1 | 0 | 163.7 | 1 | 0 | 227 | 352 | 227 | 107.6 | 226 | 352.2 | 81
2018-01-10 11:00 | 66.5 | 1 | 0 | 197.9 | 1 | 0 | 228 | 351.9 | 228 | 107.6 | 227 | 352 | 81
2018-01-10 12:00 | 75.9 | 1 | 0 | 179.6 | 1 | 0 | 229 | 351.9 | 229 | 107.6 | 228 | 351.9 | 81
2018-01-10 13:00 | 69.4 | 1 | 0 | 163.2 | 1 | 0 | 230 | 351.8 | 230 | 107.5 | 229 | 351.9 | 81
2018-01-10 14:00 | 67.8 | 1 | 1 | 182.2 | 1 | 0 | 231 | 351.5 | 231 | 107.5 | 230 | 351.8 | 81
2018-01-10 15:00 | 60.3 | 0 | 0 | 177.8 | 1 | 0 | 232 | 351.4 | 232 | 107.5 | 231 | 351.5 | 81
2018-01-10 16:00 | 50.4 | 0 | 0 | 143.2 | 1 | 0 | 233 | 351.3 | 233 | 107.5 | 232 | 351.4 | 81
2018-01-10 17:00 | 55.4 | 0 | 0 | 177.1 | 1 | 0 | 234 | 351 | 234 | 107.5 | 233 | 351.3 | 81
2018-01-10 18:00 | 42.1 | 0 | 0 | 172.2 | 1 | 0 | 235 | 351 | 235 | 107.5 | 234 | 351 | 81
2018-01-10 19:00 | 45.6 | 0 | 0 | 222.6 | 1 | 0 | 236 | 350.8 | 236 | 107.4 | 235 | 351 | 81
2018-01-10 20:00 | 40.9 | 0 | 0 | 202.2 | 1 | 0 | 237 | 350.8 | 237 | 107.3 | 236 | 350.8 | 81
2018-01-10 21:00 | 44.2 | 0 | 0 | 175.1 | 1 | 0 | 238 | 350.7 | 238 | 107.3 | 237 | 350.8 | 81
2018-01-10 22:00 | 33.9 | 0 | 0 | 143.3 | 1 | 0 | 239 | 350.7 | 239 | 107.3 | 238 | 350.7 | 81
2018-01-10 23:00 | 35.7 | 0 | 0 | 127.6 | 1 | 0 | 240 | 350.5 | 240 | 107.2 | 239 | 350.7 | 81
2018-01-11 | 37.1 | 0 | 0 | 126.5 | 1 | 0 | 241 | 350.4 | 241 | 107.2 | 240 | 350.5 | 81
2018-01-11 01:00 | 38.9 | 0 | 0 | 149.6 | 1 | 0 | 242 | 349.4 | 242 | 107.1 | 241 | 350.4 | 81
2018-01-11 02:00 | 32.6 | 0 | 0 | 118.5 | 1 | 0 | 243 | 349.4 | 243 | 107.1 | 242 | 349.4 | 81
2018-01-11 03:00 | 34.3 | 0 | 0 | 154.2 | 1 | 0 | 244 | 348.7 | 244 | 107.1 | 243 | 349.4 | 81
2018-01-11 04:00 | 36.4 | 0 | 0 | 224.9 | 1 | 0 | 245 | 348.7 | 245 | 107 | 244 | 348.7 | 81
2018-01-11 05:00 | 52.2 | 0 | 1 | 189 | 1 | 0 | 246 | 348.6 | 246 | 107 | 245 | 348.7 | 81
2018-01-11 06:00 | 89.1 | 1 | 0 | 243.1 | 1 | 0 | 247 | 348.5 | 247 | 106.9 | 246 | 348.6 | 81
2018-01-11 07:00 | 77.4 | 1 | 0 | 201.8 | 1 | 0 | 248 | 348.3 | 248 | 106.8 | 247 | 348.5 | 81
2018-01-11 08:00 | 95 | 1 | 0 | 231.5 | 1 | 0 | 249 | 348.1 | 249 | 106.8 | 248 | 348.3 | 81
2018-01-11 09:00 | 106.8 | 1 | 0 | 206.7 | 1 | 0 | 250 | 347.7 | 250 | 106.8 | 249 | 348.1 | 81
2018-01-11 10:00 | 115.9 | 1 | 0 | 165.5 | 1 | 0 | 251 | 347.6 | 251 | 106.7 | 250 | 347.7 | 81
2018-01-11 11:00 | 89.2 | 1 | 0 | 160.3 | 1 | 0 | 252 | 347.4 | 252 | 106.7 | 251 | 347.6 | 81
2018-01-11 12:00 | 88.3 | 1 | 0 | 171.3 | 1 | 0 | 253 | 347.4 | 253 | 106.7 | 252 | 347.4 | 81
2018-01-11 13:00 | 85.2 | 1 | 0 | 182.7 | 1 | 0 | 254 | 346.9 | 254 | 106.7 | 253 | 347.4 | 81
2018-01-11 14:00 | 79 | 1 | 0 | 144.7 | 1 | 0 | 255 | 346.8 | 255 | 106.6 | 254 | 346.9 | 81
2018-01-11 15:00 | 68.1 | 1 | 1 | 170.3 | 1 | 0 | 256 | 346.7 | 256 | 106.6 | 255 | 346.8 | 81
2018-01-11 16:00 | 51.4 | 0 | 0 | 175.9 | 1 | 0 | 257 | 346.5 | 257 | 106.4 | 256 | 346.7 | 81
2018-01-11 17:00 | 47 | 0 | 0 | 196 | 1 | 0 | 258 | 346.5 | 258 | 106.4 | 257 | 346.5 | 81
2018-01-11 18:00 | 51.7 | 0 | 0 | 168.8 | 1 | 0 | 259 | 346.5 | 259 | 106.4 | 258 | 346.5 | 81
2018-01-11 19:00 | 46.3 | 0 | 0 | 235.1 | 1 | 0 | 260 | 346.1 | 260 | 106.3 | 259 | 346.5 | 81
2018-01-11 20:00 | 42.2 | 0 | 0 | 218.7 | 1 | 0 | 261 | 346.1 | 261 | 106.3 | 260 | 346.1 | 81
2018-01-11 21:00 | 37.3 | 0 | 0 | 209.1 | 1 | 0 | 262 | 346.1 | 262 | 106.2 | 261 | 346.1 | 81
2018-01-11 22:00 | 36.9 | 0 | 0 | 155.9 | 1 | 0 | 263 | 345.9 | 263 | 106.2 | 262 | 346.1 | 81
2018-01-11 23:00 | 38 | 0 | 0 | 138 | 1 | 0 | 264 | 345.6 | 264 | 106.1 | 263 | 345.9 | 81
2018-01-12 | 33.7 | 0 | 0 | 144.4 | 1 | 0 | 265 | 345.5 | 265 | 106.1 | 264 | 345.6 | 81
2018-01-12 01:00 | 30.2 | 0 | 0 | 144.2 | 1 | 0 | 266 | 345.5 | 266 | 106.1 | 265 | 345.5 | 81
2018-01-12 02:00 | 38.8 | 0 | 0 | 151.1 | 1 | 0 | 267 | 345.3 | 267 | 106.1 | 266 | 345.5 | 81
2018-01-12 03:00 | 33.9 | 0 | 0 | 153.9 | 1 | 0 | 268 | 345.3 | 268 | 105.9 | 267 | 345.3 | 81
2018-01-12 04:00 | 38.6 | 0 | 0 | 181.5 | 1 | 0 | 269 | 344.8 | 269 | 105.9 | 268 | 345.3 | 81
2018-01-12 05:00 | 46.3 | 0 | 1 | 191.7 | 1 | 0 | 270 | 344.3 | 270 | 105.9 | 269 | 344.8 | 81
2018-01-12 06:00 | 97.8 | 1 | 0 | 206.5 | 1 | 0 | 271 | 344.1 | 271 | 105.8 | 270 | 344.3 | 81
2018-01-12 07:00 | 101.5 | 1 | 0 | 298.4 | 1 | 0 | 272 | 344 | 272 | 105.8 | 271 | 344.1 | 81
2018-01-12 08:00 | 88.9 | 1 | 0 | 221.3 | 1 | 0 | 273 | 343.9 | 273 | 105.8 | 272 | 344 | 81
2018-01-12 09:00 | 104.4 | 1 | 0 | 207.3 | 1 | 0 | 274 | 343.8 | 274 | 105.7 | 273 | 343.9 | 81
2018-01-12 10:00 | 112.8 | 1 | 0 | 225.4 | 1 | 0 | 275 | 343.7 | 275 | 105.7 | 274 | 343.8 | 81
2018-01-12 11:00 | 91.2 | 1 | 0 | 179.4 | 1 | 0 | 276 | 343.7 | 276 | 105.6 | 275 | 343.7 | 81
2018-01-12 12:00 | 86.7 | 1 | 1 | 170.5 | 1 | 0 | 277 | 343.5 | 277 | 105.5 | 276 | 343.7 | 81
2018-01-12 13:00 | 59.6 | 0 | 1 | 153.2 | 1 | 0 | 278 | 343.5 | 278 | 105.5 | 277 | 343.5 | 81
2018-01-12 14:00 | 91.1 | 1 | 0 | 143 | 1 | 0 | 279 | 343.5 | 279 | 105.5 | 278 | 343.5 | 81
2018-01-12 15:00 | 66 | 1 | 1 | 167.4 | 1 | 0 | 280 | 343.5 | 280 | 105.5 | 279 | 343.5 | 81
2018-01-12 16:00 | 58.2 | 0 | 0 | 173.5 | 1 | 0 | 281 | 343.4 | 281 | 105.5 | 280 | 343.5 | 81
2018-01-12 17:00 | 53.4 | 0 | 0 | 208.5 | 1 | 0 | 282 | 343.3 | 282 | 105.5 | 281 | 343.4 | 81
2018-01-12 18:00 | 46.6 | 0 | 0 | 181.5 | 1 | 0 | 283 | 343.3 | 283 | 105.5 | 282 | 343.3 | 81
2018-01-12 19:00 | 46 | 0 | 0 | 233.8 | 1 | 0 | 284 | 343.3 | 284 | 105.5 | 283 | 343.3 | 81
2018-01-12 20:00 | 44.7 | 0 | 0 | 198.5 | 1 | 0 | 285 | 343.2 | 285 | 105.4 | 284 | 343.3 | 81
2018-01-12 21:00 | 34.9 | 0 | 0 | 201 | 1 | 0 | 286 | 343.1 | 286 | 105.3 | 285 | 343.2 | 81
2018-01-12 22:00 | 44.4 | 0 | 0 | 154.4 | 1 | 0 | 287 | 342.8 | 287 | 105.2 | 286 | 343.1 | 81
2018-01-12 23:00 | 38.2 | 0 | 0 | 152.9 | 1 | 0 | 288 | 342.7 | 288 | 105.1 | 287 | 342.8 | 81
2018-01-13 | 40.7 | 0 | 0 | 228.8 | 1 | 0 | 289 | 342.5 | 289 | 105.1 | 288 | 342.7 | 81
2018-01-13 01:00 | 37.9 | 0 | 0 | 244.8 | 1 | 0 | 290 | 342.3 | 290 | 105.1 | 289 | 342.5 | 81
2018-01-13 02:00 | 35.5 | 0 | 0 | 228.5 | 1 | 0 | 291 | 342.3 | 291 | 105.1 | 290 | 342.3 | 81
2018-01-13 03:00 | 33.7 | 0 | 0 | 221.8 | 1 | 0 | 292 | 342.3 | 292 | 105 | 291 | 342.3 | 81
2018-01-13 04:00 | 38.2 | 0 | 1 | 258.5 | 1 | 0 | 293 | 342 | 293 | 105 | 292 | 342.3 | 81
2018-01-13 05:00 | 70.4 | 1 | 0 | 304.5 | 1 | 0 | 294 | 342 | 294 | 104.9 | 293 | 342 | 81
2018-01-13 06:00 | 99.8 | 1 | 0 | 329.4 | 1 | 0 | 295 | 342 | 295 | 104.8 | 294 | 342 | 81
2018-01-13 07:00 | 85.8 | 1 | 0 | 366 | 1 | 0 | 296 | 341.8 | 296 | 104.8 | 295 | 342 | 81
2018-01-13 08:00 | 99.3 | 1 | 0 | 314.8 | 1 | 0 | 297 | 341.5 | 297 | 104.7 | 296 | 341.8 | 81
2018-01-13 09:00 | 111.1 | 1 | 0 | 277.6 | 1 | 0 | 298 | 341.3 | 298 | 104.7 | 297 | 341.5 | 81
2018-01-13 10:00 | 93.5 | 1 | 0 | 266.7 | 1 | 0 | 299 | 341.3 | 299 | 104.6 | 298 | 341.3 | 81
2018-01-13 11:00 | 73.2 | 1 | 0 | 238.8 | 1 | 0 | 300 | 341.2 | 300 | 104.6 | 299 | 341.3 | 81
2018-01-13 12:00 | 86.6 | 1 | 0 | 259.9 | 1 | 0 | 301 | 341.1 | 301 | 104.5 | 300 | 341.2 | 81
2018-01-13 13:00 | 78.2 | 1 | 0 | 244.7 | 1 | 0 | 302 | 341 | 302 | 104.5 | 301 | 341.1 | 81
2018-01-13 14:00 | 77.4 | 1 | 1 | 255.4 | 1 | 0 | 303 | 340.9 | 303 | 104.4 | 302 | 341 | 81
2018-01-13 15:00 | 59.7 | 0 | 0 | 284.1 | 1 | 0 | 304 | 340.9 | 304 | 104.4 | 303 | 340.9 | 81
2018-01-13 16:00 | 57.1 | 0 | 0 | 308 | 1 | 0 | 305 | 340.6 | 305 | 104.4 | 304 | 340.9 | 81
2018-01-13 17:00 | 54.9 | 0 | 0 | 308.5 | 1 | 0 | 306 | 340.6 | 306 | 104.4 | 305 | 340.6 | 81
2018-01-13 18:00 | 46.4 | 0 | 0 | 253.7 | 1 | 0 | 307 | 340.5 | 307 | 104.3 | 306 | 340.6 | 81
2018-01-13 19:00 | 47 | 0 | 0 | 325.2 | 1 | 0 | 308 | 340.5 | 308 | 104.2 | 307 | 340.5 | 81
2018-01-13 20:00 | 44 | 0 | 0 | 336.3 | 1 | 0 | 309 | 340.5 | 309 | 104.2 | 308 | 340.5 | 81
2018-01-13 21:00 | 42.7 | 0 | 0 | 296.6 | 1 | 0 | 310 | 340.4 | 310 | 104.2 | 309 | 340.5 | 81
2018-01-13 22:00 | 43.5 | 0 | 0 | 247.1 | 1 | 0 | 311 | 340.4 | 311 | 104.1 | 310 | 340.4 | 81
2018-01-13 23:00 | 44.4 | 0 | 0 | 216.4 | 1 | 0 | 312 | 340.4 | 312 | 104.1 | 311 | 340.4 | 81
2018-01-14 | 38.3 | 0 | 0 | 222.4 | 1 | 0 | 313 | 340.3 | 313 | 104.1 | 312 | 340.4 | 81
2018-01-14 01:00 | 37.5 | 0 | 0 | 253.3 | 1 | 0 | 314 | 340.2 | 314 | 104 | 313 | 340.3 | 81
2018-01-14 02:00 | 36.5 | 0 | 0 | 182.4 | 1 | 0 | 315 | 340.2 | 315 | 104 | 314 | 340.2 | 81
2018-01-14 03:00 | 35.5 | 0 | 0 | 254 | 1 | 0 | 316 | 340 | 316 | 103.9 | 315 | 340.2 | 81
2018-01-14 04:00 | 35.4 | 0 | 0 | 302 | 1 | 0 | 317 | 339.7 | 317 | 103.9 | 316 | 340 | 81
2018-01-14 05:00 | 62.6 | 0 | 1 | 302.8 | 1 | 0 | 318 | 339.6 | 318 | 103.9 | 317 | 339.7 | 81
2018-01-14 06:00 | 71.6 | 1 | 0 | 301.4 | 1 | 0 | 319 | 339.5 | 319 | 103.9 | 318 | 339.6 | 81
2018-01-14 07:00 | 68.9 | 1 | 0 | 353.3 | 1 | 0 | 320 | 339.4 | 320 | 103.9 | 319 | 339.5 | 81
2018-01-14 08:00 | 85.9 | 1 | 0 | 328.9 | 1 | 0 | 321 | 339.4 | 321 | 103.9 | 320 | 339.4 | 81
2018-01-14 09:00 | 98.8 | 1 | 0 | 305.3 | 1 | 0 | 322 | 339.2 | 322 | 103.8 | 321 | 339.4 | 81
2018-01-14 10:00 | 82 | 1 | 0 | 329 | 1 | 0 | 323 | 339.1 | 323 | 103.8 | 322 | 339.2 | 81
2018-01-14 11:00 | 82.8 | 1 | 0 | 277.1 | 1 | 0 | 324 | 338.9 | 324 | 103.7 | 323 | 339.1 | 81
2018-01-14 12:00 | 76.3 | 1 | 0 | 281.2 | 1 | 0 | 325 | 338.8 | 325 | 103.7 | 324 | 338.9 | 81
2018-01-14 13:00 | 67.8 | 1 | 0 | 273.6 | 1 | 0 | 326 | 338.6 | 326 | 103.6 | 325 | 338.8 | 81
2018-01-14 14:00 | 84.6 | 1 | 1 | 240.8 | 1 | 0 | 327 | 338.5 | 327 | 103.6 | 326 | 338.6 | 81
2018-01-14 15:00 | 50.5 | 0 | 0 | 232.7 | 1 | 0 | 328 | 338.4 | 328 | 103.4 | 327 | 338.5 | 81
2018-01-14 16:00 | 50.9 | 0 | 0 | 252.8 | 1 | 0 | 329 | 338.2 | 329 | 103.4 | 328 | 338.4 | 81
2018-01-14 17:00 | 44.7 | 0 | 0 | 307.9 | 1 | 0 | 330 | 338.1 | 330 | 103.4 | 329 | 338.2 | 81
2018-01-14 18:00 | 48.9 | 0 | 0 | 311.4 | 1 | 0 | 331 | 338 | 331 | 103.3 | 330 | 338.1 | 81
2018-01-14 19:00 | 44.5 | 0 | 0 | 341 | 1 | 0 | 332 | 337.9 | 332 | 103.3 | 331 | 338 | 81
2018-01-14 20:00 | 39.5 | 0 | 0 | 378.1 | 1 | 0 | 333 | 337.8 | 333 | 103.2 | 332 | 337.9 | 81
2018-01-14 21:00 | 42.7 | 0 | 0 | 285.7 | 1 | 0 | 334 | 337.8 | 334 | 103.1 | 333 | 337.8 | 81
2018-01-14 22:00 | 41.9 | 0 | 0 | 246 | 1 | 0 | 335 | 337.7 | 335 | 103.1 | 334 | 337.8 | 81
2018-01-14 23:00 | 37.4 | 0 | 0 | 244.4 | 1 | 0 | 336 | 337.7 | 336 | 103.1 | 335 | 337.7 | 81
2018-01-15 | 37 | 0 | 0 | 172.9 | 1 | 0 | 337 | 337.6 | 337 | 103.1 | 336 | 337.7 | 81
2018-01-15 01:00 | 38.1 | 0 | 0 | 208.9 | 1 | 0 | 338 | 337.6 | 338 | 103 | 337 | 337.6 | 81
2018-01-15 02:00 | 39.4 | 0 | 0 | 215.2 | 1 | 0 | 339 | 337.6 | 339 | 103 | 338 | 337.6 | 81
2018-01-15 03:00 | 35.1 | 0 | 0 | 277.5 | 1 | 0 | 340 | 337.4 | 340 | 103 | 339 | 337.6 | 81
2018-01-15 04:00 | 36.4 | 0 | 0 | 311.2 | 1 | 0 | 341 | 337.4 | 341 | 103 | 340 | 337.4 | 81
2018-01-15 05:00 | 51.6 | 0 | 1 | 278.9 | 1 | 0 | 342 | 337.3 | 342 | 103 | 341 | 337.4 | 81
2018-01-15 06:00 | 85.4 | 1 | 0 | 318.2 | 1 | 0 | 343 | 337.2 | 343 | 103 | 342 | 337.3 | 81
2018-01-15 07:00 | 86.3 | 1 | 0 | 307 | 1 | 0 | 344 | 337.1 | 344 | 103 | 343 | 337.2 | 81
2018-01-15 08:00 | 101.5 | 1 | 0 | 294.1 | 1 | 0 | 345 | 337.1 | 345 | 103 | 344 | 337.1 | 81
2018-01-15 09:00 | 112 | 1 | 0 | 278.1 | 1 | 0 | 346 | 337.1 | 346 | 102.9 | 345 | 337.1 | 81
2018-01-15 10:00 | 107.5 | 1 | 0 | 258.5 | 1 | 0 | 347 | 337.1 | 347 | 102.9 | 346 | 337.1 | 81
2018-01-15 11:00 | 81.9 | 1 | 0 | 294.4 | 1 | 0 | 348 | 336.6 | 348 | 102.8 | 347 | 337.1 | 81
2018-01-15 12:00 | 113.1 | 1 | 0 | 235.9 | 1 | 0 | 349 | 336.3 | 349 | 102.8 | 348 | 336.6 | 81
2018-01-15 13:00 | 99.5 | 1 | 0 | 267 | 1 | 0 | 350 | 336.3 | 350 | 102.8 | 349 | 336.3 | 81
2018-01-15 14:00 | 88.8 | 1 | 1 | 301.3 | 1 | 0 | 351 | 336.2 | 351 | 102.7 | 350 | 336.3 | 81
2018-01-15 15:00 | 64.2 | 0 | 0 | 244.5 | 1 | 0 | 352 | 336.1 | 352 | 102.6 | 351 | 336.2 | 81
2018-01-15 16:00 | 55.4 | 0 | 0 | 289.4 | 1 | 0 | 353 | 335.6 | 353 | 102.6 | 352 | 336.1 | 81
2018-01-15 17:00 | 47.8 | 0 | 0 | 325.9 | 1 | 0 | 354 | 335.4 | 354 | 102.6 | 353 | 335.6 | 81
2018-01-15 18:00 | 55.3 | 0 | 0 | 313.4 | 1 | 0 | 355 | 335.4 | 355 | 102.6 | 354 | 335.4 | 81
2018-01-15 19:00 | 49.4 | 0 | 0 | 304.9 | 1 | 0 | 356 | 335.3 | 356 | 102.5 | 355 | 335.4 | 81
2018-01-15 20:00 | 40.1 | 0 | 0 | 323 | 1 | 0 | 357 | 335.3 | 357 | 102.4 | 356 | 335.3 | 81
2018-01-15 21:00 | 43.8 | 0 | 0 | 310.4 | 1 | 0 | 358 | 335.2 | 358 | 102.4 | 357 | 335.3 | 81
2018-01-15 22:00 | 44.1 | 0 | 0 | 263.7 | 1 | 0 | 359 | 335.1 | 359 | 102.4 | 358 | 335.2 | 81
2018-01-15 23:00 | 36.5 | 0 | 0 | 198.4 | 1 | 0 | 360 | 335.1 | 360 | 102.4 | 359 | 335.1 | 81
2018-01-16 | 35.2 | 0 | 0 | 223.2 | 1 | 0 | 361 | 334.9 | 361 | 102.3 | 360 | 335.1 | 81
2018-01-16 01:00 | 42.4 | 0 | 0 | 196.4 | 1 | 0 | 362 | 334.6 | 362 | 102.3 | 361 | 334.9 | 81
2018-01-16 02:00 | 35.4 | 0 | 0 | 231.2 | 1 | 0 | 363 | 334.4 | 363 | 102.3 | 362 | 334.6 | 81
2018-01-16 03:00 | 31.1 | 0 | 0 | 280.5 | 1 | 0 | 364 | 334.2 | 364 | 102.3 | 363 | 334.4 | 81
2018-01-16 04:00 | 37 | 0 | 0 | 249.5 | 1 | 0 | 365 | 334.1 | 365 | 102.2 | 364 | 334.2 | 81
2018-01-16 05:00 | 56.7 | 0 | 1 | 267.1 | 1 | 0 | 366 | 334.1 | 366 | 102.2 | 365 | 334.1 | 81
2018-01-16 06:00 | 98.1 | 1 | 0 | 296.6 | 1 | 0 | 367 | 334 | 367 | 102.1 | 366 | 334.1 | 81
2018-01-16 07:00 | 77.3 | 1 | 0 | 351.8 | 1 | 0 | 368 | 333.9 | 368 | 102.1 | 367 | 334 | 81
2018-01-16 08:00 | 93.5 | 1 | 0 | 333.4 | 1 | 0 | 369 | 333.7 | 369 | 102.1 | 368 | 333.9 | 81
2018-01-16 09:00 | 80.4 | 1 | 0 | 296.4 | 1 | 0 | 370 | 333.6 | 370 | 102.1 | 369 | 333.7 | 81
2018-01-16 10:00 | 96 | 1 | 0 | 319.6 | 1 | 0 | 371 | 333.5 | 371 | 102 | 370 | 333.6 | 81
2018-01-16 11:00 | 87.4 | 1 | 0 | 310.4 | 1 | 0 | 372 | 333.5 | 372 | 102 | 371 | 333.5 | 81
2018-01-16 12:00 | 74.5 | 1 | 1 | 228.9 | 1 | 0 | 373 | 333.4 | 373 | 101.9 | 372 | 333.5 | 81
2018-01-16 13:00 | 64.5 | 0 | 1 | 261.8 | 1 | 0 | 374 | 333.3 | 374 | 101.9 | 373 | 333.4 | 81
2018-01-16 14:00 | 78.5 | 1 | 1 | 262.6 | 1 | 0 | 375 | 333.2 | 375 | 101.9 | 374 | 333.3 | 81
2018-01-16 15:00 | 53.5 | 0 | 0 | 283.1 | 1 | 0 | 376 | 333.2 | 376 | 101.8 | 375 | 333.2 | 81
2018-01-16 16:00 | 53.5 | 0 | 0 | 322.2 | 1 | 0 | 377 | 332.8 | 377 | 101.8 | 376 | 333.2 | 81
2018-01-16 17:00 | 54.4 | 0 | 0 | 283.6 | 1 | 0 | 378 | 332.8 | 378 | 101.8 | 377 | 332.8 | 81
2018-01-16 18:00 | 47.7 | 0 | 0 | 297.9 | 1 | 0 | 379 | 332.8 | 379 | 101.8 | 378 | 332.8 | 81
2018-01-16 19:00 | 47.1 | 0 | 0 | 322.1 | 1 | 0 | 380 | 332.7 | 380 | 101.8 | 379 | 332.8 | 81
2018-01-16 20:00 | 47.1 | 0 | 0 | 297.4 | 1 | 0 | 381 | 332.7 | 381 | 101.7 | 380 | 332.7 | 81
2018-01-16 21:00 | 40.1 | 0 | 0 | 333.3 | 1 | 0 | 382 | 332.6 | 382 | 101.7 | 381 | 332.7 | 81
2018-01-16 22:00 | 47.6 | 0 | 0 | 274.3 | 1 | 0 | 383 | 332.6 | 383 | 101.7 | 382 | 332.6 | 81
2018-01-16 23:00 | 41.7 | 0 | 0 | 235.7 | 1 | 0 | 384 | 332.4 | 384 | 101.7 | 383 | 332.6 | 81
2018-01-17 | 35.5 | 0 | 0 | 207.5 | 1 | 0 | 385 | 332.1 | 385 | 101.6 | 384 | 332.4 | 81
2018-01-17 01:00 | 32.1 | 0 | 0 | 239 | 1 | 0 | 386 | 332.1 | 386 | 101.5 | 385 | 332.1 | 81
2018-01-17 02:00 | 38 | 0 | 0 | 223.4 | 1 | 0 | 387 | 332 | 387 | 101.5 | 386 | 332.1 | 81
2018-01-17 03:00 | 32 | 0 | 0 | 270.2 | 1 | 0 | 388 | 331.8 | 388 | 101.5 | 387 | 332 | 81
2018-01-17 04:00 | 37.4 | 0 | 0 | 268.7 | 1 | 0 | 389 | 331.8 | 389 | 101.5 | 388 | 331.8 | 81
2018-01-17 05:00 | 59.3 | 0 | 1 | 356.2 | 1 | 0 | 390 | 331.3 | 390 | 101.5 | 389 | 331.8 | 81
2018-01-17 06:00 | 102.6 | 1 | 0 | 375.6 | 1 | 0 | 391 | 331.3 | 391 | 101.4 | 390 | 331.3 | 81
2018-01-17 07:00 | 88.2 | 1 | 0 | 342.7 | 1 | 0 | 392 | 331.2 | 392 | 101.4 | 391 | 331.3 | 81
2018-01-17 08:00 | 71.2 | 1 | 0 | 387.9 | 1 | 0 | 393 | 331.2 | 393 | 101.4 | 392 | 331.2 | 81
2018-01-17 09:00 | 81.3 | 1 | 0 | 382 | 1 | 0 | 394 | 331.1 | 394 | 101.4 | 393 | 331.2 | 81
2018-01-17 10:00 | 120.1 | 1 | 0 | 393.4 | 1 | 0 | 395 | 331 | 395 | 101.3 | 394 | 331.1 | 81
2018-01-17 11:00 | 71.2 | 1 | 0 | 315 | 1 | 0 | 396 | 331 | 396 | 101.3 | 395 | 331 | 81
2018-01-17 12:00 | 69.8 | 1 | 1 | 320.6 | 1 | 0 | 397 | 331 | 397 | 101.3 | 396 | 331 | 81
2018-01-17 13:00 | 64.4 | 0 | 1 | 358.4 | 1 | 0 | 398 | 330.8 | 398 | 101.3 | 397 | 331 | 81
2018-01-17 14:00 | 76.3 | 1 | 1 | 343.5 | 1 | 0 | 399 | 330.8 | 399 | 101.3 | 398 | 330.8 | 81
2018-01-17 15:00 | 54.5 | 0 | 0 | 387.6 | 1 | 0 | 400 | 330.8 | 400 | 101.3 | 399 | 330.8 | 81
2018-01-17 16:00 | 48.2 | 0 | 0 | 310.1 | 1 | 0 | 401 | 330.8 | 401 | 101.2 | 400 | 330.8 | 81
2018-01-17 17:00 | 54 | 0 | 0 | 398.2 | 1 | 0 | 402 | 330.5 | 402 | 101.2 | 401 | 330.8 | 81
2018-01-17 18:00 | 49.6 | 0 | 0 | 356.7 | 1 | 0 | 403 | 330.5 | 403 | 101.2 | 402 | 330.5 | 81
2018-01-17 19:00 | 43.8 | 0 | 0 | 427.7 | 1 | 0 | 404 | 330.2 | 404 | 101.1 | 403 | 330.5 | 81
2018-01-17 20:00 | 39.4 | 0 | 0 | 321.7 | 1 | 0 | 405 | 330.1 | 405 | 101.1 | 404 | 330.2 | 81
2018-01-17 21:00 | 41.6 | 0 | 0 | 353.1 | 1 | 0 | 406 | 329.8 | 406 | 101.1 | 405 | 330.1 | 81
2018-01-17 22:00 | 40.9 | 0 | 0 | 298.3 | 1 | 0 | 407 | 329.8 | 407 | 101.1 | 406 | 329.8 | 81
2018-01-17 23:00 | 42.4 | 0 | 0 | 283.6 | 1 | 0 | 408 | 329.5 | 408 | 101 | 407 | 329.8 | 81
2018-01-18 | 37.8 | 0 | 0 | 355.3 | 1 | 0 | 409 | 329.4 | 409 | 101 | 408 | 329.5 | 81
2018-01-18 01:00 | 33.7 | 0 | 0 | 369.8 | 1 | 0 | 410 | 329.2 | 410 | 101 | 409 | 329.4 | 81
2018-01-18 02:00 | 33.7 | 0 | 0 | 327.9 | 1 | 0 | 411 | 329 | 411 | 100.9 | 410 | 329.2 | 81
2018-01-18 03:00 | 38.4 | 0 | 0 | 360.1 | 1 | 0 | 412 | 328.9 | 412 | 100.8 | 411 | 329 | 81
2018-01-18 04:00 | 35.3 | 0 | 0 | 365.2 | 1 | 0 | 413 | 328.8 | 413 | 100.8 | 412 | 328.9 | 81
2018-01-18 05:00 | 59.3 | 0 | 1 | 313.3 | 1 | 0 | 414 | 328.8 | 414 | 100.8 | 413 | 328.8 | 81
2018-01-18 06:00 | 95.9 | 1 | 0 | 533.2 | 1 | 0 | 415 | 328.8 | 415 | 100.8 | 414 | 328.8 | 81
2018-01-18 07:00 | 74.3 | 1 | 0 | 525 | 1 | 0 | 416 | 328.7 | 416 | 100.7 | 415 | 328.8 | 81
2018-01-18 08:00 | 92.8 | 1 | 0 | 416.8 | 1 | 0 | 417 | 328.6 | 417 | 100.7 | 416 | 328.7 | 81
2018-01-18 09:00 | 92.2 | 1 | 0 | 367.8 | 1 | 0 | 418 | 328.5 | 418 | 100.7 | 417 | 328.6 | 81
2018-01-18 10:00 | 119.9 | 1 | 0 | 464 | 1 | 0 | 419 | 328.4 | 419 | 100.7 | 418 | 328.5 | 81
2018-01-18 11:00 | 74.3 | 1 | 0 | 337.1 | 1 | 0 | 420 | 328.3 | 420 | 100.7 | 419 | 328.4 | 81
2018-01-18 12:00 | 75.3 | 1 | 0 | 355.2 | 1 | 0 | 421 | 328.2 | 421 | 100.7 | 420 | 328.3 | 81
2018-01-18 13:00 | 69 | 1 | 0 | 380.8 | 1 | 0 | 422 | 327.9 | 422 | 100.6 | 421 | 328.2 | 81
2018-01-18 14:00 | 76.1 | 1 | 0 | 338.1 | 1 | 0 | 423 | 327.9 | 423 | 100.6 | 422 | 327.9 | 81
2018-01-18 15:00 | 71.8 | 1 | 1 | 409.4 | 1 | 0 | 424 | 327.8 | 424 | 100.6 | 423 | 327.9 | 81
2018-01-18 16:00 | 54.1 | 0 | 0 | 381.3 | 1 | 0 | 425 | 327.6 | 425 | 100.6 | 424 | 327.8 | 81
2018-01-18 17:00 | 54.6 | 0 | 0 | 404.6 | 1 | 0 | 426 | 327.6 | 426 | 100.6 | 425 | 327.6 | 81
2018-01-18 18:00 | 50.5 | 0 | 0 | 397.5 | 1 | 0 | 427 | 327.3 | 427 | 100.6 | 426 | 327.6 | 81
2018-01-18 19:00 | 51.8 | 0 | 0 | 418.8 | 1 | 0 | 428 | 327.3 | 428 | 100.5 | 427 | 327.3 | 81
2018-01-18 20:00 | 47.5 | 0 | 0 | 405.2 | 1 | 0 | 429 | 327.2 | 429 | 100.5 | 428 | 327.3 | 81
2018-01-18 21:00 | 40.6 | 0 | 0 | 344.8 | 1 | 0 | 430 | 327.2 | 430 | 100.4 | 429 | 327.2 | 81
2018-01-18 22:00 | 48.5 | 0 | 0 | 496.5 | 1 | 0 | 431 | 327 | 431 | 100.4 | 430 | 327.2 | 81
2018-01-18 23:00 | 48 | 0 | 0 | 398.6 | 1 | 0 | 432 | 326.8 | 432 | 100.3 | 431 | 327 | 81
2018-01-19 | 36.2 | 0 | 0 | 347.7 | 1 | 0 | 433 | 326.7 | 433 | 100.3 | 432 | 326.8 | 81
2018-01-19 01:00 | 32.6 | 0 | 0 | 327.2 | 1 | 0 | 434 | 326.4 | 434 | 100.3 | 433 | 326.7 | 81
2018-01-19 02:00 | 42.1 | 0 | 0 | 316.8 | 1 | 0 | 435 | 326.2 | 435 | 100.3 | 434 | 326.4 | 81
2018-01-19 03:00 | 40.8 | 0 | 0 | 354.1 | 1 | 0 | 436 | 326.2 | 436 | 100.3 | 435 | 326.2 | 81
2018-01-19 04:00 | 36 | 0 | 0 | 392 | 1 | 0 | 437 | 326 | 437 | 100.3 | 436 | 326.2 | 81
2018-01-19 05:00 | 60.1 | 0 | 1 | 392.6 | 1 | 0 | 438 | 326 | 438 | 100.3 | 437 | 326 | 81
2018-01-19 06:00 | 92.8 | 1 | 0 | 498.4 | 1 | 0 | 439 | 325.9 | 439 | 100.3 | 438 | 326 | 81
2018-01-19 07:00 | 82.7 | 1 | 0 | 535.6 | 1 | 0 | 440 | 325.9 | 440 | 100.2 | 439 | 325.9 | 81
2018-01-19 08:00 | 83 | 1 | 0 | 453.6 | 1 | 0 | 441 | 325.7 | 441 | 100.2 | 440 | 325.9 | 81
2018-01-19 09:00 | 105.5 | 1 | 0 | 407.4 | 1 | 0 | 442 | 325.7 | 442 | 100 | 441 | 325.7 | 81
2018-01-19 10:00 | 110.7 | 1 | 0 | 433.3 | 1 | 0 | 443 | 325.6 | 443 | 100 | 442 | 325.7 | 81
2018-01-19 11:00 | 76.9 | 1 | 0 | 397.9 | 1 | 0 | 444 | 325.2 | 444 | 100 | 443 | 325.6 | 81
2018-01-19 12:00 | 97.6 | 1 | 0 | 398.7 | 1 | 0 | 445 | 325.1 | 445 | 100 | 444 | 325.2 | 81
2018-01-19 13:00 | 68.5 | 1 | 0 | 456.9 | 1 | 0 | 446 | 325.1 | 446 | 100 | 445 | 325.1 | 81
2018-01-19 14:00 | 80.6 | 1 | 1 | 418.5 | 1 | 0 | 447 | 325.1 | 447 | 100 | 446 | 325.1 | 81
2018-01-19 15:00 | 56.7 | 0 | 0 | 375.4 | 1 | 0 | 448 | 325 | 448 | 100 | 447 | 325.1 | 81
2018-01-19 16:00 | 54.5 | 0 | 0 | 449.9 | 1 | 0 | 449 | 325 | 449 | 100 | 448 | 325 | 81
2018-01-19 17:00 | 50.7 | 0 | 0 | 366 | 1 | 0 | 450 | 325 | 450 | 99.9 | 449 | 325 | 81
2018-01-19 18:00 | 50.4 | 0 | 0 | 463.5 | 1 | 0 | 451 | 324.9 | 451 | 99.9 | 450 | 325 | 81
2018-01-19 19:00 | 50.3 | 0 | 0 | 517.5 | 1 | 0 | 452 | 324.8 | 452 | 99.9 | 451 | 324.9 | 81
2018-01-19 20:00 | 51.7 | 0 | 0 | 492.8 | 1 | 0 | 453 | 324.7 | 453 | 99.8 | 452 | 324.8 | 81
2018-01-19 21:00 | 44.2 | 0 | 0 | 487 | 1 | 0 | 454 | 324.6 | 454 | 99.8 | 453 | 324.7 | 81
2018-01-19 22:00 | 42.2 | 0 | 0 | 438.4 | 1 | 0 | 455 | 324.5 | 455 | 99.8 | 454 | 324.6 | 81
2018-01-19 23:00 | 40.1 | 0 | 0 | 339.5 | 1 | 0 | 456 | 324.5 | 456 | 99.8 | 455 | 324.5 | 81
2018-01-20 | 41.1 | 0 | 0 | 255.2 | 1 | 0 | 457 | 324.5 | 457 | 99.8 | 456 | 324.5 | 81
2018-01-20 01:00 | 41.4 | 0 | 0 | 293.3 | 1 | 0 | 458 | 324.3 | 458 | 99.8 | 457 | 324.5 | 81
2018-01-20 02:00 | 37.4 | 0 | 0 | 287.3 | 1 | 0 | 459 | 324.3 | 459 | 99.8 | 458 | 324.3 | 81
2018-01-20 03:00 | 39.2 | 0 | 0 | 322.7 | 1 | 0 | 460 | 324.2 | 460 | 99.7 | 459 | 324.3 | 81
2018-01-20 04:00 | 34.1 | 0 | 0 | 351 | 1 | 0 | 461 | 324.2 | 461 | 99.7 | 460 | 324.2 | 81
2018-01-20 05:00 | 53.2 | 0 | 1 | 364.9 | 1 | 0 | 462 | 324.1 | 462 | 99.7 | 461 | 324.2 | 81
2018-01-20 06:00 | 110.3 | 1 | 0 | 420.9 | 1 | 0 | 463 | 324 | 463 | 99.6 | 462 | 324.1 | 81
2018-01-20 07:00 | 87.5 | 1 | 0 | 446.2 | 1 | 0 | 464 | 324 | 464 | 99.6 | 463 | 324 | 81
2018-01-20 08:00 | 84.7 | 1 | 0 | 381.9 | 1 | 0 | 465 | 323.7 | 465 | 99.6 | 464 | 324 | 81
2018-01-20 09:00 | 115.3 | 1 | 0 | 346.9 | 1 | 0 | 466 | 323.4 | 466 | 99.6 | 465 | 323.7 | 81
2018-01-20 10:00 | 107.9 | 1 | 0 | 426.4 | 1 | 0 | 467 | 323.3 | 467 | 99.6 | 466 | 323.4 | 81
2018-01-20 11:00 | 91.4 | 1 | 0 | 368.4 | 1 | 0 | 468 | 323.2 | 468 | 99.6 | 467 | 323.3 | 81
2018-01-20 12:00 | 87.2 | 1 | 0 | 370.9 | 1 | 0 | 469 | 323.2 | 469 | 99.6 | 468 | 323.2 | 81
2018-01-20 13:00 | 75.2 | 1 | 0 | 390.4 | 1 | 0 | 470 | 323.2 | 470 | 99.6 | 469 | 323.2 | 81
2018-01-20 14:00 | 80 | 1 | 0 | 392.1 | 1 | 0 | 471 | 323.1 | 471 | 99.5 | 470 | 323.2 | 81
2018-01-20 15:00 | 72.4 | 1 | 1 | 348.7 | 1 | 0 | 472 | 323 | 472 | 99.5 | 471 | 323.1 | 81
2018-01-20 16:00 | 47.4 | 0 | 0 | 392.8 | 1 | 0 | 473 | 323 | 473 | 99.5 | 472 | 323 | 81
2018-01-20 17:00 | 55 | 0 | 0 | 426.1 | 1 | 0 | 474 | 322.9 | 474 | 99.5 | 473 | 323 | 81
2018-01-20 18:00 | 55.4 | 0 | 0 | 370.4 | 1 | 0 | 475 | 322.8 | 475 | 99.5 | 474 | 322.9 | 81
2018-01-20 19:00 | 46 | 0 | 0 | 380.9 | 1 | 0 | 476 | 322.7 | 476 | 99.5 | 475 | 322.8 | 81
2018-01-20 20:00 | 51 | 0 | 0 | 430.7 | 1 | 0 | 477 | 322.7 | 477 | 99.5 | 476 | 322.7 | 81
2018-01-20 21:00 | 36 | 0 | 0 | 330.2 | 1 | 0 | 478 | 322.7 | 478 | 99.5 | 477 | 322.7 | 81
2018-01-20 22:00 | 41 | 0 | 0 | 272.5 | 1 | 0 | 479 | 322.5 | 479 | 99.5 | 478 | 322.7 | 81
2018-01-20 23:00 | 41 | 0 | 0 | 328.8 | 1 | 0 | 480 | 322.4 | 480 | 99.4 | 479 | 322.5 | 81
2018-01-21 | 42.7 | 0 | 0 | 316.6 | 1 | 0 | 481 | 322.3 | 481 | 99.4 | 480 | 322.4 | 81
2018-01-21 01:00 | 42.3 | 0 | 0 | 230.2 | 1 | 0 | 482 | 322.2 | 482 | 99.3 | 481 | 322.3 | 81
2018-01-21 02:00 | 42.5 | 0 | 0 | 290.6 | 1 | 0 | 483 | 322.2 | 483 | 99.3 | 482 | 322.2 | 81
2018-01-21 03:00 | 42.7 | 0 | 0 | 310.4 | 1 | 0 | 484 | 322.1 | 484 | 99.3 | 483 | 322.2 | 81
2018-01-21 04:00 | 40.8 | 0 | 0 | 287.3 | 1 | 0 | 485 | 321.9 | 485 | 99.3 | 484 | 322.1 | 81
2018-01-21 05:00 | 45.9 | 0 | 1 | 370 | 1 | 0 | 486 | 321.7 | 486 | 99.2 | 485 | 321.9 | 81
2018-01-21 06:00 | 94.9 | 1 | 0 | 400.9 | 1 | 0 | 487 | 321.6 | 487 | 99.1 | 486 | 321.7 | 81
2018-01-21 07:00 | 91.1 | 1 | 0 | 503.5 | 1 | 0 | 488 | 321.6 | 488 | 99 | 487 | 321.6 | 81
2018-01-21 08:00 | 87.8 | 1 | 0 | 450.7 | 1 | 0 | 489 | 321.5 | 489 | 99 | 488 | 321.6 | 81
2018-01-21 09:00 | 92.6 | 1 | 0 | 402 | 1 | 0 | 490 | 321.2 | 490 | 98.9 | 489 | 321.5 | 81
2018-01-21 10:00 | 110.7 | 1 | 0 | 362.7 | 1 | 0 | 491 | 321.2 | 491 | 98.9 | 490 | 321.2 | 81
2018-01-21 11:00 | 72.5 | 1 | 0 | 400.4 | 1 | 0 | 492 | 321 | 492 | 98.8 | 491 | 321.2 | 81
2018-01-21 12:00 | 87 | 1 | 0 | 394 | 1 | 0 | 493 | 320.9 | 493 | 98.8 | 492 | 321 | 81
2018-01-21 13:00 | 88 | 1 | 0 | 358.1 | 1 | 0 | 494 | 320.7 | 494 | 98.8 | 493 | 320.9 | 81
2018-01-21 14:00 | 74.4 | 1 | 0 | 378.2 | 1 | 0 | 495 | 320.6 | 495 | 98.8 | 494 | 320.7 | 81
2018-01-21 15:00 | 73.1 | 1 | 0 | 301.1 | 1 | 0 | 496 | 320.6 | 496 | 98.8 | 495 | 320.6 | 81
2018-01-21 16:00 | 76.8 | 1 | 1 | 354.7 | 1 | 0 | 497 | 320.5 | 497 | 98.8 | 496 | 320.6 | 81
2018-01-21 17:00 | 55.4 | 0 | 0 | 342.8 | 1 | 0 | 498 | 320.4 | 498 | 98.8 | 497 | 320.5 | 81
2018-01-21 18:00 | 48.3 | 0 | 0 | 397.9 | 1 | 0 | 499 | 320.4 | 499 | 98.7 | 498 | 320.4 | 81
2018-01-21 19:00 | 49.2 | 0 | 0 | 449 | 1 | 0 | 500 | 320.4 | 500 | 98.6 | 499 | 320.4 | 81
2018-01-21 20:00 | 43.2 | 0 | 0 | 394.9 | 1 | 0 | 501 | 320.3 | 501 | 98.6 | 500 | 320.4 | 81
2018-01-21 21:00 | 40.9 | 0 | 0 | 363.2 | 1 | 0 | 502 | 320.2 | 502 | 98.5 | 501 | 320.3 | 81
2018-01-21 22:00 | 40.9 | 0 | 0 | 342.3 | 1 | 0 | 503 | 320.1 | 503 | 98.5 | 502 | 320.2 | 81
2018-01-21 23:00 | 36 | 0 | 0 | 324.8 | 1 | 0 | 504 | 320 | 504 | 98.5 | 503 | 320.1 | 81
2018-01-22 | 38.5 | 0 | 0 | 238.9 | 1 | 0 | 505 | 320 | 505 | 98.5 | 504 | 320 | 81
2018-01-22 01:00 | 40 | 0 | 0 | 263.3 | 1 | 0 | 506 | 319.9 | 506 | 98.4 | 505 | 320 | 81
2018-01-22 02:00 | 35.4 | 0 | 0 | 256.3 | 1 | 0 | 507 | 319.8 | 507 | 98.4 | 506 | 319.9 | 81
2018-01-22 03:00 | 38.2 | 0 | 0 | 289.6 | 1 | 0 | 508 | 319.7 | 508 | 98.4 | 507 | 319.8 | 81
2018-01-22 04:00 | 36.3 | 0 | 0 | 362.8 | 1 | 0 | 509 | 319.6 | 509 | 98.4 | 508 | 319.7 | 81
2018-01-22 05:00 | 45.2 | 0 | 1 | 343.5 | 1 | 0 | 510 | 319.6 | 510 | 98.2 | 509 | 319.6 | 81
2018-01-22 06:00 | 84.6 | 1 | 0 | 346.1 | 1 | 0 | 511 | 319.6 | 511 | 98.2 | 510 | 319.6 | 81
2018-01-22 07:00 | 94.3 | 1 | 0 | 350.7 | 1 | 0 | 512 | 319.5 | 512 | 98.2 | 511 | 319.6 | 81
2018-01-22 08:00 | 83.7 | 1 | 0 | 390.8 | 1 | 0 | 513 | 319.3 | 513 | 98.2 | 512 | 319.5 | 81
2018-01-22 09:00 | 93.3 | 1 | 0 | 376.9 | 1 | 0 | 514 | 319.3 | 514 | 98.2 | 513 | 319.3 | 81
2018-01-22 10:00 | 115.9 | 1 | 0 | 450.4 | 1 | 0 | 515 | 319.3 | 515 | 98.1 | 514 | 319.3 | 81
2018-01-22 11:00 | 91.3 | 1 | 0 | 323 | 1 | 0 | 516 | 319.1 | 516 | 98.1 | 515 | 319.3 | 81
2018-01-22 12:00 | 80 | 1 | 0 | 360.2 | 1 | 0 | 517 | 318.8 | 517 | 98 | 516 | 319.1 | 81
2018-01-22 13:00 | 85 | 1 | 0 | 358.8 | 1 | 0 | 518 | 318.8 | 518 | 98 | 517 | 318.8 | 81
2018-01-22 14:00 | 94.1 | 1 | 1 | 385.9 | 1 | 0 | 519 | 318.5 | 519 | 98 | 518 | 318.8 | 81
2018-01-22 15:00 | 55.1 | 0 | 0 | 330.1 | 1 | 0 | 520 | 318.3 | 520 | 97.9 | 519 | 318.5 | 81
2018-01-22 16:00 | 46.8 | 0 | 0 | 391.6 | 1 | 0 | 521 | 318.2 | 521 | 97.9 | 520 | 318.3 | 81
2018-01-22 17:00 | 56 | 0 | 0 | 401.1 | 1 | 0 | 522 | 318 | 522 | 97.9 | 521 | 318.2 | 81
2018-01-22 18:00 | 54.6 | 0 | 0 | 420.6 | 1 | 0 | 523 | 317.9 | 523 | 97.9 | 522 | 318 | 81
2018-01-22 19:00 | 43.4 | 0 | 0 | 407.5 | 1 | 0 | 524 | 317.9 | 524 | 97.9 | 523 | 317.9 | 81
2018-01-22 20:00 | 36.1 | 0 | 0 | 383.9 | 1 | 0 | 525 | 317.8 | 525 | 97.9 | 524 | 317.9 | 81
2018-01-22 21:00 | 44.4 | 0 | 0 | 371.6 | 1 | 0 | 526 | 317.8 | 526 | 97.8 | 525 | 317.8 | 81
2018-01-22 22:00 | 44.1 | 0 | 0 | 330.8 | 1 | 0 | 527 | 317.7 | 527 | 97.8 | 526 | 317.8 | 81
2018-01-22 23:00 | 33 | 0 | 0 | 331.8 | 1 | 0 | 528 | 317.7 | 528 | 97.8 | 527 | 317.7 | 81
2018-01-23 | 37 | 0 | 0 | 199.5 | 1 | 0 | 529 | 317.6 | 529 | 97.7 | 528 | 317.7 | 81
2018-01-23 01:00 | 38.8 | 0 | 0 | 213.4 | 1 | 0 | 530 | 317.6 | 530 | 97.7 | 529 | 317.6 | 81
2018-01-23 02:00 | 38 | 0 | 0 | 205.1 | 1 | 0 | 531 | 317.5 | 531 | 97.7 | 530 | 317.6 | 81
2018-01-23 03:00 | 35.3 | 0 | 0 | 278 | 1 | 0 | 532 | 317.5 | 532 | 97.7 | 531 | 317.5 | 81
2018-01-23 04:00 | 44.4 | 0 | 0 | 266.1 | 1 | 0 | 533 | 317.4 | 533 | 97.6 | 532 | 317.5 | 81
2018-01-23 05:00 | 52.5 | 0 | 1 | 241.1 | 1 | 0 | 534 | 317.4 | 534 | 97.6 | 533 | 317.4 | 81
2018-01-23 06:00 | 102.7 | 1 | 0 | 335.3 | 1 | 0 | 535 | 317.3 | 535 | 97.6 | 534 | 317.4 | 81
2018-01-23 07:00 | 74.3 | 1 | 0 | 413.5 | 1 | 0 | 536 | 317.3 | 536 | 97.6 | 535 | 317.3 | 81
2018-01-23 08:00 | 70.6 | 1 | 0 | 340.2 | 1 | 0 | 537 | 317.3 | 537 | 97.6 | 536 | 317.3 | 81
2018-01-23 09:00 | 85.1 | 1 | 0 | 313.2 | 1 | 0 | 538 | 317.2 | 538 | 97.6 | 537 | 317.3 | 81
2018-01-23 10:00 | 81.4 | 1 | 0 | 298.7 | 1 | 0 | 539 | 317.1 | 539 | 97.6 | 538 | 317.2 | 81
2018-01-23 11:00 | 71.7 | 1 | 0 | 252 | 1 | 0 | 540 | 317.1 | 540 | 97.6 | 539 | 317.1 | 81
2018-01-23 12:00 | 79.2 | 1 | 1 | 270.1 | 1 | 0 | 541 | 316.9 | 541 | 97.6 | 540 | 317.1 | 81
2018-01-23 13:00 | 58.6 | 0 | 1 | 282.7 | 1 | 0 | 542 | 316.8 | 542 | 97.5 | 541 | 316.9 | 81
2018-01-23 14:00 | 79.7 | 1 | 1 | 278.5 | 1 | 0 | 543 | 316.8 | 543 | 97.5 | 542 | 316.8 | 81
2018-01-23 15:00 | 57.7 | 0 | 0 | 314.5 | 1 | 0 | 544 | 316.7 | 544 | 97.5 | 543 | 316.8 | 81
2018-01-23 16:00 | 50.1 | 0 | 0 | 269.4 | 1 | 0 | 545 | 316.7 | 545 | 97.5 | 544 | 316.7 | 81
2018-01-23 17:00 | 55.3 | 0 | 0 | 298.8 | 1 | 0 | 546 | 316.6 | 546 | 97.5 | 545 | 316.7 | 81
2018-01-23 18:00 | 55.4 | 0 | 0 | 335.6 | 1 | 0 | 547 | 316.6 | 547 | 97.5 | 546 | 316.6 | 81
2018-01-23 19:00 | 41.1 | 0 | 0 | 300.3 | 1 | 0 | 548 | 316.6 | 548 | 97.5 | 547 | 316.6 | 81
2018-01-23 20:00 | 42.4 | 0 | 0 | 276.3 | 1 | 0 | 549 | 316.4 | 549 | 97.4 | 548 | 316.6 | 81
2018-01-23 21:00 | 46.2 | 0 | 0 | 266.9 | 1 | 0 | 550 | 316.4 | 550 | 97.4 | 549 | 316.4 | 81
2018-01-23 22:00 | 46.3 | 0 | 0 | 248.4 | 1 | 0 | 551 | 316.3 | 551 | 97.4 | 550 | 316.4 | 81
2018-01-23 23:00 | 37.3 | 0 | 0 | 199.4 | 1 | 0 | 552 | 316.3 | 552 | 97.3 | 551 | 316.3 | 81
2018-01-24 | 40.3 | 0 | 0 | 199 | 1 | 0 | 553 | 316.1 | 553 | 97.3 | 552 | 316.3 | 81
2018-01-24 01:00 | 37.9 | 0 | 0 | 174.7 | 1 | 0 | 554 | 316.1 | 554 | 97.3 | 553 | 316.1 | 81
2018-01-24 02:00 | 40.7 | 0 | 0 | 214.5 | 1 | 0 | 555 | 316 | 555 | 97.3 | 554 | 316.1 | 81
2018-01-24 03:00 | 35.1 | 0 | 0 | 262.7 | 1 | 0 | 556 | 315.9 | 556 | 97.3 | 555 | 316 | 81
2018-01-24 04:00 | 45.8 | 0 | 0 | 259.9 | 1 | 0 | 557 | 315.8 | 557 | 97.2 | 556 | 315.9 | 81
2018-01-24 05:00 | 56.1 | 0 | 1 | 287.7 | 1 | 0 | 558 | 315.7 | 558 | 97.2 | 557 | 315.8 | 81
2018-01-24 06:00 | 119 | 1 | 0 | 309.2 | 1 | 0 | 559 | 315.7 | 559 | 97.1 | 558 | 315.7 | 81
2018-01-24 07:00 | 85.3 | 1 | 0 | 363.8 | 1 | 0 | 560 | 315.6 | 560 | 97.1 | 559 | 315.7 | 81
2018-01-24 08:00 | 73.6 | 1 | 0 | 362.5 | 1 | 0 | 561 | 315.6 | 561 | 97.1 | 560 | 315.6 | 81
2018-01-24 09:00 | 96.2 | 1 | 0 | 259.2 | 1 | 0 | 562 | 315.5 | 562 | 97 | 561 | 315.6 | 81
2018-01-24 10:00 | 112.1 | 1 | 0 | 284.3 | 1 | 0 | 563 | 315.4 | 563 | 97 | 562 | 315.5 | 81
2018-01-24 11:00 | 76.8 | 1 | 0 | 282.2 | 1 | 0 | 564 | 315.3 | 564 | 97 | 563 | 315.4 | 81
2018-01-24 12:00 | 74 | 1 | 1 | 256.8 | 1 | 0 | 565 | 315.3 | 565 | 97 | 564 | 315.3 | 81
2018-01-24 13:00 | 55.1 | 0 | 1 | 253.3 | 1 | 0 | 566 | 315.2 | 566 | 96.9 | 565 | 315.3 | 81
2018-01-24 14:00 | 68.9 | 1 | 0 | 288.2 | 1 | 0 | 567 | 315.2 | 567 | 96.9 | 566 | 315.2 | 81
2018-01-24 15:00 | 65.6 | 1 | 1 | 267.1 | 1 | 0 | 568 | 315 | 568 | 96.9 | 567 | 315.2 | 81
2018-01-24 16:00 | 47 | 0 | 0 | 223.1 | 1 | 0 | 569 | 315 | 569 | 96.9 | 568 | 315 | 81
2018-01-24 17:00 | 50.4 | 0 | 0 | 334.4 | 1 | 0 | 570 | 315 | 570 | 96.9 | 569 | 315 | 81
2018-01-24 18:00 | 47.2 | 0 | 0 | 297.7 | 1 | 0 | 571 | 315 | 571 | 96.9 | 570 | 315 | 81
2018-01-24 19:00 | 43.9 | 0 | 0 | 275.3 | 1 | 0 | 572 | 314.8 | 572 | 96.9 | 571 | 315 | 81
2018-01-24 20:00 | 40.2 | 0 | 0 | 305.2 | 1 | 0 | 573 | 314.7 | 573 | 96.9 | 572 | 314.8 | 81
2018-01-24 21:00 | 40.4 | 0 | 0 | 287.9 | 1 | 0 | 574 | 314.6 | 574 | 96.8 | 573 | 314.7 | 81
2018-01-24 22:00 | 45.2 | 0 | 0 | 240.1 | 1 | 0 | 575 | 314.6 | 575 | 96.8 | 574 | 314.6 | 81
2018-01-24 23:00 | 37 | 0 | 0 | 213.5 | 1 | 0 | 576 | 314.6 | 576 | 96.8 | 575 | 314.6 | 81
2018-01-25 | 43.5 | 0 | 0 | 129.2 | 1 | 0 | 577 | 314.6 | 577 | 96.8 | 576 | 314.6 | 81
2018-01-25 01:00 | 36.6 | 0 | 0 | 143.5 | 1 | 0 | 578 | 314.5 | 578 | 96.7 | 577 | 314.6 | 81
2018-01-25 02:00 | 37.7 | 0 | 0 | 112.6 | 1 | 0 | 579 | 314.5 | 579 | 96.7 | 578 | 314.5 | 81
2018-01-25 03:00 | 41.7 | 0 | 0 | 159.1 | 1 | 0 | 580 | 314.5 | 580 | 96.7 | 579 | 314.5 | 81
2018-01-25 04:00 | 40 | 0 | 0 | 198.6 | 1 | 0 | 581 | 314.4 | 581 | 96.7 | 580 | 314.5 | 81
2018-01-25 05:00 | 58.9 | 0 | 1 | 176.9 | 1 | 0 | 582 | 314.4 | 582 | 96.7 | 581 | 314.4 | 81
2018-01-25 06:00 | 115.3 | 1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 583 | 314.3 | 583 | 96.7 | 582 | 314.4 | 81
2018-01-25 07:00 | 95.8 | 1 | 0 | 214.9 | 1 | 0 | 584 | 314.2 | 584 | 96.7 | 583 | 314.3 | 81
2018-01-25 08:00 | 88.3 | 1 | 1 | 175.9 | 1 | 0 | 585 | 314 | 585 | 96.6 | 584 | 314.2 | 81
2018-01-25 09:00 | 51.5 | 0 | 1 | 172.4 | 1 | 0 | 586 | 314 | 586 | 96.6 | 585 | 314 | 81
2018-01-25 10:00 | 122 | 1 | 0 | 196.6 | 1 | 0 | 587 | 313.9 | 587 | 96.6 | 586 | 314 | 81
2018-01-25 11:00 | 89.8 | 1 | 0 | 161.7 | 1 | 0 | 588 | 313.9 | 588 | 96.6 | 587 | 313.9 | 81
2018-01-25 12:00 | 80.3 | 1 | 0 | 138.5 | 1 | 0 | 589 | 313.9 | 589 | 96.6 | 588 | 313.9 | 81
2018-01-25 13:00 | 79.3 | 1 | 0 | 179.1 | 1 | 0 | 590 | 313.9 | 590 | 96.6 | 589 | 313.9 | 81
2018-01-25 14:00 | 84.3 | 1 | 1 | 180 | 1 | 0 | 591 | 313.8 | 591 | 96.5 | 590 | 313.9 | 81
2018-01-25 15:00 | 52.7 | 0 | 0 | 153.9 | 1 | 0 | 592 | 313.7 | 592 | 96.5 | 591 | 313.8 | 81
2018-01-25 16:00 | 55.3 | 0 | 0 | 157.6 | 1 | 0 | 593 | 313.7 | 593 | 96.5 | 592 | 313.7 | 81
2018-01-25 17:00 | 51.6 | 0 | 0 | 201.6 | 1 | 0 | 594 | 313.6 | 594 | 96.4 | 593 | 313.7 | 81
2018-01-25 18:00 | 44.7 | 0 | 0 | 194.3 | 1 | 0 | 595 | 313.5 | 595 | 96.4 | 594 | 313.6 | 81
2018-01-25 19:00 | 49.3 | 0 | 0 | 168.8 | 1 | 0 | 596 | 313.4 | 596 | 96.4 | 595 | 313.5 | 81
2018-01-25 20:00 | 41.4 | 0 | 0 | 184.9 | 1 | 0 | 597 | 313.4 | 597 | 96.4 | 596 | 313.4 | 81
2018-01-25 21:00 | 42.7 | 0 | 0 | 199.5 | 1 | 0 | 598 | 313.4 | 598 | 96.4 | 597 | 313.4 | 81
2018-01-25 22:00 | 40.4 | 0 | 0 | 160.9 | 1 | 0 | 599 | 313.3 | 599 | 96.3 | 598 | 313.4 | 81
2018-01-25 23:00 | 39.9 | 0 | 0 | 137.7 | 1 | 0 | 600 | 313.3 | 600 | 96.3 | 599 | 313.3 | 81
2018-01-26 | 44.5 | 0 | 0 | 160.6 | 1 | 0 | 601 | 313.2 | 601 | 96.3 | 600 | 313.3 | 81
2018-01-26 01:00 | 33.8 | 0 | 0 | 120.6 | 1 | 0 | 602 | 313.2 | 602 | 96.3 | 601 | 313.2 | 81
2018-01-26 02:00 | 41.1 | 0 | 0 | 137.1 | 1 | 0 | 603 | 313.1 | 603 | 96.3 | 602 | 313.2 | 81
2018-01-26 03:00 | 43.5 | 0 | 0 | 190 | 1 | 0 | 604 | 313 | 604 | 96.3 | 603 | 313.1 | 81
2018-01-26 04:00 | 41.5 | 0 | 0 | 212.3 | 1 | 0 | 605 | 313 | 605 | 96.2 | 604 | 313 | 81
2018-01-26 05:00 | 50 | 0 | 1 | 207 | 1 | 0 | 606 | 313 | 606 | 96.2 | 605 | 313 | 81
2018-01-26 06:00 | 96.8 | 1 | 0 | 243.4 | 1 | 0 | 607 | 312.9 | 607 | 96.2 | 606 | 313 | 81
2018-01-26 07:00 | 93.1 | 1 | 0 | 255.4 | 1 | 0 | 608 | 312.9 | 608 | 96.2 | 607 | 312.9 | 81
2018-01-26 08:00 | 82.8 | 1 | 0 | 268 | 1 | 0 | 609 | 312.5 | 609 | 96.2 | 608 | 312.9 | 81
2018-01-26 09:00 | 75.8 | 1 | 0 | 232.7 | 1 | 0 | 610 | 312.4 | 610 | 96.1 | 609 | 312.5 | 81
2018-01-26 10:00 | 108.9 | 1 | 0 | 196.9 | 1 | 0 | 611 | 312.4 | 611 | 96.1 | 610 | 312.4 | 81
2018-01-26 11:00 | 89.3 | 1 | 0 | 211.1 | 1 | 0 | 612 | 312.4 | 612 | 96.1 | 611 | 312.4 | 81
2018-01-26 12:00 | 73.5 | 1 | 1 | 172.4 | 1 | 0 | 613 | 312.2 | 613 | 96.1 | 612 | 312.4 | 81
2018-01-26 13:00 | 61.3 | 0 | 1 | 176.3 | 1 | 0 | 614 | 312.2 | 614 | 96.1 | 613 | 312.2 | 81
2018-01-26 14:00 | 79.6 | 1 | 1 | 155.4 | 1 | 0 | 615 | 312.1 | 615 | 96 | 614 | 312.2 | 81
2018-01-26 15:00 | 56.6 | 0 | 0 | 178.8 | 1 | 0 | 616 | 312.1 | 616 | 96 | 615 | 312.1 | 81
2018-01-26 16:00 | 45.5 | 0 | 0 | 177.7 | 1 | 0 | 617 | 312 | 617 | 96 | 616 | 312.1 | 81
2018-01-26 17:00 | 40 | 0 | 0 | 182.5 | 1 | 0 | 618 | 312 | 618 | 96 | 617 | 312 | 81
2018-01-26 18:00 | 45.5 | 0 | 0 | 196.6 | 1 | 0 | 619 | 312 | 619 | 96 | 618 | 312 | 81
2018-01-26 19:00 | 45.7 | 0 | 0 | 233.9 | 1 | 0 | 620 | 312 | 620 | 95.9 | 619 | 312 | 81
2018-01-26 20:00 | 38.5 | 0 | 0 | 207.5 | 1 | 0 | 621 | 311.9 | 621 | 95.9 | 620 | 312 | 81
2018-01-26 21:00 | 44.3 | 0 | 0 | 176.8 | 1 | 0 | 622 | 311.9 | 622 | 95.9 | 621 | 311.9 | 81
2018-01-26 22:00 | 38.9 | 0 | 0 | 162.7 | 1 | 0 | 623 | 311.6 | 623 | 95.9 | 622 | 311.9 | 81
2018-01-26 23:00 | 38.9 | 0 | 0 | 149.6 | 1 | 1 | 624 | 311.6 | 624 | 95.9 | 623 | 311.6 | 81
2018-01-27 | 32.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 625 | 311.4 | 625 | 95.9 | 624 | 311.6 | 81
2018-01-27 01:00 | 33.8 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 626 | 311.3 | 626 | 95.9 | 625 | 311.4 | 81
2018-01-27 02:00 | 38.6 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 627 | 311.3 | 627 | 95.9 | 626 | 311.3 | 81
2018-01-27 03:00 | 40.2 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 1 | 628 | 311.2 | 628 | 95.9 | 627 | 311.3 | 81
2018-01-27 04:00 | 40.7 | 0 | 1 | 113.4 | 1 | 0 | 629 | 311.2 | 629 | 95.8 | 628 | 311.2 | 81
2018-01-27 05:00 | 71 | 1 | 0 | 112.3 | 1 | 0 | 630 | 311.1 | 630 | 95.8 | 629 | 311.2 | 81
2018-01-27 06:00 | 119.6 | 1 | 0 | 138.1 | 1 | 0 | 631 | 311 | 631 | 95.8 | 630 | 311.1 | 81
2018-01-27 07:00 | 76.3 | 1 | 0 | 152.9 | 1 | 0 | 632 | 310.8 | 632 | 95.7 | 631 | 311 | 81
2018-01-27 08:00 | 98.4 | 1 | 0 | 122.9 | 1 | 1 | 633 | 310.8 | 633 | 95.7 | 632 | 310.8 | 81
2018-01-27 09:00 | 100.3 | 1 | 0 | 80.7 | 0 | 1 | 634 | 310.8 | 634 | 95.7 | 633 | 310.8 | 81
2018-01-27 10:00 | 103.4 | 1 | 0 | 99.8 | 1 | 1 | 635 | 310.7 | 635 | 95.7 | 634 | 310.8 | 81
2018-01-27 11:00 | 71.8 | 1 | 0 | 75.2 | 0 | 1 | 636 | 310.7 | 636 | 95.7 | 635 | 310.7 | 81
2018-01-27 12:00 | 77.6 | 1 | 0 | 82.8 | 1 | 1 | 637 | 310.7 | 637 | 95.7 | 636 | 310.7 | 81
2018-01-27 13:00 | 70.1 | 1 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 638 | 310.6 | 638 | 95.7 | 637 | 310.7 | 81
2018-01-27 14:00 | 78.2 | 1 | 1 | 73.3 | 0 | 0 | 639 | 310.6 | 639 | 95.7 | 638 | 310.6 | 81
2018-01-27 15:00 | 57.2 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 640 | 310.5 | 640 | 95.6 | 639 | 310.6 | 81
2018-01-27 16:00 | 50 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 1 | 641 | 310.4 | 641 | 95.6 | 640 | 310.5 | 81
2018-01-27 17:00 | 42.8 | 0 | 0 | 90.3 | 1 | 1 | 642 | 310.4 | 642 | 95.6 | 641 | 310.4 | 81
2018-01-27 18:00 | 48.1 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 1 | 643 | 310.4 | 643 | 95.6 | 642 | 310.4 | 81
2018-01-27 19:00 | 45.6 | 0 | 0 | 99.8 | 1 | 0 | 644 | 310.4 | 644 | 95.6 | 643 | 310.4 | 81
2018-01-27 20:00 | 41 | 0 | 0 | 112.8 | 1 | 0 | 645 | 310.4 | 645 | 95.5 | 644 | 310.4 | 81
2018-01-27 21:00 | 33.4 | 0 | 0 | 89.1 | 1 | 0 | 646 | 310.1 | 646 | 95.5 | 645 | 310.4 | 81
2018-01-27 22:00 | 40.6 | 0 | 0 | 93.6 | 1 | 1 | 647 | 310.1 | 647 | 95.5 | 646 | 310.1 | 81
2018-01-27 23:00 | 34.7 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 1 | 648 | 310.1 | 648 | 95.5 | 647 | 310.1 | 81
2018-01-28 | 35.6 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 649 | 310.1 | 649 | 95.4 | 648 | 310.1 | 81
2018-01-28 01:00 | 35.5 | 0 | 0 | 141 | 1 | 0 | 650 | 310 | 650 | 95.4 | 649 | 310.1 | 81
2018-01-28 02:00 | 33.2 | 0 | 0 | 117.1 | 1 | 0 | 651 | 310 | 651 | 95.4 | 650 | 310 | 81
2018-01-28 03:00 | 30.2 | 0 | 0 | 150.6 | 1 | 0 | 652 | 310 | 652 | 95.4 | 651 | 310 | 81
2018-01-28 04:00 | 30.3 | 0 | 0 | 184.7 | 1 | 0 | 653 | 309.8 | 653 | 95.4 | 652 | 310 | 81
2018-01-28 05:00 | 54.6 | 0 | 1 | 176.6 | 1 | 0 | 654 | 309.8 | 654 | 95.4 | 653 | 309.8 | 81
2018-01-28 06:00 | 87.4 | 1 | 0 | 240.7 | 1 | 0 | 655 | 309.4 | 655 | 95.4 | 654 | 309.8 | 81
2018-01-28 07:00 | 79 | 1 | 1 | 209.9 | 1 | 0 | 656 | 309.3 | 656 | 95.4 | 655 | 309.4 | 81
2018-01-28 08:00 | 64.8 | 0 | 1 | 186.9 | 1 | 0 | 657 | 309.3 | 657 | 95.3 | 656 | 309.3 | 81
2018-01-28 09:00 | 131.8 | 1 | 0 | 206.9 | 1 | 0 | 658 | 309.3 | 658 | 95.3 | 657 | 309.3 | 81
2018-01-28 10:00 | 93 | 1 | 0 | 200.5 | 1 | 0 | 659 | 309.2 | 659 | 95.3 | 658 | 309.3 | 81
2018-01-28 11:00 | 81.6 | 1 | 0 | 171.6 | 1 | 0 | 660 | 309.2 | 660 | 95.2 | 659 | 309.2 | 81
2018-01-28 12:00 | 90.4 | 1 | 0 | 185.5 | 1 | 0 | 661 | 309.1 | 661 | 95.2 | 660 | 309.2 | 81
2018-01-28 13:00 | 72.5 | 1 | 0 | 160.4 | 1 | 0 | 662 | 309.1 | 662 | 95.2 | 661 | 309.1 | 81
2018-01-28 14:00 | 89.6 | 1 | 0 | 175 | 1 | 0 | 663 | 309.1 | 663 | 95.1 | 662 | 309.1 | 81
2018-01-28 15:00 | 65.3 | 1 | 1 | 147.6 | 1 | 0 | 664 | 309 | 664 | 95.1 | 663 | 309.1 | 81
2018-01-28 16:00 | 49.9 | 0 | 0 | 174.9 | 1 | 0 | 665 | 309 | 665 | 95 | 664 | 309 | 81
2018-01-28 17:00 | 52 | 0 | 0 | 189.2 | 1 | 0 | 666 | 309 | 666 | 95 | 665 | 309 | 81
2018-01-28 18:00 | 44.1 | 0 | 0 | 219.4 | 1 | 0 | 667 | 308.9 | 667 | 95 | 666 | 309 | 81
2018-01-28 19:00 | 45.6 | 0 | 0 | 209.5 | 1 | 0 | 668 | 308.7 | 668 | 95 | 667 | 308.9 | 81
2018-01-28 20:00 | 45 | 0 | 0 | 234.6 | 1 | 0 | 669 | 308.7 | 669 | 95 | 668 | 308.7 | 81
2018-01-28 21:00 | 33.7 | 0 | 0 | 201.4 | 1 | 0 | 670 | 308.6 | 670 | 95 | 669 | 308.7 | 81
2018-01-28 22:00 | 41 | 0 | 0 | 159.9 | 1 | 0 | 671 | 308.6 | 671 | 95 | 670 | 308.6 | 81
2018-01-28 23:00 | 39 | 0 | 0 | 154.8 | 1 | 0 | 672 | 308.6 | 672 | 94.9 | 671 | 308.6 | 81
2018-01-29 | 38.1 | 0 | 0 | 128.3 | 1 | 0 | 673 | 308.5 | 673 | 94.9 | 672 | 308.6 | 81
2018-01-29 01:00 | 35.3 | 0 | 0 | 136.5 | 1 | 0 | 674 | 308.5 | 674 | 94.9 | 673 | 308.5 | 81
2018-01-29 02:00 | 31.1 | 0 | 0 | 137.6 | 1 | 0 | 675 | 308.5 | 675 | 94.8 | 674 | 308.5 | 81
2018-01-29 03:00 | 31.3 | 0 | 0 | 156.7 | 1 | 0 | 676 | 308.3 | 676 | 94.8 | 675 | 308.5 | 81
2018-01-29 04:00 | 36.2 | 0 | 0 | 177.7 | 1 | 0 | 677 | 308.3 | 677 | 94.8 | 676 | 308.3 | 81
2018-01-29 05:00 | 56.4 | 0 | 1 | 192.5 | 1 | 0 | 678 | 308.3 | 678 | 94.7 | 677 | 308.3 | 81
2018-01-29 06:00 | 73.7 | 1 | 0 | 198.6 | 1 | 0 | 679 | 308.2 | 679 | 94.7 | 678 | 308.3 | 81
2018-01-29 07:00 | 85.2 | 1 | 0 | 256.6 | 1 | 0 | 680 | 308.2 | 680 | 94.7 | 679 | 308.2 | 81
2018-01-29 08:00 | 84.6 | 1 | 0 | 266.5 | 1 | 0 | 681 | 308.1 | 681 | 94.7 | 680 | 308.2 | 81
2018-01-29 09:00 | 96.1 | 1 | 0 | 182.3 | 1 | 0 | 682 | 308.1 | 682 | 94.7 | 681 | 308.1 | 81
2018-01-29 10:00 | 126.7 | 1 | 0 | 178.4 | 1 | 0 | 683 | 308 | 683 | 94.7 | 682 | 308.1 | 81
2018-01-29 11:00 | 66.9 | 1 | 0 | 152 | 1 | 0 | 684 | 308 | 684 | 94.6 | 683 | 308 | 81
2018-01-29 12:00 | 81.1 | 1 | 0 | 162.8 | 1 | 0 | 685 | 307.9 | 685 | 94.6 | 684 | 308 | 81
2018-01-29 13:00 | 74.8 | 1 | 0 | 166.3 | 1 | 0 | 686 | 307.9 | 686 | 94.6 | 685 | 307.9 | 81
2018-01-29 14:00 | 82.4 | 1 | 1 | 155.9 | 1 | 0 | 687 | 307.9 | 687 | 94.6 | 686 | 307.9 | 81
2018-01-29 15:00 | 50.1 | 0 | 0 | 177.2 | 1 | 0 | 688 | 307.9 | 688 | 94.6 | 687 | 307.9 | 81
2018-01-29 16:00 | 40.9 | 0 | 0 | 168.1 | 1 | 0 | 689 | 307.8 | 689 | 94.6 | 688 | 307.9 | 81
2018-01-29 17:00 | 50.7 | 0 | 0 | 172.6 | 1 | 0 | 690 | 307.6 | 690 | 94.6 | 689 | 307.8 | 81
2018-01-29 18:00 | 56 | 0 | 0 | 204.6 | 1 | 0 | 691 | 307.5 | 691 | 94.6 | 690 | 307.6 | 81
2018-01-29 19:00 | 48.2 | 0 | 0 | 176.8 | 1 | 0 | 692 | 307.4 | 692 | 94.6 | 691 | 307.5 | 81
2018-01-29 20:00 | 39.9 | 0 | 0 | 220.3 | 1 | 0 | 693 | 307.2 | 693 | 94.5 | 692 | 307.4 | 81
2018-01-29 21:00 | 40.9 | 0 | 0 | 219.5 | 1 | 0 | 694 | 307.1 | 694 | 94.5 | 693 | 307.2 | 81
2018-01-29 22:00 | 34.6 | 0 | 0 | 154.2 | 1 | 0 | 695 | 307.1 | 695 | 94.5 | 694 | 307.1 | 81
2018-01-29 23:00 | 38.3 | 0 | 0 | 134.8 | 1 | 0 | 696 | 307 | 696 | 94.5 | 695 | 307.1 | 81
2018-01-30 | 29.2 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 697 | 307 | 697 | 94.5 | 696 | 307 | 81
2018-01-30 01:00 | 32.7 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 0 | 698 | 307 | 698 | 94.5 | 697 | 307 | 81
2018-01-30 02:00 | 31.3 | 0 | 0 | 128.4 | 1 | 0 | 699 | 307 | 699 | 94.4 | 698 | 307 | 81
2018-01-30 03:00 | 38.6 | 0 | 0 | 145.9 | 1 | 0 | 700 | 306.9 | 700 | 94.4 | 699 | 307 | 81
2018-01-30 04:00 | 33.7 | 0 | 1 | 168.9 | 1 | 0 | 701 | 306.9 | 701 | 94.4 | 700 | 306.9 | 81
2018-01-30 05:00 | 66.2 | 1 | 0 | 174.1 | 1 | 0 | 702 | 306.8 | 702 | 94.3 | 701 | 306.9 | 81
2018-01-30 06:00 | 84.3 | 1 | 0 | 238.8 | 1 | 0 | 703 | 306.7 | 703 | 94.3 | 702 | 306.8 | 81
2018-01-30 07:00 | 87.2 | 1 | 0 | 209.6 | 1 | 0 | 704 | 306.6 | 704 | 94.3 | 703 | 306.7 | 81
2018-01-30 08:00 | 78.1 | 1 | 0 | 217.1 | 1 | 0 | 705 | 306.5 | 705 | 94.2 | 704 | 306.6 | 81
2018-01-30 09:00 | 81.7 | 1 | 0 | 188.8 | 1 | 0 | 706 | 306.3 | 706 | 94.2 | 705 | 306.5 | 81
2018-01-30 10:00 | 94.5 | 1 | 1 | 165.5 | 1 | 0 | 707 | 306.3 | 707 | 94.2 | 706 | 306.3 | 81
2018-01-30 11:00 | 63 | 0 | 1 | 182 | 1 | 0 | 708 | 306.3 | 708 | 94.2 | 707 | 306.3 | 81
2018-01-30 12:00 | 67.6 | 1 | 0 | 161.4 | 1 | 0 | 709 | 306.3 | 709 | 94.2 | 708 | 306.3 | 81
2018-01-30 13:00 | 67.8 | 1 | 0 | 166.4 | 1 | 0 | 710 | 306.3 | 710 | 94.2 | 709 | 306.3 | 81
2018-01-30 14:00 | 71.5 | 1 | 1 | 149.9 | 1 | 0 | 711 | 306.3 | 711 | 94.2 | 710 | 306.3 | 81
2018-01-30 15:00 | 54.3 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 712 | 306.1 | 712 | 94.2 | 711 | 306.3 | 81
2018-01-30 16:00 | 52.2 | 0 | 0 | 157 | 1 | 0 | 713 | 306 | 713 | 94.1 | 712 | 306.1 | 81
2018-01-30 17:00 | 56 | 0 | 0 | 182.6 | 1 | 0 | 714 | 305.9 | 714 | 94.1 | 713 | 306 | 81
2018-01-30 18:00 | 55.7 | 0 | 0 | 210.7 | 1 | 0 | 715 | 305.7 | 715 | 94.1 | 714 | 305.9 | 81
2018-01-30 19:00 | 44.7 | 0 | 0 | 199.5 | 1 | 0 | 716 | 305.7 | 716 | 94.1 | 715 | 305.7 | 81
2018-01-30 20:00 | 39.8 | 0 | 0 | 235.6 | 1 | 0 | 717 | 305.6 | 717 | 94.1 | 716 | 305.7 | 81
2018-01-30 21:00 | 38.9 | 0 | 0 | 202.9 | 1 | 0 | 718 | 305.5 | 718 | 94 | 717 | 305.6 | 81
2018-01-30 22:00 | 35.2 | 0 | 0 | 182.1 | 1 | 0 | 719 | 305.3 | 719 | 94 | 718 | 305.5 | 81
2018-01-30 23:00 | 37.3 | 0 | 0 | 165.2 | 1 | 0 | 720 | 305.3 | 720 | 94 | 719 | 305.3 | 81
2018-01-31 | 38.9 | 0 | 0 | 121.8 | 1 | 0 | 721 | 305.2 | 721 | 94 | 720 | 305.3 | 81
2018-01-31 01:00 | 39.3 | 0 | 0 | 116.7 | 1 | 0 | 722 | 305.2 | 722 | 93.8 | 721 | 305.2 | 81
2018-01-31 02:00 | 37.7 | 0 | 0 | 134.6 | 1 | 0 | 723 | 304.9 | 723 | 93.8 | 722 | 305.2 | 81
2018-01-31 03:00 | 35 | 0 | 0 | 168.9 | 1 | 0 | 724 | 304.9 | 724 | 93.8 | 723 | 304.9 | 81
2018-01-31 04:00 | 37.7 | 0 | 0 | 162.1 | 1 | 0 | 725 | 304.9 | 725 | 93.8 | 724 | 304.9 | 81
2018-01-31 05:00 | 61 | 0 | 1 | 166.7 | 1 | 0 | 726 | 304.9 | 726 | 93.8 | 725 | 304.9 | 81
2018-01-31 06:00 | 105.9 | 1 | 0 | 192.7 | 1 | 0 | 727 | 304.8 | 727 | 93.8 | 726 | 304.9 | 81
2018-01-31 07:00 | 80.4 | 1 | 0 | 260.9 | 1 | 0 | 728 | 304.7 | 728 | 93.8 | 727 | 304.8 | 81
2018-01-31 08:00 | 78.1 | 1 | 0 | 263.2 | 1 | 0 | 729 | 304.7 | 729 | 93.8 | 728 | 304.7 | 81
2018-01-31 09:00 | 97.7 | 1 | 0 | 215.1 | 1 | 0 | 730 | 304.7 | 730 | 93.8 | 729 | 304.7 | 81
2018-01-31 10:00 | 97 | 1 | 1 | 212.9 | 1 | 0 | 731 | 304.5 | 731 | 93.7 | 730 | 304.7 | 81
2018-01-31 11:00 | 62.8 | 0 | 1 | 182.8 | 1 | 0 | 732 | 304.5 | 732 | 93.7 | 731 | 304.5 | 81
2018-01-31 12:00 | 83.7 | 1 | 0 | 156.6 | 1 | 0 | 733 | 304.5 | 733 | 93.7 | 732 | 304.5 | 81
2018-01-31 13:00 | 65 | 1 | 1 | 156.7 | 1 | 0 | 734 | 304.5 | 734 | 93.7 | 733 | 304.5 | 81
2018-01-31 14:00 | 62.6 | 0 | 1 | 149 | 1 | 0 | 735 | 304.4 | 735 | 93.6 | 734 | 304.5 | 81
2018-01-31 15:00 | 65.8 | 1 | 1 | 136.6 | 1 | 0 | 736 | 304.4 | 736 | 93.6 | 735 | 304.4 | 81
2018-01-31 16:00 | 55 | 0 | 0 | 166.9 | 1 | 0 | 737 | 304.3 | 737 | 93.6 | 736 | 304.4 | 81
2018-01-31 17:00 | 54.5 | 0 | 0 | 207.9 | 1 | 0 | 738 | 304 | 738 | 93.6 | 737 | 304.3 | 81
2018-01-31 18:00 | 47.7 | 0 | 0 | 178.4 | 1 | 0 | 739 | 303.9 | 739 | 93.6 | 738 | 304 | 81
2018-01-31 19:00 | 46 | 0 | 0 | 196.4 | 1 | 0 | 740 | 303.7 | 740 | 93.6 | 739 | 303.9 | 81
2018-01-31 20:00 | 46.9 | 0 | 0 | 193 | 1 | 0 | 741 | 303.6 | 741 | 93.5 | 740 | 303.7 | 81
2018-01-31 21:00 | 42.2 | 0 | 0 | 166.1 | 1 | 0 | 742 | 303.6 | 742 | 93.5 | 741 | 303.6 | 81
2018-01-31 22:00 | 39.4 | 0 | 0 | 156.9 | 1 | 0 | 743 | 303.6 | 743 | 93.5 | 742 | 303.6 | 81
2018-01-31 23:00 | 43.5 | 0 | 0 | 157.7 | 1 | 1 | 744 | 303.5 | 744 | 93.5 | 743 | 303.6 | 81
2018-02-01 | 38.5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 745 | 303.2 | 745 | 93.5 | 744 | 303.5 | 81
2018-02-01 01:00 | 37.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 746 | 303.2 | 746 | 93.5 | 745 | 303.2 | 81
2018-02-01 02:00 | 35 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 747 | 303.1 | 747 | 93.5 | 746 | 303.2 | 81
2018-02-01 03:00 | 42.7 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 1 | 748 | 303 | 748 | 93.5 | 747 | 303.1 | 81
2018-02-01 04:00 | 41.7 | 0 | 0 | 96.5 | 1 | 0 | 749 | 303 | 749 | 93.5 | 748 | 303 | 81
2018-02-01 05:00 | 61.1 | 0 | 1 | 106.4 | 1 | 0 | 750 | 302.9 | 750 | 93.5 | 749 | 303 | 81
2018-02-01 06:00 | 99.9 | 1 | 0 | 122.9 | 1 | 0 | 751 | 302.8 | 751 | 93.5 | 750 | 302.9 | 81
2018-02-01 07:00 | 96.3 | 1 | 0 | 159.9 | 1 | 0 | 752 | 302.8 | 752 | 93.4 | 751 | 302.8 | 81
2018-02-01 08:00 | 84.6 | 1 | 0 | 109 | 1 | 0 | 753 | 302.8 | 753 | 93.3 | 752 | 302.8 | 81
2018-02-01 09:00 | 105.1 | 1 | 0 | 88 | 1 | 0 | 754 | 302.7 | 754 | 93.3 | 753 | 302.8 | 81
2018-02-01 10:00 | 129.8 | 1 | 0 | 89.7 | 1 | 0 | 755 | 302.7 | 755 | 93.3 | 754 | 302.7 | 81
2018-02-01 11:00 | 89.9 | 1 | 0 | 83.2 | 1 | 0 | 756 | 302.7 | 756 | 93.3 | 755 | 302.7 | 81
2018-02-01 12:00 | 80.3 | 1 | 0 | 89.3 | 1 | 1 | 757 | 302.6 | 757 | 93.3 | 756 | 302.7 | 81
2018-02-01 13:00 | 69.8 | 1 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 758 | 302.6 | 758 | 93.3 | 757 | 302.6 | 81
2018-02-01 14:00 | 80.8 | 1 | 1 | 73.6 | 0 | 0 | 759 | 302.6 | 759 | 93.2 | 758 | 302.6 | 81
2018-02-01 15:00 | 63 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 760 | 302.6 | 760 | 93.2 | 759 | 302.6 | 81
2018-02-01 16:00 | 55.6 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 1 | 761 | 302.4 | 761 | 93.2 | 760 | 302.6 | 81
2018-02-01 17:00 | 54.5 | 0 | 0 | 100.8 | 1 | 0 | 762 | 302.4 | 762 | 93.2 | 761 | 302.4 | 81
2018-02-01 18:00 | 49.4 | 0 | 0 | 90.5 | 1 | 0 | 763 | 302.3 | 763 | 93.2 | 762 | 302.4 | 81
2018-02-01 19:00 | 39.8 | 0 | 0 | 93.8 | 1 | 0 | 764 | 302.3 | 764 | 93.2 | 763 | 302.3 | 81
2018-02-01 20:00 | 32.8 | 0 | 0 | 92.5 | 1 | 0 | 765 | 302.3 | 765 | 93.2 | 764 | 302.3 | 81
2018-02-01 21:00 | 41.1 | 0 | 0 | 96.1 | 1 | 1 | 766 | 302.2 | 766 | 93.1 | 765 | 302.3 | 81
2018-02-01 22:00 | 37.9 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 767 | 302.2 | 767 | 93.1 | 766 | 302.2 | 81
2018-02-01 23:00 | 39.2 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 768 | 302.1 | 768 | 93 | 767 | 302.2 | 81
2018-02-02 | 32.1 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 769 | 302 | 769 | 93 | 768 | 302.1 | 81
2018-02-02 01:00 | 36.9 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 770 | 302 | 770 | 93 | 769 | 302 | 81
2018-02-02 02:00 | 30.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 771 | 302 | 771 | 93 | 770 | 302 | 81
2018-02-02 03:00 | 31.4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 772 | 301.8 | 772 | 93 | 771 | 302 | 81
2018-02-02 04:00 | 37.4 | 0 | 0 | 105 | 1 | 0 | 773 | 301.7 | 773 | 93 | 772 | 301.8 | 81
2018-02-02 05:00 | 38.9 | 0 | 1 | 108.3 | 1 | 0 | 774 | 301.7 | 774 | 92.9 | 773 | 301.7 | 81
2018-02-02 06:00 | 87.3 | 1 | 0 | 143.3 | 1 | 0 | 775 | 301.6 | 775 | 92.9 | 774 | 301.7 | 81
2018-02-02 07:00 | 100.5 | 1 | 0 | 164.7 | 1 | 0 | 776 | 301.6 | 776 | 92.9 | 775 | 301.6 | 81
2018-02-02 08:00 | 93.2 | 1 | 0 | 107.9 | 1 | 0 | 777 | 301.5 | 777 | 92.9 | 776 | 301.6 | 81
2018-02-02 09:00 | 111.2 | 1 | 0 | 103.5 | 1 | 0 | 778 | 301.4 | 778 | 92.9 | 777 | 301.5 | 81
2018-02-02 10:00 | 95 | 1 | 0 | 105.7 | 1 | 0 | 779 | 301.4 | 779 | 92.9 | 778 | 301.4 | 81
2018-02-02 11:00 | 88.6 | 1 | 0 | 103.1 | 1 | 0 | 780 | 301.4 | 780 | 92.9 | 779 | 301.4 | 81
2018-02-02 12:00 | 77.7 | 1 | 0 | 87.3 | 1 | 1 | 781 | 301.4 | 781 | 92.9 | 780 | 301.4 | 81
2018-02-02 13:00 | 90.1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 1 | 782 | 301.3 | 782 | 92.8 | 781 | 301.4 | 81
2018-02-02 14:00 | 84.7 | 1 | 0 | 81.1 | 1 | 0 | 783 | 301.3 | 783 | 92.8 | 782 | 301.3 | 81
2018-02-02 15:00 | 65.2 | 1 | 1 | 86.8 | 1 | 1 | 784 | 301.3 | 784 | 92.8 | 783 | 301.3 | 81
2018-02-02 16:00 | 43.4 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 1 | 785 | 301.3 | 785 | 92.8 | 784 | 301.3 | 81
2018-02-02 17:00 | 48.9 | 0 | 0 | 94.4 | 1 | 0 | 786 | 301.2 | 786 | 92.7 | 785 | 301.3 | 81
2018-02-02 18:00 | 46.8 | 0 | 0 | 94.3 | 1 | 0 | 787 | 301.2 | 787 | 92.7 | 786 | 301.2 | 81
2018-02-02 19:00 | 45.5 | 0 | 0 | 102.6 | 1 | 0 | 788 | 301.1 | 788 | 92.7 | 787 | 301.2 | 81
2018-02-02 20:00 | 40.7 | 0 | 0 | 108.7 | 1 | 0 | 789 | 301.1 | 789 | 92.7 | 788 | 301.1 | 81
2018-02-02 21:00 | 38.4 | 0 | 0 | 101.9 | 1 | 0 | 790 | 301.1 | 790 | 92.7 | 789 | 301.1 | 81
2018-02-02 22:00 | 41.2 | 0 | 0 | 95.7 | 1 | 0 | 791 | 301 | 791 | 92.6 | 790 | 301.1 | 81
2018-02-02 23:00 | 39.2 | 0 | 0 | 82.6 | 1 | 0 | 792 | 300.9 | 792 | 92.6 | 791 | 301 | 81
2018-02-03 | 38.3 | 0 | 0 | 219.9 | 1 | 0 | 793 | 300.9 | 793 | 92.6 | 792 | 300.9 | 81
2018-02-03 01:00 | 37.8 | 0 | 0 | 186.8 | 1 | 0 | 794 | 300.9 | 794 | 92.6 | 793 | 300.9 | 81
2018-02-03 02:00 | 35.9 | 0 | 0 | 186.2 | 1 | 0 | 795 | 300.8 | 795 | 92.6 | 794 | 300.9 | 81
2018-02-03 03:00 | 34.4 | 0 | 0 | 258.3 | 1 | 0 | 796 | 300.7 | 796 | 92.6 | 795 | 300.8 | 81
2018-02-03 04:00 | 35.1 | 0 | 0 | 272.6 | 1 | 0 | 797 | 300.7 | 797 | 92.5 | 796 | 300.7 | 81
2018-02-03 05:00 | 50.7 | 0 | 1 | 287.2 | 1 | 0 | 798 | 300.6 | 798 | 92.5 | 797 | 300.7 | 81
2018-02-03 06:00 | 91.3 | 1 | 0 | 384.9 | 1 | 0 | 799 | 300.6 | 799 | 92.5 | 798 | 300.6 | 81
2018-02-03 07:00 | 74.3 | 1 | 0 | 388.8 | 1 | 0 | 800 | 300.5 | 800 | 92.4 | 799 | 300.6 | 81
2018-02-03 08:00 | 69.8 | 1 | 0 | 292.5 | 1 | 0 | 801 | 300.5 | 801 | 92.4 | 800 | 300.5 | 81
2018-02-03 09:00 | 105.3 | 1 | 0 | 359.3 | 1 | 0 | 802 | 300.4 | 802 | 92.4 | 801 | 300.5 | 81
2018-02-03 10:00 | 104.8 | 1 | 0 | 259.6 | 1 | 0 | 803 | 300.4 | 803 | 92.4 | 802 | 300.4 | 81
2018-02-03 11:00 | 77.6 | 1 | 0 | 288 | 1 | 0 | 804 | 300.4 | 804 | 92.4 | 803 | 300.4 | 81
2018-02-03 12:00 | 90.9 | 1 | 0 | 283.9 | 1 | 0 | 805 | 300.4 | 805 | 92.4 | 804 | 300.4 | 81
2018-02-03 13:00 | 78 | 1 | 0 | 239.1 | 1 | 0 | 806 | 300.3 | 806 | 92.4 | 805 | 300.4 | 81
2018-02-03 14:00 | 90.1 | 1 | 0 | 255.4 | 1 | 0 | 807 | 300.3 | 807 | 92.4 | 806 | 300.3 | 81
2018-02-03 15:00 | 65.1 | 1 | 1 | 260.9 | 1 | 0 | 808 | 300.3 | 808 | 92.4 | 807 | 300.3 | 81
2018-02-03 16:00 | 52.1 | 0 | 0 | 287.9 | 1 | 0 | 809 | 300.2 | 809 | 92.4 | 808 | 300.3 | 81
2018-02-03 17:00 | 53.9 | 0 | 0 | 333.7 | 1 | 0 | 810 | 300.1 | 810 | 92.4 | 809 | 300.2 | 81
2018-02-03 18:00 | 52.3 | 0 | 0 | 347.4 | 1 | 0 | 811 | 300.1 | 811 | 92.4 | 810 | 300.1 | 81
2018-02-03 19:00 | 43.2 | 0 | 0 | 306.3 | 1 | 0 | 812 | 300.1 | 812 | 92.3 | 811 | 300.1 | 81
2018-02-03 20:00 | 39 | 0 | 0 | 324 | 1 | 0 | 813 | 300.1 | 813 | 92.3 | 812 | 300.1 | 81
2018-02-03 21:00 | 47.5 | 0 | 0 | 282.9 | 1 | 0 | 814 | 300 | 814 | 92.3 | 813 | 300.1 | 81
2018-02-03 22:00 | 45.3 | 0 | 0 | 243.5 | 1 | 0 | 815 | 300 | 815 | 92.3 | 814 | 300 | 81
2018-02-03 23:00 | 32.3 | 0 | 0 | 258.9 | 1 | 0 | 816 | 299.9 | 816 | 92.2 | 815 | 300 | 81
2018-02-04 | 38.6 | 0 | 0 | 228.8 | 1 | 0 | 817 | 299.8 | 817 | 92.2 | 816 | 299.9 | 81
2018-02-04 01:00 | 34.8 | 0 | 0 | 223.6 | 1 | 0 | 818 | 299.7 | 818 | 92.2 | 817 | 299.8 | 81
2018-02-04 02:00 | 43.6 | 0 | 0 | 217.7 | 1 | 0 | 819 | 299.7 | 819 | 92.2 | 818 | 299.7 | 81
2018-02-04 03:00 | 39 | 0 | 0 | 240.8 | 1 | 0 | 820 | 299.7 | 820 | 92.2 | 819 | 299.7 | 81
2018-02-04 04:00 | 36.3 | 0 | 0 | 298.6 | 1 | 0 | 821 | 299.6 | 821 | 92.2 | 820 | 299.7 | 81
2018-02-04 05:00 | 59 | 0 | 1 | 324.2 | 1 | 0 | 822 | 299.6 | 822 | 92.2 | 821 | 299.6 | 81
2018-02-04 06:00 | 93 | 1 | 0 | 338 | 1 | 0 | 823 | 299.5 | 823 | 92.1 | 822 | 299.6 | 81
2018-02-04 07:00 | 65.7 | 1 | 0 | 357.8 | 1 | 0 | 824 | 299.5 | 824 | 92.1 | 823 | 299.5 | 81
2018-02-04 08:00 | 87.3 | 1 | 0 | 284.9 | 1 | 0 | 825 | 299.4 | 825 | 92.1 | 824 | 299.5 | 81
2018-02-04 09:00 | 100 | 1 | 0 | 324 | 1 | 0 | 826 | 299.4 | 826 | 92.1 | 825 | 299.4 | 81
2018-02-04 10:00 | 125.9 | 1 | 0 | 274.1 | 1 | 0 | 827 | 299.2 | 827 | 92.1 | 826 | 299.4 | 81
2018-02-04 11:00 | 86 | 1 | 0 | 309.4 | 1 | 0 | 828 | 299.1 | 828 | 92 | 827 | 299.2 | 81
2018-02-04 12:00 | 92.3 | 1 | 0 | 274.9 | 1 | 0 | 829 | 299.1 | 829 | 92 | 828 | 299.1 | 81
2018-02-04 13:00 | 69.3 | 1 | 0 | 231.2 | 1 | 0 | 830 | 299 | 830 | 92 | 829 | 299.1 | 81
2018-02-04 14:00 | 73.3 | 1 | 0 | 264.9 | 1 | 0 | 831 | 299 | 831 | 92 | 830 | 299 | 81
2018-02-04 15:00 | 70.7 | 1 | 1 | 245.9 | 1 | 0 | 832 | 298.9 | 832 | 92 | 831 | 299 | 81
2018-02-04 16:00 | 44.9 | 0 | 0 | 284 | 1 | 0 | 833 | 298.8 | 833 | 92 | 832 | 298.9 | 81
2018-02-04 17:00 | 54.8 | 0 | 0 | 315.9 | 1 | 0 | 834 | 298.8 | 834 | 92 | 833 | 298.8 | 81
2018-02-04 18:00 | 46.9 | 0 | 0 | 301.6 | 1 | 0 | 835 | 298.8 | 835 | 91.9 | 834 | 298.8 | 81
2018-02-04 19:00 | 49 | 0 | 0 | 321.9 | 1 | 0 | 836 | 298.7 | 836 | 91.9 | 835 | 298.8 | 81
2018-02-04 20:00 | 42.5 | 0 | 0 | 314.3 | 1 | 0 | 837 | 298.7 | 837 | 91.9 | 836 | 298.7 | 81
2018-02-04 21:00 | 44.9 | 0 | 0 | 296.1 | 1 | 0 | 838 | 298.6 | 838 | 91.9 | 837 | 298.7 | 81
2018-02-04 22:00 | 40.8 | 0 | 0 | 242.8 | 1 | 0 | 839 | 298.6 | 839 | 91.9 | 838 | 298.6 | 81
2018-02-04 23:00 | 48 | 0 | 0 | 212.8 | 1 | 0 | 840 | 298.6 | 840 | 91.8 | 839 | 298.6 | 81
2018-02-05 | 37.7 | 0 | 0 | 138.9 | 1 | 0 | 841 | 298.5 | 841 | 91.8 | 840 | 298.6 | 81
2018-02-05 01:00 | 37.7 | 0 | 0 | 111.8 | 1 | 0 | 842 | 298.5 | 842 | 91.8 | 841 | 298.5 | 81
2018-02-05 02:00 | 43.2 | 0 | 0 | 126.8 | 1 | 0 | 843 | 298.5 | 843 | 91.8 | 842 | 298.5 | 81
2018-02-05 03:00 | 41.4 | 0 | 0 | 185 | 1 | 0 | 844 | 298.5 | 844 | 91.7 | 843 | 298.5 | 81
2018-02-05 04:00 | 36.3 | 0 | 0 | 184.7 | 1 | 0 | 845 | 298.4 | 845 | 91.7 | 844 | 298.5 | 81
2018-02-05 05:00 | 59.5 | 0 | 1 | 191.9 | 1 | 0 | 846 | 298.4 | 846 | 91.6 | 845 | 298.4 | 81
2018-02-05 06:00 | 80.2 | 1 | 0 | 239.2 | 1 | 0 | 847 | 298.4 | 847 | 91.6 | 846 | 298.4 | 81
2018-02-05 07:00 | 75.7 | 1 | 0 | 234.9 | 1 | 0 | 848 | 298.4 | 848 | 91.6 | 847 | 298.4 | 81
2018-02-05 08:00 | 79.6 | 1 | 0 | 225 | 1 | 0 | 849 | 298.3 | 849 | 91.6 | 848 | 298.4 | 81
2018-02-05 09:00 | 89.9 | 1 | 0 | 220.4 | 1 | 0 | 850 | 298.3 | 850 | 91.6 | 849 | 298.3 | 81
2018-02-05 10:00 | 112 | 1 | 1 | 188.7 | 1 | 0 | 851 | 298.3 | 851 | 91.6 | 850 | 298.3 | 81
2018-02-05 11:00 | 59.3 | 0 | 1 | 172.9 | 1 | 0 | 852 | 298.3 | 852 | 91.6 | 851 | 298.3 | 81
2018-02-05 12:00 | 99.7 | 1 | 0 | 191.7 | 1 | 0 | 853 | 298.2 | 853 | 91.6 | 852 | 298.3 | 81
2018-02-05 13:00 | 72.1 | 1 | 1 | 195.9 | 1 | 0 | 854 | 298.1 | 854 | 91.6 | 853 | 298.2 | 81
2018-02-05 14:00 | 61.8 | 0 | 1 | 133.5 | 1 | 0 | 855 | 298.1 | 855 | 91.5 | 854 | 298.1 | 81
2018-02-05 15:00 | 71.5 | 1 | 1 | 192.2 | 1 | 0 | 856 | 298 | 856 | 91.5 | 855 | 298.1 | 81
2018-02-05 16:00 | 55.2 | 0 | 0 | 185.9 | 1 | 0 | 857 | 298 | 857 | 91.5 | 856 | 298 | 81
2018-02-05 17:00 | 53 | 0 | 0 | 207.4 | 1 | 0 | 858 | 297.9 | 858 | 91.5 | 857 | 298 | 81
2018-02-05 18:00 | 56.5 | 0 | 0 | 173.8 | 1 | 0 | 859 | 297.9 | 859 | 91.5 | 858 | 297.9 | 81
2018-02-05 19:00 | 47.8 | 0 | 0 | 225.4 | 1 | 0 | 860 | 297.8 | 860 | 91.5 | 859 | 297.9 | 81
2018-02-05 20:00 | 43.3 | 0 | 0 | 215.5 | 1 | 0 | 861 | 297.7 | 861 | 91.4 | 860 | 297.8 | 81
2018-02-05 21:00 | 36.3 | 0 | 0 | 207.3 | 1 | 0 | 862 | 297.7 | 862 | 91.4 | 861 | 297.7 | 81
2018-02-05 22:00 | 41.8 | 0 | 0 | 176.5 | 1 | 0 | 863 | 297.7 | 863 | 91.4 | 862 | 297.7 | 81
2018-02-05 23:00 | 40.9 | 0 | 0 | 137.5 | 1 | 0 | 864 | 297.6 | 864 | 91.4 | 863 | 297.7 | 81
2018-02-06 | 38.6 | 0 | 0 | 210.2 | 1 | 0 | 865 | 297.4 | 865 | 91.4 | 864 | 297.6 | 81
2018-02-06 01:00 | 38.8 | 0 | 0 | 212.8 | 1 | 0 | 866 | 297.4 | 866 | 91.3 | 865 | 297.4 | 81
2018-02-06 02:00 | 38.6 | 0 | 0 | 202.5 | 1 | 0 | 867 | 297.3 | 867 | 91.3 | 866 | 297.4 | 81
2018-02-06 03:00 | 33.3 | 0 | 0 | 227.6 | 1 | 0 | 868 | 297.2 | 868 | 91.3 | 867 | 297.3 | 81
2018-02-06 04:00 | 38.8 | 0 | 0 | 336.6 | 1 | 0 | 869 | 297.2 | 869 | 91.3 | 868 | 297.2 | 81
2018-02-06 05:00 | 47.3 | 0 | 1 | 247 | 1 | 0 | 870 | 297.1 | 870 | 91.3 | 869 | 297.2 | 81
2018-02-06 06:00 | 88.5 | 1 | 0 | 314.4 | 1 | 0 | 871 | 297 | 871 | 91.3 | 870 | 297.1 | 81
2018-02-06 07:00 | 81 | 1 | 0 | 376.8 | 1 | 0 | 872 | 297 | 872 | 91.2 | 871 | 297 | 81
2018-02-06 08:00 | 69.4 | 1 | 0 | 304.9 | 1 | 0 | 873 | 296.9 | 873 | 91.2 | 872 | 297 | 81
2018-02-06 09:00 | 98.5 | 1 | 0 | 323.7 | 1 | 0 | 874 | 296.8 | 874 | 91.2 | 873 | 296.9 | 81
2018-02-06 10:00 | 95.4 | 1 | 1 | 251.5 | 1 | 0 | 875 | 296.7 | 875 | 91.2 | 874 | 296.8 | 81
2018-02-06 11:00 | 62.9 | 0 | 1 | 304.7 | 1 | 0 | 876 | 296.7 | 876 | 91.2 | 875 | 296.7 | 81
2018-02-06 12:00 | 82.4 | 1 | 1 | 283.8 | 1 | 0 | 877 | 296.6 | 877 | 91.2 | 876 | 296.7 | 81
2018-02-06 13:00 | 52.5 | 0 | 1 | 223.9 | 1 | 0 | 878 | 296.6 | 878 | 91.2 | 877 | 296.6 | 81
2018-02-06 14:00 | 81.6 | 1 | 1 | 261.2 | 1 | 0 | 879 | 296.6 | 879 | 91.2 | 878 | 296.6 | 81
2018-02-06 15:00 | 56.2 | 0 | 0 | 271.9 | 1 | 0 | 880 | 296.6 | 880 | 91.1 | 879 | 296.6 | 81
2018-02-06 16:00 | 56.7 | 0 | 0 | 273.6 | 1 | 0 | 881 | 296.5 | 881 | 91.1 | 880 | 296.6 | 81
2018-02-06 17:00 | 40.4 | 0 | 0 | 313.3 | 1 | 0 | 882 | 296.4 | 882 | 91.1 | 881 | 296.5 | 81
2018-02-06 18:00 | 45.1 | 0 | 0 | 284 | 1 | 0 | 883 | 296.3 | 883 | 91.1 | 882 | 296.4 | 81
2018-02-06 19:00 | 45.9 | 0 | 0 | 308.3 | 1 | 0 | 884 | 296.3 | 884 | 91.1 | 883 | 296.3 | 81
2018-02-06 20:00 | 38.9 | 0 | 0 | 355.1 | 1 | 0 | 885 | 296.3 | 885 | 91.1 | 884 | 296.3 | 81
2018-02-06 21:00 | 37 | 0 | 0 | 289.9 | 1 | 0 | 886 | 296.2 | 886 | 91.1 | 885 | 296.3 | 81
2018-02-06 22:00 | 40.4 | 0 | 0 | 292.5 | 1 | 0 | 887 | 296.2 | 887 | 91 | 886 | 296.2 | 81
2018-02-06 23:00 | 37.7 | 0 | 0 | 193.2 | 1 | 0 | 888 | 296.1 | 888 | 91 | 887 | 296.2 | 81
2018-02-07 | 36.2 | 0 | 0 | 141.3 | 1 | 0 | 889 | 296 | 889 | 91 | 888 | 296.1 | 81
2018-02-07 01:00 | 34.9 | 0 | 0 | 147.5 | 1 | 0 | 890 | 296 | 890 | 91 | 889 | 296 | 81
2018-02-07 02:00 | 35.5 | 0 | 0 | 122.9 | 1 | 0 | 891 | 296 | 891 | 91 | 890 | 296 | 81
2018-02-07 03:00 | 30.6 | 0 | 0 | 150.1 | 1 | 0 | 892 | 295.9 | 892 | 90.9 | 891 | 296 | 81
2018-02-07 04:00 | 33 | 0 | 0 | 160.8 | 1 | 0 | 893 | 295.9 | 893 | 90.9 | 892 | 295.9 | 81
2018-02-07 05:00 | 47.5 | 0 | 1 | 158.9 | 1 | 0 | 894 | 295.8 | 894 | 90.9 | 893 | 295.9 | 81
2018-02-07 06:00 | 81.4 | 1 | 0 | 166.7 | 1 | 0 | 895 | 295.7 | 895 | 90.9 | 894 | 295.8 | 81
2018-02-07 07:00 | 65 | 1 | 0 | 276.6 | 1 | 0 | 896 | 295.7 | 896 | 90.9 | 895 | 295.7 | 81
2018-02-07 08:00 | 69.8 | 1 | 0 | 209.7 | 1 | 0 | 897 | 295.6 | 897 | 90.9 | 896 | 295.7 | 81
2018-02-07 09:00 | 106.6 | 1 | 0 | 199.3 | 1 | 0 | 898 | 295.6 | 898 | 90.9 | 897 | 295.6 | 81
2018-02-07 10:00 | 85.4 | 1 | 1 | 162.1 | 1 | 0 | 899 | 295.5 | 899 | 90.9 | 898 | 295.6 | 81
2018-02-07 11:00 | 63 | 0 | 1 | 178.9 | 1 | 0 | 900 | 295.5 | 900 | 90.9 | 899 | 295.5 | 81
2018-02-07 12:00 | 76.6 | 1 | 0 | 161.3 | 1 | 0 | 901 | 295.5 | 901 | 90.8 | 900 | 295.5 | 81
2018-02-07 13:00 | 69.6 | 1 | 0 | 154.4 | 1 | 0 | 902 | 295.5 | 902 | 90.8 | 901 | 295.5 | 81
2018-02-07 14:00 | 72.9 | 1 | 1 | 163.3 | 1 | 0 | 903 | 295.5 | 903 | 90.8 | 902 | 295.5 | 81
2018-02-07 15:00 | 58.9 | 0 | 0 | 145.7 | 1 | 0 | 904 | 295.5 | 904 | 90.8 | 903 | 295.5 | 81
2018-02-07 16:00 | 52.5 | 0 | 0 | 157.5 | 1 | 0 | 905 | 295.3 | 905 | 90.8 | 904 | 295.5 | 81
2018-02-07 17:00 | 45.9 | 0 | 0 | 196.3 | 1 | 0 | 906 | 295.3 | 906 | 90.7 | 905 | 295.3 | 81
2018-02-07 18:00 | 48.3 | 0 | 0 | 183.9 | 1 | 0 | 907 | 295.2 | 907 | 90.7 | 906 | 295.3 | 81
2018-02-07 19:00 | 39.8 | 0 | 0 | 208.6 | 1 | 0 | 908 | 295.2 | 908 | 90.7 | 907 | 295.2 | 81
2018-02-07 20:00 | 35.2 | 0 | 0 | 193.3 | 1 | 0 | 909 | 295 | 909 | 90.7 | 908 | 295.2 | 81
2018-02-07 21:00 | 41.1 | 0 | 0 | 180.2 | 1 | 0 | 910 | 294.9 | 910 | 90.6 | 909 | 295 | 81
2018-02-07 22:00 | 38.4 | 0 | 0 | 146.6 | 1 | 0 | 911 | 294.8 | 911 | 90.6 | 910 | 294.9 | 81
2018-02-07 23:00 | 37.3 | 0 | 0 | 111.5 | 1 | 0 | 912 | 294.8 | 912 | 90.6 | 911 | 294.8 | 81
2018-02-08 | 42.1 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 913 | 294.8 | 913 | 90.6 | 912 | 294.8 | 81
2018-02-08 01:00 | 38.4 | 0 | 0 | 127.5 | 1 | 0 | 914 | 294.5 | 914 | 90.6 | 913 | 294.8 | 81
2018-02-08 02:00 | 34.4 | 0 | 0 | 138.1 | 1 | 0 | 915 | 294.5 | 915 | 90.6 | 914 | 294.5 | 81
2018-02-08 03:00 | 37 | 0 | 0 | 159.2 | 1 | 0 | 916 | 294.5 | 916 | 90.6 | 915 | 294.5 | 81
2018-02-08 04:00 | 33.3 | 0 | 0 | 163.7 | 1 | 0 | 917 | 294.4 | 917 | 90.6 | 916 | 294.5 | 81
2018-02-08 05:00 | 52.5 | 0 | 1 | 208.4 | 1 | 0 | 918 | 294.4 | 918 | 90.6 | 917 | 294.4 | 81
2018-02-08 06:00 | 83.9 | 1 | 0 | 209.4 | 1 | 0 | 919 | 294.3 | 919 | 90.5 | 918 | 294.4 | 81
2018-02-08 07:00 | 90.9 | 1 | 0 | 258.2 | 1 | 0 | 920 | 294.3 | 920 | 90.5 | 919 | 294.3 | 81
2018-02-08 08:00 | 80.8 | 1 | 0 | 223.2 | 1 | 0 | 921 | 294.2 | 921 | 90.5 | 920 | 294.3 | 81
2018-02-08 09:00 | 96 | 1 | 0 | 191.3 | 1 | 0 | 922 | 294.2 | 922 | 90.5 | 921 | 294.2 | 81
2018-02-08 10:00 | 114.1 | 1 | 0 | 176.1 | 1 | 0 | 923 | 294.2 | 923 | 90.5 | 922 | 294.2 | 81
2018-02-08 11:00 | 70.5 | 1 | 0 | 168.1 | 1 | 0 | 924 | 294.2 | 924 | 90.5 | 923 | 294.2 | 81
2018-02-08 12:00 | 88.2 | 1 | 0 | 168.6 | 1 | 0 | 925 | 294.2 | 925 | 90.4 | 924 | 294.2 | 81
2018-02-08 13:00 | 74 | 1 | 0 | 165.7 | 1 | 0 | 926 | 294.2 | 926 | 90.4 | 925 | 294.2 | 81
2018-02-08 14:00 | 79 | 1 | 1 | 172 | 1 | 0 | 927 | 294.2 | 927 | 90.4 | 926 | 294.2 | 81
2018-02-08 15:00 | 62.2 | 0 | 0 | 147.7 | 1 | 0 | 928 | 294.1 | 928 | 90.4 | 927 | 294.2 | 81
2018-02-08 16:00 | 55.2 | 0 | 0 | 190.9 | 1 | 0 | 929 | 294.1 | 929 | 90.4 | 928 | 294.1 | 81
2018-02-08 17:00 | 53.2 | 0 | 0 | 160.3 | 1 | 0 | 930 | 293.9 | 930 | 90.4 | 929 | 294.1 | 81
2018-02-08 18:00 | 50.7 | 0 | 0 | 215.3 | 1 | 0 | 931 | 293.9 | 931 | 90.4 | 930 | 293.9 | 81
2018-02-08 19:00 | 46.4 | 0 | 0 | 231.2 | 1 | 0 | 932 | 293.9 | 932 | 90.3 | 931 | 293.9 | 81
2018-02-08 20:00 | 48 | 0 | 0 | 190 | 1 | 0 | 933 | 293.7 | 933 | 90.3 | 932 | 293.9 | 81
2018-02-08 21:00 | 48.1 | 0 | 0 | 184.3 | 1 | 0 | 934 | 293.6 | 934 | 90.3 | 933 | 293.7 | 81
2018-02-08 22:00 | 36.8 | 0 | 0 | 130.7 | 1 | 0 | 935 | 293.6 | 935 | 90.3 | 934 | 293.6 | 81
2018-02-08 23:00 | 37.6 | 0 | 0 | 169 | 1 | 0 | 936 | 293.6 | 936 | 90.3 | 935 | 293.6 | 81
2018-02-09 | 41.3 | 0 | 0 | 135.2 | 1 | 0 | 937 | 293.6 | 937 | 90.2 | 936 | 293.6 | 81
2018-02-09 01:00 | 36.5 | 0 | 0 | 120.8 | 1 | 0 | 938 | 293.6 | 938 | 90.2 | 937 | 293.6 | 81
2018-02-09 02:00 | 44.4 | 0 | 0 | 134.5 | 1 | 0 | 939 | 293.5 | 939 | 90.2 | 938 | 293.6 | 81
2018-02-09 03:00 | 35.4 | 0 | 0 | 148.3 | 1 | 0 | 940 | 293.5 | 940 | 90.2 | 939 | 293.5 | 81
2018-02-09 04:00 | 38.6 | 0 | 0 | 198.5 | 1 | 0 | 941 | 293.5 | 941 | 90.2 | 940 | 293.5 | 81
2018-02-09 05:00 | 51.1 | 0 | 1 | 205 | 1 | 0 | 942 | 293.5 | 942 | 90.2 | 941 | 293.5 | 81
2018-02-09 06:00 | 107.6 | 1 | 0 | 227 | 1 | 0 | 943 | 293.5 | 943 | 90.2 | 942 | 293.5 | 81
2018-02-09 07:00 | 88.7 | 1 | 0 | 269 | 1 | 0 | 944 | 293.4 | 944 | 90.2 | 943 | 293.5 | 81
2018-02-09 08:00 | 89.3 | 1 | 0 | 205.7 | 1 | 0 | 945 | 293.3 | 945 | 90.2 | 944 | 293.4 | 81
2018-02-09 09:00 | 99.8 | 1 | 0 | 209.2 | 1 | 0 | 946 | 293.3 | 946 | 90.1 | 945 | 293.3 | 81
2018-02-09 10:00 | 102.1 | 1 | 0 | 174.9 | 1 | 0 | 947 | 293.3 | 947 | 90.1 | 946 | 293.3 | 81
2018-02-09 11:00 | 85.1 | 1 | 0 | 207.6 | 1 | 0 | 948 | 293.3 | 948 | 90.1 | 947 | 293.3 | 81
2018-02-09 12:00 | 84.8 | 1 | 0 | 201.1 | 1 | 0 | 949 | 293.2 | 949 | 90.1 | 948 | 293.3 | 81
2018-02-09 13:00 | 79.1 | 1 | 0 | 171.4 | 1 | 0 | 950 | 293 | 950 | 90.1 | 949 | 293.2 | 81
2018-02-09 14:00 | 97 | 1 | 0 | 171.9 | 1 | 0 | 951 | 293 | 951 | 90.1 | 950 | 293 | 81
2018-02-09 15:00 | 79.8 | 1 | 1 | 178.1 | 1 | 0 | 952 | 293 | 952 | 90.1 | 951 | 293 | 81
2018-02-09 16:00 | 49 | 0 | 0 | 189.8 | 1 | 0 | 953 | 293 | 953 | 90.1 | 952 | 293 | 81
2018-02-09 17:00 | 54.1 | 0 | 0 | 192.8 | 1 | 0 | 954 | 292.9 | 954 | 90.1 | 953 | 293 | 81
2018-02-09 18:00 | 55 | 0 | 0 | 226.8 | 1 | 0 | 955 | 292.9 | 955 | 90.1 | 954 | 292.9 | 81
2018-02-09 19:00 | 50.3 | 0 | 0 | 208.2 | 1 | 0 | 956 | 292.8 | 956 | 90 | 955 | 292.9 | 81
2018-02-09 20:00 | 42 | 0 | 0 | 219.2 | 1 | 0 | 957 | 292.8 | 957 | 90 | 956 | 292.8 | 81
2018-02-09 21:00 | 42.4 | 0 | 0 | 210.5 | 1 | 0 | 958 | 292.8 | 958 | 89.9 | 957 | 292.8 | 81
2018-02-09 22:00 | 41 | 0 | 0 | 162.7 | 1 | 0 | 959 | 292.8 | 959 | 89.9 | 958 | 292.8 | 81
2018-02-09 23:00 | 33.8 | 0 | 0 | 171.6 | 1 | 0 | 960 | 292.7 | 960 | 89.9 | 959 | 292.8 | 81
2018-02-10 | 39.2 | 0 | 0 | 209.6 | 1 | 0 | 961 | 292.6 | 961 | 89.9 | 960 | 292.7 | 81
2018-02-10 01:00 | 38.6 | 0 | 0 | 234.1 | 1 | 0 | 962 | 292.6 | 962 | 89.9 | 961 | 292.6 | 81
2018-02-10 02:00 | 36 | 0 | 0 | 240.1 | 1 | 0 | 963 | 292.6 | 963 | 89.8 | 962 | 292.6 | 81
2018-02-10 03:00 | 36.1 | 0 | 0 | 254 | 1 | 0 | 964 | 292.6 | 964 | 89.8 | 963 | 292.6 | 81
2018-02-10 04:00 | 40.9 | 0 | 0 | 300.2 | 1 | 0 | 965 | 292.5 | 965 | 89.8 | 964 | 292.6 | 81
2018-02-10 05:00 | 51.9 | 0 | 1 | 302.2 | 1 | 0 | 966 | 292.5 | 966 | 89.8 | 965 | 292.5 | 81
2018-02-10 06:00 | 89 | 1 | 0 | 279.7 | 1 | 0 | 967 | 292.5 | 967 | 89.8 | 966 | 292.5 | 81
2018-02-10 07:00 | 83.5 | 1 | 0 | 365.2 | 1 | 0 | 968 | 292.4 | 968 | 89.8 | 967 | 292.5 | 81
2018-02-10 08:00 | 84 | 1 | 0 | 379.1 | 1 | 0 | 969 | 292.3 | 969 | 89.8 | 968 | 292.4 | 81
2018-02-10 09:00 | 103 | 1 | 0 | 287 | 1 | 0 | 970 | 292.3 | 970 | 89.7 | 969 | 292.3 | 81
2018-02-10 10:00 | 108.2 | 1 | 1 | 328.3 | 1 | 0 | 971 | 292.3 | 971 | 89.7 | 970 | 292.3 | 81
2018-02-10 11:00 | 61.8 | 0 | 1 | 285.2 | 1 | 0 | 972 | 292.2 | 972 | 89.7 | 971 | 292.3 | 81
2018-02-10 12:00 | 91 | 1 | 0 | 299.2 | 1 | 0 | 973 | 292.2 | 973 | 89.6 | 972 | 292.2 | 81
2018-02-10 13:00 | 70.7 | 1 | 0 | 263.2 | 1 | 0 | 974 | 292.1 | 974 | 89.6 | 973 | 292.2 | 81
2018-02-10 14:00 | 75.6 | 1 | 1 | 277.4 | 1 | 0 | 975 | 292 | 975 | 89.6 | 974 | 292.1 | 81
2018-02-10 15:00 | 60.9 | 0 | 0 | 252 | 1 | 0 | 976 | 292 | 976 | 89.6 | 975 | 292 | 81
2018-02-10 16:00 | 52.2 | 0 | 0 | 291.4 | 1 | 0 | 977 | 292 | 977 | 89.6 | 976 | 292 | 81
2018-02-10 17:00 | 49.8 | 0 | 0 | 281.9 | 1 | 0 | 978 | 291.9 | 978 | 89.6 | 977 | 292 | 81
2018-02-10 18:00 | 48.5 | 0 | 0 | 293.3 | 1 | 0 | 979 | 291.9 | 979 | 89.6 | 978 | 291.9 | 81
2018-02-10 19:00 | 44.4 | 0 | 0 | 340 | 1 | 0 | 980 | 291.8 | 980 | 89.6 | 979 | 291.9 | 81
2018-02-10 20:00 | 40.2 | 0 | 0 | 313.1 | 1 | 0 | 981 | 291.8 | 981 | 89.6 | 980 | 291.8 | 81
2018-02-10 21:00 | 33.8 | 0 | 0 | 303 | 1 | 0 | 982 | 291.8 | 982 | 89.6 | 981 | 291.8 | 81
2018-02-10 22:00 | 40.6 | 0 | 0 | 234.4 | 1 | 0 | 983 | 291.7 | 983 | 89.5 | 982 | 291.8 | 81
2018-02-10 23:00 | 35.1 | 0 | 0 | 220.5 | 1 | 0 | 984 | 291.6 | 984 | 89.5 | 983 | 291.7 | 81
2018-02-11 | 35.8 | 0 | 0 | 241.7 | 1 | 0 | 985 | 291.6 | 985 | 89.5 | 984 | 291.6 | 81
2018-02-11 01:00 | 32.4 | 0 | 0 | 214.3 | 1 | 0 | 986 | 291.5 | 986 | 89.5 | 985 | 291.6 | 81
2018-02-11 02:00 | 31.3 | 0 | 0 | 245.3 | 1 | 0 | 987 | 291.5 | 987 | 89.5 | 986 | 291.5 | 81
2018-02-11 03:00 | 40 | 0 | 0 | 239.8 | 1 | 0 | 988 | 291.4 | 988 | 89.5 | 987 | 291.5 | 81
2018-02-11 04:00 | 30.5 | 0 | 0 | 332.8 | 1 | 0 | 989 | 291.4 | 989 | 89.5 | 988 | 291.4 | 81
2018-02-11 05:00 | 53 | 0 | 1 | 315.5 | 1 | 0 | 990 | 291.4 | 990 | 89.5 | 989 | 291.4 | 81
2018-02-11 06:00 | 118.3 | 1 | 0 | 322.2 | 1 | 0 | 991 | 291.4 | 991 | 89.5 | 990 | 291.4 | 81
2018-02-11 07:00 | 94.2 | 1 | 0 | 357.5 | 1 | 0 | 992 | 291.3 | 992 | 89.5 | 991 | 291.4 | 81
2018-02-11 08:00 | 76.4 | 1 | 0 | 340.6 | 1 | 0 | 993 | 291.2 | 993 | 89.5 | 992 | 291.3 | 81
2018-02-11 09:00 | 103.7 | 1 | 0 | 286.9 | 1 | 0 | 994 | 291.1 | 994 | 89.5 | 993 | 291.2 | 81
2018-02-11 10:00 | 107.3 | 1 | 1 | 314 | 1 | 0 | 995 | 291.1 | 995 | 89.4 | 994 | 291.1 | 81
2018-02-11 11:00 | 61.8 | 0 | 1 | 308.5 | 1 | 0 | 996 | 291.1 | 996 | 89.4 | 995 | 291.1 | 81
2018-02-11 12:00 | 93.2 | 1 | 0 | 272.2 | 1 | 0 | 997 | 291 | 997 | 89.4 | 996 | 291.1 | 81
2018-02-11 13:00 | 83.5 | 1 | 0 | 252.8 | 1 | 0 | 998 | 291 | 998 | 89.4 | 997 | 291 | 81
2018-02-11 14:00 | 82.6 | 1 | 0 | 257 | 1 | 0 | 999 | 291 | 999 | 89.4 | 998 | 291 | 81
2018-02-11 15:00 | 65.5 | 1 | 0 | 268.9 | 1 | 0 | 1000 | 291 | 1000 | 89.4 | 999 | 291 | 81
2018-02-11 16:00 | 68.7 | 1 | 1 | 257 | 1 | 0 | 1001 | 290.9 | 1001 | 89.4 | 1000 | 291 | 81
2018-02-11 17:00 | 46.3 | 0 | 0 | 301.2 | 1 | 0 | 1002 | 290.9 | 1002 | 89.4 | 1001 | 290.9 | 81
2018-02-11 18:00 | 56.1 | 0 | 0 | 323.2 | 1 | 0 | 1003 | 290.8 | 1003 | 89.4 | 1002 | 290.9 | 81
2018-02-11 19:00 | 44.8 | 0 | 0 | 315.3 | 1 | 0 | 1004 | 290.8 | 1004 | 89.4 | 1003 | 290.8 | 81
2018-02-11 20:00 | 46.1 | 0 | 0 | 273.2 | 1 | 0 | 1005 | 290.7 | 1005 | 89.3 | 1004 | 290.8 | 81
2018-02-11 21:00 | 39.8 | 0 | 0 | 290.5 | 1 | 0 | 1006 | 290.6 | 1006 | 89.3 | 1005 | 290.7 | 81
2018-02-11 22:00 | 43.5 | 0 | 0 | 219.2 | 1 | 0 | 1007 | 290.6 | 1007 | 89.3 | 1006 | 290.6 | 81
2018-02-11 23:00 | 35.4 | 0 | 0 | 252.6 | 1 | 0 | 1008 | 290.5 | 1008 | 89.3 | 1007 | 290.6 | 81
2018-02-12 | 37 | 0 | 0 | 216.6 | 1 | 0 | 1009 | 290.5 | 1009 | 89.3 | 1008 | 290.5 | 81
2018-02-12 01:00 | 31.9 | 0 | 0 | 188.8 | 1 | 0 | 1010 | 290.4 | 1010 | 89.3 | 1009 | 290.5 | 81
2018-02-12 02:00 | 38.2 | 0 | 0 | 205.8 | 1 | 0 | 1011 | 290.3 | 1011 | 89.3 | 1010 | 290.4 | 81
2018-02-12 03:00 | 34.5 | 0 | 0 | 238.6 | 1 | 0 | 1012 | 290.3 | 1012 | 89.3 | 1011 | 290.3 | 81
2018-02-12 04:00 | 40.9 | 0 | 0 | 236.7 | 1 | 0 | 1013 | 290.2 | 1013 | 89.3 | 1012 | 290.3 | 81
2018-02-12 05:00 | 58.7 | 0 | 1 | 236.2 | 1 | 0 | 1014 | 290.2 | 1014 | 89.2 | 1013 | 290.2 | 81
2018-02-12 06:00 | 97.5 | 1 | 0 | 351.3 | 1 | 0 | 1015 | 290.1 | 1015 | 89.2 | 1014 | 290.2 | 81
2018-02-12 07:00 | 81.6 | 1 | 0 | 334 | 1 | 0 | 1016 | 290.1 | 1016 | 89.2 | 1015 | 290.1 | 81
2018-02-12 08:00 | 97.9 | 1 | 0 | 356.8 | 1 | 0 | 1017 | 290.1 | 1017 | 89.2 | 1016 | 290.1 | 81
2018-02-12 09:00 | 116.7 | 1 | 0 | 314.4 | 1 | 0 | 1018 | 290.1 | 1018 | 89.2 | 1017 | 290.1 | 81
2018-02-12 10:00 | 105.5 | 1 | 0 | 242.9 | 1 | 0 | 1019 | 290 | 1019 | 89.2 | 1018 | 290.1 | 81
2018-02-12 11:00 | 74.8 | 1 | 0 | 241.4 | 1 | 0 | 1020 | 290 | 1020 | 89.2 | 1019 | 290 | 81
2018-02-12 12:00 | 87.3 | 1 | 1 | 264.7 | 1 | 0 | 1021 | 290 | 1021 | 89.1 | 1020 | 290 | 81
2018-02-12 13:00 | 58 | 0 | 1 | 299.1 | 1 | 0 | 1022 | 289.9 | 1022 | 89.1 | 1021 | 290 | 81
2018-02-12 14:00 | 82.4 | 1 | 1 | 222.3 | 1 | 0 | 1023 | 289.9 | 1023 | 89.1 | 1022 | 289.9 | 81
2018-02-12 15:00 | 54.6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 1024 | 289.8 | 1024 | 89 | 1023 | 289.9 | 81
2018-02-12 16:00 | 54.2 | 0 | 0 | 287 | 1 | 0 | 1025 | 289.8 | 1025 | 89 | 1024 | 289.8 | 81
2018-02-12 17:00 | 55 | 0 | 0 | 301.7 | 1 | 0 | 1026 | 289.7 | 1026 | 89 | 1025 | 289.8 | 81
2018-02-12 18:00 | 51 | 0 | 0 | 298 | 1 | 0 | 1027 | 289.7 | 1027 | 89 | 1026 | 289.7 | 81
2018-02-12 19:00 | 48.6 | 0 | 0 | 309 | 1 | 0 | 1028 | 289.7 | 1028 | 89 | 1027 | 289.7 | 81
2018-02-12 20:00 | 41 | 0 | 0 | 312.1 | 1 | 0 | 1029 | 289.7 | 1029 | 89 | 1028 | 289.7 | 81
2018-02-12 21:00 | 38.3 | 0 | 0 | 276 | 1 | 0 | 1030 | 289.6 | 1030 | 88.9 | 1029 | 289.7 | 81
2018-02-12 22:00 | 38 | 0 | 0 | 294.9 | 1 | 0 | 1031 | 289.6 | 1031 | 88.9 | 1030 | 289.6 | 81
2018-02-12 23:00 | 39.2 | 0 | 0 | 224.1 | 1 | 0 | 1032 | 289.6 | 1032 | 88.9 | 1031 | 289.6 | 81
2018-02-13 | 29.9 | 0 | 0 | 245.6 | 1 | 0 | 1033 | 289.6 | 1033 | 88.9 | 1032 | 289.6 | 81
2018-02-13 01:00 | 30.3 | 0 | 0 | 201.1 | 1 | 0 | 1034 | 289.6 | 1034 | 88.9 | 1033 | 289.6 | 81
2018-02-13 02:00 | 32.2 | 0 | 0 | 197.6 | 1 | 0 | 1035 | 289.5 | 1035 | 88.9 | 1034 | 289.6 | 81
2018-02-13 03:00 | 40.9 | 0 | 0 | 232.3 | 1 | 0 | 1036 | 289.5 | 1036 | 88.9 | 1035 | 289.5 | 81
2018-02-13 04:00 | 36 | 0 | 0 | 274.3 | 1 | 0 | 1037 | 289.5 | 1037 | 88.9 | 1036 | 289.5 | 81
2018-02-13 05:00 | 56.7 | 0 | 1 | 280.8 | 1 | 0 | 1038 | 289.5 | 1038 | 88.9 | 1037 | 289.5 | 81
2018-02-13 06:00 | 124.4 | 1 | 0 | 288.9 | 1 | 0 | 1039 | 289.5 | 1039 | 88.8 | 1038 | 289.5 | 81
2018-02-13 07:00 | 76.9 | 1 | 0 | 342.3 | 1 | 0 | 1040 | 289.4 | 1040 | 88.8 | 1039 | 289.5 | 81
2018-02-13 08:00 | 70 | 1 | 0 | 331.2 | 1 | 0 | 1041 | 289.4 | 1041 | 88.8 | 1040 | 289.4 | 81
2018-02-13 09:00 | 95.7 | 1 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1042 | 289.2 | 1042 | 88.8 | 1041 | 289.4 | 81
2018-02-13 10:00 | 99.5 | 1 | 1 | 332.7 | 1 | 0 | 1043 | 289.1 | 1043 | 88.7 | 1042 | 289.2 | 81
2018-02-13 11:00 | 59.6 | 0 | 1 | 298.5 | 1 | 0 | 1044 | 289 | 1044 | 88.7 | 1043 | 289.1 | 81
2018-02-13 12:00 | 84.4 | 1 | 0 | 253.2 | 1 | 0 | 1045 | 288.9 | 1045 | 88.7 | 1044 | 289 | 81
2018-02-13 13:00 | 70.9 | 1 | 0 | 288.1 | 1 | 0 | 1046 | 288.9 | 1046 | 88.7 | 1045 | 288.9 | 81
2018-02-13 14:00 | 67.5 | 1 | 1 | 247.4 | 1 | 0 | 1047 | 288.9 | 1047 | 88.7 | 1046 | 288.9 | 81
2018-02-13 15:00 | 56.9 | 0 | 0 | 248.6 | 1 | 0 | 1048 | 288.9 | 1048 | 88.7 | 1047 | 288.9 | 81
2018-02-13 16:00 | 51.1 | 0 | 0 | 272.8 | 1 | 0 | 1049 | 288.9 | 1049 | 88.7 | 1048 | 288.9 | 81
2018-02-13 17:00 | 47 | 0 | 0 | 277.6 | 1 | 0 | 1050 | 288.9 | 1050 | 88.7 | 1049 | 288.9 | 81
2018-02-13 18:00 | 50.9 | 0 | 0 | 311.2 | 1 | 0 | 1051 | 288.8 | 1051 | 88.6 | 1050 | 288.9 | 81
2018-02-13 19:00 | 36.8 | 0 | 0 | 294.2 | 1 | 0 | 1052 | 288.7 | 1052 | 88.6 | 1051 | 288.8 | 81
2018-02-13 20:00 | 38.9 | 0 | 0 | 368.9 | 1 | 0 | 1053 | 288.7 | 1053 | 88.6 | 1052 | 288.7 | 81
2018-02-13 21:00 | 46.1 | 0 | 0 | 279.5 | 1 | 0 | 1054 | 288.6 | 1054 | 88.6 | 1053 | 288.7 | 81
2018-02-13 22:00 | 36.9 | 0 | 0 | 272.9 | 1 | 0 | 1055 | 288.6 | 1055 | 88.6 | 1054 | 288.6 | 81
2018-02-13 23:00 | 41.3 | 0 | 0 | 197.7 | 1 | 0 | 1056 | 288.4 | 1056 | 88.6 | 1055 | 288.6 | 81
2018-02-14 | 36.8 | 0 | 0 | 122.1 | 1 | 0 | 1057 | 288.4 | 1057 | 88.6 | 1056 | 288.4 | 81
2018-02-14 01:00 | 41.2 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1058 | 288.4 | 1058 | 88.5 | 1057 | 288.4 | 81
2018-02-14 02:00 | 39.4 | 0 | 0 | 132.2 | 1 | 0 | 1059 | 288.3 | 1059 | 88.5 | 1058 | 288.4 | 81
2018-02-14 03:00 | 39 | 0 | 0 | 135.3 | 1 | 0 | 1060 | 288.2 | 1060 | 88.5 | 1059 | 288.3 | 81
2018-02-14 04:00 | 40.8 | 0 | 0 | 147.8 | 1 | 0 | 1061 | 288.2 | 1061 | 88.5 | 1060 | 288.2 | 81
2018-02-14 05:00 | 56.4 | 0 | 1 | 209.3 | 1 | 0 | 1062 | 288.2 | 1062 | 88.4 | 1061 | 288.2 | 81
2018-02-14 06:00 | 107.5 | 1 | 0 | 175.5 | 1 | 0 | 1063 | 288.2 | 1063 | 88.4 | 1062 | 288.2 | 81
2018-02-14 07:00 | 89.3 | 1 | 0 | 276.4 | 1 | 0 | 1064 | 288.2 | 1064 | 88.4 | 1063 | 288.2 | 81
2018-02-14 08:00 | 85.5 | 1 | 0 | 193.7 | 1 | 0 | 1065 | 288.1 | 1065 | 88.4 | 1064 | 288.2 | 81
2018-02-14 09:00 | 85.7 | 1 | 0 | 222.7 | 1 | 0 | 1066 | 288.1 | 1066 | 88.4 | 1065 | 288.1 | 81
2018-02-14 10:00 | 88.2 | 1 | 0 | 165.6 | 1 | 0 | 1067 | 288 | 1067 | 88.4 | 1066 | 288.1 | 81
2018-02-14 11:00 | 66.4 | 1 | 0 | 166.5 | 1 | 0 | 1068 | 288 | 1068 | 88.3 | 1067 | 288 | 81
2018-02-14 12:00 | 71.6 | 1 | 0 | 181.5 | 1 | 0 | 1069 | 288 | 1069 | 88.3 | 1068 | 288 | 81
2018-02-14 13:00 | 71.5 | 1 | 0 | 191.3 | 1 | 0 | 1070 | 287.9 | 1070 | 88.3 | 1069 | 288 | 81
2018-02-14 14:00 | 72.9 | 1 | 1 | 149.7 | 1 | 0 | 1071 | 287.9 | 1071 | 88.3 | 1070 | 287.9 | 81
2018-02-14 15:00 | 54.4 | 0 | 0 | 186.8 | 1 | 0 | 1072 | 287.8 | 1072 | 88.3 | 1071 | 287.9 | 81
2018-02-14 16:00 | 49.8 | 0 | 0 | 170 | 1 | 0 | 1073 | 287.7 | 1073 | 88.3 | 1072 | 287.8 | 81
2018-02-14 17:00 | 53 | 0 | 0 | 185.2 | 1 | 0 | 1074 | 287.7 | 1074 | 88.3 | 1073 | 287.7 | 81
2018-02-14 18:00 | 45.3 | 0 | 0 | 166.9 | 1 | 0 | 1075 | 287.6 | 1075 | 88.2 | 1074 | 287.7 | 81
2018-02-14 19:00 | 52.9 | 0 | 0 | 184.4 | 1 | 0 | 1076 | 287.6 | 1076 | 88.2 | 1075 | 287.6 | 81
2018-02-14 20:00 | 36.7 | 0 | 0 | 219.1 | 1 | 0 | 1077 | 287.6 | 1077 | 88.2 | 1076 | 287.6 | 81
2018-02-14 21:00 | 41.3 | 0 | 0 | 162.9 | 1 | 0 | 1078 | 287.5 | 1078 | 88.2 | 1077 | 287.6 | 81
2018-02-14 22:00 | 42.1 | 0 | 0 | 153.1 | 1 | 0 | 1079 | 287.5 | 1079 | 88.2 | 1078 | 287.5 | 81
2018-02-14 23:00 | 36.5 | 0 | 0 | 153.7 | 1 | 0 | 1080 | 287.4 | 1080 | 88.2 | 1079 | 287.5 | 81
2018-02-15 | 40.5 | 0 | 0 | 217.5 | 1 | 0 | 1081 | 287.4 | 1081 | 88.2 | 1080 | 287.4 | 81
2018-02-15 01:00 | 38.5 | 0 | 0 | 257.7 | 1 | 0 | 1082 | 287.4 | 1082 | 88.2 | 1081 | 287.4 | 81
2018-02-15 02:00 | 32.1 | 0 | 0 | 211 | 1 | 0 | 1083 | 287.3 | 1083 | 88.2 | 1082 | 287.4 | 81
2018-02-15 03:00 | 35.9 | 0 | 0 | 291 | 1 | 0 | 1084 | 287.3 | 1084 | 88.2 | 1083 | 287.3 | 81
2018-02-15 04:00 | 34.3 | 0 | 1 | 308 | 1 | 0 | 1085 | 287.3 | 1085 | 88.2 | 1084 | 287.3 | 81
2018-02-15 05:00 | 65.9 | 1 | 0 | 274 | 1 | 0 | 1086 | 287.3 | 1086 | 88.1 | 1085 | 287.3 | 81
2018-02-15 06:00 | 111.7 | 1 | 0 | 343.7 | 1 | 0 | 1087 | 287.3 | 1087 | 88.1 | 1086 | 287.3 | 81
2018-02-15 07:00 | 79 | 1 | 0 | 331.3 | 1 | 0 | 1088 | 287.3 | 1088 | 88.1 | 1087 | 287.3 | 81
2018-02-15 08:00 | 86.5 | 1 | 0 | 322.4 | 1 | 0 | 1089 | 287.2 | 1089 | 88.1 | 1088 | 287.3 | 81
2018-02-15 09:00 | 86.8 | 1 | 0 | 288.6 | 1 | 0 | 1090 | 287.2 | 1090 | 88.1 | 1089 | 287.2 | 81
2018-02-15 10:00 | 110.3 | 1 | 0 | 279.3 | 1 | 0 | 1091 | 287.1 | 1091 | 88.1 | 1090 | 287.2 | 81
2018-02-15 11:00 | 66.8 | 1 | 0 | 302.7 | 1 | 0 | 1092 | 287 | 1092 | 88.1 | 1091 | 287.1 | 81
2018-02-15 12:00 | 72.7 | 1 | 0 | 228.6 | 1 | 0 | 1093 | 287 | 1093 | 88.1 | 1092 | 287 | 81
2018-02-15 13:00 | 73.1 | 1 | 0 | 244.1 | 1 | 0 | 1094 | 287 | 1094 | 88.1 | 1093 | 287 | 81
2018-02-15 14:00 | 77.1 | 1 | 0 | 283.4 | 1 | 0 | 1095 | 286.9 | 1095 | 88.1 | 1094 | 287 | 81
2018-02-15 15:00 | 67.4 | 1 | 1 | 259.1 | 1 | 0 | 1096 | 286.9 | 1096 | 88 | 1095 | 286.9 | 81
2018-02-15 16:00 | 55.6 | 0 | 0 | 271.5 | 1 | 0 | 1097 | 286.9 | 1097 | 88 | 1096 | 286.9 | 81
2018-02-15 17:00 | 54.7 | 0 | 0 | 274.6 | 1 | 0 | 1098 | 286.8 | 1098 | 88 | 1097 | 286.9 | 81
2018-02-15 18:00 | 62.6 | 0 | 0 | 313.2 | 1 | 0 | 1099 | 286.8 | 1099 | 87.9 | 1098 | 286.8 | 81
2018-02-15 19:00 | 41.5 | 0 | 0 | 347.4 | 1 | 0 | 1100 | 286.7 | 1100 | 87.9 | 1099 | 286.8 | 81
2018-02-15 20:00 | 52.5 | 0 | 0 | 298.8 | 1 | 0 | 1101 | 286.6 | 1101 | 87.9 | 1100 | 286.7 | 81
2018-02-15 21:00 | 50.1 | 0 | 0 | 325.7 | 1 | 0 | 1102 | 286.5 | 1102 | 87.9 | 1101 | 286.6 | 81
2018-02-15 22:00 | 46.3 | 0 | 0 | 250.5 | 1 | 0 | 1103 | 286.5 | 1103 | 87.9 | 1102 | 286.5 | 81
2018-02-15 23:00 | 37.9 | 0 | 0 | 249.6 | 1 | 0 | 1104 | 286.5 | 1104 | 87.9 | 1103 | 286.5 | 81
2018-02-16 | 41.1 | 0 | 0 | 249 | 1 | 0 | 1105 | 286.5 | 1105 | 87.9 | 1104 | 286.5 | 81
2018-02-16 01:00 | 46.3 | 0 | 0 | 237.7 | 1 | 0 | 1106 | 286.5 | 1106 | 87.8 | 1105 | 286.5 | 81
2018-02-16 02:00 | 41.2 | 0 | 0 | 205.7 | 1 | 0 | 1107 | 286.4 | 1107 | 87.8 | 1106 | 286.5 | 81
2018-02-16 03:00 | 41.1 | 0 | 0 | 256.5 | 1 | 0 | 1108 | 286.4 | 1108 | 87.8 | 1107 | 286.4 | 81
2018-02-16 04:00 | 40.8 | 0 | 1 | 279.6 | 1 | 0 | 1109 | 286.4 | 1109 | 87.8 | 1108 | 286.4 | 81
2018-02-16 05:00 | 67.6 | 1 | 0 | 316.3 | 1 | 0 | 1110 | 286.3 | 1110 | 87.8 | 1109 | 286.4 | 81
2018-02-16 06:00 | 92.1 | 1 | 0 | 373.4 | 1 | 0 | 1111 | 286.2 | 1111 | 87.8 | 1110 | 286.3 | 81
2018-02-16 07:00 | 83.5 | 1 | 0 | 403.3 | 1 | 0 | 1112 | 286.2 | 1112 | 87.8 | 1111 | 286.2 | 81
2018-02-16 08:00 | 81.5 | 1 | 0 | 325.7 | 1 | 0 | 1113 | 286.1 | 1113 | 87.8 | 1112 | 286.2 | 81
2018-02-16 09:00 | 87.6 | 1 | 0 | 288.9 | 1 | 0 | 1114 | 286.1 | 1114 | 87.8 | 1113 | 286.1 | 81
2018-02-16 10:00 | 108.5 | 1 | 0 | 283.9 | 1 | 0 | 1115 | 286 | 1115 | 87.7 | 1114 | 286.1 | 81
2018-02-16 11:00 | 81.2 | 1 | 0 | 269.1 | 1 | 0 | 1116 | 285.8 | 1116 | 87.7 | 1115 | 286 | 81
2018-02-16 12:00 | 83.1 | 1 | 0 | 228.1 | 1 | 0 | 1117 | 285.7 | 1117 | 87.7 | 1116 | 285.8 | 81
2018-02-16 13:00 | 69.2 | 1 | 0 | 259.7 | 1 | 0 | 1118 | 285.7 | 1118 | 87.7 | 1117 | 285.7 | 81
2018-02-16 14:00 | 83.9 | 1 | 1 | 236.9 | 1 | 0 | 1119 | 285.7 | 1119 | 87.7 | 1118 | 285.7 | 81
2018-02-16 15:00 | 58.6 | 0 | 0 | 289.6 | 1 | 0 | 1120 | 285.6 | 1120 | 87.6 | 1119 | 285.7 | 81
2018-02-16 16:00 | 55.4 | 0 | 0 | 275.3 | 1 | 0 | 1121 | 285.6 | 1121 | 87.6 | 1120 | 285.6 | 81
2018-02-16 17:00 | 55.9 | 0 | 0 | 322.7 | 1 | 0 | 1122 | 285.6 | 1122 | 87.6 | 1121 | 285.6 | 81
2018-02-16 18:00 | 52.4 | 0 | 0 | 283.8 | 1 | 0 | 1123 | 285.6 | 1123 | 87.6 | 1122 | 285.6 | 81
2018-02-16 19:00 | 47.9 | 0 | 0 | 319.7 | 1 | 0 | 1124 | 285.6 | 1124 | 87.6 | 1123 | 285.6 | 81
2018-02-16 20:00 | 36.4 | 0 | 0 | 383.6 | 1 | 0 | 1125 | 285.5 | 1125 | 87.5 | 1124 | 285.6 | 81
2018-02-16 21:00 | 36.2 | 0 | 0 | 323.4 | 1 | 0 | 1126 | 285.4 | 1126 | 87.5 | 1125 | 285.5 | 81
2018-02-16 22:00 | 45.2 | 0 | 0 | 235.8 | 1 | 0 | 1127 | 285.3 | 1127 | 87.5 | 1126 | 285.4 | 81
2018-02-16 23:00 | 39 | 0 | 0 | 270.9 | 1 | 0 | 1128 | 285.3 | 1128 | 87.5 | 1127 | 285.3 | 81
2018-02-17 | 37.6 | 0 | 0 | 206.5 | 1 | 0 | 1129 | 285.3 | 1129 | 87.5 | 1128 | 285.3 | 81
2018-02-17 01:00 | 43.3 | 0 | 0 | 203.4 | 1 | 0 | 1130 | 285.3 | 1130 | 87.5 | 1129 | 285.3 | 81
2018-02-17 02:00 | 36.2 | 0 | 0 | 235.2 | 1 | 0 | 1131 | 285.2 | 1131 | 87.4 | 1130 | 285.3 | 81
2018-02-17 03:00 | 39.8 | 0 | 0 | 287.7 | 1 | 0 | 1132 | 285.2 | 1132 | 87.4 | 1131 | 285.2 | 81
2018-02-17 04:00 | 34.5 | 0 | 1 | 316.4 | 1 | 0 | 1133 | 285 | 1133 | 87.4 | 1132 | 285.2 | 81
2018-02-17 05:00 | 67.9 | 1 | 0 | 287.3 | 1 | 0 | 1134 | 285 | 1134 | 87.4 | 1133 | 285 | 81
2018-02-17 06:00 | 82.4 | 1 | 0 | 370.9 | 1 | 0 | 1135 | 285 | 1135 | 87.4 | 1134 | 285 | 81
2018-02-17 07:00 | 82.1 | 1 | 0 | 337.4 | 1 | 0 | 1136 | 284.9 | 1136 | 87.4 | 1135 | 285 | 81
2018-02-17 08:00 | 70.7 | 1 | 0 | 325 | 1 | 0 | 1137 | 284.9 | 1137 | 87.4 | 1136 | 284.9 | 81
2018-02-17 09:00 | 121.2 | 1 | 0 | 313.5 | 1 | 0 | 1138 | 284.9 | 1138 | 87.4 | 1137 | 284.9 | 81
2018-02-17 10:00 | 120.5 | 1 | 0 | 319.1 | 1 | 0 | 1139 | 284.8 | 1139 | 87.4 | 1138 | 284.9 | 81
2018-02-17 11:00 | 68.9 | 1 | 0 | 259.8 | 1 | 0 | 1140 | 284.8 | 1140 | 87.3 | 1139 | 284.8 | 81
2018-02-17 12:00 | 86 | 1 | 0 | 277 | 1 | 0 | 1141 | 284.8 | 1141 | 87.3 | 1140 | 284.8 | 81
2018-02-17 13:00 | 75 | 1 | 0 | 249.5 | 1 | 0 | 1142 | 284.7 | 1142 | 87.3 | 1141 | 284.8 | 81
2018-02-17 14:00 | 77.6 | 1 | 1 | 261.1 | 1 | 0 | 1143 | 284.7 | 1143 | 87.3 | 1142 | 284.7 | 81
2018-02-17 15:00 | 59.2 | 0 | 0 | 234.7 | 1 | 0 | 1144 | 284.6 | 1144 | 87.3 | 1143 | 284.7 | 81
2018-02-17 16:00 | 48.5 | 0 | 0 | 270.3 | 1 | 0 | 1145 | 284.6 | 1145 | 87.3 | 1144 | 284.6 | 81
2018-02-17 17:00 | 52.3 | 0 | 0 | 312.1 | 1 | 0 | 1146 | 284.5 | 1146 | 87.3 | 1145 | 284.6 | 81
2018-02-17 18:00 | 48.9 | 0 | 0 | 291.4 | 1 | 0 | 1147 | 284.5 | 1147 | 87.3 | 1146 | 284.5 | 81
2018-02-17 19:00 | 47.1 | 0 | 0 | 308.2 | 1 | 0 | 1148 | 284.4 | 1148 | 87.3 | 1147 | 284.5 | 81
2018-02-17 20:00 | 43.7 | 0 | 0 | 314.6 | 1 | 0 | 1149 | 284.4 | 1149 | 87.3 | 1148 | 284.4 | 81
2018-02-17 21:00 | 43.7 | 0 | 0 | 279.7 | 1 | 0 | 1150 | 284.3 | 1150 | 87.3 | 1149 | 284.4 | 81
2018-02-17 22:00 | 44.9 | 0 | 0 | 259.4 | 1 | 0 | 1151 | 284.3 | 1151 | 87.3 | 1150 | 284.3 | 81
2018-02-17 23:00 | 38.5 | 0 | 0 | 271.5 | 1 | 0 | 1152 | 284.3 | 1152 | 87.3 | 1151 | 284.3 | 81
2018-02-18 | 41 | 0 | 0 | 203.5 | 1 | 0 | 1153 | 284.2 | 1153 | 87.2 | 1152 | 284.3 | 81
2018-02-18 01:00 | 34.9 | 0 | 0 | 212.6 | 1 | 0 | 1154 | 284.1 | 1154 | 87.2 | 1153 | 284.2 | 81
2018-02-18 02:00 | 34.8 | 0 | 0 | 209.6 | 1 | 0 | 1155 | 284 | 1155 | 87.2 | 1154 | 284.1 | 81
2018-02-18 03:00 | 37.1 | 0 | 0 | 215.6 | 1 | 0 | 1156 | 284 | 1156 | 87.2 | 1155 | 284 | 81
2018-02-18 04:00 | 34.1 | 0 | 0 | 292.8 | 1 | 0 | 1157 | 283.9 | 1157 | 87.2 | 1156 | 284 | 81
2018-02-18 05:00 | 56.7 | 0 | 1 | 333.6 | 1 | 0 | 1158 | 283.9 | 1158 | 87.1 | 1157 | 283.9 | 81
2018-02-18 06:00 | 99.6 | 1 | 0 | 318.3 | 1 | 0 | 1159 | 283.9 | 1159 | 87.1 | 1158 | 283.9 | 81
2018-02-18 07:00 | 91.4 | 1 | 0 | 375.9 | 1 | 0 | 1160 | 283.8 | 1160 | 87.1 | 1159 | 283.9 | 81
2018-02-18 08:00 | 84.3 | 1 | 0 | 319.5 | 1 | 0 | 1161 | 283.8 | 1161 | 87.1 | 1160 | 283.8 | 81
2018-02-18 09:00 | 93.5 | 1 | 0 | 306.7 | 1 | 0 | 1162 | 283.8 | 1162 | 87.1 | 1161 | 283.8 | 81
2018-02-18 10:00 | 101.1 | 1 | 0 | 317.4 | 1 | 0 | 1163 | 283.8 | 1163 | 87.1 | 1162 | 283.8 | 81
2018-02-18 11:00 | 76.9 | 1 | 0 | 330.5 | 1 | 0 | 1164 | 283.7 | 1164 | 87.1 | 1163 | 283.8 | 81
2018-02-18 12:00 | 88.9 | 1 | 0 | 277.8 | 1 | 0 | 1165 | 283.7 | 1165 | 87.1 | 1164 | 283.7 | 81
2018-02-18 13:00 | 66.8 | 1 | 0 | 293.6 | 1 | 0 | 1166 | 283.6 | 1166 | 87 | 1165 | 283.7 | 81
2018-02-18 14:00 | 86.7 | 1 | 0 | 256.8 | 1 | 0 | 1167 | 283.6 | 1167 | 87 | 1166 | 283.6 | 81
2018-02-18 15:00 | 65.8 | 1 | 1 | 260.7 | 1 | 0 | 1168 | 283.6 | 1168 | 87 | 1167 | 283.6 | 81
2018-02-18 16:00 | 47.5 | 0 | 0 | 306.8 | 1 | 0 | 1169 | 283.4 | 1169 | 87 | 1168 | 283.6 | 81
2018-02-18 17:00 | 54.5 | 0 | 0 | 303.1 | 1 | 0 | 1170 | 283.4 | 1170 | 87 | 1169 | 283.4 | 81
2018-02-18 18:00 | 48.4 | 0 | 0 | 268.9 | 1 | 0 | 1171 | 283.4 | 1171 | 87 | 1170 | 283.4 | 81
2018-02-18 19:00 | 44.7 | 0 | 0 | 337.9 | 1 | 0 | 1172 | 283.3 | 1172 | 87 | 1171 | 283.4 | 81
2018-02-18 20:00 | 45.9 | 0 | 0 | 327.8 | 1 | 0 | 1173 | 283.3 | 1173 | 87 | 1172 | 283.3 | 81
2018-02-18 21:00 | 36.8 | 0 | 0 | 307.1 | 1 | 0 | 1174 | 283.3 | 1174 | 86.9 | 1173 | 283.3 | 81
2018-02-18 22:00 | 41.9 | 0 | 0 | 228.8 | 1 | 0 | 1175 | 283.2 | 1175 | 86.9 | 1174 | 283.3 | 81
2018-02-18 23:00 | 47 | 0 | 0 | 259.5 | 1 | 0 | 1176 | 283.2 | 1176 | 86.9 | 1175 | 283.2 | 81
2018-02-19 | 38 | 0 | 0 | 227.3 | 1 | 0 | 1177 | 283.1 | 1177 | 86.9 | 1176 | 283.2 | 81
2018-02-19 01:00 | 37.8 | 0 | 0 | 243.9 | 1 | 0 | 1178 | 283.1 | 1178 | 86.9 | 1177 | 283.1 | 81
2018-02-19 02:00 | 39.6 | 0 | 0 | 203.2 | 1 | 0 | 1179 | 283 | 1179 | 86.9 | 1178 | 283.1 | 81
2018-02-19 03:00 | 37.7 | 0 | 0 | 280.3 | 1 | 0 | 1180 | 283 | 1180 | 86.8 | 1179 | 283 | 81
2018-02-19 04:00 | 44.1 | 0 | 0 | 302.9 | 1 | 0 | 1181 | 283 | 1181 | 86.8 | 1180 | 283 | 81
2018-02-19 05:00 | 46.7 | 0 | 1 | 300.7 | 1 | 0 | 1182 | 282.9 | 1182 | 86.8 | 1181 | 283 | 81
2018-02-19 06:00 | 111.8 | 1 | 0 | 368.3 | 1 | 0 | 1183 | 282.8 | 1183 | 86.8 | 1182 | 282.9 | 81
2018-02-19 07:00 | 99.9 | 1 | 0 | 317.4 | 1 | 0 | 1184 | 282.8 | 1184 | 86.8 | 1183 | 282.8 | 81
2018-02-19 08:00 | 91.4 | 1 | 0 | 375.9 | 1 | 0 | 1185 | 282.8 | 1185 | 86.8 | 1184 | 282.8 | 81
2018-02-19 09:00 | 103.9 | 1 | 0 | 301.6 | 1 | 0 | 1186 | 282.8 | 1186 | 86.7 | 1185 | 282.8 | 81
2018-02-19 10:00 | 97.6 | 1 | 0 | 300.8 | 1 | 0 | 1187 | 282.7 | 1187 | 86.7 | 1186 | 282.8 | 81
2018-02-19 11:00 | 91.2 | 1 | 0 | 265.2 | 1 | 0 | 1188 | 282.7 | 1188 | 86.7 | 1187 | 282.7 | 81
2018-02-19 12:00 | 99.4 | 1 | 0 | 248.3 | 1 | 0 | 1189 | 282.6 | 1189 | 86.7 | 1188 | 282.7 | 81
2018-02-19 13:00 | 82.8 | 1 | 0 | 225.8 | 1 | 0 | 1190 | 282.6 | 1190 | 86.7 | 1189 | 282.6 | 81
2018-02-19 14:00 | 68.1 | 1 | 1 | 263.3 | 1 | 0 | 1191 | 282.5 | 1191 | 86.7 | 1190 | 282.6 | 81
2018-02-19 15:00 | 57 | 0 | 0 | 264.5 | 1 | 0 | 1192 | 282.5 | 1192 | 86.7 | 1191 | 282.5 | 81
2018-02-19 16:00 | 54.3 | 0 | 0 | 304 | 1 | 0 | 1193 | 282.4 | 1193 | 86.7 | 1192 | 282.5 | 81
2018-02-19 17:00 | 52.9 | 0 | 0 | 283.3 | 1 | 0 | 1194 | 282.3 | 1194 | 86.7 | 1193 | 282.4 | 81
2018-02-19 18:00 | 56.5 | 0 | 0 | 319.3 | 1 | 0 | 1195 | 282.2 | 1195 | 86.7 | 1194 | 282.3 | 81
2018-02-19 19:00 | 45.8 | 0 | 0 | 328.7 | 1 | 0 | 1196 | 282.2 | 1196 | 86.6 | 1195 | 282.2 | 81
2018-02-19 20:00 | 44 | 0 | 0 | 297.4 | 1 | 0 | 1197 | 282 | 1197 | 86.6 | 1196 | 282.2 | 81
2018-02-19 21:00 | 45.9 | 0 | 0 | 289.6 | 1 | 0 | 1198 | 282 | 1198 | 86.6 | 1197 | 282 | 81
2018-02-19 22:00 | 42.3 | 0 | 0 | 312 | 1 | 0 | 1199 | 282 | 1199 | 86.6 | 1198 | 282 | 81
2018-02-19 23:00 | 34.3 | 0 | 0 | 199.3 | 1 | 0 | 1200 | 281.9 | 1200 | 86.5 | 1199 | 282 | 81
2018-02-20 | 41.1 | 0 | 0 | 186.8 | 1 | 0 | 1201 | 281.9 | 1201 | 86.5 | 1200 | 281.9 | 81
2018-02-20 01:00 | 36 | 0 | 0 | 187.4 | 1 | 0 | 1202 | 281.9 | 1202 | 86.5 | 1201 | 281.9 | 81
2018-02-20 02:00 | 34 | 0 | 0 | 212.1 | 1 | 0 | 1203 | 281.7 | 1203 | 86.5 | 1202 | 281.9 | 81
2018-02-20 03:00 | 40.9 | 0 | 0 | 246.6 | 1 | 0 | 1204 | 281.7 | 1204 | 86.5 | 1203 | 281.7 | 81
2018-02-20 04:00 | 40.3 | 0 | 0 | 294.8 | 1 | 0 | 1205 | 281.7 | 1205 | 86.5 | 1204 | 281.7 | 81
2018-02-20 05:00 | 54 | 0 | 1 | 254.5 | 1 | 0 | 1206 | 281.5 | 1206 | 86.5 | 1205 | 281.7 | 81
2018-02-20 06:00 | 78.8 | 1 | 0 | 368.9 | 1 | 0 | 1207 | 281.5 | 1207 | 86.5 | 1206 | 281.5 | 81
2018-02-20 07:00 | 72.8 | 1 | 0 | 355.8 | 1 | 0 | 1208 | 281.5 | 1208 | 86.4 | 1207 | 281.5 | 81
2018-02-20 08:00 | 81.2 | 1 | 0 | 308.3 | 1 | 0 | 1209 | 281.4 | 1209 | 86.4 | 1208 | 281.5 | 81
2018-02-20 09:00 | 79.3 | 1 | 0 | 312.2 | 1 | 0 | 1210 | 281.4 | 1210 | 86.4 | 1209 | 281.4 | 81
2018-02-20 10:00 | 83 | 1 | 1 | 276.2 | 1 | 0 | 1211 | 281.4 | 1211 | 86.4 | 1210 | 281.4 | 81
2018-02-20 11:00 | 63.2 | 0 | 1 | 288.4 | 1 | 0 | 1212 | 281.3 | 1212 | 86.4 | 1211 | 281.4 | 81
2018-02-20 12:00 | 78.5 | 1 | 0 | 272.4 | 1 | 0 | 1213 | 281.3 | 1213 | 86.4 | 1212 | 281.3 | 81
2018-02-20 13:00 | 66.9 | 1 | 0 | 316.9 | 1 | 0 | 1214 | 281.2 | 1214 | 86.4 | 1213 | 281.3 | 81
2018-02-20 14:00 | 71.3 | 1 | 1 | 288 | 1 | 0 | 1215 | 281.2 | 1215 | 86.4 | 1214 | 281.2 | 81
2018-02-20 15:00 | 58.8 | 0 | 0 | 260.1 | 1 | 0 | 1216 | 281.1 | 1216 | 86.4 | 1215 | 281.2 | 81
2018-02-20 16:00 | 49.4 | 0 | 0 | 274.5 | 1 | 0 | 1217 | 281.1 | 1217 | 86.4 | 1216 | 281.1 | 81
2018-02-20 17:00 | 56.7 | 0 | 0 | 321.2 | 1 | 0 | 1218 | 281 | 1218 | 86.4 | 1217 | 281.1 | 81
2018-02-20 18:00 | 55.4 | 0 | 0 | 336.1 | 1 | 0 | 1219 | 281 | 1219 | 86.3 | 1218 | 281 | 81
2018-02-20 19:00 | 48.1 | 0 | 0 | 310.1 | 1 | 0 | 1220 | 280.9 | 1220 | 86.3 | 1219 | 281 | 81
2018-02-20 20:00 | 43.9 | 0 | 0 | 352 | 1 | 0 | 1221 | 280.8 | 1221 | 86.3 | 1220 | 280.9 | 81
2018-02-20 21:00 | 39 | 0 | 0 | 307 | 1 | 0 | 1222 | 280.8 | 1222 | 86.3 | 1221 | 280.8 | 81
2018-02-20 22:00 | 41 | 0 | 0 | 298.4 | 1 | 0 | 1223 | 280.8 | 1223 | 86.3 | 1222 | 280.8 | 81
2018-02-20 23:00 | 44 | 0 | 0 | 240.8 | 1 | 1 | 1224 | 280.7 | 1224 | 86.2 | 1223 | 280.8 | 81
2018-02-21 | 44.4 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 1225 | 280.7 | 1225 | 86.2 | 1224 | 280.7 | 81
2018-02-21 01:00 | 40.8 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 1226 | 280.5 | 1226 | 86.2 | 1225 | 280.7 | 81
2018-02-21 02:00 | 44.2 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 1 | 1227 | 280.4 | 1227 | 86.2 | 1226 | 280.5 | 81
2018-02-21 03:00 | 41.7 | 0 | 0 | 82.6 | 1 | 0 | 1228 | 280.4 | 1228 | 86.2 | 1227 | 280.4 | 81
2018-02-21 04:00 | 35.6 | 0 | 0 | 83.2 | 1 | 1 | 1229 | 280.3 | 1229 | 86.2 | 1228 | 280.4 | 81
2018-02-21 05:00 | 55.4 | 0 | 1 | 80.8 | 0 | 1 | 1230 | 280.2 | 1230 | 86.1 | 1229 | 280.3 | 81
2018-02-21 06:00 | 103.1 | 1 | 0 | 115.3 | 1 | 0 | 1231 | 280.2 | 1231 | 86.1 | 1230 | 280.2 | 81
2018-02-21 07:00 | 90.2 | 1 | 0 | 138.1 | 1 | 0 | 1232 | 280.2 | 1232 | 86.1 | 1231 | 280.2 | 81
2018-02-21 08:00 | 80.4 | 1 | 0 | 128.6 | 1 | 0 | 1233 | 280 | 1233 | 86.1 | 1232 | 280.2 | 81
2018-02-21 09:00 | 86 | 1 | 0 | 99.9 | 1 | 0 | 1234 | 280 | 1234 | 86.1 | 1233 | 280 | 81
2018-02-21 10:00 | 107.1 | 1 | 0 | 99.4 | 1 | 0 | 1235 | 279.9 | 1235 | 86.1 | 1234 | 280 | 81
2018-02-21 11:00 | 67.2 | 1 | 0 | 82.9 | 1 | 0 | 1236 | 279.7 | 1236 | 86.1 | 1235 | 279.9 | 81
2018-02-21 12:00 | 71.5 | 1 | 0 | 84.2 | 1 | 1 | 1237 | 279.7 | 1237 | 86.1 | 1236 | 279.7 | 81
2018-02-21 13:00 | 70.1 | 1 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 1238 | 279.7 | 1238 | 86.1 | 1237 | 279.7 | 81
2018-02-21 14:00 | 77.7 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1239 | 279.6 | 1239 | 86 | 1238 | 279.7 | 81
2018-02-21 15:00 | 53.7 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 1240 | 279.6 | 1240 | 86 | 1239 | 279.6 | 81
2018-02-21 16:00 | 46.9 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 1 | 1241 | 279.5 | 1241 | 86 | 1240 | 279.6 | 81
2018-02-21 17:00 | 49.8 | 0 | 0 | 91.3 | 1 | 0 | 1242 | 279.5 | 1242 | 86 | 1241 | 279.5 | 81
2018-02-21 18:00 | 47.8 | 0 | 0 | 98.5 | 1 | 0 | 1243 | 279.4 | 1243 | 85.9 | 1242 | 279.5 | 81
2018-02-21 19:00 | 50.8 | 0 | 0 | 110.7 | 1 | 0 | 1244 | 279.3 | 1244 | 85.9 | 1243 | 279.4 | 81
2018-02-21 20:00 | 50.3 | 0 | 0 | 103.2 | 1 | 1 | 1245 | 279.3 | 1245 | 85.9 | 1244 | 279.3 | 81
2018-02-21 21:00 | 39.9 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 1246 | 279.3 | 1246 | 85.9 | 1245 | 279.3 | 81
2018-02-21 22:00 | 49.9 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 1247 | 279.3 | 1247 | 85.9 | 1246 | 279.3 | 81
2018-02-21 23:00 | 48.7 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 1248 | 279.2 | 1248 | 85.9 | 1247 | 279.3 | 81
2018-02-22 | 44.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 1249 | 279.1 | 1249 | 85.9 | 1248 | 279.2 | 81
2018-02-22 01:00 | 40.7 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 1250 | 279.1 | 1250 | 85.9 | 1249 | 279.1 | 81
2018-02-22 02:00 | 39.4 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 1 | 1251 | 279 | 1251 | 85.9 | 1250 | 279.1 | 81
2018-02-22 03:00 | 33.5 | 0 | 0 | 81.6 | 1 | 0 | 1252 | 278.9 | 1252 | 85.9 | 1251 | 279 | 81
2018-02-22 04:00 | 36.4 | 0 | 1 | 108.7 | 1 | 0 | 1253 | 278.9 | 1253 | 85.9 | 1252 | 278.9 | 81
2018-02-22 05:00 | 67 | 1 | 0 | 104.9 | 1 | 0 | 1254 | 278.9 | 1254 | 85.9 | 1253 | 278.9 | 81
2018-02-22 06:00 | 96.5 | 1 | 0 | 119.5 | 1 | 0 | 1255 | 278.9 | 1255 | 85.8 | 1254 | 278.9 | 81
2018-02-22 07:00 | 90.6 | 1 | 0 | 137.3 | 1 | 0 | 1256 | 278.9 | 1256 | 85.8 | 1255 | 278.9 | 81
2018-02-22 08:00 | 89.2 | 1 | 0 | 102.4 | 1 | 0 | 1257 | 278.9 | 1257 | 85.8 | 1256 | 278.9 | 81
2018-02-22 09:00 | 111.9 | 1 | 0 | 82.2 | 1 | 0 | 1258 | 278.8 | 1258 | 85.8 | 1257 | 278.9 | 81
2018-02-22 10:00 | 94.5 | 1 | 0 | 100.1 | 1 | 1 | 1259 | 278.7 | 1259 | 85.7 | 1258 | 278.8 | 81
2018-02-22 11:00 | 76.2 | 1 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 1260 | 278.7 | 1260 | 85.7 | 1259 | 278.7 | 81
2018-02-22 12:00 | 91.3 | 1 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 1261 | 278.6 | 1261 | 85.7 | 1260 | 278.7 | 81
2018-02-22 13:00 | 78.9 | 1 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 1262 | 278.5 | 1262 | 85.7 | 1261 | 278.6 | 81
2018-02-22 14:00 | 96.8 | 1 | 1 | 67.2 | 0 | 0 | 1263 | 278.5 | 1263 | 85.7 | 1262 | 278.5 | 81
2018-02-22 15:00 | 64.6 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 1 | 1264 | 278.5 | 1264 | 85.7 | 1263 | 278.5 | 81
2018-02-22 16:00 | 57.3 | 0 | 0 | 84.4 | 1 | 0 | 1265 | 278.5 | 1265 | 85.7 | 1264 | 278.5 | 81
2018-02-22 17:00 | 52 | 0 | 0 | 104.8 | 1 | 0 | 1266 | 278.4 | 1266 | 85.7 | 1265 | 278.5 | 81
2018-02-22 18:00 | 58.7 | 0 | 0 | 93.2 | 1 | 0 | 1267 | 278.4 | 1267 | 85.7 | 1266 | 278.4 | 81
2018-02-22 19:00 | 45 | 0 | 0 | 97.5 | 1 | 0 | 1268 | 278.4 | 1268 | 85.7 | 1267 | 278.4 | 81
2018-02-22 20:00 | 46.9 | 0 | 0 | 96.4 | 1 | 0 | 1269 | 278.4 | 1269 | 85.7 | 1268 | 278.4 | 81
2018-02-22 21:00 | 40.5 | 0 | 0 | 81.5 | 1 | 0 | 1270 | 278.4 | 1270 | 85.7 | 1269 | 278.4 | 81
2018-02-22 22:00 | 48.3 | 0 | 0 | 81 | 1 | 1 | 1271 | 278.3 | 1271 | 85.7 | 1270 | 278.4 | 81
2018-02-22 23:00 | 39.2 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 1 | 1272 | 278.3 | 1272 | 85.6 | 1271 | 278.3 | 81
2018-02-23 | 42.9 | 0 | 0 | 241.1 | 1 | 0 | 1273 | 278.2 | 1273 | 85.6 | 1272 | 278.3 | 81
2018-02-23 01:00 | 40.7 | 0 | 0 | 254.2 | 1 | 0 | 1274 | 278.1 | 1274 | 85.6 | 1273 | 278.2 | 81
2018-02-23 02:00 | 41 | 0 | 0 | 253.4 | 1 | 0 | 1275 | 278.1 | 1275 | 85.6 | 1274 | 278.1 | 81
2018-02-23 03:00 | 37.8 | 0 | 0 | 239.2 | 1 | 0 | 1276 | 278 | 1276 | 85.6 | 1275 | 278.1 | 81
2018-02-23 04:00 | 36.3 | 0 | 0 | 279.2 | 1 | 0 | 1277 | 278 | 1277 | 85.5 | 1276 | 278 | 81
2018-02-23 05:00 | 64.4 | 0 | 1 | 297.7 | 1 | 0 | 1278 | 277.8 | 1278 | 85.5 | 1277 | 278 | 81
2018-02-23 06:00 | 85.2 | 1 | 0 | 315.3 | 1 | 0 | 1279 | 277.8 | 1279 | 85.5 | 1278 | 277.8 | 81
2018-02-23 07:00 | 111.8 | 1 | 0 | 299.6 | 1 | 0 | 1280 | 277.8 | 1280 | 85.5 | 1279 | 277.8 | 81
2018-02-23 08:00 | 90.4 | 1 | 0 | 367.1 | 1 | 0 | 1281 | 277.8 | 1281 | 85.5 | 1280 | 277.8 | 81
2018-02-23 09:00 | 86.2 | 1 | 0 | 283 | 1 | 0 | 1282 | 277.8 | 1282 | 85.5 | 1281 | 277.8 | 81
2018-02-23 10:00 | 110.7 | 1 | 0 | 289.7 | 1 | 0 | 1283 | 277.6 | 1283 | 85.5 | 1282 | 277.8 | 81
2018-02-23 11:00 | 80.8 | 1 | 0 | 293.6 | 1 | 0 | 1284 | 277.6 | 1284 | 85.4 | 1283 | 277.6 | 81
2018-02-23 12:00 | 91.6 | 1 | 0 | 306.9 | 1 | 0 | 1285 | 277.6 | 1285 | 85.4 | 1284 | 277.6 | 81
2018-02-23 13:00 | 78.2 | 1 | 0 | 294.1 | 1 | 0 | 1286 | 277.6 | 1286 | 85.4 | 1285 | 277.6 | 81
2018-02-23 14:00 | 76.4 | 1 | 1 | 262.7 | 1 | 0 | 1287 | 277.5 | 1287 | 85.4 | 1286 | 277.6 | 81
2018-02-23 15:00 | 52.1 | 0 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1288 | 277.5 | 1288 | 85.4 | 1287 | 277.5 | 81
2018-02-23 16:00 | 61.5 | 0 | 0 | 279.5 | 1 | 0 | 1289 | 277.4 | 1289 | 85.4 | 1288 | 277.5 | 81
2018-02-23 17:00 | 46.9 | 0 | 0 | 289.2 | 1 | 0 | 1290 | 277.4 | 1290 | 85.4 | 1289 | 277.4 | 81
2018-02-23 18:00 | 56.2 | 0 | 0 | 294.4 | 1 | 0 | 1291 | 277.3 | 1291 | 85.3 | 1290 | 277.4 | 81
2018-02-23 19:00 | 39.8 | 0 | 0 | 324.7 | 1 | 0 | 1292 | 277.3 | 1292 | 85.3 | 1291 | 277.3 | 81
2018-02-23 20:00 | 46 | 0 | 0 | 300.1 | 1 | 0 | 1293 | 277.3 | 1293 | 85.3 | 1292 | 277.3 | 81
2018-02-23 21:00 | 42.2 | 0 | 0 | 293.6 | 1 | 0 | 1294 | 277.1 | 1294 | 85.3 | 1293 | 277.3 | 81
2018-02-23 22:00 | 39.2 | 0 | 0 | 271.5 | 1 | 0 | 1295 | 277.1 | 1295 | 85.3 | 1294 | 277.1 | 81
2018-02-23 23:00 | 38.9 | 0 | 0 | 270.9 | 1 | 0 | 1296 | 277.1 | 1296 | 85.3 | 1295 | 277.1 | 81
2018-02-24 | 43.5 | 0 | 0 | 198.8 | 1 | 0 | 1297 | 277.1 | 1297 | 85.3 | 1296 | 277.1 | 81
2018-02-24 01:00 | 39.8 | 0 | 0 | 213.5 | 1 | 0 | 1298 | 277 | 1298 | 85.3 | 1297 | 277.1 | 81
2018-02-24 02:00 | 46.3 | 0 | 0 | 232.8 | 1 | 0 | 1299 | 277 | 1299 | 85.3 | 1298 | 277 | 81
2018-02-24 03:00 | 39.2 | 0 | 0 | 255.6 | 1 | 0 | 1300 | 277 | 1300 | 85.2 | 1299 | 277 | 81
2018-02-24 04:00 | 40.3 | 0 | 0 | 250.6 | 1 | 0 | 1301 | 276.9 | 1301 | 85.2 | 1300 | 277 | 81
2018-02-24 05:00 | 51.3 | 0 | 1 | 311.3 | 1 | 0 | 1302 | 276.6 | 1302 | 85.2 | 1301 | 276.9 | 81
2018-02-24 06:00 | 99.5 | 1 | 0 | 339.4 | 1 | 0 | 1303 | 276.6 | 1303 | 85.2 | 1302 | 276.6 | 81
2018-02-24 07:00 | 86.8 | 1 | 0 | 341.5 | 1 | 0 | 1304 | 276.5 | 1304 | 85.2 | 1303 | 276.6 | 81
2018-02-24 08:00 | 95.7 | 1 | 0 | 325 | 1 | 0 | 1305 | 276.5 | 1305 | 85.2 | 1304 | 276.5 | 81
2018-02-24 09:00 | 89.6 | 1 | 0 | 310.6 | 1 | 0 | 1306 | 276.4 | 1306 | 85.2 | 1305 | 276.5 | 81
2018-02-24 10:00 | 117.8 | 1 | 0 | 284.4 | 1 | 0 | 1307 | 276.4 | 1307 | 85.2 | 1306 | 276.4 | 81
2018-02-24 11:00 | 92.7 | 1 | 0 | 293.5 | 1 | 0 | 1308 | 276.4 | 1308 | 85.2 | 1307 | 276.4 | 81
2018-02-24 12:00 | 106.4 | 1 | 0 | 262.2 | 1 | 0 | 1309 | 276.4 | 1309 | 85.1 | 1308 | 276.4 | 81
2018-02-24 13:00 | 79 | 1 | 0 | 225.7 | 1 | 0 | 1310 | 276.4 | 1310 | 85.1 | 1309 | 276.4 | 81
2018-02-24 14:00 | 77.5 | 1 | 1 | 269.1 | 1 | 0 | 1311 | 276.3 | 1311 | 85.1 | 1310 | 276.4 | 81
2018-02-24 15:00 | 57 | 0 | 1 | 240.1 | 1 | 0 | 1312 | 276.3 | 1312 | 85.1 | 1311 | 276.3 | 81
2018-02-24 16:00 | 66.1 | 1 | 1 | 238.2 | 1 | 0 | 1313 | 276.3 | 1313 | 85.1 | 1312 | 276.3 | 81
2018-02-24 17:00 | 46.6 | 0 | 0 | 278.5 | 1 | 0 | 1314 | 276.2 | 1314 | 85.1 | 1313 | 276.3 | 81
2018-02-24 18:00 | 46.9 | 0 | 0 | 294.3 | 1 | 0 | 1315 | 276.2 | 1315 | 85.1 | 1314 | 276.2 | 81
2018-02-24 19:00 | 47.2 | 0 | 0 | 280.8 | 1 | 0 | 1316 | 276.1 | 1316 | 85.1 | 1315 | 276.2 | 81
2018-02-24 20:00 | 48.8 | 0 | 0 | 333.2 | 1 | 0 | 1317 | 276 | 1317 | 85 | 1316 | 276.1 | 81
2018-02-24 21:00 | 34.2 | 0 | 0 | 286.4 | 1 | 0 | 1318 | 276 | 1318 | 85 | 1317 | 276 | 81
2018-02-24 22:00 | 41.8 | 0 | 0 | 223 | 1 | 0 | 1319 | 275.8 | 1319 | 85 | 1318 | 276 | 81
2018-02-24 23:00 | 42.7 | 0 | 0 | 251.6 | 1 | 0 | 1320 | 275.7 | 1320 | 85 | 1319 | 275.8 | 81
2018-02-25 | 41 | 0 | 0 | 203.3 | 1 | 0 | 1321 | 275.7 | 1321 | 85 | 1320 | 275.7 | 81
2018-02-25 01:00 | 35.4 | 0 | 0 | 201.7 | 1 | 0 | 1322 | 275.7 | 1322 | 85 | 1321 | 275.7 | 81
2018-02-25 02:00 | 42.4 | 0 | 0 | 255.3 | 1 | 0 | 1323 | 275.6 | 1323 | 85 | 1322 | 275.7 | 81
2018-02-25 03:00 | 39.4 | 0 | 0 | 272.9 | 1 | 0 | 1324 | 275.5 | 1324 | 84.9 | 1323 | 275.6 | 81
2018-02-25 04:00 | 35 | 0 | 0 | 304.8 | 1 | 0 | 1325 | 275.5 | 1325 | 84.9 | 1324 | 275.5 | 81
2018-02-25 05:00 | 53.7 | 0 | 1 | 312.4 | 1 | 0 | 1326 | 275.4 | 1326 | 84.9 | 1325 | 275.5 | 81
2018-02-25 06:00 | 91.4 | 1 | 0 | 331.3 | 1 | 0 | 1327 | 275.3 | 1327 | 84.9 | 1326 | 275.4 | 81
2018-02-25 07:00 | 104.1 | 1 | 0 | 360.7 | 1 | 0 | 1328 | 275.3 | 1328 | 84.9 | 1327 | 275.3 | 81
2018-02-25 08:00 | 73.3 | 1 | 0 | 330.8 | 1 | 0 | 1329 | 275.3 | 1329 | 84.9 | 1328 | 275.3 | 81
2018-02-25 09:00 | 79.3 | 1 | 0 | 278.7 | 1 | 0 | 1330 | 275.2 | 1330 | 84.8 | 1329 | 275.3 | 81
2018-02-25 10:00 | 93.5 | 1 | 0 | 275.6 | 1 | 0 | 1331 | 275.2 | 1331 | 84.8 | 1330 | 275.2 | 81
2018-02-25 11:00 | 68.2 | 1 | 0 | 273.3 | 1 | 0 | 1332 | 275.2 | 1332 | 84.8 | 1331 | 275.2 | 81
2018-02-25 12:00 | 94.3 | 1 | 0 | 274 | 1 | 0 | 1333 | 275.2 | 1333 | 84.8 | 1332 | 275.2 | 81
2018-02-25 13:00 | 85.2 | 1 | 0 | 255.2 | 1 | 0 | 1334 | 275.1 | 1334 | 84.8 | 1333 | 275.2 | 81
2018-02-25 14:00 | 89.2 | 1 | 1 | 288.9 | 1 | 0 | 1335 | 275.1 | 1335 | 84.8 | 1334 | 275.1 | 81
2018-02-25 15:00 | 60.1 | 0 | 0 | 260.7 | 1 | 0 | 1336 | 275 | 1336 | 84.8 | 1335 | 275.1 | 81
2018-02-25 16:00 | 42.1 | 0 | 0 | 254.1 | 1 | 0 | 1337 | 275 | 1337 | 84.8 | 1336 | 275 | 81
2018-02-25 17:00 | 49.4 | 0 | 0 | 276.5 | 1 | 0 | 1338 | 274.9 | 1338 | 84.8 | 1337 | 275 | 81
2018-02-25 18:00 | 51.7 | 0 | 0 | 310.8 | 1 | 0 | 1339 | 274.9 | 1339 | 84.8 | 1338 | 274.9 | 81
2018-02-25 19:00 | 38.4 | 0 | 0 | 279 | 1 | 0 | 1340 | 274.9 | 1340 | 84.8 | 1339 | 274.9 | 81
2018-02-25 20:00 | 40.8 | 0 | 0 | 288 | 1 | 0 | 1341 | 274.9 | 1341 | 84.8 | 1340 | 274.9 | 81
2018-02-25 21:00 | 34 | 0 | 0 | 301.4 | 1 | 0 | 1342 | 274.8 | 1342 | 84.8 | 1341 | 274.9 | 81
2018-02-25 22:00 | 43.1 | 0 | 0 | 244.5 | 1 | 0 | 1343 | 274.8 | 1343 | 84.7 | 1342 | 274.8 | 81
2018-02-25 23:00 | 35.7 | 0 | 0 | 243 | 1 | 0 | 1344 | 274.8 | 1344 | 84.7 | 1343 | 274.8 | 81
2018-02-26 | 41.3 | 0 | 0 | 238.5 | 1 | 0 | 1345 | 274.7 | 1345 | 84.7 | 1344 | 274.8 | 81
2018-02-26 01:00 | 32.1 | 0 | 0 | 194.5 | 1 | 0 | 1346 | 274.7 | 1346 | 84.7 | 1345 | 274.7 | 81
2018-02-26 02:00 | 37.8 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 | 1347 | 274.6 | 1347 | 84.7 | 1346 | 274.7 | 81
2018-02-26 03:00 | 36.4 | 0 | 0 | 244.1 | 1 | 0 | 1348 | 274.6 | 1348 | 84.7 | 1347 | 274.6 | 81
2018-02-26 04:00 | 38.4 | 0 | 1 | 298.7 | 1 | 0 | 1349 | 274.5 | 1349 | 84.7 | 1348 | 274.6 | 81
2018-02-26 05:00 | 65.5 | 1 | 0 | 249.1 | 1 | 0 | 1350 | 274.5 | 1350 | 84.7 | 1349 | 274.5 | 81
2018-02-26 06:00 | 91.8 | 1 | 0 | 320.6 | 1 | 0 | 1351 | 274.5 | 1351 | 84.7 | 1350 | 274.5 | 81
2018-02-26 07:00 | 70.1 | 1 | 0 | 369.2 | 1 | 0 | 1352 | 274.5 | 1352 | 84.7 | 1351 | 274.5 | 81
2018-02-26 08:00 | 68.4 | 1 | 0 | 328.4 | 1 | 0 | 1353 | 274.5 | 1353 | 84.6 | 1352 | 274.5 | 81
2018-02-26 09:00 | 109.6 | 1 | 0 | 278.3 | 1 | 0 | 1354 | 274.5 | 1354 | 84.6 | 1353 | 274.5 | 81
2018-02-26 10:00 | 110.5 | 1 | 1 | 240.2 | 1 | 0 | 1355 | 274.4 | 1355 | 84.6 | 1354 | 274.5 | 81
2018-02-26 11:00 | 60.1 | 0 | 1 | 314 | 1 | 0 | 1356 | 274.4 | 1356 | 84.6 | 1355 | 274.4 | 81
2018-02-26 12:00 | 94.3 | 1 | 1 | 254.1 | 1 | 0 | 1357 | 274.3 | 1357 | 84.6 | 1356 | 274.4 | 81
2018-02-26 13:00 | 64.9 | 0 | 1 | 284.7 | 1 | 0 | 1358 | 274.3 | 1358 | 84.6 | 1357 | 274.3 | 81
2018-02-26 14:00 | 84.4 | 1 | 1 | 284.8 | 1 | 0 | 1359 | 274.2 | 1359 | 84.6 | 1358 | 274.3 | 81
2018-02-26 15:00 | 58.7 | 0 | 0 | 263.6 | 1 | 0 | 1360 | 274.2 | 1360 | 84.6 | 1359 | 274.2 | 81
2018-02-26 16:00 | 46.2 | 0 | 0 | 295.6 | 1 | 0 | 1361 | 274.2 | 1361 | 84.6 | 1360 | 274.2 | 81
2018-02-26 17:00 | 43 | 0 | 0 | 356.2 | 1 | 0 | 1362 | 274.1 | 1362 | 84.6 | 1361 | 274.2 | 81
2018-02-26 18:00 | 60.5 | 0 | 0 | 326 | 1 | 0 | 1363 | 274.1 | 1363 | 84.6 | 1362 | 274.1 | 81
2018-02-26 19:00 | 44.3 | 0 | 0 | 311.9 | 1 | 0 | 1364 | 274 | 1364 | 84.5 | 1363 | 274.1 | 81
2018-02-26 20:00 | 43.5 | 0 | 0 | 270.6 | 1 | 0 | 1365 | 274 | 1365 | 84.5 | 1364 | 274 | 81
2018-02-26 21:00 | 42.4 | 0 | 0 | 308.6 | 1 | 0 | 1366 | 273.9 | 1366 | 84.5 | 1365 | 274 | 81
2018-02-26 22:00 | 39.8 | 0 | 0 | 243 | 1 | 0 | 1367 | 273.9 | 1367 | 84.5 | 1366 | 273.9 | 81
2018-02-26 23:00 | 39.5 | 0 | 0 | 193.2 | 1 | 0 | 1368 | 273.9 | 1368 | 84.5 | 1367 | 273.9 | 81
2018-02-27 | 44.1 | 0 | 0 | 188.8 | 1 | 0 | 1369 | 273.9 | 1369 | 84.5 | 1368 | 273.9 | 81
2018-02-27 01:00 | 36.9 | 0 | 0 | 244.4 | 1 | 0 | 1370 | 273.9 | 1370 | 84.4 | 1369 | 273.9 | 81
2018-02-27 02:00 | 38.7 | 0 | 0 | 198 | 1 | 0 | 1371 | 273.9 | 1371 | 84.4 | 1370 | 273.9 | 81
2018-02-27 03:00 | 40.1 | 0 | 0 | 254.6 | 1 | 0 | 1372 | 273.7 | 1372 | 84.4 | 1371 | 273.9 | 81
2018-02-27 04:00 | 38.1 | 0 | 0 | 268.8 | 1 | 0 | 1373 | 273.6 | 1373 | 84.4 | 1372 | 273.7 | 81
2018-02-27 05:00 | 59.2 | 0 | 1 | 284.2 | 1 | 0 | 1374 | 273.6 | 1374 | 84.4 | 1373 | 273.6 | 81
2018-02-27 06:00 | 88.6 | 1 | 0 | 352.2 | 1 | 0 | 1375 | 273.6 | 1375 | 84.4 | 1374 | 273.6 | 81
2018-02-27 07:00 | 71.9 | 1 | 0 | 345.5 | 1 | 0 | 1376 | 273.6 | 1376 | 84.4 | 1375 | 273.6 | 81
2018-02-27 08:00 | 81.8 | 1 | 0 | 354.1 | 1 | 0 | 1377 | 273.6 | 1377 | 84.4 | 1376 | 273.6 | 81
2018-02-27 09:00 | 73.7 | 1 | 0 | 293.9 | 1 | 0 | 1378 | 273.5 | 1378 | 84.4 | 1377 | 273.6 | 81
2018-02-27 10:00 | 95.8 | 1 | 0 | 267.7 | 1 | 0 | 1379 | 273.5 | 1379 | 84.4 | 1378 | 273.5 | 81
2018-02-27 11:00 | 65.4 | 1 | 0 | 320.5 | 1 | 0 | 1380 | 273.4 | 1380 | 84.4 | 1379 | 273.5 | 81
2018-02-27 12:00 | 72.7 | 1 | 0 | 312.4 | 1 | 0 | 1381 | 273.4 | 1381 | 84.4 | 1380 | 273.4 | 81
2018-02-27 13:00 | 83.9 | 1 | 0 | 238.3 | 1 | 0 | 1382 | 273.4 | 1382 | 84.4 | 1381 | 273.4 | 81
2018-02-27 14:00 | 81 | 1 | 1 | 258.2 | 1 | 0 | 1383 | 273.3 | 1383 | 84.4 | 1382 | 273.4 | 81
2018-02-27 15:00 | 49.8 | 0 | 0 | 279.7 | 1 | 0 | 1384 | 273.3 | 1384 | 84.4 | 1383 | 273.3 | 81
2018-02-27 16:00 | 46.5 | 0 | 0 | 287.6 | 1 | 0 | 1385 | 273.3 | 1385 | 84.4 | 1384 | 273.3 | 81
2018-02-27 17:00 | 44.7 | 0 | 0 | 343.1 | 1 | 0 | 1386 | 273.3 | 1386 | 84.3 | 1385 | 273.3 | 81
2018-02-27 18:00 | 48 | 0 | 0 | 317.7 | 1 | 0 | 1387 | 273.2 | 1387 | 84.3 | 1386 | 273.3 | 81
2018-02-27 19:00 | 49.4 | 0 | 0 | 335.1 | 1 | 0 | 1388 | 273.1 | 1388 | 84.3 | 1387 | 273.2 | 81
2018-02-27 20:00 | 44.7 | 0 | 0 | 308.6 | 1 | 0 | 1389 | 273.1 | 1389 | 84.3 | 1388 | 273.1 | 81
2018-02-27 21:00 | 46.8 | 0 | 0 | 324.5 | 1 | 0 | 1390 | 273 | 1390 | 84.3 | 1389 | 273.1 | 81
2018-02-27 22:00 | 42.4 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1391 | 272.9 | 1391 | 84.3 | 1390 | 273 | 81
2018-02-27 23:00 | 33.4 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 1392 | 272.9 | 1392 | 84.3 | 1391 | 272.9 | 81
2018-02-28 | 37 | 0 | 0 | 189.6 | 1 | 0 | 1393 | 272.9 | 1393 | 84.3 | 1392 | 272.9 | 81
2018-02-28 01:00 | 34.5 | 0 | 0 | 206.1 | 1 | 0 | 1394 | 272.8 | 1394 | 84.2 | 1393 | 272.9 | 81
2018-02-28 02:00 | 35.2 | 0 | 0 | 217.1 | 1 | 0 | 1395 | 272.8 | 1395 | 84.2 | 1394 | 272.8 | 81
2018-02-28 03:00 | 34.8 | 0 | 0 | 260 | 1 | 0 | 1396 | 272.8 | 1396 | 84.2 | 1395 | 272.8 | 81
2018-02-28 04:00 | 32.8 | 0 | 0 | 217.3 | 1 | 0 | 1397 | 272.7 | 1397 | 84.2 | 1396 | 272.8 | 81
2018-02-28 05:00 | 48 | 0 | 1 | 271.5 | 1 | 0 | 1398 | 272.7 | 1398 | 84.2 | 1397 | 272.7 | 81
2018-02-28 06:00 | 85.7 | 1 | 0 | 329.5 | 1 | 0 | 1399 | 272.6 | 1399 | 84.2 | 1398 | 272.7 | 81
2018-02-28 07:00 | 70.6 | 1 | 0 | 333.5 | 1 | 0 | 1400 | 272.6 | 1400 | 84.2 | 1399 | 272.6 | 81
2018-02-28 08:00 | 80.5 | 1 | 0 | 384 | 1 | 0 | 1401 | 272.6 | 1401 | 84.2 | 1400 | 272.6 | 81
2018-02-28 09:00 | 107 | 1 | 0 | 273.9 | 1 | 0 | 1402 | 272.6 | 1402 | 84.2 | 1401 | 272.6 | 81
2018-02-28 10:00 | 108.1 | 1 | 1 | 322.5 | 1 | 0 | 1403 | 272.5 | 1403 | 84.1 | 1402 | 272.6 | 81
2018-02-28 11:00 | 64.8 | 0 | 1 | 332.8 | 1 | 0 | 1404 | 272.5 | 1404 | 84.1 | 1403 | 272.5 | 81
2018-02-28 12:00 | 81.6 | 1 | 0 | 283.2 | 1 | 0 | 1405 | 272.5 | 1405 | 84.1 | 1404 | 272.5 | 81
2018-02-28 13:00 | 73.5 | 1 | 0 | 317.6 | 1 | 0 | 1406 | 272.4 | 1406 | 84.1 | 1405 | 272.5 | 81
2018-02-28 14:00 | 66.2 | 1 | 1 | 241.7 | 1 | 0 | 1407 | 272.4 | 1407 | 84.1 | 1406 | 272.4 | 81
2018-02-28 15:00 | 53 | 0 | 0 | 230.3 | 1 | 0 | 1408 | 272.4 | 1408 | 84.1 | 1407 | 272.4 | 81
2018-02-28 16:00 | 50.8 | 0 | 0 | 264 | 1 | 0 | 1409 | 272.3 | 1409 | 84 | 1408 | 272.4 | 81
2018-02-28 17:00 | 47.8 | 0 | 0 | 243.4 | 1 | 0 | 1410 | 272.3 | 1410 | 84 | 1409 | 272.3 | 81
2018-02-28 18:00 | 56.9 | 0 | 0 | 264.3 | 1 | 0 | 1411 | 272.2 | 1411 | 84 | 1410 | 272.3 | 81
2018-02-28 19:00 | 45 | 0 | 0 | 325.6 | 1 | 0 | 1412 | 272.2 | 1412 | 84 | 1411 | 272.2 | 81
2018-02-28 20:00 | 48.7 | 0 | 0 | 305.7 | 1 | 0 | 1413 | 272.1 | 1413 | 84 | 1412 | 272.2 | 81
2018-02-28 21:00 | 39 | 0 | 0 | 221.3 | 1 | 0 | 1414 | 272.1 | 1414 | 84 | 1413 | 272.1 | 81
2018-02-28 22:00 | 38.5 | 0 | 0 | 221.7 | 1 | 0 | 1415 | 272 | 1415 | 84 | 1414 | 272.1 | 81
2018-02-28 23:00 | 40.2 | 0 | 0 | 201.9 | 1 | 0 | 1416 | 272 | 1416 | 84 | 1415 | 272 | 81
2018-03-01 | 41.3 | 0 | 0 | 214.1 | 1 | 0 | 1417 | 271.9 | 1417 | 84 | 1416 | 272 | 81
2018-03-01 01:00 | 38.1 | 0 | 0 | 199.5 | 1 | 0 | 1418 | 271.9 | 1418 | 83.9 | 1417 | 271.9 | 81
2018-03-01 02:00 | 31.5 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0 | 1419 | 271.8 | 1419 | 83.9 | 1418 | 271.9 | 81
2018-03-01 03:00 | 34 | 0 | 0 | 247.1 | 1 | 0 | 1420 | 271.8 | 1420 | 83.9 | 1419 | 271.8 | 81
2018-03-01 04:00 | 42.5 | 0 | 0 | 313.9 | 1 | 0 | 1421 | 271.6 | 1421 | 83.9 | 1420 | 271.8 | 81
2018-03-01 05:00 | 64 | 0 | 1 | 300.1 | 1 | 0 | 1422 | 271.6 | 1422 | 83.9 | 1421 | 271.6 | 81
2018-03-01 06:00 | 97.1 | 1 | 0 | 331.2 | 1 | 0 | 1423 | 271.6 | 1423 | 83.9 | 1422 | 271.6 | 81
2018-03-01 07:00 | 78 | 1 | 0 | 350.8 | 1 | 0 | 1424 | 271.6 | 1424 | 83.8 | 1423 | 271.6 | 81
2018-03-01 08:00 | 89.1 | 1 | 0 | 316.6 | 1 | 0 | 1425 | 271.5 | 1425 | 83.8 | 1424 | 271.6 | 81
2018-03-01 09:00 | 108.3 | 1 | 0 | 290 | 1 | 0 | 1426 | 271.5 | 1426 | 83.8 | 1425 | 271.5 | 81
2018-03-01 10:00 | 113.5 | 1 | 0 | 316.7 | 1 | 0 | 1427 | 271.5 | 1427 | 83.8 | 1426 | 271.5 | 81
2018-03-01 11:00 | 68.3 | 1 | 0 | 311.6 | 1 | 0 | 1428 | 271.5 | 1428 | 83.8 | 1427 | 271.5 | 81
2018-03-01 12:00 | 78.7 | 1 | 0 | 302.6 | 1 | 0 | 1429 | 271.5 | 1429 | 83.8 | 1428 | 271.5 | 81
2018-03-01 13:00 | 85.9 | 1 | 0 | 256.2 | 1 | 0 | 1430 | 271.4 | 1430 | 83.8 | 1429 | 271.5 | 81
2018-03-01 14:00 | 96.2 | 1 | 1 | 249.2 | 1 | 0 | 1431 | 271.3 | 1431 | 83.8 | 1430 | 271.4 | 81
2018-03-01 15:00 | 63.1 | 0 | 0 | 235.9 | 1 | 0 | 1432 | 271.3 | 1432 | 83.8 | 1431 | 271.3 | 81
2018-03-01 16:00 | 52.6 | 0 | 0 | 288.8 | 1 | 0 | 1433 | 271.3 | 1433 | 83.8 | 1432 | 271.3 | 81
2018-03-01 17:00 | 57.3 | 0 | 0 | 280.4 | 1 | 0 | 1434 | 271.3 | 1434 | 83.7 | 1433 | 271.3 | 81
2018-03-01 18:00 | 53.6 | 0 | 0 | 310.5 | 1 | 0 | 1435 | 271.2 | 1435 | 83.7 | 1434 | 271.3 | 81
2018-03-01 19:00 | 43.5 | 0 | 0 | 254.1 | 1 | 0 | 1436 | 271.2 | 1436 | 83.7 | 1435 | 271.2 | 81
2018-03-01 20:00 | 38.5 | 0 | 0 | 276.5 | 1 | 0 | 1437 | 271.2 | 1437 | 83.7 | 1436 | 271.2 | 81
2018-03-01 21:00 | 37.8 | 0 | 0 | 276.2 | 1 | 0 | 1438 | 271.1 | 1438 | 83.7 | 1437 | 271.2 | 81
2018-03-01 22:00 | 40.1 | 0 | 0 | 231.6 | 1 | 0 | 1439 | 271.1 | 1439 | 83.7 | 1438 | 271.1 | 81
2018-03-01 23:00 | 40.2 | 0 | 0 | 254.7 | 1 | 0 | 1440 | 271.1 | 1440 | 83.7 | 1439 | 271.1 | 81
2018-03-02 | 41.3 | 0 | 0 | 220.9 | 1 | 0 | 1441 | 270.9 | 1441 | 83.7 | 1440 | 271.1 | 81
2018-03-02 01:00 | 40.9 | 0 | 0 | 207.3 | 1 | 0 | 1442 | 270.9 | 1442 | 83.6 | 1441 | 270.9 | 81
2018-03-02 02:00 | 37.2 | 0 | 0 | 218.6 | 1 | 0 | 1443 | 270.9 | 1443 | 83.6 | 1442 | 270.9 | 81
2018-03-02 03:00 | 40.2 | 0 | 0 | 276.6 | 1 | 0 | 1444 | 270.8 | 1444 | 83.6 | 1443 | 270.9 | 81
2018-03-02 04:00 | 34.9 | 0 | 0 | 253.2 | 1 | 0 | 1445 | 270.8 | 1445 | 83.6 | 1444 | 270.8 | 81
2018-03-02 05:00 | 60 | 0 | 1 | 258.6 | 1 | 0 | 1446 | 270.7 | 1446 | 83.6 | 1445 | 270.8 | 81
2018-03-02 06:00 | 96.6 | 1 | 0 | 332.8 | 1 | 0 | 1447 | 270.6 | 1447 | 83.6 | 1446 | 270.7 | 81
2018-03-02 07:00 | 81.4 | 1 | 0 | 388.2 | 1 | 0 | 1448 | 270.6 | 1448 | 83.5 | 1447 | 270.6 | 81
2018-03-02 08:00 | 91.3 | 1 | 0 | 337.2 | 1 | 0 | 1449 | 270.6 | 1449 | 83.5 | 1448 | 270.6 | 81
2018-03-02 09:00 | 86.7 | 1 | 0 | 317.1 | 1 | 0 | 1450 | 270.6 | 1450 | 83.5 | 1449 | 270.6 | 81
2018-03-02 10:00 | 129.9 | 1 | 0 | 260.4 | 1 | 0 | 1451 | 270.6 | 1451 | 83.5 | 1450 | 270.6 | 81
2018-03-02 11:00 | 65.9 | 1 | 0 | 316.1 | 1 | 0 | 1452 | 270.6 | 1452 | 83.5 | 1451 | 270.6 | 81
2018-03-02 12:00 | 86.3 | 1 | 0 | 244.7 | 1 | 0 | 1453 | 270.5 | 1453 | 83.5 | 1452 | 270.6 | 81
2018-03-02 13:00 | 85.1 | 1 | 0 | 239.9 | 1 | 0 | 1454 | 270.5 | 1454 | 83.5 | 1453 | 270.5 | 81
2018-03-02 14:00 | 71.1 | 1 | 1 | 274.1 | 1 | 0 | 1455 | 270.4 | 1455 | 83.5 | 1454 | 270.5 | 81
2018-03-02 15:00 | 49.6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 1456 | 270.4 | 1456 | 83.5 | 1455 | 270.4 | 81
2018-03-02 16:00 | 51.4 | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 | 1457 | 270.3 | 1457 | 83.5 | 1456 | 270.4 | 81
2018-03-02 17:00 | 42.1 | 0 | 0 | 345.3 | 1 | 0 | 1458 | 270.3 | 1458 | 83.5 | 1457 | 270.3 | 81
2018-03-02 18:00 | 47.6 | 0 | 0 | 300.7 | 1 | 0 | 1459 | 270.3 | 1459 | 83.5 | 1458 | 270.3 | 81
2018-03-02 19:00 | 49.4 | 0 | 0 | 328.8 | 1 | 0 | 1460 | 270.2 | 1460 | 83.5 | 1459 | 270.3 | 81
2018-03-02 20:00 | 42.4 | 0 | 0 | 266.4 | 1 | 0 | 1461 | 270.1 | 1461 | 83.5 | 1460 | 270.2 | 81
2018-03-02 21:00 | 36.7 | 0 | 0 | 285.3 | 1 | 0 | 1462 | 270.1 | 1462 | 83.5 | 1461 | 270.1 | 81
2018-03-02 22:00 | 46.1 | 0 | 0 | 230.2 | 1 | 0 | 1463 | 270 | 1463 | 83.5 | 1462 | 270.1 | 81
2018-03-02 23:00 | 39.3 | 0 | 0 | 211.4 | 1 | 0 | 1464 | 270 | 1464 | 83.4 | 1463 | 270 | 81
2018-03-03 | 46.6 | 0 | 0 | 193.8 | 1 | 0 | 1465 | 270 | 1465 | 83.4 | 1464 | 270 | 81
2018-03-03 01:00 | 32.4 | 0 | 0 | 199.5 | 1 | 0 | 1466 | 270 | 1466 | 83.4 | 1465 | 270 | 81
2018-03-03 02:00 | 38.7 | 0 | 0 | 228.6 | 1 | 0 | 1467 | 270 | 1467 | 83.4 | 1466 | 270 | 81
2018-03-03 03:00 | 35.4 | 0 | 0 | 230.9 | 1 | 0 | 1468 | 270 | 1468 | 83.4 | 1467 | 270 | 81
2018-03-03 04:00 | 39.9 | 0 | 0 | 295.9 | 1 | 0 | 1469 | 270 | 1469 | 83.4 | 1468 | 270 | 81
2018-03-03 05:00 | 61 | 0 | 1 | 260.4 | 1 | 0 | 1470 | 270 | 1470 | 83.4 | 1469 | 270 | 81
2018-03-03 06:00 | 95.3 | 1 | 0 | 324.5 | 1 | 0 | 1471 | 269.9 | 1471 | 83.4 | 1470 | 270 | 81
2018-03-03 07:00 | 81.5 | 1 | 0 | 312.2 | 1 | 0 | 1472 | 269.9 | 1472 | 83.3 | 1471 | 269.9 | 81
2018-03-03 08:00 | 76 | 1 | 0 | 287.4 | 1 | 0 | 1473 | 269.9 | 1473 | 83.3 | 1472 | 269.9 | 81
2018-03-03 09:00 | 108.3 | 1 | 0 | 265.3 | 1 | 0 | 1474 | 269.7 | 1474 | 83.3 | 1473 | 269.9 | 81
2018-03-03 10:00 | 79.4 | 1 | 0 | 273.6 | 1 | 0 | 1475 | 269.7 | 1475 | 83.3 | 1474 | 269.7 | 81
2018-03-03 11:00 | 79.8 | 1 | 0 | 245.3 | 1 | 0 | 1476 | 269.7 | 1476 | 83.3 | 1475 | 269.7 | 81
2018-03-03 12:00 | 80.1 | 1 | 0 | 248.8 | 1 | 0 | 1477 | 269.6 | 1477 | 83.2 | 1476 | 269.7 | 81
2018-03-03 13:00 | 77.6 | 1 | 0 | 254.9 | 1 | 0 | 1478 | 269.5 | 1478 | 83.2 | 1477 | 269.6 | 81
2018-03-03 14:00 | 68.1 | 1 | 1 | 222.8 | 1 | 0 | 1479 | 269.5 | 1479 | 83.2 | 1478 | 269.5 | 81
2018-03-03 15:00 | 56.1 | 0 | 0 | 263 | 1 | 0 | 1480 | 269.4 | 1480 | 83.2 | 1479 | 269.5 | 81
2018-03-03 16:00 | 51.4 | 0 | 0 | 278 | 1 | 0 | 1481 | 269.4 | 1481 | 83.2 | 1480 | 269.4 | 81
2018-03-03 17:00 | 51.5 | 0 | 0 | 258.5 | 1 | 0 | 1482 | 269.4 | 1482 | 83.2 | 1481 | 269.4 | 81
2018-03-03 18:00 | 50.7 | 0 | 0 | 301.3 | 1 | 0 | 1483 | 269.3 | 1483 | 83.2 | 1482 | 269.4 | 81
2018-03-03 19:00 | 50.9 | 0 | 0 | 346.5 | 1 | 0 | 1484 | 269.3 | 1484 | 83.2 | 1483 | 269.3 | 81
2018-03-03 20:00 | 42.6 | 0 | 0 | 309.2 | 1 | 0 | 1485 | 269.3 | 1485 | 83.2 | 1484 | 269.3 | 81
2018-03-03 21:00 | 35.8 | 0 | 0 | 273.3 | 1 | 0 | 1486 | 269.2 | 1486 | 83.1 | 1485 | 269.3 | 81
2018-03-03 22:00 | 35.2 | 0 | 0 | 244.9 | 1 | 0 | 1487 | 269.1 | 1487 | 83.1 | 1486 | 269.2 | 81
2018-03-03 23:00 | 40.5 | 0 | 0 | 222.9 | 1 | 0 | 1488 | 269.1 | 1488 | 83.1 | 1487 | 269.1 | 81
2018-03-04 | 32.1 | 0 | 0 | 246.3 | 1 | 0 | 1489 | 269.1 | 1489 | 83.1 | 1488 | 269.1 | 81
2018-03-04 01:00 | 45.8 | 0 | 0 | 206.7 | 1 | 0 | 1490 | 269 | 1490 | 83.1 | 1489 | 269.1 | 81
2018-03-04 02:00 | 38.5 | 0 | 0 | 201 | 1 | 0 | 1491 | 269 | 1491 | 83.1 | 1490 | 269 | 81
2018-03-04 03:00 | 40 | 0 | 0 | 257.4 | 1 | 0 | 1492 | 269 | 1492 | 83 | 1491 | 269 | 81
2018-03-04 04:00 | 36.4 | 0 | 0 | 282.6 | 1 | 0 | 1493 | 268.9 | 1493 | 83 | 1492 | 269 | 81
2018-03-04 05:00 | 47.1 | 0 | 1 | 343.8 | 1 | 0 | 1494 | 268.9 | 1494 | 83 | 1493 | 268.9 | 81
2018-03-04 06:00 | 98.9 | 1 | 0 | 358.3 | 1 | 0 | 1495 | 268.8 | 1495 | 83 | 1494 | 268.9 | 81
2018-03-04 07:00 | 89.4 | 1 | 0 | 324.6 | 1 | 0 | 1496 | 268.8 | 1496 | 83 | 1495 | 268.8 | 81
2018-03-04 08:00 | 84.5 | 1 | 0 | 322.9 | 1 | 0 | 1497 | 268.7 | 1497 | 83 | 1496 | 268.8 | 81
2018-03-04 09:00 | 119.4 | 1 | 0 | 269.7 | 1 | 0 | 1498 | 268.7 | 1498 | 83 | 1497 | 268.7 | 81
2018-03-04 10:00 | 95.7 | 1 | 0 | 268.5 | 1 | 0 | 1499 | 268.7 | 1499 | 82.9 | 1498 | 268.7 | 81
2018-03-04 11:00 | 74.6 | 1 | 0 | 259.6 | 1 | 0 | 1500 | 268.7 | 1500 | 82.9 | 1499 | 268.7 | 81
2018-03-04 12:00 | 77.2 | 1 | 0 | 237 | 1 | 0 | 1501 | 268.7 | 1501 | 82.9 | 1500 | 268.7 | 81
2018-03-04 13:00 | 74.8 | 1 | 0 | 234.6 | 1 | 0 | 1502 | 268.6 | 1502 | 82.9 | 1501 | 268.7 | 81
2018-03-04 14:00 | 103 | 1 | 1 | 256.5 | 1 | 0 | 1503 | 268.5 | 1503 | 82.8 | 1502 | 268.6 | 81
2018-03-04 15:00 | 53.7 | 0 | 0 | 252 | 1 | 0 | 1504 | 268.5 | 1504 | 82.8 | 1503 | 268.5 | 81
2018-03-04 16:00 | 61.2 | 0 | 0 | 309.3 | 1 | 0 | 1505 | 268.4 | 1505 | 82.8 | 1504 | 268.5 | 81
2018-03-04 17:00 | 56.5 | 0 | 0 | 265 | 1 | 0 | 1506 | 268.4 | 1506 | 82.8 | 1505 | 268.4 | 81
2018-03-04 18:00 | 47 | 0 | 0 | 295.5 | 1 | 0 | 1507 | 268.4 | 1507 | 82.8 | 1506 | 268.4 | 81
2018-03-04 19:00 | 52.6 | 0 | 0 | 300.4 | 1 | 0 | 1508 | 268.2 | 1508 | 82.8 | 1507 | 268.4 | 81
2018-03-04 20:00 | 43.3 | 0 | 0 | 280.4 | 1 | 0 | 1509 | 268 | 1509 | 82.8 | 1508 | 268.2 | 81
2018-03-04 21:00 | 35.2 | 0 | 0 | 285.4 | 1 | 0 | 1510 | 267.9 | 1510 | 82.8 | 1509 | 268 | 81
2018-03-04 22:00 | 37.5 | 0 | 0 | 204.8 | 1 | 0 | 1511 | 267.9 | 1511 | 82.7 | 1510 | 267.9 | 81
2018-03-04 23:00 | 38.8 | 0 | 0 | 233.4 | 1 | 0 | 1512 | 267.9 | 1512 | 82.7 | 1511 | 267.9 | 81
2018-03-05 | 37.3 | 0 | 0 | 174.2 | 1 | 0 | 1513 | 267.7 | 1513 | 82.7 | 1512 | 267.9 | 81
2018-03-05 01:00 | 39 | 0 | 0 | 183.7 | 1 | 0 | 1514 | 267.7 | 1514 | 82.7 | 1513 | 267.7 | 81
2018-03-05 02:00 | 37.9 | 0 | 0 | 194.8 | 1 | 0 | 1515 | 267.6 | 1515 | 82.7 | 1514 | 267.7 | 81
2018-03-05 03:00 | 38.4 | 0 | 0 | 195.6 | 1 | 0 | 1516 | 267.6 | 1516 | 82.7 | 1515 | 267.6 | 81
2018-03-05 04:00 | 39.3 | 0 | 0 | 264.4 | 1 | 0 | 1517 | 267.5 | 1517 | 82.7 | 1516 | 267.6 | 81
2018-03-05 05:00 | 55.7 | 0 | 1 | 252.9 | 1 | 0 | 1518 | 267.5 | 1518 | 82.7 | 1517 | 267.5 | 81
2018-03-05 06:00 | 97.6 | 1 | 0 | 304.4 | 1 | 0 | 1519 | 267.4 | 1519 | 82.7 | 1518 | 267.5 | 81
2018-03-05 07:00 | 74.1 | 1 | 0 | 300.5 | 1 | 0 | 1520 | 267.4 | 1520 | 82.7 | 1519 | 267.4 | 81
2018-03-05 08:00 | 84.4 | 1 | 0 | 315.6 | 1 | 0 | 1521 | 267.2 | 1521 | 82.7 | 1520 | 267.4 | 81
2018-03-05 09:00 | 101.3 | 1 | 0 | 296.7 | 1 | 0 | 1522 | 267.2 | 1522 | 82.7 | 1521 | 267.2 | 81
2018-03-05 10:00 | 97.5 | 1 | 0 | 265.5 | 1 | 0 | 1523 | 267.2 | 1523 | 82.7 | 1522 | 267.2 | 81
2018-03-05 11:00 | 86.1 | 1 | 0 | 242.5 | 1 | 0 | 1524 | 267.1 | 1524 | 82.7 | 1523 | 267.2 | 81
2018-03-05 12:00 | 82 | 1 | 0 | 275.7 | 1 | 0 | 1525 | 267.1 | 1525 | 82.7 | 1524 | 267.1 | 81
2018-03-05 13:00 | 74.6 | 1 | 0 | 241.7 | 1 | 0 | 1526 | 267.1 | 1526 | 82.7 | 1525 | 267.1 | 81
2018-03-05 14:00 | 81.6 | 1 | 1 | 250.1 | 1 | 0 | 1527 | 267.1 | 1527 | 82.7 | 1526 | 267.1 | 81
2018-03-05 15:00 | 57.5 | 0 | 0 | 259.3 | 1 | 0 | 1528 | 267 | 1528 | 82.7 | 1527 | 267.1 | 81
2018-03-05 16:00 | 52.1 | 0 | 0 | 245 | 1 | 0 | 1529 | 267 | 1529 | 82.6 | 1528 | 267 | 81
2018-03-05 17:00 | 51.6 | 0 | 0 | 313.4 | 1 | 0 | 1530 | 267 | 1530 | 82.6 | 1529 | 267 | 81
2018-03-05 18:00 | 51.4 | 0 | 0 | 287.4 | 1 | 0 | 1531 | 266.9 | 1531 | 82.6 | 1530 | 267 | 81
2018-03-05 19:00 | 53.6 | 0 | 0 | 350.7 | 1 | 0 | 1532 | 266.9 | 1532 | 82.6 | 1531 | 266.9 | 81
2018-03-05 20:00 | 41.2 | 0 | 0 | 301.5 | 1 | 0 | 1533 | 266.9 | 1533 | 82.6 | 1532 | 266.9 | 81
2018-03-05 21:00 | 42 | 0 | 0 | 273.9 | 1 | 0 | 1534 | 266.8 | 1534 | 82.6 | 1533 | 266.9 | 81
2018-03-05 22:00 | 38.4 | 0 | 0 | 229.6 | 1 | 0 | 1535 | 266.7 | 1535 | 82.6 | 1534 | 266.8 | 81
2018-03-05 23:00 | 45.2 | 0 | 0 | 180.5 | 1 | 0 | 1536 | 266.7 | 1536 | 82.6 | 1535 | 266.7 | 81
2018-03-06 | 37.2 | 0 | 0 | 215.4 | 1 | 0 | 1537 | 266.7 | 1537 | 82.6 | 1536 | 266.7 | 81
2018-03-06 01:00 | 35.2 | 0 | 0 | 216 | 1 | 0 | 1538 | 266.7 | 1538 | 82.6 | 1537 | 266.7 | 81
2018-03-06 02:00 | 40.4 | 0 | 0 | 179.1 | 1 | 0 | 1539 | 266.7 | 1539 | 82.6 | 1538 | 266.7 | 81
2018-03-06 03:00 | 37.1 | 0 | 0 | 228 | 1 | 0 | 1540 | 266.6 | 1540 | 82.6 | 1539 | 266.7 | 81
2018-03-06 04:00 | 34.3 | 0 | 0 | 251.8 | 1 | 0 | 1541 | 266.6 | 1541 | 82.5 | 1540 | 266.6 | 81
2018-03-06 05:00 | 58 | 0 | 1 | 310.4 | 1 | 0 | 1542 | 266.5 | 1542 | 82.5 | 1541 | 266.6 | 81
2018-03-06 06:00 | 107.5 | 1 | 0 | 290.1 | 1 | 0 | 1543 | 266.5 | 1543 | 82.5 | 1542 | 266.5 | 81
2018-03-06 07:00 | 80.1 | 1 | 0 | 264.8 | 1 | 0 | 1544 | 266.5 | 1544 | 82.5 | 1543 | 266.5 | 81
2018-03-06 08:00 | 105.1 | 1 | 0 | 282 | 1 | 0 | 1545 | 266.4 | 1545 | 82.5 | 1544 | 266.5 | 81
2018-03-06 09:00 | 86.4 | 1 | 0 | 331 | 1 | 0 | 1546 | 266.4 | 1546 | 82.4 | 1545 | 266.4 | 81
2018-03-06 10:00 | 103.8 | 1 | 1 | 292.9 | 1 | 0 | 1547 | 266.3 | 1547 | 82.4 | 1546 | 266.4 | 81
2018-03-06 11:00 | 54.2 | 0 | 1 | 280 | 1 | 0 | 1548 | 266.1 | 1548 | 82.4 | 1547 | 266.3 | 81
2018-03-06 12:00 | 66.9 | 1 | 1 | 272.8 | 1 | 0 | 1549 | 266.1 | 1549 | 82.4 | 1548 | 266.1 | 81
2018-03-06 13:00 | 63.2 | 0 | 1 | 223.2 | 1 | 0 | 1550 | 266 | 1550 | 82.4 | 1549 | 266.1 | 81
2018-03-06 14:00 | 72.7 | 1 | 1 | 261.7 | 1 | 0 | 1551 | 265.9 | 1551 | 82.4 | 1550 | 266 | 81
2018-03-06 15:00 | 52.5 | 0 | 0 | 270.6 | 1 | 0 | 1552 | 265.9 | 1552 | 82.4 | 1551 | 265.9 | 81
2018-03-06 16:00 | 47.7 | 0 | 0 | 245.1 | 1 | 0 | 1553 | 265.8 | 1553 | 82.4 | 1552 | 265.9 | 81
2018-03-06 17:00 | 57.8 | 0 | 0 | 340.5 | 1 | 0 | 1554 | 265.7 | 1554 | 82.4 | 1553 | 265.8 | 81
2018-03-06 18:00 | 44.5 | 0 | 0 | 271.1 | 1 | 0 | 1555 | 265.6 | 1555 | 82.4 | 1554 | 265.7 | 81
2018-03-06 19:00 | 38.7 | 0 | 0 | 262 | 1 | 0 | 1556 | 265.5 | 1556 | 82.4 | 1555 | 265.6 | 81
2018-03-06 20:00 | 49 | 0 | 0 | 277.6 | 1 | 0 | 1557 | 265.5 | 1557 | 82.4 | 1556 | 265.5 | 81
2018-03-06 21:00 | 49.3 | 0 | 0 | 315.2 | 1 | 0 | 1558 | 265.5 | 1558 | 82.4 | 1557 | 265.5 | 81
2018-03-06 22:00 | 43.8 | 0 | 0 | 217.9 | 1 | 0 | 1559 | 265.4 | 1559 | 82.4 | 1558 | 265.5 | 81
2018-03-06 23:00 | 42 | 0 | 0 | 198.4 | 1 | 0 | 1560 | 265.4 | 1560 | 82.3 | 1559 | 265.4 | 81
2018-03-07 | 36.3 | 0 | 0 | 182.9 | 1 | 0 | 1561 | 265.4 | 1561 | 82.3 | 1560 | 265.4 | 81
2018-03-07 01:00 | 40.4 | 0 | 0 | 185.4 | 1 | 0 | 1562 | 265.4 | 1562 | 82.3 | 1561 | 265.4 | 81
2018-03-07 02:00 | 35.7 | 0 | 0 | 182.3 | 1 | 0 | 1563 | 265.3 | 1563 | 82.3 | 1562 | 265.4 | 81
2018-03-07 03:00 | 35.2 | 0 | 0 | 220.5 | 1 | 0 | 1564 | 265.3 | 1564 | 82.3 | 1563 | 265.3 | 81
2018-03-07 04:00 | 32.6 | 0 | 0 | 284.3 | 1 | 0 | 1565 | 265.2 | 1565 | 82.3 | 1564 | 265.3 | 81
2018-03-07 05:00 | 47 | 0 | 1 | 272.1 | 1 | 0 | 1566 | 265.2 | 1566 | 82.3 | 1565 | 265.2 | 81
2018-03-07 06:00 | 82.7 | 1 | 0 | 243.2 | 1 | 0 | 1567 | 265.1 | 1567 | 82.3 | 1566 | 265.2 | 81
2018-03-07 07:00 | 69.9 | 1 | 1 | 261 | 1 | 0 | 1568 | 265.1 | 1568 | 82.3 | 1567 | 265.1 | 81
2018-03-07 08:00 | 62.7 | 0 | 1 | 319.3 | 1 | 0 | 1569 | 265 | 1569 | 82.3 | 1568 | 265.1 | 81
2018-03-07 09:00 | 76.6 | 1 | 0 | 315.7 | 1 | 0 | 1570 | 265 | 1570 | 82.3 | 1569 | 265 | 81
2018-03-07 10:00 | 99.4 | 1 | 0 | 282 | 1 | 0 | 1571 | 265 | 1571 | 82.2 | 1570 | 265 | 81
2018-03-07 11:00 | 73.2 | 1 | 0 | 261.9 | 1 | 0 | 1572 | 264.9 | 1572 | 82.2 | 1571 | 265 | 81
2018-03-07 12:00 | 85.9 | 1 | 0 | 248.2 | 1 | 0 | 1573 | 264.9 | 1573 | 82.2 | 1572 | 264.9 | 81
2018-03-07 13:00 | 77.3 | 1 | 0 | 267.6 | 1 | 0 | 1574 | 264.9 | 1574 | 82.2 | 1573 | 264.9 | 81
2018-03-07 14:00 | 76.7 | 1 | 1 | 211.9 | 1 | 0 | 1575 | 264.9 | 1575 | 82.2 | 1574 | 264.9 | 81
2018-03-07 15:00 | 50.5 | 0 | 0 | 256.2 | 1 | 0 | 1576 | 264.9 | 1576 | 82.2 | 1575 | 264.9 | 81
2018-03-07 16:00 | 49 | 0 | 0 | 258.3 | 1 | 0 | 1577 | 264.9 | 1577 | 82.2 | 1576 | 264.9 | 81
2018-03-07 17:00 | 50 | 0 | 0 | 316.3 | 1 | 0 | 1578 | 264.8 | 1578 | 82.2 | 1577 | 264.9 | 81
2018-03-07 18:00 | 49.2 | 0 | 0 | 287.2 | 1 | 0 | 1579 | 264.8 | 1579 | 82.2 | 1578 | 264.8 | 81
2018-03-07 19:00 | 49.4 | 0 | 0 | 271.2 | 1 | 0 | 1580 | 264.8 | 1580 | 82.2 | 1579 | 264.8 | 81
2018-03-07 20:00 | 46.7 | 0 | 0 | 278.9 | 1 | 0 | 1581 | 264.8 | 1581 | 82.2 | 1580 | 264.8 | 81
2018-03-07 21:00 | 40 | 0 | 0 | 220.1 | 1 | 0 | 1582 | 264.7 | 1582 | 82.2 | 1581 | 264.8 | 81
2018-03-07 22:00 | 42.5 | 0 | 0 | 230.7 | 1 | 0 | 1583 | 264.6 | 1583 | 82.1 | 1582 | 264.7 | 81
2018-03-07 23:00 | 39 | 0 | 0 | 187.5 | 1 | 0 | 1584 | 264.6 | 1584 | 82.1 | 1583 | 264.6 | 81
2018-03-08 | 35.2 | 0 | 0 | 199.2 | 1 | 0 | 1585 | 264.5 | 1585 | 82.1 | 1584 | 264.6 | 81
2018-03-08 01:00 | 36.2 | 0 | 0 | 225.7 | 1 | 0 | 1586 | 264.5 | 1586 | 82.1 | 1585 | 264.5 | 81
2018-03-08 02:00 | 34.6 | 0 | 0 | 173.1 | 1 | 0 | 1587 | 264.4 | 1587 | 82.1 | 1586 | 264.5 | 81
2018-03-08 03:00 | 38.1 | 0 | 0 | 219.8 | 1 | 0 | 1588 | 264.4 | 1588 | 82.1 | 1587 | 264.4 | 81
2018-03-08 04:00 | 34.4 | 0 | 0 | 242.3 | 1 | 0 | 1589 | 264.4 | 1589 | 82.1 | 1588 | 264.4 | 81
2018-03-08 05:00 | 53.7 | 0 | 1 | 266.8 | 1 | 0 | 1590 | 264.3 | 1590 | 82 | 1589 | 264.4 | 81
2018-03-08 06:00 | 94.2 | 1 | 0 | 313 | 1 | 0 | 1591 | 264.3 | 1591 | 82 | 1590 | 264.3 | 81
2018-03-08 07:00 | 74.5 | 1 | 0 | 334.1 | 1 | 0 | 1592 | 264.3 | 1592 | 82 | 1591 | 264.3 | 81
2018-03-08 08:00 | 90.4 | 1 | 0 | 326.4 | 1 | 0 | 1593 | 264.3 | 1593 | 82 | 1592 | 264.3 | 81
2018-03-08 09:00 | 101 | 1 | 0 | 281 | 1 | 0 | 1594 | 264.3 | 1594 | 82 | 1593 | 264.3 | 81
2018-03-08 10:00 | 111.8 | 1 | 0 | 282.6 | 1 | 0 | 1595 | 264.1 | 1595 | 82 | 1594 | 264.3 | 81
2018-03-08 11:00 | 76 | 1 | 0 | 305.6 | 1 | 0 | 1596 | 264.1 | 1596 | 82 | 1595 | 264.1 | 81
2018-03-08 12:00 | 93.7 | 1 | 0 | 243.1 | 1 | 0 | 1597 | 264 | 1597 | 82 | 1596 | 264.1 | 81
2018-03-08 13:00 | 77.4 | 1 | 0 | 251.7 | 1 | 0 | 1598 | 264 | 1598 | 82 | 1597 | 264 | 81
2018-03-08 14:00 | 95.6 | 1 | 0 | 267.6 | 1 | 0 | 1599 | 263.9 | 1599 | 82 | 1598 | 264 | 81
2018-03-08 15:00 | 72.1 | 1 | 1 | 270 | 1 | 0 | 1600 | 263.9 | 1600 | 82 | 1599 | 263.9 | 81
2018-03-08 16:00 | 54 | 0 | 0 | 278.4 | 1 | 0 | 1601 | 263.8 | 1601 | 81.9 | 1600 | 263.9 | 81
2018-03-08 17:00 | 42.1 | 0 | 0 | 256.6 | 1 | 0 | 1602 | 263.8 | 1602 | 81.9 | 1601 | 263.8 | 81
2018-03-08 18:00 | 46.3 | 0 | 0 | 254.7 | 1 | 0 | 1603 | 263.7 | 1603 | 81.9 | 1602 | 263.8 | 81
2018-03-08 19:00 | 42.3 | 0 | 0 | 272 | 1 | 0 | 1604 | 263.7 | 1604 | 81.9 | 1603 | 263.7 | 81
2018-03-08 20:00 | 36.2 | 0 | 0 | 281 | 1 | 0 | 1605 | 263.6 | 1605 | 81.9 | 1604 | 263.7 | 81
2018-03-08 21:00 | 46.8 | 0 | 0 | 265.1 | 1 | 0 | 1606 | 263.5 | 1606 | 81.9 | 1605 | 263.6 | 81
2018-03-08 22:00 | 48.7 | 0 | 0 | 256 | 1 | 0 | 1607 | 263.5 | 1607 | 81.9 | 1606 | 263.5 | 81
2018-03-08 23:00 | 35 | 0 | 0 | 189.1 | 1 | 0 | 1608 | 263.5 | 1608 | 81.9 | 1607 | 263.5 | 81
2018-03-09 | 30.8 | 0 | 0 | 216.9 | 1 | 0 | 1609 | 263.4 | 1609 | 81.9 | 1608 | 263.5 | 81
2018-03-09 01:00 | 35.8 | 0 | 0 | 188.8 | 1 | 0 | 1610 | 263.3 | 1610 | 81.8 | 1609 | 263.4 | 81
2018-03-09 02:00 | 40.4 | 0 | 0 | 215.2 | 1 | 0 | 1611 | 263.3 | 1611 | 81.8 | 1610 | 263.3 | 81
2018-03-09 03:00 | 40.5 | 0 | 0 | 253 | 1 | 0 | 1612 | 263.3 | 1612 | 81.8 | 1611 | 263.3 | 81
2018-03-09 04:00 | 41.2 | 0 | 0 | 255.2 | 1 | 0 | 1613 | 263.3 | 1613 | 81.8 | 1612 | 263.3 | 81
2018-03-09 05:00 | 48.2 | 0 | 1 | 298.8 | 1 | 0 | 1614 | 263.3 | 1614 | 81.8 | 1613 | 263.3 | 81
2018-03-09 06:00 | 98.2 | 1 | 0 | 349.4 | 1 | 0 | 1615 | 263.2 | 1615 | 81.8 | 1614 | 263.3 | 81
2018-03-09 07:00 | 92.5 | 1 | 0 | 331.8 | 1 | 0 | 1616 | 263.2 | 1616 | 81.7 | 1615 | 263.2 | 81
2018-03-09 08:00 | 72.6 | 1 | 0 | 301.7 | 1 | 0 | 1617 | 263.2 | 1617 | 81.7 | 1616 | 263.2 | 81
2018-03-09 09:00 | 103.7 | 1 | 0 | 274.5 | 1 | 0 | 1618 | 263.2 | 1618 | 81.7 | 1617 | 263.2 | 81
2018-03-09 10:00 | 106.4 | 1 | 0 | 250.9 | 1 | 0 | 1619 | 263.2 | 1619 | 81.6 | 1618 | 263.2 | 81
2018-03-09 11:00 | 74.4 | 1 | 0 | 273.1 | 1 | 0 | 1620 | 263.2 | 1620 | 81.6 | 1619 | 263.2 | 81
2018-03-09 12:00 | 98.8 | 1 | 1 | 248.7 | 1 | 0 | 1621 | 263.1 | 1621 | 81.6 | 1620 | 263.2 | 81
2018-03-09 13:00 | 63.2 | 0 | 1 | 236.6 | 1 | 0 | 1622 | 263.1 | 1622 | 81.6 | 1621 | 263.1 | 81
2018-03-09 14:00 | 96.1 | 1 | 1 | 253.2 | 1 | 0 | 1623 | 263.1 | 1623 | 81.6 | 1622 | 263.1 | 81
2018-03-09 15:00 | 62.8 | 0 | 0 | 292.3 | 1 | 0 | 1624 | 263.1 | 1624 | 81.6 | 1623 | 263.1 | 81
2018-03-09 16:00 | 47.2 | 0 | 0 | 293.5 | 1 | 0 | 1625 | 263 | 1625 | 81.6 | 1624 | 263.1 | 81
2018-03-09 17:00 | 52.8 | 0 | 0 | 286.5 | 1 | 0 | 1626 | 262.9 | 1626 | 81.6 | 1625 | 263 | 81
2018-03-09 18:00 | 46.1 | 0 | 0 | 308.1 | 1 | 0 | 1627 | 262.9 | 1627 | 81.6 | 1626 | 262.9 | 81
2018-03-09 19:00 | 39 | 0 | 0 | 302 | 1 | 0 | 1628 | 262.8 | 1628 | 81.6 | 1627 | 262.9 | 81
2018-03-09 20:00 | 39.6 | 0 | 0 | 352.3 | 1 | 0 | 1629 | 262.7 | 1629 | 81.6 | 1628 | 262.8 | 81
2018-03-09 21:00 | 41.9 | 0 | 0 | 302.3 | 1 | 0 | 1630 | 262.7 | 1630 | 81.5 | 1629 | 262.7 | 81
2018-03-09 22:00 | 45.3 | 0 | 0 | 227.8 | 1 | 0 | 1631 | 262.7 | 1631 | 81.5 | 1630 | 262.7 | 81
2018-03-09 23:00 | 36.9 | 0 | 0 | 250.6 | 1 | 0 | 1632 | 262.7 | 1632 | 81.5 | 1631 | 262.7 | 81
2018-03-10 | 40.6 | 0 | 0 | 231.9 | 1 | 0 | 1633 | 262.7 | 1633 | 81.5 | 1632 | 262.7 | 81
2018-03-10 01:00 | 43.1 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 1634 | 262.7 | 1634 | 81.5 | 1633 | 262.7 | 81
2018-03-10 02:00 | 38.4 | 0 | 0 | 172.1 | 1 | 0 | 1635 | 262.7 | 1635 | 81.5 | 1634 | 262.7 | 81
2018-03-10 03:00 | 40.2 | 0 | 0 | 207.6 | 1 | 0 | 1636 | 262.6 | 1636 | 81.5 | 1635 | 262.7 | 81
2018-03-10 04:00 | 31.1 | 0 | 0 | 295.8 | 1 | 0 | 1637 | 262.5 | 1637 | 81.5 | 1636 | 262.6 | 81
2018-03-10 05:00 | 55.6 | 0 | 1 | 300 | 1 | 0 | 1638 | 262.4 | 1638 | 81.5 | 1637 | 262.5 | 81
2018-03-10 06:00 | 101.6 | 1 | 0 | 315 | 1 | 0 | 1639 | 262.4 | 1639 | 81.5 | 1638 | 262.4 | 81
2018-03-10 07:00 | 78.9 | 1 | 0 | 335.4 | 1 | 0 | 1640 | 262.4 | 1640 | 81.5 | 1639 | 262.4 | 81
2018-03-10 08:00 | 71.9 | 1 | 0 | 306.3 | 1 | 0 | 1641 | 262.4 | 1641 | 81.4 | 1640 | 262.4 | 81
2018-03-10 09:00 | 91 | 1 | 0 | 321 | 1 | 0 | 1642 | 262.4 | 1642 | 81.4 | 1641 | 262.4 | 81
2018-03-10 10:00 | 92.9 | 1 | 1 | 278.9 | 1 | 0 | 1643 | 262.3 | 1643 | 81.4 | 1642 | 262.4 | 81
2018-03-10 11:00 | 63.4 | 0 | 1 | 242.9 | 1 | 0 | 1644 | 262.2 | 1644 | 81.4 | 1643 | 262.3 | 81
2018-03-10 12:00 | 78.4 | 1 | 0 | 256.5 | 1 | 0 | 1645 | 262.2 | 1645 | 81.4 | 1644 | 262.2 | 81
2018-03-10 13:00 | 80.3 | 1 | 0 | 247.6 | 1 | 0 | 1646 | 262.2 | 1646 | 81.4 | 1645 | 262.2 | 81
2018-03-10 14:00 | 75.6 | 1 | 1 | 255.4 | 1 | 0 | 1647 | 262 | 1647 | 81.4 | 1646 | 262.2 | 81
2018-03-10 15:00 | 54.9 | 0 | 0 | 226.8 | 1 | 0 | 1648 | 262 | 1648 | 81.4 | 1647 | 262 | 81
2018-03-10 16:00 | 43.7 | 0 | 0 | 251.3 | 1 | 0 | 1649 | 262 | 1649 | 81.4 | 1648 | 262 | 81
2018-03-10 17:00 | 52.9 | 0 | 0 | 282.8 | 1 | 0 | 1650 | 262 | 1650 | 81.4 | 1649 | 262 | 81
2018-03-10 18:00 | 51.2 | 0 | 0 | 281.1 | 1 | 0 | 1651 | 261.9 | 1651 | 81.3 | 1650 | 262 | 81
2018-03-10 19:00 | 41.8 | 0 | 0 | 249 | 1 | 0 | 1652 | 261.9 | 1652 | 81.3 | 1651 | 261.9 | 81
2018-03-10 20:00 | 42.5 | 0 | 0 | 333.9 | 1 | 0 | 1653 | 261.9 | 1653 | 81.3 | 1652 | 261.9 | 81
2018-03-10 21:00 | 42.6 | 0 | 0 | 283.8 | 1 | 0 | 1654 | 261.8 | 1654 | 81.3 | 1653 | 261.9 | 81
2018-03-10 22:00 | 37.9 | 0 | 0 | 253.1 | 1 | 0 | 1655 | 261.8 | 1655 | 81.3 | 1654 | 261.8 | 81
2018-03-10 23:00 | 42.4 | 0 | 0 | 249.3 | 1 | 0 | 1656 | 261.7 | 1656 | 81.2 | 1655 | 261.8 | 81
2018-03-11 | 33.4 | 0 | 0 | 223.9 | 1 | 0 | 1657 | 261.7 | 1657 | 81.2 | 1656 | 261.7 | 81
2018-03-11 01:00 | 33.3 | 0 | 0 | 237.2 | 1 | 0 | 1658 | 261.7 | 1658 | 81.2 | 1657 | 261.7 | 81
2018-03-11 02:00 | 35.9 | 0 | 0 | 210.1 | 1 | 0 | 1659 | 261.7 | 1659 | 81.2 | 1658 | 261.7 | 81
2018-03-11 03:00 | 39.7 | 0 | 0 | 250.4 | 1 | 0 | 1660 | 261.5 | 1660 | 81.2 | 1659 | 261.7 | 81
2018-03-11 04:00 | 35 | 0 | 0 | 245.1 | 1 | 0 | 1661 | 261.4 | 1661 | 81.2 | 1660 | 261.5 | 81
2018-03-11 05:00 | 58 | 0 | 1 | 300 | 1 | 0 | 1662 | 261.2 | 1662 | 81.2 | 1661 | 261.4 | 81
2018-03-11 06:00 | 87.3 | 1 | 0 | 361.8 | 1 | 0 | 1663 | 261.2 | 1663 | 81.2 | 1662 | 261.2 | 81
2018-03-11 07:00 | 79.5 | 1 | 0 | 344.3 | 1 | 0 | 1664 | 261.1 | 1664 | 81.2 | 1663 | 261.2 | 81
2018-03-11 08:00 | 92.3 | 1 | 0 | 335.4 | 1 | 0 | 1665 | 261.1 | 1665 | 81.1 | 1664 | 261.1 | 81
2018-03-11 09:00 | 100 | 1 | 0 | 337.6 | 1 | 0 | 1666 | 261.1 | 1666 | 81.1 | 1665 | 261.1 | 81
2018-03-11 10:00 | 89.8 | 1 | 0 | 293.7 | 1 | 0 | 1667 | 261 | 1667 | 81.1 | 1666 | 261.1 | 81
2018-03-11 11:00 | 69.4 | 1 | 0 | 277.8 | 1 | 0 | 1668 | 261 | 1668 | 81.1 | 1667 | 261 | 81
2018-03-11 12:00 | 83.4 | 1 | 1 | 213.1 | 1 | 0 | 1669 | 261 | 1669 | 81.1 | 1668 | 261 | 81
2018-03-11 13:00 | 61.7 | 0 | 0 | 277.3 | 1 | 0 | 1670 | 260.9 | 1670 | 81.1 | 1669 | 261 | 81
2018-03-11 14:00 | 61 | 0 | 0 | 225.3 | 1 | 0 | 1671 | 260.9 | 1671 | 81.1 | 1670 | 260.9 | 81
2018-03-11 15:00 | 61.3 | 0 | 0 | 254 | 1 | 0 | 1672 | 260.8 | 1672 | 81.1 | 1671 | 260.9 | 81
2018-03-11 16:00 | 50.9 | 0 | 0 | 281.7 | 1 | 0 | 1673 | 260.8 | 1673 | 81.1 | 1672 | 260.8 | 81
2018-03-11 17:00 | 44.8 | 0 | 0 | 337.7 | 1 | 0 | 1674 | 260.7 | 1674 | 81.1 | 1673 | 260.8 | 81
2018-03-11 18:00 | 48.3 | 0 | 0 | 313.9 | 1 | 0 | 1675 | 260.7 | 1675 | 81.1 | 1674 | 260.7 | 81
2018-03-11 19:00 | 40.3 | 0 | 0 | 338.4 | 1 | 0 | 1676 | 260.7 | 1676 | 81.1 | 1675 | 260.7 | 81
2018-03-11 20:00 | 37 | 0 | 0 | 304.3 | 1 | 0 | 1677 | 260.5 | 1677 | 81.1 | 1676 | 260.7 | 81
2018-03-11 21:00 | 43.2 | 0 | 0 | 287.6 | 1 | 0 | 1678 | 260.5 | 1678 | 81 | 1677 | 260.5 | 81
2018-03-11 22:00 | 36 | 0 | 0 | 266.4 | 1 | 0 | 1679 | 260.4 | 1679 | 81 | 1678 | 260.5 | 81
2018-03-11 23:00 | 34.7 | 0 | 0 | 250.2 | 1 | 0 | 1680 | 260.4 | 1680 | 81 | 1679 | 260.4 | 81
2018-03-12 | 37.9 | 0 | 0 | 176 | 1 | 0 | 1681 | 260.4 | 1681 | 81 | 1680 | 260.4 | 81
2018-03-12 01:00 | 41.8 | 0 | 0 | 200.2 | 1 | 0 | 1682 | 260.3 | 1682 | 81 | 1681 | 260.4 | 81
2018-03-12 02:00 | 41.9 | 0 | 0 | 164.3 | 1 | 0 | 1683 | 260.2 | 1683 | 81 | 1682 | 260.3 | 81
2018-03-12 03:00 | 39 | 0 | 0 | 206.2 | 1 | 0 | 1684 | 260.2 | 1684 | 81 | 1683 | 260.2 | 81
2018-03-12 04:00 | 36.5 | 0 | 0 | 240.4 | 1 | 0 | 1685 | 260.1 | 1685 | 81 | 1684 | 260.2 | 81
2018-03-12 05:00 | 55.9 | 0 | 1 | 264.8 | 1 | 0 | 1686 | 260.1 | 1686 | 80.9 | 1685 | 260.1 | 81
2018-03-12 06:00 | 77.5 | 1 | 0 | 335.2 | 1 | 0 | 1687 | 260.1 | 1687 | 80.9 | 1686 | 260.1 | 81
2018-03-12 07:00 | 82.2 | 1 | 0 | 281.9 | 1 | 0 | 1688 | 260 | 1688 | 80.9 | 1687 | 260.1 | 81
2018-03-12 08:00 | 90.9 | 1 | 0 | 330.8 | 1 | 0 | 1689 | 260 | 1689 | 80.9 | 1688 | 260 | 81
2018-03-12 09:00 | 90.2 | 1 | 0 | 270.5 | 1 | 0 | 1690 | 259.9 | 1690 | 80.9 | 1689 | 260 | 81
2018-03-12 10:00 | 107.7 | 1 | 0 | 290.1 | 1 | 0 | 1691 | 259.9 | 1691 | 80.9 | 1690 | 259.9 | 81
2018-03-12 11:00 | 70.6 | 1 | 0 | 251.8 | 1 | 0 | 1692 | 259.9 | 1692 | 80.9 | 1691 | 259.9 | 81
2018-03-12 12:00 | 77.8 | 1 | 0 | 264.3 | 1 | 0 | 1693 | 259.9 | 1693 | 80.9 | 1692 | 259.9 | 81
2018-03-12 13:00 | 74.4 | 1 | 0 | 259.4 | 1 | 0 | 1694 | 259.9 | 1694 | 80.9 | 1693 | 259.9 | 81
2018-03-12 14:00 | 82 | 1 | 1 | 282 | 1 | 0 | 1695 | 259.8 | 1695 | 80.9 | 1694 | 259.9 | 81
2018-03-12 15:00 | 46.8 | 0 | 0 | 235.9 | 1 | 0 | 1696 | 259.8 | 1696 | 80.9 | 1695 | 259.8 | 81
2018-03-12 16:00 | 48.9 | 0 | 0 | 315.8 | 1 | 0 | 1697 | 259.7 | 1697 | 80.8 | 1696 | 259.8 | 81
2018-03-12 17:00 | 45.4 | 0 | 0 | 296.3 | 1 | 0 | 1698 | 259.7 | 1698 | 80.8 | 1697 | 259.7 | 81
2018-03-12 18:00 | 43.7 | 0 | 0 | 281.3 | 1 | 0 | 1699 | 259.6 | 1699 | 80.8 | 1698 | 259.7 | 81
2018-03-12 19:00 | 46.5 | 0 | 0 | 245.3 | 1 | 0 | 1700 | 259.6 | 1700 | 80.8 | 1699 | 259.6 | 81
2018-03-12 20:00 | 40.3 | 0 | 0 | 269.3 | 1 | 0 | 1701 | 259.6 | 1701 | 80.8 | 1700 | 259.6 | 81
2018-03-12 21:00 | 41 | 0 | 0 | 287.6 | 1 | 0 | 1702 | 259.5 | 1702 | 80.8 | 1701 | 259.6 | 81
2018-03-12 22:00 | 38.1 | 0 | 0 | 234.1 | 1 | 0 | 1703 | 259.5 | 1703 | 80.8 | 1702 | 259.5 | 81
2018-03-12 23:00 | 45.4 | 0 | 0 | 182.5 | 1 | 0 | 1704 | 259.5 | 1704 | 80.8 | 1703 | 259.5 | 81
2018-03-13 | 32.7 | 0 | 0 | 195.5 | 1 | 0 | 1705 | 259.4 | 1705 | 80.7 | 1704 | 259.5 | 81
2018-03-13 01:00 | 32.8 | 0 | 0 | 205.2 | 1 | 0 | 1706 | 259.4 | 1706 | 80.7 | 1705 | 259.4 | 81
2018-03-13 02:00 | 34.5 | 0 | 0 | 203.4 | 1 | 0 | 1707 | 259.4 | 1707 | 80.7 | 1706 | 259.4 | 81
2018-03-13 03:00 | 38.5 | 0 | 0 | 210.9 | 1 | 0 | 1708 | 259.3 | 1708 | 80.7 | 1707 | 259.4 | 81
2018-03-13 04:00 | 36.6 | 0 | 0 | 262 | 1 | 0 | 1709 | 259.2 | 1709 | 80.7 | 1708 | 259.3 | 81
2018-03-13 05:00 | 49.9 | 0 | 1 | 293.3 | 1 | 0 | 1710 | 259.2 | 1710 | 80.6 | 1709 | 259.2 | 81
2018-03-13 06:00 | 89.5 | 1 | 0 | 294.2 | 1 | 0 | 1711 | 259.1 | 1711 | 80.6 | 1710 | 259.2 | 81
2018-03-13 07:00 | 67.9 | 1 | 0 | 349.4 | 1 | 0 | 1712 | 259.1 | 1712 | 80.6 | 1711 | 259.1 | 81
2018-03-13 08:00 | 68.4 | 1 | 0 | 355.5 | 1 | 0 | 1713 | 259 | 1713 | 80.6 | 1712 | 259.1 | 81
2018-03-13 09:00 | 81.3 | 1 | 0 | 279.3 | 1 | 0 | 1714 | 259 | 1714 | 80.6 | 1713 | 259 | 81
2018-03-13 10:00 | 78.8 | 1 | 0 | 237.2 | 1 | 0 | 1715 | 258.9 | 1715 | 80.6 | 1714 | 259 | 81
2018-03-13 11:00 | 67.3 | 1 | 0 | 247.9 | 1 | 0 | 1716 | 258.9 | 1716 | 80.6 | 1715 | 258.9 | 81
2018-03-13 12:00 | 83.5 | 1 | 1 | 287 | 1 | 0 | 1717 | 258.7 | 1717 | 80.6 | 1716 | 258.9 | 81
2018-03-13 13:00 | 58.8 | 0 | 1 | 246.5 | 1 | 0 | 1718 | 258.6 | 1718 | 80.6 | 1717 | 258.7 | 81
2018-03-13 14:00 | 79 | 1 | 1 | 248.1 | 1 | 0 | 1719 | 258.5 | 1719 | 80.6 | 1718 | 258.6 | 81
2018-03-13 15:00 | 56.5 | 0 | 0 | 292 | 1 | 0 | 1720 | 258.5 | 1720 | 80.6 | 1719 | 258.5 | 81
2018-03-13 16:00 | 54.3 | 0 | 0 | 267.1 | 1 | 0 | 1721 | 258.5 | 1721 | 80.6 | 1720 | 258.5 | 81
2018-03-13 17:00 | 54.1 | 0 | 0 | 346.7 | 1 | 0 | 1722 | 258.5 | 1722 | 80.5 | 1721 | 258.5 | 81
2018-03-13 18:00 | 52.6 | 0 | 0 | 317.5 | 1 | 0 | 1723 | 258.5 | 1723 | 80.5 | 1722 | 258.5 | 81
2018-03-13 19:00 | 43 | 0 | 0 | 341.8 | 1 | 0 | 1724 | 258.5 | 1724 | 80.5 | 1723 | 258.5 | 81
2018-03-13 20:00 | 42.3 | 0 | 0 | 288.7 | 1 | 0 | 1725 | 258.4 | 1725 | 80.5 | 1724 | 258.5 | 81
2018-03-13 21:00 | 48.7 | 0 | 0 | 297.6 | 1 | 0 | 1726 | 258.4 | 1726 | 80.5 | 1725 | 258.4 | 81
2018-03-13 22:00 | 47 | 0 | 0 | 244.5 | 1 | 0 | 1727 | 258.4 | 1727 | 80.5 | 1726 | 258.4 | 81
2018-03-13 23:00 | 39.8 | 0 | 0 | 200.3 | 1 | 0 | 1728 | 258.4 | 1728 | 80.5 | 1727 | 258.4 | 81
2018-03-14 | 40.6 | 0 | 0 | 210.2 | 1 | 0 | 1729 | 258.4 | 1729 | 80.5 | 1728 | 258.4 | 81
2018-03-14 01:00 | 42.2 | 0 | 0 | 185.4 | 1 | 0 | 1730 | 258.3 | 1730 | 80.5 | 1729 | 258.4 | 81
2018-03-14 02:00 | 36.2 | 0 | 0 | 193.5 | 1 | 0 | 1731 | 258.3 | 1731 | 80.5 | 1730 | 258.3 | 81
2018-03-14 03:00 | 33.9 | 0 | 0 | 212 | 1 | 0 | 1732 | 258.2 | 1732 | 80.5 | 1731 | 258.3 | 81
2018-03-14 04:00 | 43.5 | 0 | 0 | 221.2 | 1 | 0 | 1733 | 258.2 | 1733 | 80.4 | 1732 | 258.2 | 81
2018-03-14 05:00 | 62.8 | 0 | 1 | 265.5 | 1 | 0 | 1734 | 258.2 | 1734 | 80.4 | 1733 | 258.2 | 81
2018-03-14 06:00 | 121.1 | 1 | 0 | 293.2 | 1 | 0 | 1735 | 258.1 | 1735 | 80.4 | 1734 | 258.2 | 81
2018-03-14 07:00 | 98.9 | 1 | 0 | 346.8 | 1 | 0 | 1736 | 258.1 | 1736 | 80.4 | 1735 | 258.1 | 81
2018-03-14 08:00 | 82.7 | 1 | 0 | 339.2 | 1 | 0 | 1737 | 258 | 1737 | 80.4 | 1736 | 258.1 | 81
2018-03-14 09:00 | 88 | 1 | 0 | 245.2 | 1 | 0 | 1738 | 258 | 1738 | 80.4 | 1737 | 258 | 81
2018-03-14 10:00 | 89.9 | 1 | 0 | 256.2 | 1 | 0 | 1739 | 257.9 | 1739 | 80.4 | 1738 | 258 | 81
2018-03-14 11:00 | 91.1 | 1 | 0 | 253.4 | 1 | 0 | 1740 | 257.9 | 1740 | 80.4 | 1739 | 257.9 | 81
2018-03-14 12:00 | 79 | 1 | 0 | 289.5 | 1 | 0 | 1741 | 257.8 | 1741 | 80.4 | 1740 | 257.9 | 81
2018-03-14 13:00 | 76.4 | 1 | 0 | 272.7 | 1 | 0 | 1742 | 257.8 | 1742 | 80.4 | 1741 | 257.8 | 81
2018-03-14 14:00 | 80.2 | 1 | 1 | 239.4 | 1 | 0 | 1743 | 257.7 | 1743 | 80.4 | 1742 | 257.8 | 81
2018-03-14 15:00 | 57.8 | 0 | 0 | 290.2 | 1 | 0 | 1744 | 257.7 | 1744 | 80.4 | 1743 | 257.7 | 81
2018-03-14 16:00 | 57.4 | 0 | 0 | 254.1 | 1 | 0 | 1745 | 257.5 | 1745 | 80.4 | 1744 | 257.7 | 81
2018-03-14 17:00 | 55.3 | 0 | 0 | 261.7 | 1 | 0 | 1746 | 257.4 | 1746 | 80.4 | 1745 | 257.5 | 81
2018-03-14 18:00 | 49.5 | 0 | 0 | 262.4 | 1 | 0 | 1747 | 257.4 | 1747 | 80.4 | 1746 | 257.4 | 81
2018-03-14 19:00 | 49.7 | 0 | 0 | 251.7 | 1 | 0 | 1748 | 257.4 | 1748 | 80.4 | 1747 | 257.4 | 81
2018-03-14 20:00 | 47.1 | 0 | 0 | 243.4 | 1 | 0 | 1749 | 257.4 | 1749 | 80.4 | 1748 | 257.4 | 81
2018-03-14 21:00 | 46.8 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 1750 | 257.3 | 1750 | 80.4 | 1749 | 257.4 | 81
2018-03-14 22:00 | 47.5 | 0 | 0 | 240.5 | 1 | 0 | 1751 | 257.2 | 1751 | 80.3 | 1750 | 257.3 | 81
2018-03-14 23:00 | 34.8 | 0 | 0 | 185.3 | 1 | 0 | 1752 | 257.1 | 1752 | 80.3 | 1751 | 257.2 | 81
2018-03-15 | 37.9 | 0 | 0 | 177.3 | 1 | 0 | 1753 | 257.1 | 1753 | 80.3 | 1752 | 257.1 | 81
2018-03-15 01:00 | 34.5 | 0 | 0 | 206.6 | 1 | 0 | 1754 | 257.1 | 1754 | 80.3 | 1753 | 257.1 | 81
2018-03-15 02:00 | 38.2 | 0 | 0 | 203 | 1 | 0 | 1755 | 257.1 | 1755 | 80.3 | 1754 | 257.1 | 81
2018-03-15 03:00 | 41.8 | 0 | 0 | 257.4 | 1 | 0 | 1756 | 257.1 | 1756 | 80.3 | 1755 | 257.1 | 81
2018-03-15 04:00 | 44.5 | 0 | 0 | 248.2 | 1 | 0 | 1757 | 257 | 1757 | 80.3 | 1756 | 257.1 | 81
2018-03-15 05:00 | 60.3 | 0 | 1 | 280.9 | 1 | 0 | 1758 | 257 | 1758 | 80.3 | 1757 | 257 | 81
2018-03-15 06:00 | 97.7 | 1 | 0 | 286.1 | 1 | 0 | 1759 | 257 | 1759 | 80.3 | 1758 | 257 | 81
2018-03-15 07:00 | 117 | 1 | 0 | 292.6 | 1 | 0 | 1760 | 257 | 1760 | 80.3 | 1759 | 257 | 81
2018-03-15 08:00 | 73.6 | 1 | 0 | 290 | 1 | 0 | 1761 | 257 | 1761 | 80.3 | 1760 | 257 | 81
2018-03-15 09:00 | 83.8 | 1 | 0 | 285.8 | 1 | 0 | 1762 | 257 | 1762 | 80.3 | 1761 | 257 | 81
2018-03-15 10:00 | 120.5 | 1 | 0 | 271.8 | 1 | 0 | 1763 | 257 | 1763 | 80.3 | 1762 | 257 | 81
2018-03-15 11:00 | 79.1 | 1 | 0 | 251.6 | 1 | 0 | 1764 | 257 | 1764 | 80.2 | 1763 | 257 | 81
2018-03-15 12:00 | 73.6 | 1 | 0 | 254.8 | 1 | 0 | 1765 | 256.9 | 1765 | 80.2 | 1764 | 257 | 81
2018-03-15 13:00 | 70.5 | 1 | 0 | 236.7 | 1 | 0 | 1766 | 256.8 | 1766 | 80.2 | 1765 | 256.9 | 81
2018-03-15 14:00 | 68.4 | 1 | 1 | 228.2 | 1 | 0 | 1767 | 256.8 | 1767 | 80.2 | 1766 | 256.8 | 81
2018-03-15 15:00 | 53.4 | 0 | 0 | 261.5 | 1 | 0 | 1768 | 256.8 | 1768 | 80.2 | 1767 | 256.8 | 81
2018-03-15 16:00 | 44.2 | 0 | 0 | 283.7 | 1 | 0 | 1769 | 256.8 | 1769 | 80.1 | 1768 | 256.8 | 81
2018-03-15 17:00 | 40.4 | 0 | 0 | 276.1 | 1 | 0 | 1770 | 256.8 | 1770 | 80.1 | 1769 | 256.8 | 81
2018-03-15 18:00 | 47.2 | 0 | 0 | 267.9 | 1 | 0 | 1771 | 256.7 | 1771 | 80.1 | 1770 | 256.8 | 81
2018-03-15 19:00 | 47.1 | 0 | 0 | 294.8 | 1 | 0 | 1772 | 256.7 | 1772 | 80.1 | 1771 | 256.7 | 81
2018-03-15 20:00 | 46.6 | 0 | 0 | 337.6 | 1 | 0 | 1773 | 256.6 | 1773 | 80.1 | 1772 | 256.7 | 81
2018-03-15 21:00 | 39.8 | 0 | 0 | 263.5 | 1 | 0 | 1774 | 256.6 | 1774 | 80.1 | 1773 | 256.6 | 81
2018-03-15 22:00 | 32.5 | 0 | 0 | 239 | 1 | 0 | 1775 | 256.5 | 1775 | 80.1 | 1774 | 256.6 | 81
2018-03-15 23:00 | 38 | 0 | 0 | 242.8 | 1 | 0 | 1776 | 256.5 | 1776 | 80.1 | 1775 | 256.5 | 81
2018-03-16 | 41.4 | 0 | 0 | 231.2 | 1 | 0 | 1777 | 256.5 | 1777 | 80 | 1776 | 256.5 | 81
2018-03-16 01:00 | 38.7 | 0 | 0 | 238.1 | 1 | 0 | 1778 | 256.5 | 1778 | 80 | 1777 | 256.5 | 81
2018-03-16 02:00 | 40.4 | 0 | 0 | 176.4 | 1 | 0 | 1779 | 256.5 | 1779 | 80 | 1778 | 256.5 | 81
2018-03-16 03:00 | 30.9 | 0 | 0 | 243.3 | 1 | 0 | 1780 | 256.5 | 1780 | 80 | 1779 | 256.5 | 81
2018-03-16 04:00 | 38.2 | 0 | 0 | 294.5 | 1 | 0 | 1781 | 256.4 | 1781 | 80 | 1780 | 256.5 | 81
2018-03-16 05:00 | 53.4 | 0 | 1 | 300.3 | 1 | 0 | 1782 | 256.4 | 1782 | 80 | 1781 | 256.4 | 81
2018-03-16 06:00 | 97.5 | 1 | 0 | 265 | 1 | 0 | 1783 | 256.4 | 1783 | 80 | 1782 | 256.4 | 81
2018-03-16 07:00 | 90.5 | 1 | 0 | 339.7 | 1 | 0 | 1784 | 256.3 | 1784 | 80 | 1783 | 256.4 | 81
2018-03-16 08:00 | 79 | 1 | 0 | 298.5 | 1 | 0 | 1785 | 256.3 | 1785 | 79.9 | 1784 | 256.3 | 81
2018-03-16 09:00 | 96.6 | 1 | 0 | 326.2 | 1 | 0 | 1786 | 256.2 | 1786 | 79.9 | 1785 | 256.3 | 81
2018-03-16 10:00 | 112 | 1 | 0 | 254.1 | 1 | 0 | 1787 | 256.2 | 1787 | 79.9 | 1786 | 256.2 | 81
2018-03-16 11:00 | 88.2 | 1 | 0 | 288.9 | 1 | 0 | 1788 | 256.2 | 1788 | 79.9 | 1787 | 256.2 | 81
2018-03-16 12:00 | 109.2 | 1 | 0 | 229.7 | 1 | 0 | 1789 | 256.2 | 1789 | 79.9 | 1788 | 256.2 | 81
2018-03-16 13:00 | 67 | 1 | 0 | 250 | 1 | 0 | 1790 | 256.2 | 1790 | 79.9 | 1789 | 256.2 | 81
2018-03-16 14:00 | 90.7 | 1 | 1 | 258.9 | 1 | 0 | 1791 | 256.1 | 1791 | 79.8 | 1790 | 256.2 | 81
2018-03-16 15:00 | 55 | 0 | 0 | 298.4 | 1 | 0 | 1792 | 256.1 | 1792 | 79.8 | 1791 | 256.1 | 81
2018-03-16 16:00 | 56.8 | 0 | 0 | 282.4 | 1 | 0 | 1793 | 256 | 1793 | 79.8 | 1792 | 256.1 | 81
2018-03-16 17:00 | 44.6 | 0 | 0 | 317.2 | 1 | 0 | 1794 | 256 | 1794 | 79.8 | 1793 | 256 | 81
2018-03-16 18:00 | 55.4 | 0 | 0 | 309.1 | 1 | 0 | 1795 | 255.9 | 1795 | 79.8 | 1794 | 256 | 81
2018-03-16 19:00 | 41.2 | 0 | 0 | 280 | 1 | 0 | 1796 | 255.9 | 1796 | 79.8 | 1795 | 255.9 | 81
2018-03-16 20:00 | 43.2 | 0 | 0 | 312 | 1 | 0 | 1797 | 255.9 | 1797 | 79.8 | 1796 | 255.9 | 81
2018-03-16 21:00 | 41.6 | 0 | 0 | 308.3 | 1 | 0 | 1798 | 255.9 | 1798 | 79.8 | 1797 | 255.9 | 81
2018-03-16 22:00 | 38.3 | 0 | 0 | 216 | 1 | 0 | 1799 | 255.9 | 1799 | 79.8 | 1798 | 255.9 | 81
2018-03-16 23:00 | 34 | 0 | 0 | 229.8 | 1 | 0 | 1800 | 255.6 | 1800 | 79.8 | 1799 | 255.9 | 81
2018-03-17 | 35.9 | 0 | 0 | 206.8 | 1 | 0 | 1801 | 255.6 | 1801 | 79.8 | 1800 | 255.6 | 81
2018-03-17 01:00 | 38.7 | 0 | 0 | 240.8 | 1 | 0 | 1802 | 255.6 | 1802 | 79.7 | 1801 | 255.6 | 81
2018-03-17 02:00 | 40 | 0 | 0 | 205.7 | 1 | 0 | 1803 | 255.5 | 1803 | 79.7 | 1802 | 255.6 | 81
2018-03-17 03:00 | 39.7 | 0 | 0 | 244.7 | 1 | 0 | 1804 | 255.4 | 1804 | 79.7 | 1803 | 255.5 | 81
2018-03-17 04:00 | 36.5 | 0 | 0 | 246.3 | 1 | 0 | 1805 | 255.4 | 1805 | 79.7 | 1804 | 255.4 | 81
2018-03-17 05:00 | 47.5 | 0 | 1 | 298.4 | 1 | 0 | 1806 | 255.4 | 1806 | 79.7 | 1805 | 255.4 | 81
2018-03-17 06:00 | 90.5 | 1 | 1 | 343.9 | 1 | 0 | 1807 | 255.4 | 1807 | 79.7 | 1806 | 255.4 | 81
2018-03-17 07:00 | 62.7 | 0 | 0 | 306.9 | 1 | 0 | 1808 | 255.4 | 1808 | 79.7 | 1807 | 255.4 | 81
2018-03-17 08:00 | 60.4 | 0 | 1 | 259.8 | 1 | 0 | 1809 | 255.3 | 1809 | 79.6 | 1808 | 255.4 | 81
2018-03-17 09:00 | 118 | 1 | 0 | 263.5 | 1 | 0 | 1810 | 255.2 | 1810 | 79.6 | 1809 | 255.3 | 81
2018-03-17 10:00 | 112 | 1 | 0 | 256.5 | 1 | 0 | 1811 | 255.2 | 1811 | 79.6 | 1810 | 255.2 | 81
2018-03-17 11:00 | 66.9 | 1 | 0 | 261.2 | 1 | 0 | 1812 | 255.2 | 1812 | 79.6 | 1811 | 255.2 | 81
2018-03-17 12:00 | 92.6 | 1 | 0 | 231.3 | 1 | 0 | 1813 | 255.2 | 1813 | 79.6 | 1812 | 255.2 | 81
2018-03-17 13:00 | 69.9 | 1 | 0 | 260.2 | 1 | 0 | 1814 | 255.2 | 1814 | 79.6 | 1813 | 255.2 | 81
2018-03-17 14:00 | 71.1 | 1 | 1 | 234.5 | 1 | 0 | 1815 | 255.2 | 1815 | 79.6 | 1814 | 255.2 | 81
2018-03-17 15:00 | 46.3 | 0 | 0 | 247.7 | 1 | 0 | 1816 | 255.1 | 1816 | 79.6 | 1815 | 255.2 | 81
2018-03-17 16:00 | 40.8 | 0 | 0 | 250.3 | 1 | 0 | 1817 | 255.1 | 1817 | 79.6 | 1816 | 255.1 | 81
2018-03-17 17:00 | 46.5 | 0 | 0 | 306.3 | 1 | 0 | 1818 | 255 | 1818 | 79.6 | 1817 | 255.1 | 81
2018-03-17 18:00 | 45.4 | 0 | 0 | 298.1 | 1 | 0 | 1819 | 254.9 | 1819 | 79.6 | 1818 | 255 | 81
2018-03-17 19:00 | 46.6 | 0 | 0 | 346.5 | 1 | 0 | 1820 | 254.8 | 1820 | 79.6 | 1819 | 254.9 | 81
2018-03-17 20:00 | 43.4 | 0 | 0 | 309.3 | 1 | 0 | 1821 | 254.8 | 1821 | 79.6 | 1820 | 254.8 | 81
2018-03-17 21:00 | 40.6 | 0 | 0 | 265.9 | 1 | 0 | 1822 | 254.8 | 1822 | 79.6 | 1821 | 254.8 | 81
2018-03-17 22:00 | 39.1 | 0 | 0 | 229.2 | 1 | 0 | 1823 | 254.7 | 1823 | 79.6 | 1822 | 254.8 | 81
2018-03-17 23:00 | 41.4 | 0 | 0 | 242.3 | 1 | 0 | 1824 | 254.7 | 1824 | 79.5 | 1823 | 254.7 | 81
2018-03-18 | 38.5 | 0 | 0 | 232.8 | 1 | 0 | 1825 | 254.7 | 1825 | 79.5 | 1824 | 254.7 | 81
2018-03-18 01:00 | 40 | 0 | 0 | 220.8 | 1 | 0 | 1826 | 254.7 | 1826 | 79.5 | 1825 | 254.7 | 81
2018-03-18 02:00 | 39.7 | 0 | 0 | 176.3 | 1 | 0 | 1827 | 254.7 | 1827 | 79.5 | 1826 | 254.7 | 81
2018-03-18 03:00 | 35.8 | 0 | 0 | 243 | 1 | 0 | 1828 | 254.6 | 1828 | 79.5 | 1827 | 254.7 | 81
2018-03-18 04:00 | 38.7 | 0 | 0 | 299.1 | 1 | 0 | 1829 | 254.5 | 1829 | 79.5 | 1828 | 254.6 | 81
2018-03-18 05:00 | 51.6 | 0 | 1 | 271.5 | 1 | 0 | 1830 | 254.5 | 1830 | 79.5 | 1829 | 254.5 | 81
2018-03-18 06:00 | 84.6 | 1 | 0 | 306.3 | 1 | 0 | 1831 | 254.5 | 1831 | 79.5 | 1830 | 254.5 | 81
2018-03-18 07:00 | 72.8 | 1 | 0 | 283 | 1 | 0 | 1832 | 254.2 | 1832 | 79.5 | 1831 | 254.5 | 81
2018-03-18 08:00 | 69.5 | 1 | 0 | 307.9 | 1 | 0 | 1833 | 254.2 | 1833 | 79.5 | 1832 | 254.2 | 81
2018-03-18 09:00 | 90.7 | 1 | 0 | 288.9 | 1 | 0 | 1834 | 254.2 | 1834 | 79.4 | 1833 | 254.2 | 81
2018-03-18 10:00 | 95.7 | 1 | 0 | 230.8 | 1 | 0 | 1835 | 254.1 | 1835 | 79.4 | 1834 | 254.2 | 81
2018-03-18 11:00 | 67.8 | 1 | 0 | 278.4 | 1 | 0 | 1836 | 254.1 | 1836 | 79.4 | 1835 | 254.1 | 81
2018-03-18 12:00 | 73.2 | 1 | 1 | 210.8 | 1 | 0 | 1837 | 254.1 | 1837 | 79.4 | 1836 | 254.1 | 81
2018-03-18 13:00 | 61.7 | 0 | 1 | 282.5 | 1 | 0 | 1838 | 254.1 | 1838 | 79.4 | 1837 | 254.1 | 81
2018-03-18 14:00 | 76.2 | 1 | 1 | 278.3 | 1 | 0 | 1839 | 254.1 | 1839 | 79.4 | 1838 | 254.1 | 81
2018-03-18 15:00 | 51.3 | 0 | 0 | 248.9 | 1 | 0 | 1840 | 254.1 | 1840 | 79.4 | 1839 | 254.1 | 81
2018-03-18 16:00 | 62.7 | 0 | 0 | 222.9 | 1 | 0 | 1841 | 254.1 | 1841 | 79.3 | 1840 | 254.1 | 81
2018-03-18 17:00 | 44.7 | 0 | 0 | 262 | 1 | 0 | 1842 | 254 | 1842 | 79.3 | 1841 | 254.1 | 81
2018-03-18 18:00 | 46.8 | 0 | 0 | 320.4 | 1 | 0 | 1843 | 254 | 1843 | 79.3 | 1842 | 254 | 81
2018-03-18 19:00 | 38.4 | 0 | 0 | 315.4 | 1 | 0 | 1844 | 254 | 1844 | 79.3 | 1843 | 254 | 81
2018-03-18 20:00 | 37.7 | 0 | 0 | 312.5 | 1 | 0 | 1845 | 254 | 1845 | 79.3 | 1844 | 254 | 81
2018-03-18 21:00 | 43.4 | 0 | 0 | 281.7 | 1 | 0 | 1846 | 254 | 1846 | 79.3 | 1845 | 254 | 81
2018-03-18 22:00 | 32.6 | 0 | 0 | 224.1 | 1 | 0 | 1847 | 254 | 1847 | 79.3 | 1846 | 254 | 81
2018-03-18 23:00 | 35 | 0 | 0 | 190.4 | 1 | 0 | 1848 | 253.9 | 1848 | 79.3 | 1847 | 254 | 81
2018-03-19 | 37.1 | 0 | 0 | 190.1 | 1 | 0 | 1849 | 253.9 | 1849 | 79.3 | 1848 | 253.9 | 81
2018-03-19 01:00 | 34.4 | 0 | 0 | 185.8 | 1 | 0 | 1850 | 253.8 | 1850 | 79.3 | 1849 | 253.9 | 81
2018-03-19 02:00 | 32.4 | 0 | 0 | 176.9 | 1 | 0 | 1851 | 253.7 | 1851 | 79.3 | 1850 | 253.8 | 81
2018-03-19 03:00 | 36.5 | 0 | 0 | 240.6 | 1 | 0 | 1852 | 253.7 | 1852 | 79.3 | 1851 | 253.7 | 81
2018-03-19 04:00 | 36.4 | 0 | 0 | 236 | 1 | 0 | 1853 | 253.6 | 1853 | 79.3 | 1852 | 253.7 | 81
2018-03-19 05:00 | 45.8 | 0 | 1 | 267.2 | 1 | 0 | 1854 | 253.5 | 1854 | 79.3 | 1853 | 253.6 | 81
2018-03-19 06:00 | 92.9 | 1 | 0 | 285.5 | 1 | 0 | 1855 | 253.4 | 1855 | 79.3 | 1854 | 253.5 | 81
2018-03-19 07:00 | 80.3 | 1 | 0 | 332.4 | 1 | 0 | 1856 | 253.4 | 1856 | 79.3 | 1855 | 253.4 | 81
2018-03-19 08:00 | 66.9 | 1 | 0 | 361.7 | 1 | 0 | 1857 | 253.3 | 1857 | 79.3 | 1856 | 253.4 | 81
2018-03-19 09:00 | 100.3 | 1 | 0 | 324.2 | 1 | 0 | 1858 | 253.3 | 1858 | 79.3 | 1857 | 253.3 | 81
2018-03-19 10:00 | 98.5 | 1 | 1 | 289.4 | 1 | 0 | 1859 | 253.3 | 1859 | 79.3 | 1858 | 253.3 | 81
2018-03-19 11:00 | 55.4 | 0 | 1 | 238 | 1 | 0 | 1860 | 253.3 | 1860 | 79.2 | 1859 | 253.3 | 81
2018-03-19 12:00 | 84.2 | 1 | 1 | 239.1 | 1 | 0 | 1861 | 253.3 | 1861 | 79.2 | 1860 | 253.3 | 81
2018-03-19 13:00 | 64.4 | 0 | 1 | 218.1 | 1 | 0 | 1862 | 253.2 | 1862 | 79.2 | 1861 | 253.3 | 81
2018-03-19 14:00 | 68.1 | 1 | 1 | 293.5 | 1 | 0 | 1863 | 253.2 | 1863 | 79.2 | 1862 | 253.2 | 81
2018-03-19 15:00 | 48.8 | 0 | 0 | 236.2 | 1 | 0 | 1864 | 253.2 | 1864 | 79.2 | 1863 | 253.2 | 81
2018-03-19 16:00 | 40.3 | 0 | 0 | 265.4 | 1 | 0 | 1865 | 253.1 | 1865 | 79.2 | 1864 | 253.2 | 81
2018-03-19 17:00 | 48.1 | 0 | 0 | 329.8 | 1 | 0 | 1866 | 253.1 | 1866 | 79.2 | 1865 | 253.1 | 81
2018-03-19 18:00 | 44.6 | 0 | 0 | 339.1 | 1 | 0 | 1867 | 253.1 | 1867 | 79.2 | 1866 | 253.1 | 81
2018-03-19 19:00 | 35.8 | 0 | 0 | 292.6 | 1 | 0 | 1868 | 253 | 1868 | 79.2 | 1867 | 253.1 | 81
2018-03-19 20:00 | 42 | 0 | 0 | 292.2 | 1 | 0 | 1869 | 252.9 | 1869 | 79.2 | 1868 | 253 | 81
2018-03-19 21:00 | 40.3 | 0 | 0 | 293 | 1 | 0 | 1870 | 252.9 | 1870 | 79.2 | 1869 | 252.9 | 81
2018-03-19 22:00 | 35.9 | 0 | 0 | 281.3 | 1 | 0 | 1871 | 252.8 | 1871 | 79.1 | 1870 | 252.9 | 81
2018-03-19 23:00 | 32.5 | 0 | 0 | 204 | 1 | 0 | 1872 | 252.8 | 1872 | 79.1 | 1871 | 252.8 | 81
2018-03-20 | 35.9 | 0 | 0 | 184.1 | 1 | 0 | 1873 | 252.8 | 1873 | 79.1 | 1872 | 252.8 | 81
2018-03-20 01:00 | 34.4 | 0 | 0 | 190.2 | 1 | 0 | 1874 | 252.8 | 1874 | 79.1 | 1873 | 252.8 | 81
2018-03-20 02:00 | 34 | 0 | 0 | 197.6 | 1 | 0 | 1875 | 252.7 | 1875 | 79.1 | 1874 | 252.8 | 81
2018-03-20 03:00 | 37.5 | 0 | 0 | 206.8 | 1 | 0 | 1876 | 252.6 | 1876 | 79.1 | 1875 | 252.7 | 81
2018-03-20 04:00 | 35.5 | 0 | 0 | 262.2 | 1 | 0 | 1877 | 252.6 | 1877 | 79.1 | 1876 | 252.6 | 81
2018-03-20 05:00 | 46.7 | 0 | 1 | 307.6 | 1 | 0 | 1878 | 252.6 | 1878 | 79.1 | 1877 | 252.6 | 81
2018-03-20 06:00 | 112.4 | 1 | 0 | 285.6 | 1 | 0 | 1879 | 252.5 | 1879 | 79.1 | 1878 | 252.6 | 81
2018-03-20 07:00 | 68 | 1 | 0 | 285.7 | 1 | 0 | 1880 | 252.5 | 1880 | 79.1 | 1879 | 252.5 | 81
2018-03-20 08:00 | 74.1 | 1 | 0 | 294.2 | 1 | 0 | 1881 | 252.5 | 1881 | 79.1 | 1880 | 252.5 | 81
2018-03-20 09:00 | 98.2 | 1 | 0 | 331 | 1 | 0 | 1882 | 252.4 | 1882 | 79.1 | 1881 | 252.5 | 81
2018-03-20 10:00 | 112.1 | 1 | 0 | 302.3 | 1 | 0 | 1883 | 252.4 | 1883 | 79.1 | 1882 | 252.4 | 81
2018-03-20 11:00 | 70.6 | 1 | 0 | 269.1 | 1 | 0 | 1884 | 252.4 | 1884 | 79.1 | 1883 | 252.4 | 81
2018-03-20 12:00 | 72.8 | 1 | 0 | 261.7 | 1 | 0 | 1885 | 252.4 | 1885 | 79.1 | 1884 | 252.4 | 81
2018-03-20 13:00 | 69.5 | 1 | 0 | 247.3 | 1 | 0 | 1886 | 252.4 | 1886 | 79 | 1885 | 252.4 | 81
2018-03-20 14:00 | 67.8 | 1 | 1 | 262 | 1 | 0 | 1887 | 252.2 | 1887 | 79 | 1886 | 252.4 | 81
2018-03-20 15:00 | 60.9 | 0 | 0 | 264.8 | 1 | 0 | 1888 | 252.2 | 1888 | 79 | 1887 | 252.2 | 81
2018-03-20 16:00 | 50.7 | 0 | 0 | 258.4 | 1 | 0 | 1889 | 252 | 1889 | 79 | 1888 | 252.2 | 81
2018-03-20 17:00 | 48.5 | 0 | 0 | 273.6 | 1 | 0 | 1890 | 252 | 1890 | 79 | 1889 | 252 | 81
2018-03-20 18:00 | 43.9 | 0 | 0 | 295.5 | 1 | 0 | 1891 | 252 | 1891 | 79 | 1890 | 252 | 81
2018-03-20 19:00 | 40.1 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 1892 | 252 | 1892 | 79 | 1891 | 252 | 81
2018-03-20 20:00 | 41 | 0 | 0 | 348.5 | 1 | 0 | 1893 | 252 | 1893 | 79 | 1892 | 252 | 81
2018-03-20 21:00 | 40.6 | 0 | 0 | 258.5 | 1 | 0 | 1894 | 251.9 | 1894 | 79 | 1893 | 252 | 81
2018-03-20 22:00 | 39 | 0 | 0 | 262.8 | 1 | 0 | 1895 | 251.8 | 1895 | 79 | 1894 | 251.9 | 81
2018-03-20 23:00 | 35.7 | 0 | 0 | 198.4 | 1 | 0 | 1896 | 251.8 | 1896 | 79 | 1895 | 251.8 | 81
2018-03-21 | 36.2 | 0 | 0 | 228.9 | 1 | 0 | 1897 | 251.8 | 1897 | 79 | 1896 | 251.8 | 81
2018-03-21 01:00 | 31.9 | 0 | 0 | 192.5 | 1 | 0 | 1898 | 251.7 | 1898 | 79 | 1897 | 251.8 | 81
2018-03-21 02:00 | 30.8 | 0 | 0 | 195.2 | 1 | 0 | 1899 | 251.7 | 1899 | 79 | 1898 | 251.7 | 81
2018-03-21 03:00 | 34.7 | 0 | 0 | 243.4 | 1 | 0 | 1900 | 251.7 | 1900 | 79 | 1899 | 251.7 | 81
2018-03-21 04:00 | 29.8 | 0 | 0 | 276.3 | 1 | 0 | 1901 | 251.6 | 1901 | 79 | 1900 | 251.7 | 81
2018-03-21 05:00 | 56.2 | 0 | 1 | 226.7 | 1 | 0 | 1902 | 251.6 | 1902 | 79 | 1901 | 251.6 | 81
2018-03-21 06:00 | 112.9 | 1 | 0 | 287.5 | 1 | 0 | 1903 | 251.6 | 1903 | 79 | 1902 | 251.6 | 81
2018-03-21 07:00 | 80.9 | 1 | 0 | 304.5 | 1 | 0 | 1904 | 251.5 | 1904 | 79 | 1903 | 251.6 | 81
2018-03-21 08:00 | 76.3 | 1 | 0 | 326.7 | 1 | 0 | 1905 | 251.5 | 1905 | 79 | 1904 | 251.5 | 81
2018-03-21 09:00 | 90.2 | 1 | 0 | 266.7 | 1 | 0 | 1906 | 251.5 | 1906 | 78.9 | 1905 | 251.5 | 81
2018-03-21 10:00 | 81.5 | 1 | 0 | 272.7 | 1 | 0 | 1907 | 251.5 | 1907 | 78.9 | 1906 | 251.5 | 81
2018-03-21 11:00 | 66.1 | 1 | 0 | 264.4 | 1 | 0 | 1908 | 251.5 | 1908 | 78.9 | 1907 | 251.5 | 81
2018-03-21 12:00 | 86.4 | 1 | 0 | 260.7 | 1 | 0 | 1909 | 251.5 | 1909 | 78.9 | 1908 | 251.5 | 81
2018-03-21 13:00 | 65.2 | 1 | 0 | 263.9 | 1 | 0 | 1910 | 251.4 | 1910 | 78.9 | 1909 | 251.5 | 81
2018-03-21 14:00 | 78.1 | 1 | 1 | 270 | 1 | 0 | 1911 | 251.4 | 1911 | 78.9 | 1910 | 251.4 | 81
2018-03-21 15:00 | 52.8 | 0 | 0 | 263.3 | 1 | 0 | 1912 | 251.4 | 1912 | 78.9 | 1911 | 251.4 | 81
2018-03-21 16:00 | 41.9 | 0 | 0 | 269.6 | 1 | 0 | 1913 | 251.3 | 1913 | 78.9 | 1912 | 251.4 | 81
2018-03-21 17:00 | 47.6 | 0 | 0 | 252.6 | 1 | 0 | 1914 | 251.3 | 1914 | 78.9 | 1913 | 251.3 | 81
2018-03-21 18:00 | 47.3 | 0 | 0 | 265.4 | 1 | 0 | 1915 | 251.2 | 1915 | 78.9 | 1914 | 251.3 | 81
2018-03-21 19:00 | 41.6 | 0 | 0 | 254.5 | 1 | 0 | 1916 | 251.1 | 1916 | 78.9 | 1915 | 251.2 | 81
2018-03-21 20:00 | 41.1 | 0 | 0 | 282.2 | 1 | 0 | 1917 | 251.1 | 1917 | 78.8 | 1916 | 251.1 | 81
2018-03-21 21:00 | 34.6 | 0 | 0 | 239.6 | 1 | 0 | 1918 | 251 | 1918 | 78.8 | 1917 | 251.1 | 81
2018-03-21 22:00 | 34 | 0 | 0 | 231.4 | 1 | 0 | 1919 | 250.9 | 1919 | 78.8 | 1918 | 251 | 81
2018-03-21 23:00 | 34.5 | 0 | 0 | 185.2 | 1 | 0 | 1920 | 250.9 | 1920 | 78.8 | 1919 | 250.9 | 81
2018-03-22 | 30.6 | 0 | 0 | 129.6 | 1 | 0 | 1921 | 250.9 | 1921 | 78.8 | 1920 | 250.9 | 81
2018-03-22 01:00 | 33.8 | 0 | 0 | 145.5 | 1 | 0 | 1922 | 250.9 | 1922 | 78.8 | 1921 | 250.9 | 81
2018-03-22 02:00 | 39.4 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1923 | 250.9 | 1923 | 78.7 | 1922 | 250.9 | 81
2018-03-22 03:00 | 34.5 | 0 | 0 | 147.6 | 1 | 0 | 1924 | 250.7 | 1924 | 78.7 | 1923 | 250.9 | 81
2018-03-22 04:00 | 41 | 0 | 0 | 156.3 | 1 | 0 | 1925 | 250.6 | 1925 | 78.7 | 1924 | 250.7 | 81
2018-03-22 05:00 | 60.6 | 0 | 1 | 178.4 | 1 | 0 | 1926 | 250.6 | 1926 | 78.7 | 1925 | 250.6 | 81
2018-03-22 06:00 | 80.9 | 1 | 0 | 224.4 | 1 | 0 | 1927 | 250.5 | 1927 | 78.7 | 1926 | 250.6 | 81
2018-03-22 07:00 | 86.2 | 1 | 0 | 210 | 1 | 0 | 1928 | 250.5 | 1928 | 78.7 | 1927 | 250.5 | 81
2018-03-22 08:00 | 76.4 | 1 | 0 | 212.7 | 1 | 0 | 1929 | 250.5 | 1929 | 78.7 | 1928 | 250.5 | 81
2018-03-22 09:00 | 69.8 | 1 | 0 | 177.4 | 1 | 0 | 1930 | 250.5 | 1930 | 78.7 | 1929 | 250.5 | 81
2018-03-22 10:00 | 107 | 1 | 1 | 165 | 1 | 0 | 1931 | 250.5 | 1931 | 78.7 | 1930 | 250.5 | 81
2018-03-22 11:00 | 60.7 | 0 | 1 | 186 | 1 | 0 | 1932 | 250.4 | 1932 | 78.7 | 1931 | 250.5 | 81
2018-03-22 12:00 | 75.2 | 1 | 0 | 163.9 | 1 | 0 | 1933 | 250.3 | 1933 | 78.7 | 1932 | 250.4 | 81
2018-03-22 13:00 | 66.2 | 1 | 0 | 132.1 | 1 | 0 | 1934 | 250.3 | 1934 | 78.6 | 1933 | 250.3 | 81
2018-03-22 14:00 | 78.5 | 1 | 1 | 144.3 | 1 | 0 | 1935 | 250.2 | 1935 | 78.6 | 1934 | 250.3 | 81
2018-03-22 15:00 | 51.6 | 0 | 0 | 135.6 | 1 | 0 | 1936 | 250.2 | 1936 | 78.6 | 1935 | 250.2 | 81
2018-03-22 16:00 | 46 | 0 | 0 | 154.4 | 1 | 0 | 1937 | 250.2 | 1937 | 78.6 | 1936 | 250.2 | 81
2018-03-22 17:00 | 38.8 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 1938 | 250.1 | 1938 | 78.6 | 1937 | 250.2 | 81
2018-03-22 18:00 | 50.1 | 0 | 0 | 180.9 | 1 | 0 | 1939 | 250.1 | 1939 | 78.6 | 1938 | 250.1 | 81
2018-03-22 19:00 | 43 | 0 | 0 | 187.8 | 1 | 0 | 1940 | 250 | 1940 | 78.5 | 1939 | 250.1 | 81
2018-03-22 20:00 | 42.7 | 0 | 0 | 174.5 | 1 | 0 | 1941 | 250 | 1941 | 78.5 | 1940 | 250 | 81
2018-03-22 21:00 | 37.3 | 0 | 0 | 192.1 | 1 | 0 | 1942 | 250 | 1942 | 78.5 | 1941 | 250 | 81
2018-03-22 22:00 | 37 | 0 | 0 | 130.3 | 1 | 0 | 1943 | 249.8 | 1943 | 78.5 | 1942 | 250 | 81
2018-03-22 23:00 | 29.3 | 0 | 0 | 135.3 | 1 | 0 | 1944 | 249.7 | 1944 | 78.5 | 1943 | 249.8 | 81
2018-03-23 | 31.8 | 0 | 0 | 118.4 | 1 | 0 | 1945 | 249.6 | 1945 | 78.5 | 1944 | 249.7 | 81
2018-03-23 01:00 | 33.5 | 0 | 0 | 140.4 | 1 | 0 | 1946 | 249.6 | 1946 | 78.5 | 1945 | 249.6 | 81
2018-03-23 02:00 | 33.1 | 0 | 0 | 136.2 | 1 | 0 | 1947 | 249.5 | 1947 | 78.5 | 1946 | 249.6 | 81
2018-03-23 03:00 | 38.6 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 1948 | 249.5 | 1948 | 78.5 | 1947 | 249.5 | 81
2018-03-23 04:00 | 33.2 | 0 | 0 | 171.6 | 1 | 0 | 1949 | 249.5 | 1949 | 78.5 | 1948 | 249.5 | 81
2018-03-23 05:00 | 45 | 0 | 1 | 213.6 | 1 | 0 | 1950 | 249.5 | 1950 | 78.5 | 1949 | 249.5 | 81
2018-03-23 06:00 | 100 | 1 | 0 | 195.4 | 1 | 0 | 1951 | 249.5 | 1951 | 78.5 | 1950 | 249.5 | 81
2018-03-23 07:00 | 99.8 | 1 | 0 | 256.5 | 1 | 0 | 1952 | 249.4 | 1952 | 78.5 | 1951 | 249.5 | 81
2018-03-23 08:00 | 94.7 | 1 | 0 | 235.1 | 1 | 0 | 1953 | 249.3 | 1953 | 78.5 | 1952 | 249.4 | 81
2018-03-23 09:00 | 87.6 | 1 | 0 | 186.6 | 1 | 0 | 1954 | 249.3 | 1954 | 78.4 | 1953 | 249.3 | 81
2018-03-23 10:00 | 97.8 | 1 | 1 | 161.8 | 1 | 0 | 1955 | 249.2 | 1955 | 78.4 | 1954 | 249.3 | 81
2018-03-23 11:00 | 56.7 | 0 | 1 | 156.1 | 1 | 0 | 1956 | 249.2 | 1956 | 78.4 | 1955 | 249.2 | 81
2018-03-23 12:00 | 79.1 | 1 | 0 | 159.8 | 1 | 0 | 1957 | 249.2 | 1957 | 78.4 | 1956 | 249.2 | 81
2018-03-23 13:00 | 79.6 | 1 | 0 | 163.7 | 1 | 0 | 1958 | 249.2 | 1958 | 78.4 | 1957 | 249.2 | 81
2018-03-23 14:00 | 72.6 | 1 | 1 | 142.6 | 1 | 0 | 1959 | 249.2 | 1959 | 78.4 | 1958 | 249.2 | 81
2018-03-23 15:00 | 52.5 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 1960 | 249.1 | 1960 | 78.4 | 1959 | 249.2 | 81
2018-03-23 16:00 | 51.6 | 0 | 0 | 178.9 | 1 | 0 | 1961 | 249.1 | 1961 | 78.3 | 1960 | 249.1 | 81
2018-03-23 17:00 | 48.1 | 0 | 0 | 162.7 | 1 | 0 | 1962 | 249 | 1962 | 78.3 | 1961 | 249.1 | 81
2018-03-23 18:00 | 41 | 0 | 0 | 224.6 | 1 | 0 | 1963 | 249 | 1963 | 78.3 | 1962 | 249 | 81
2018-03-23 19:00 | 35.8 | 0 | 0 | 221.2 | 1 | 0 | 1964 | 248.9 | 1964 | 78.3 | 1963 | 249 | 81
2018-03-23 20:00 | 44.6 | 0 | 0 | 202 | 1 | 0 | 1965 | 248.9 | 1965 | 78.3 | 1964 | 248.9 | 81
2018-03-23 21:00 | 34.4 | 0 | 0 | 196.6 | 1 | 0 | 1966 | 248.9 | 1966 | 78.2 | 1965 | 248.9 | 81
2018-03-23 22:00 | 34.9 | 0 | 0 | 170.1 | 1 | 0 | 1967 | 248.9 | 1967 | 78.2 | 1966 | 248.9 | 81
2018-03-23 23:00 | 36.4 | 0 | 0 | 128.9 | 1 | 0 | 1968 | 248.9 | 1968 | 78.2 | 1967 | 248.9 | 81
2018-03-24 | 33.2 | 0 | 0 | 120.2 | 1 | 0 | 1969 | 248.8 | 1969 | 78.2 | 1968 | 248.9 | 81
2018-03-24 01:00 | 35.9 | 0 | 0 | 124.7 | 1 | 0 | 1970 | 248.8 | 1970 | 78.2 | 1969 | 248.8 | 81
2018-03-24 02:00 | 38.7 | 0 | 0 | 122 | 1 | 0 | 1971 | 248.7 | 1971 | 78.2 | 1970 | 248.8 | 81
2018-03-24 03:00 | 29.3 | 0 | 0 | 150.1 | 1 | 0 | 1972 | 248.7 | 1972 | 78.2 | 1971 | 248.7 | 81
2018-03-24 04:00 | 35.3 | 0 | 0 | 179.5 | 1 | 0 | 1973 | 248.7 | 1973 | 78.2 | 1972 | 248.7 | 81
2018-03-24 05:00 | 50 | 0 | 1 | 198.3 | 1 | 0 | 1974 | 248.7 | 1974 | 78.2 | 1973 | 248.7 | 81
2018-03-24 06:00 | 110.2 | 1 | 0 | 224.9 | 1 | 0 | 1975 | 248.6 | 1975 | 78.2 | 1974 | 248.7 | 81
2018-03-24 07:00 | 86.4 | 1 | 0 | 244.5 | 1 | 0 | 1976 | 248.6 | 1976 | 78.1 | 1975 | 248.6 | 81
2018-03-24 08:00 | 82.2 | 1 | 0 | 244.6 | 1 | 0 | 1977 | 248.6 | 1977 | 78.1 | 1976 | 248.6 | 81
2018-03-24 09:00 | 92.4 | 1 | 0 | 164.3 | 1 | 0 | 1978 | 248.6 | 1978 | 78.1 | 1977 | 248.6 | 81
2018-03-24 10:00 | 116 | 1 | 1 | 170.6 | 1 | 0 | 1979 | 248.5 | 1979 | 78.1 | 1978 | 248.6 | 81
2018-03-24 11:00 | 61.6 | 0 | 1 | 163.7 | 1 | 0 | 1980 | 248.4 | 1980 | 78.1 | 1979 | 248.5 | 81
2018-03-24 12:00 | 77.9 | 1 | 0 | 141.9 | 1 | 0 | 1981 | 248.4 | 1981 | 78.1 | 1980 | 248.4 | 81
2018-03-24 13:00 | 65.1 | 1 | 0 | 156.6 | 1 | 0 | 1982 | 248.4 | 1982 | 78.1 | 1981 | 248.4 | 81
2018-03-24 14:00 | 68.1 | 1 | 1 | 158.2 | 1 | 0 | 1983 | 248.3 | 1983 | 78.1 | 1982 | 248.4 | 81
2018-03-24 15:00 | 58.5 | 0 | 0 | 134.9 | 1 | 0 | 1984 | 248.3 | 1984 | 78.1 | 1983 | 248.3 | 81
2018-03-24 16:00 | 37.8 | 0 | 0 | 176.5 | 1 | 0 | 1985 | 248.3 | 1985 | 78.1 | 1984 | 248.3 | 81
2018-03-24 17:00 | 44.3 | 0 | 0 | 205.4 | 1 | 0 | 1986 | 248.2 | 1986 | 78.1 | 1985 | 248.3 | 81
2018-03-24 18:00 | 42.7 | 0 | 0 | 179.2 | 1 | 0 | 1987 | 248.2 | 1987 | 78 | 1986 | 248.2 | 81
2018-03-24 19:00 | 42.5 | 0 | 0 | 191.9 | 1 | 0 | 1988 | 248.2 | 1988 | 78 | 1987 | 248.2 | 81
2018-03-24 20:00 | 38.7 | 0 | 0 | 185.4 | 1 | 0 | 1989 | 248.2 | 1989 | 78 | 1988 | 248.2 | 81
2018-03-24 21:00 | 37.1 | 0 | 0 | 154.5 | 1 | 0 | 1990 | 248.1 | 1990 | 78 | 1989 | 248.2 | 81
2018-03-24 22:00 | 39.7 | 0 | 0 | 148.5 | 1 | 0 | 1991 | 248.1 | 1991 | 78 | 1990 | 248.1 | 81
2018-03-24 23:00 | 36.4 | 0 | 0 | 124.5 | 1 | 0 | 1992 | 248.1 | 1992 | 78 | 1991 | 248.1 | 81
2018-03-25 | 33.4 | 0 | 0 | 127.3 | 1 | 0 | 1993 | 248.1 | 1993 | 78 | 1992 | 248.1 | 81
2018-03-25 01:00 | 39.5 | 0 | 0 | 130.5 | 1 | 0 | 1994 | 248.1 | 1994 | 78 | 1993 | 248.1 | 81
2018-03-25 02:00 | 38 | 0 | 0 | 134.1 | 1 | 0 | 1995 | 248 | 1995 | 77.9 | 1994 | 248.1 | 81
2018-03-25 03:00 | 36.5 | 0 | 0 | 154.8 | 1 | 0 | 1996 | 248 | 1996 | 77.9 | 1995 | 248 | 81
2018-03-25 04:00 | 30.6 | 0 | 0 | 191.3 | 1 | 0 | 1997 | 247.9 | 1997 | 77.9 | 1996 | 248 | 81
2018-03-25 05:00 | 56.2 | 0 | 1 | 189.1 | 1 | 0 | 1998 | 247.9 | 1998 | 77.9 | 1997 | 247.9 | 81
2018-03-25 06:00 | 74.9 | 1 | 0 | 209.9 | 1 | 0 | 1999 | 247.9 | 1999 | 77.9 | 1998 | 247.9 | 81
2018-03-25 07:00 | 68.2 | 1 | 0 | 263.5 | 1 | 0 | 2000 | 247.9 | 2000 | 77.9 | 1999 | 247.9 | 81
2018-03-25 08:00 | 84.5 | 1 | 0 | 222.9 | 1 | 0 | 2001 | 247.8 | 2001 | 77.9 | 2000 | 247.9 | 81
2018-03-25 09:00 | 95.2 | 1 | 0 | 188.2 | 1 | 0 | 2002 | 247.7 | 2002 | 77.9 | 2001 | 247.8 | 81
2018-03-25 10:00 | 99.6 | 1 | 1 | 202.7 | 1 | 0 | 2003 | 247.7 | 2003 | 77.9 | 2002 | 247.7 | 81
2018-03-25 11:00 | 54.1 | 0 | 1 | 172.2 | 1 | 0 | 2004 | 247.6 | 2004 | 77.8 | 2003 | 247.7 | 81
2018-03-25 12:00 | 82.9 | 1 | 0 | 154.5 | 1 | 0 | 2005 | 247.6 | 2005 | 77.8 | 2004 | 247.6 | 81
2018-03-25 13:00 | 67.7 | 1 | 0 | 183.2 | 1 | 0 | 2006 | 247.6 | 2006 | 77.8 | 2005 | 247.6 | 81
2018-03-25 14:00 | 71.3 | 1 | 1 | 148.6 | 1 | 0 | 2007 | 247.5 | 2007 | 77.8 | 2006 | 247.6 | 81
2018-03-25 15:00 | 48.8 | 0 | 0 | 169.3 | 1 | 0 | 2008 | 247.4 | 2008 | 77.8 | 2007 | 247.5 | 81
2018-03-25 16:00 | 52 | 0 | 0 | 159.3 | 1 | 0 | 2009 | 247.4 | 2009 | 77.8 | 2008 | 247.4 | 81
2018-03-25 17:00 | 41.3 | 0 | 0 | 159 | 1 | 0 | 2010 | 247.4 | 2010 | 77.8 | 2009 | 247.4 | 81
2018-03-25 18:00 | 48.5 | 0 | 0 | 192 | 1 | 0 | 2011 | 247.4 | 2011 | 77.8 | 2010 | 247.4 | 81
2018-03-25 19:00 | 45 | 0 | 0 | 205.2 | 1 | 0 | 2012 | 247.4 | 2012 | 77.8 | 2011 | 247.4 | 81
2018-03-25 20:00 | 34.8 | 0 | 0 | 194.5 | 1 | 0 | 2013 | 247.3 | 2013 | 77.8 | 2012 | 247.4 | 81
2018-03-25 21:00 | 40.7 | 0 | 0 | 192.2 | 1 | 0 | 2014 | 247.2 | 2014 | 77.8 | 2013 | 247.3 | 81
2018-03-25 22:00 | 38.1 | 0 | 0 | 151.5 | 1 | 0 | 2015 | 247.1 | 2015 | 77.7 | 2014 | 247.2 | 81
2018-03-25 23:00 | 40 | 0 | 0 | 152.6 | 1 | 0 | 2016 | 247.1 | 2016 | 77.7 | 2015 | 247.1 | 81
2018-03-26 | 42.2 | 0 | 0 | 117.5 | 1 | 0 | 2017 | 247.1 | 2017 | 77.7 | 2016 | 247.1 | 81
2018-03-26 01:00 | 36.9 | 0 | 0 | 122.7 | 1 | 0 | 2018 | 247 | 2018 | 77.7 | 2017 | 247.1 | 81
2018-03-26 02:00 | 30.9 | 0 | 0 | 136.1 | 1 | 0 | 2019 | 247 | 2019 | 77.7 | 2018 | 247 | 81
2018-03-26 03:00 | 40.2 | 0 | 0 | 159.9 | 1 | 0 | 2020 | 247 | 2020 | 77.7 | 2019 | 247 | 81
2018-03-26 04:00 | 36.3 | 0 | 0 | 169.7 | 1 | 0 | 2021 | 246.9 | 2021 | 77.7 | 2020 | 247 | 81
2018-03-26 05:00 | 50.5 | 0 | 1 | 163.5 | 1 | 0 | 2022 | 246.9 | 2022 | 77.7 | 2021 | 246.9 | 81
2018-03-26 06:00 | 98.4 | 1 | 0 | 184.5 | 1 | 0 | 2023 | 246.9 | 2023 | 77.6 | 2022 | 246.9 | 81
2018-03-26 07:00 | 95 | 1 | 0 | 210.5 | 1 | 0 | 2024 | 246.8 | 2024 | 77.6 | 2023 | 246.9 | 81
2018-03-26 08:00 | 84.4 | 1 | 0 | 207.5 | 1 | 0 | 2025 | 246.8 | 2025 | 77.6 | 2024 | 246.8 | 81
2018-03-26 09:00 | 90.7 | 1 | 0 | 190.5 | 1 | 0 | 2026 | 246.8 | 2026 | 77.6 | 2025 | 246.8 | 81
2018-03-26 10:00 | 102.4 | 1 | 0 | 203.3 | 1 | 0 | 2027 | 246.8 | 2027 | 77.6 | 2026 | 246.8 | 81
2018-03-26 11:00 | 76.7 | 1 | 0 | 176.4 | 1 | 0 | 2028 | 246.7 | 2028 | 77.6 | 2027 | 246.8 | 81
2018-03-26 12:00 | 85.6 | 1 | 0 | 177.2 | 1 | 0 | 2029 | 246.7 | 2029 | 77.6 | 2028 | 246.7 | 81
2018-03-26 13:00 | 70.8 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 2030 | 246.6 | 2030 | 77.6 | 2029 | 246.7 | 81
2018-03-26 14:00 | 66.3 | 1 | 1 | 180.8 | 1 | 0 | 2031 | 246.6 | 2031 | 77.6 | 2030 | 246.6 | 81
2018-03-26 15:00 | 56.6 | 0 | 0 | 137.5 | 1 | 0 | 2032 | 246.6 | 2032 | 77.6 | 2031 | 246.6 | 81
2018-03-26 16:00 | 54.8 | 0 | 0 | 172.2 | 1 | 0 | 2033 | 246.6 | 2033 | 77.6 | 2032 | 246.6 | 81
2018-03-26 17:00 | 52 | 0 | 0 | 191.5 | 1 | 0 | 2034 | 246.6 | 2034 | 77.6 | 2033 | 246.6 | 81
2018-03-26 18:00 | 45.2 | 0 | 0 | 146.7 | 1 | 0 | 2035 | 246.6 | 2035 | 77.5 | 2034 | 246.6 | 81
2018-03-26 19:00 | 42.8 | 0 | 0 | 185.8 | 1 | 0 | 2036 | 246.6 | 2036 | 77.5 | 2035 | 246.6 | 81
2018-03-26 20:00 | 46 | 0 | 0 | 166.9 | 1 | 0 | 2037 | 246.6 | 2037 | 77.5 | 2036 | 246.6 | 81
2018-03-26 21:00 | 39.2 | 0 | 0 | 198.7 | 1 | 0 | 2038 | 246.5 | 2038 | 77.5 | 2037 | 246.6 | 81
2018-03-26 22:00 | 42.3 | 0 | 0 | 146.3 | 1 | 0 | 2039 | 246.5 | 2039 | 77.5 | 2038 | 246.5 | 81
2018-03-26 23:00 | 44.2 | 0 | 0 | 115.7 | 1 | 0 | 2040 | 246.5 | 2040 | 77.5 | 2039 | 246.5 | 81
2018-03-27 | 39.4 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 2041 | 246.5 | 2041 | 77.5 | 2040 | 246.5 | 81
2018-03-27 01:00 | 39.7 | 0 | 0 | 104.5 | 1 | 0 | 2042 | 246.4 | 2042 | 77.5 | 2041 | 246.5 | 81
2018-03-27 02:00 | 37.1 | 0 | 0 | 105 | 1 | 0 | 2043 | 246.4 | 2043 | 77.5 | 2042 | 246.4 | 81
2018-03-27 03:00 | 35.4 | 0 | 0 | 162.3 | 1 | 0 | 2044 | 246.4 | 2044 | 77.5 | 2043 | 246.4 | 81
2018-03-27 04:00 | 35.9 | 0 | 0 | 213.4 | 1 | 0 | 2045 | 246.3 | 2045 | 77.4 | 2044 | 246.4 | 81
2018-03-27 05:00 | 55.2 | 0 | 1 | 171.4 | 1 | 0 | 2046 | 246.3 | 2046 | 77.4 | 2045 | 246.3 | 81
2018-03-27 06:00 | 71.3 | 1 | 0 | 211.2 | 1 | 0 | 2047 | 246.2 | 2047 | 77.4 | 2046 | 246.3 | 81
2018-03-27 07:00 | 102.3 | 1 | 0 | 241 | 1 | 0 | 2048 | 246 | 2048 | 77.4 | 2047 | 246.2 | 81
2018-03-27 08:00 | 73.2 | 1 | 0 | 210 | 1 | 0 | 2049 | 246 | 2049 | 77.4 | 2048 | 246 | 81
2018-03-27 09:00 | 92.4 | 1 | 0 | 189.4 | 1 | 0 | 2050 | 245.9 | 2050 | 77.4 | 2049 | 246 | 81
2018-03-27 10:00 | 78.5 | 1 | 1 | 173.2 | 1 | 0 | 2051 | 245.9 | 2051 | 77.4 | 2050 | 245.9 | 81
2018-03-27 11:00 | 50.1 | 0 | 1 | 155.2 | 1 | 0 | 2052 | 245.9 | 2052 | 77.4 | 2051 | 245.9 | 81
2018-03-27 12:00 | 76.1 | 1 | 0 | 167 | 1 | 0 | 2053 | 245.8 | 2053 | 77.4 | 2052 | 245.9 | 81
2018-03-27 13:00 | 66.3 | 1 | 0 | 146.3 | 1 | 0 | 2054 | 245.8 | 2054 | 77.4 | 2053 | 245.8 | 81
2018-03-27 14:00 | 68.7 | 1 | 1 | 146.9 | 1 | 0 | 2055 | 245.7 | 2055 | 77.4 | 2054 | 245.8 | 81
2018-03-27 15:00 | 47 | 0 | 0 | 148.9 | 1 | 0 | 2056 | 245.6 | 2056 | 77.4 | 2055 | 245.7 | 81
2018-03-27 16:00 | 42.6 | 0 | 0 | 150.1 | 1 | 0 | 2057 | 245.6 | 2057 | 77.4 | 2056 | 245.6 | 81
2018-03-27 17:00 | 45.6 | 0 | 0 | 194.9 | 1 | 0 | 2058 | 245.5 | 2058 | 77.3 | 2057 | 245.6 | 81
2018-03-27 18:00 | 48.2 | 0 | 0 | 168.3 | 1 | 0 | 2059 | 245.5 | 2059 | 77.3 | 2058 | 245.5 | 81
2018-03-27 19:00 | 44.1 | 0 | 0 | 185.5 | 1 | 0 | 2060 | 245.5 | 2060 | 77.3 | 2059 | 245.5 | 81
2018-03-27 20:00 | 41.7 | 0 | 0 | 227.1 | 1 | 0 | 2061 | 245.5 | 2061 | 77.3 | 2060 | 245.5 | 81
2018-03-27 21:00 | 42 | 0 | 0 | 218.5 | 1 | 0 | 2062 | 245.5 | 2062 | 77.3 | 2061 | 245.5 | 81
2018-03-27 22:00 | 37.3 | 0 | 0 | 193.3 | 1 | 0 | 2063 | 245.5 | 2063 | 77.3 | 2062 | 245.5 | 81
2018-03-27 23:00 | 39 | 0 | 0 | 138 | 1 | 0 | 2064 | 245.5 | 2064 | 77.3 | 2063 | 245.5 | 81
2018-03-28 | 34.6 | 0 | 0 | 125.9 | 1 | 0 | 2065 | 245.4 | 2065 | 77.3 | 2064 | 245.5 | 81
2018-03-28 01:00 | 35.4 | 0 | 0 | 122 | 1 | 0 | 2066 | 245.3 | 2066 | 77.3 | 2065 | 245.4 | 81
2018-03-28 02:00 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 1 | 0 | 2067 | 245.3 | 2067 | 77.2 | 2066 | 245.3 | 81
2018-03-28 03:00 | 35.8 | 0 | 0 | 169.1 | 1 | 0 | 2068 | 245.3 | 2068 | 77.2 | 2067 | 245.3 | 81
2018-03-28 04:00 | 38.4 | 0 | 0 | 183.1 | 1 | 0 | 2069 | 245.2 | 2069 | 77.2 | 2068 | 245.3 | 81
2018-03-28 05:00 | 63.7 | 0 | 1 | 174.2 | 1 | 0 | 2070 | 245.2 | 2070 | 77.2 | 2069 | 245.2 | 81
2018-03-28 06:00 | 93.2 | 1 | 0 | 202.7 | 1 | 0 | 2071 | 245.2 | 2071 | 77.2 | 2070 | 245.2 | 81
2018-03-28 07:00 | 81.4 | 1 | 0 | 249.2 | 1 | 0 | 2072 | 245.1 | 2072 | 77.2 | 2071 | 245.2 | 81
2018-03-28 08:00 | 67.9 | 1 | 0 | 201.1 | 1 | 0 | 2073 | 245.1 | 2073 | 77.2 | 2072 | 245.1 | 81
2018-03-28 09:00 | 87.7 | 1 | 0 | 198.5 | 1 | 0 | 2074 | 245 | 2074 | 77.2 | 2073 | 245.1 | 81
2018-03-28 10:00 | 111.4 | 1 | 1 | 179.5 | 1 | 0 | 2075 | 245 | 2075 | 77.2 | 2074 | 245 | 81
2018-03-28 11:00 | 58.5 | 0 | 1 | 176.6 | 1 | 0 | 2076 | 245 | 2076 | 77.1 | 2075 | 245 | 81
2018-03-28 12:00 | 86.5 | 1 | 1 | 160.4 | 1 | 0 | 2077 | 244.9 | 2077 | 77.1 | 2076 | 245 | 81
2018-03-28 13:00 | 55 | 0 | 1 | 161.1 | 1 | 0 | 2078 | 244.9 | 2078 | 77.1 | 2077 | 244.9 | 81
2018-03-28 14:00 | 78.3 | 1 | 1 | 147.3 | 1 | 0 | 2079 | 244.8 | 2079 | 77.1 | 2078 | 244.9 | 81
2018-03-28 15:00 | 53 | 0 | 0 | 145.1 | 1 | 0 | 2080 | 244.7 | 2080 | 77.1 | 2079 | 244.8 | 81
2018-03-28 16:00 | 46 | 0 | 0 | 129.9 | 1 | 0 | 2081 | 244.7 | 2081 | 77.1 | 2080 | 244.7 | 81
2018-03-28 17:00 | 44.6 | 0 | 0 | 171.6 | 1 | 0 | 2082 | 244.7 | 2082 | 77.1 | 2081 | 244.7 | 81
2018-03-28 18:00 | 41.7 | 0 | 0 | 161 | 1 | 0 | 2083 | 244.7 | 2083 | 77.1 | 2082 | 244.7 | 81
2018-03-28 19:00 | 45.1 | 0 | 0 | 192.8 | 1 | 0 | 2084 | 244.7 | 2084 | 77 | 2083 | 244.7 | 81
2018-03-28 20:00 | 39.2 | 0 | 0 | 170.3 | 1 | 0 | 2085 | 244.6 | 2085 | 77 | 2084 | 244.7 | 81
2018-03-28 21:00 | 32.9 | 0 | 0 | 191.4 | 1 | 0 | 2086 | 244.6 | 2086 | 77 | 2085 | 244.6 | 81
2018-03-28 22:00 | 33.6 | 0 | 0 | 135.6 | 1 | 0 | 2087 | 244.6 | 2087 | 77 | 2086 | 244.6 | 81
2018-03-28 23:00 | 38.3 | 0 | 0 | 118.2 | 1 | 0 | 2088 | 244.6 | 2088 | 77 | 2087 | 244.6 | 81
2018-03-29 | 37.2 | 0 | 0 | 102.8 | 1 | 0 | 2089 | 244.6 | 2089 | 77 | 2088 | 244.6 | 81
2018-03-29 01:00 | 32.8 | 0 | 0 | 112.7 | 1 | 0 | 2090 | 244.5 | 2090 | 77 | 2089 | 244.6 | 81
2018-03-29 02:00 | 37.1 | 0 | 0 | 116.5 | 1 | 0 | 2091 | 244.5 | 2091 | 76.9 | 2090 | 244.5 | 81
2018-03-29 03:00 | 31.8 | 0 | 0 | 165.8 | 1 | 0 | 2092 | 244.5 | 2092 | 76.9 | 2091 | 244.5 | 81
2018-03-29 04:00 | 31.6 | 0 | 0 | 166.5 | 1 | 0 | 2093 | 244.5 | 2093 | 76.9 | 2092 | 244.5 | 81
2018-03-29 05:00 | 62 | 0 | 1 | 161.1 | 1 | 0 | 2094 | 244.5 | 2094 | 76.9 | 2093 | 244.5 | 81
2018-03-29 06:00 | 73.3 | 1 | 0 | 181.2 | 1 | 0 | 2095 | 244.4 | 2095 | 76.9 | 2094 | 244.5 | 81
2018-03-29 07:00 | 75.2 | 1 | 0 | 243.9 | 1 | 0 | 2096 | 244.4 | 2096 | 76.9 | 2095 | 244.4 | 81
2018-03-29 08:00 | 75.5 | 1 | 0 | 223.9 | 1 | 0 | 2097 | 244.4 | 2097 | 76.9 | 2096 | 244.4 | 81
2018-03-29 09:00 | 74.6 | 1 | 0 | 159.7 | 1 | 0 | 2098 | 244.4 | 2098 | 76.9 | 2097 | 244.4 | 81
2018-03-29 10:00 | 90.9 | 1 | 0 | 161.3 | 1 | 0 | 2099 | 244.4 | 2099 | 76.9 | 2098 | 244.4 | 81
2018-03-29 11:00 | 66.1 | 1 | 0 | 154.6 | 1 | 0 | 2100 | 244.3 | 2100 | 76.9 | 2099 | 244.4 | 81
2018-03-29 12:00 | 77.6 | 1 | 1 | 166.9 | 1 | 0 | 2101 | 244.3 | 2101 | 76.8 | 2100 | 244.3 | 81
2018-03-29 13:00 | 60.3 | 0 | 0 | 169.2 | 1 | 0 | 2102 | 244.2 | 2102 | 76.8 | 2101 | 244.3 | 81
2018-03-29 14:00 | 57.6 | 0 | 0 | 164.1 | 1 | 0 | 2103 | 244.2 | 2103 | 76.8 | 2102 | 244.2 | 81
2018-03-29 15:00 | 52.5 | 0 | 0 | 146.6 | 1 | 0 | 2104 | 244.1 | 2104 | 76.8 | 2103 | 244.2 | 81
2018-03-29 16:00 | 53.1 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 | 2105 | 244.1 | 2105 | 76.8 | 2104 | 244.1 | 81
2018-03-29 17:00 | 52.3 | 0 | 0 | 169.4 | 1 | 0 | 2106 | 244.1 | 2106 | 76.8 | 2105 | 244.1 | 81
2018-03-29 18:00 | 48.5 | 0 | 0 | 175.7 | 1 | 0 | 2107 | 244.1 | 2107 | 76.8 | 2106 | 244.1 | 81
2018-03-29 19:00 | 51.5 | 0 | 0 | 207 | 1 | 0 | 2108 | 244 | 2108 | 76.7 | 2107 | 244.1 | 81
2018-03-29 20:00 | 35.5 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 2109 | 244 | 2109 | 76.7 | 2108 | 244 | 81
2018-03-29 21:00 | 38.4 | 0 | 0 | 170.2 | 1 | 0 | 2110 | 243.9 | 2110 | 76.7 | 2109 | 244 | 81
2018-03-29 22:00 | 38.1 | 0 | 0 | 131.2 | 1 | 0 | 2111 | 243.9 | 2111 | 76.7 | 2110 | 243.9 | 81
2018-03-29 23:00 | 42.9 | 0 | 0 | 113.2 | 1 | 0 | 2112 | 243.9 | 2112 | 76.7 | 2111 | 243.9 | 81
2018-03-30 | 38.2 | 0 | 0 | 143.4 | 1 | 0 | 2113 | 243.9 | 2113 | 76.7 | 2112 | 243.9 | 81
2018-03-30 01:00 | 43.2 | 0 | 0 | 154.9 | 1 | 0 | 2114 | 243.9 | 2114 | 76.7 | 2113 | 243.9 | 81
2018-03-30 02:00 | 41.9 | 0 | 0 | 145.8 | 1 | 0 | 2115 | 243.9 | 2115 | 76.7 | 2114 | 243.9 | 81
2018-03-30 03:00 | 36.7 | 0 | 0 | 132.9 | 1 | 0 | 2116 | 243.8 | 2116 | 76.6 | 2115 | 243.9 | 81
2018-03-30 04:00 | 39.1 | 0 | 0 | 209.9 | 1 | 0 | 2117 | 243.6 | 2117 | 76.6 | 2116 | 243.8 | 81
2018-03-30 05:00 | 51.7 | 0 | 1 | 187.9 | 1 | 0 | 2118 | 243.6 | 2118 | 76.6 | 2117 | 243.6 | 81
2018-03-30 06:00 | 103 | 1 | 0 | 241.5 | 1 | 0 | 2119 | 243.5 | 2119 | 76.6 | 2118 | 243.6 | 81
2018-03-30 07:00 | 87.2 | 1 | 0 | 266.7 | 1 | 0 | 2120 | 243.5 | 2120 | 76.6 | 2119 | 243.5 | 81
2018-03-30 08:00 | 100 | 1 | 0 | 219.9 | 1 | 0 | 2121 | 243.5 | 2121 | 76.6 | 2120 | 243.5 | 81
2018-03-30 09:00 | 96.1 | 1 | 0 | 182.1 | 1 | 0 | 2122 | 243.4 | 2122 | 76.6 | 2121 | 243.5 | 81
2018-03-30 10:00 | 110.8 | 1 | 1 | 163.4 | 1 | 0 | 2123 | 243.4 | 2123 | 76.5 | 2122 | 243.4 | 81
2018-03-30 11:00 | 62.2 | 0 | 1 | 178.3 | 1 | 0 | 2124 | 243.4 | 2124 | 76.5 | 2123 | 243.4 | 81
2018-03-30 12:00 | 72.5 | 1 | 0 | 172.7 | 1 | 0 | 2125 | 243.4 | 2125 | 76.5 | 2124 | 243.4 | 81
2018-03-30 13:00 | 82.9 | 1 | 0 | 157.3 | 1 | 0 | 2126 | 243.4 | 2126 | 76.5 | 2125 | 243.4 | 81
2018-03-30 14:00 | 85.9 | 1 | 1 | 142.8 | 1 | 0 | 2127 | 243.4 | 2127 | 76.5 | 2126 | 243.4 | 81
2018-03-30 15:00 | 61.4 | 0 | 0 | 153.6 | 1 | 0 | 2128 | 243.4 | 2128 | 76.5 | 2127 | 243.4 | 81
2018-03-30 16:00 | 41.9 | 0 | 0 | 154.3 | 1 | 0 | 2129 | 243.4 | 2129 | 76.5 | 2128 | 243.4 | 81
2018-03-30 17:00 | 42.2 | 0 | 0 | 160.9 | 1 | 0 | 2130 | 243.3 | 2130 | 76.5 | 2129 | 243.4 | 81
2018-03-30 18:00 | 41.4 | 0 | 0 | 200.2 | 1 | 0 | 2131 | 243.3 | 2131 | 76.4 | 2130 | 243.3 | 81
2018-03-30 19:00 | 42.2 | 0 | 0 | 182.8 | 1 | 0 | 2132 | 243.2 | 2132 | 76.4 | 2131 | 243.3 | 81
2018-03-30 20:00 | 39.2 | 0 | 0 | 204.1 | 1 | 0 | 2133 | 243.2 | 2133 | 76.4 | 2132 | 243.2 | 81
2018-03-30 21:00 | 38.2 | 0 | 0 | 200.3 | 1 | 0 | 2134 | 243.1 | 2134 | 76.4 | 2133 | 243.2 | 81
2018-03-30 22:00 | 37.3 | 0 | 0 | 157.6 | 1 | 0 | 2135 | 243.1 | 2135 | 76.4 | 2134 | 243.1 | 81
2018-03-30 23:00 | 29.4 | 0 | 0 | 150.1 | 1 | 0 | 2136 | 243.1 | 2136 | 76.4 | 2135 | 243.1 | 81
2018-03-31 | 34.3 | 0 | 0 | 149.3 | 1 | 0 | 2137 | 243 | 2137 | 76.4 | 2136 | 243.1 | 81
2018-03-31 01:00 | 38.4 | 0 | 0 | 139.7 | 1 | 0 | 2138 | 243 | 2138 | 76.4 | 2137 | 243 | 81
2018-03-31 02:00 | 33.9 | 0 | 0 | 103.6 | 1 | 0 | 2139 | 243 | 2139 | 76.4 | 2138 | 243 | 81
2018-03-31 03:00 | 32.4 | 0 | 0 | 151.6 | 1 | 0 | 2140 | 242.9 | 2140 | 76.4 | 2139 | 243 | 81
2018-03-31 04:00 | 30.7 | 0 | 0 | 206.1 | 1 | 0 | 2141 | 242.9 | 2141 | 76.4 | 2140 | 242.9 | 81
2018-03-31 05:00 | 52.3 | 0 | 1 | 170.3 | 1 | 0 | 2142 | 242.9 | 2142 | 76.4 | 2141 | 242.9 | 81
2018-03-31 06:00 | 98.8 | 1 | 0 | 207.5 | 1 | 0 | 2143 | 242.9 | 2143 | 76.4 | 2142 | 242.9 | 81
2018-03-31 07:00 | 88.3 | 1 | 0 | 221 | 1 | 0 | 2144 | 242.8 | 2144 | 76.3 | 2143 | 242.9 | 81
2018-03-31 08:00 | 84.7 | 1 | 0 | 224.8 | 1 | 0 | 2145 | 242.8 | 2145 | 76.3 | 2144 | 242.8 | 81
2018-03-31 09:00 | 90.9 | 1 | 0 | 187.3 | 1 | 0 | 2146 | 242.8 | 2146 | 76.3 | 2145 | 242.8 | 81
2018-03-31 10:00 | 125.2 | 1 | 0 | 166 | 1 | 0 | 2147 | 242.8 | 2147 | 76.3 | 2146 | 242.8 | 81
2018-03-31 11:00 | 74.5 | 1 | 0 | 149.1 | 1 | 0 | 2148 | 242.8 | 2148 | 76.3 | 2147 | 242.8 | 81
2018-03-31 12:00 | 83.5 | 1 | 0 | 145 | 1 | 0 | 2149 | 242.7 | 2149 | 76.3 | 2148 | 242.8 | 81
2018-03-31 13:00 | 68.6 | 1 | 0 | 166 | 1 | 0 | 2150 | 242.7 | 2150 | 76.3 | 2149 | 242.7 | 81
2018-03-31 14:00 | 71.3 | 1 | 0 | 127.8 | 1 | 0 | 2151 | 242.7 | 2151 | 76.3 | 2150 | 242.7 | 81
2018-03-31 15:00 | 72.3 | 1 | 1 | 161.8 | 1 | 0 | 2152 | 242.6 | 2152 | 76.3 | 2151 | 242.7 | 81
2018-03-31 16:00 | 40.3 | 0 | 0 | 164.2 | 1 | 0 | 2153 | 242.5 | 2153 | 76.3 | 2152 | 242.6 | 81
2018-03-31 17:00 | 38.4 | 0 | 0 | 195.9 | 1 | 0 | 2154 | 242.5 | 2154 | 76.3 | 2153 | 242.5 | 81
2018-03-31 18:00 | 40.3 | 0 | 0 | 169.3 | 1 | 0 | 2155 | 242.5 | 2155 | 76.3 | 2154 | 242.5 | 81
2018-03-31 19:00 | 37.1 | 0 | 0 | 169.2 | 1 | 0 | 2156 | 242.5 | 2156 | 76.2 | 2155 | 242.5 | 81
2018-03-31 20:00 | 41.9 | 0 | 0 | 173.7 | 1 | 0 | 2157 | 242.5 | 2157 | 76.2 | 2156 | 242.5 | 81
2018-03-31 21:00 | 40.2 | 0 | 0 | 195.1 | 1 | 0 | 2158 | 242.5 | 2158 | 76.2 | 2157 | 242.5 | 81
2018-03-31 22:00 | 35.7 | 0 | 0 | 148.6 | 1 | 0 | 2159 | 242.5 | 2159 | 76.2 | 2158 | 242.5 | 81
2018-03-31 23:00 | 38 | 0 | 0 | 125.4 | 1 | 1 | 2160 | 242.4 | 2160 | 76.2 | 2159 | 242.5 | 81
2018-04-01 | 33.4 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 2161 | 242.4 | 2161 | 76.2 | 2160 | 242.4 | 81
2018-04-01 01:00 | 40.7 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 2162 | 242.3 | 2162 | 76.2 | 2161 | 242.4 | 81
2018-04-01 02:00 | 31.5 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 2163 | 242.3 | 2163 | 76.2 | 2162 | 242.3 | 81
2018-04-01 03:00 | 30.6 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 1 | 2164 | 242.2 | 2164 | 76.2 | 2163 | 242.3 | 81
2018-04-01 04:00 | 33.8 | 0 | 0 | 90.1 | 1 | 0 | 2165 | 242.2 | 2165 | 76.2 | 2164 | 242.2 | 81
2018-04-01 05:00 | 64.8 | 0 | 1 | 100.2 | 1 | 0 | 2166 | 242.1 | 2166 | 76.2 | 2165 | 242.2 | 81
2018-04-01 06:00 | 101.3 | 1 | 0 | 133.6 | 1 | 0 | 2167 | 242.1 | 2167 | 76.2 | 2166 | 242.1 | 81
2018-04-01 07:00 | 74.4 | 1 | 0 | 141.4 | 1 | 0 | 2168 | 242 | 2168 | 76.1 | 2167 | 242.1 | 81
2018-04-01 08:00 | 86.1 | 1 | 0 | 101.3 | 1 | 0 | 2169 | 242 | 2169 | 76.1 | 2168 | 242 | 81
2018-04-01 09:00 | 80.8 | 1 | 0 | 82.3 | 1 | 0 | 2170 | 242 | 2170 | 76.1 | 2169 | 242 | 81
2018-04-01 10:00 | 86.2 | 1 | 0 | 90.6 | 1 | 1 | 2171 | 241.8 | 2171 | 76.1 | 2170 | 242 | 81
2018-04-01 11:00 | 65.8 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2172 | 241.8 | 2172 | 76.1 | 2171 | 241.8 | 81
2018-04-01 12:00 | 79.1 | 1 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 2173 | 241.7 | 2173 | 76.1 | 2172 | 241.8 | 81
2018-04-01 13:00 | 78.6 | 1 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 2174 | 241.7 | 2174 | 76.1 | 2173 | 241.7 | 81
2018-04-01 14:00 | 78.9 | 1 | 1 | 72.8 | 0 | 0 | 2175 | 241.7 | 2175 | 76.1 | 2174 | 241.7 | 81
2018-04-01 15:00 | 53.2 | 0 | 1 | 80.2 | 0 | 0 | 2176 | 241.7 | 2176 | 76.1 | 2175 | 241.7 | 81
2018-04-01 16:00 | 66.2 | 1 | 1 | 75.9 | 0 | 1 | 2177 | 241.7 | 2177 | 76.1 | 2176 | 241.7 | 81
2018-04-01 17:00 | 50 | 0 | 0 | 91.9 | 1 | 0 | 2178 | 241.7 | 2178 | 76.1 | 2177 | 241.7 | 81
2018-04-01 18:00 | 47.3 | 0 | 0 | 101.9 | 1 | 0 | 2179 | 241.7 | 2179 | 76 | 2178 | 241.7 | 81
2018-04-01 19:00 | 41 | 0 | 0 | 98.6 | 1 | 0 | 2180 | 241.6 | 2180 | 76 | 2179 | 241.7 | 81
2018-04-01 20:00 | 37.8 | 0 | 0 | 106.7 | 1 | 0 | 2181 | 241.6 | 2181 | 76 | 2180 | 241.6 | 81
2018-04-01 21:00 | 42.3 | 0 | 0 | 96.2 | 1 | 0 | 2182 | 241.5 | 2182 | 76 | 2181 | 241.6 | 81
2018-04-01 22:00 | 38.5 | 0 | 0 | 92.6 | 1 | 1 | 2183 | 241.5 | 2183 | 76 | 2182 | 241.5 | 81
2018-04-01 23:00 | 39.6 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 2184 | 241.4 | 2184 | 76 | 2183 | 241.5 | 81
2018-04-02 | 35.6 | 0 | 0 | 157.2 | 1 | 0 | 2185 | 241.4 | 2185 | 76 | 2184 | 241.4 | 81
2018-04-02 01:00 | 39.6 | 0 | 0 | 146.2 | 1 | 0 | 2186 | 241.4 | 2186 | 76 | 2185 | 241.4 | 81
2018-04-02 02:00 | 34.7 | 0 | 0 | 135.6 | 1 | 0 | 2187 | 241.3 | 2187 | 76 | 2186 | 241.4 | 81
2018-04-02 03:00 | 38.3 | 0 | 0 | 159.1 | 1 | 0 | 2188 | 241.2 | 2188 | 76 | 2187 | 241.3 | 81
2018-04-02 04:00 | 34.8 | 0 | 0 | 248.2 | 1 | 0 | 2189 | 241.1 | 2189 | 75.9 | 2188 | 241.2 | 81
2018-04-02 05:00 | 62.9 | 0 | 1 | 201.4 | 1 | 0 | 2190 | 241.1 | 2190 | 75.9 | 2189 | 241.1 | 81
2018-04-02 06:00 | 98.8 | 1 | 0 | 231.5 | 1 | 0 | 2191 | 241.1 | 2191 | 75.9 | 2190 | 241.1 | 81
2018-04-02 07:00 | 84.9 | 1 | 0 | 257.4 | 1 | 0 | 2192 | 241.1 | 2192 | 75.9 | 2191 | 241.1 | 81
2018-04-02 08:00 | 84.2 | 1 | 0 | 243.9 | 1 | 0 | 2193 | 241 | 2193 | 75.9 | 2192 | 241.1 | 81
2018-04-02 09:00 | 98.2 | 1 | 0 | 240.3 | 1 | 0 | 2194 | 241 | 2194 | 75.9 | 2193 | 241 | 81
2018-04-02 10:00 | 101.9 | 1 | 0 | 207.3 | 1 | 0 | 2195 | 240.9 | 2195 | 75.9 | 2194 | 241 | 81
2018-04-02 11:00 | 77.9 | 1 | 0 | 176.9 | 1 | 0 | 2196 | 240.9 | 2196 | 75.9 | 2195 | 240.9 | 81
2018-04-02 12:00 | 82 | 1 | 0 | 213 | 1 | 0 | 2197 | 240.9 | 2197 | 75.9 | 2196 | 240.9 | 81
2018-04-02 13:00 | 82.3 | 1 | 0 | 177.7 | 1 | 0 | 2198 | 240.9 | 2198 | 75.9 | 2197 | 240.9 | 81
2018-04-02 14:00 | 68.2 | 1 | 1 | 152 | 1 | 0 | 2199 | 240.8 | 2199 | 75.8 | 2198 | 240.9 | 81
2018-04-02 15:00 | 52.2 | 0 | 0 | 211.6 | 1 | 0 | 2200 | 240.8 | 2200 | 75.8 | 2199 | 240.8 | 81
2018-04-02 16:00 | 42.2 | 0 | 0 | 178.6 | 1 | 0 | 2201 | 240.8 | 2201 | 75.8 | 2200 | 240.8 | 81
2018-04-02 17:00 | 48.9 | 0 | 0 | 230.6 | 1 | 0 | 2202 | 240.8 | 2202 | 75.8 | 2201 | 240.8 | 81
2018-04-02 18:00 | 41.2 | 0 | 0 | 197.6 | 1 | 0 | 2203 | 240.8 | 2203 | 75.8 | 2202 | 240.8 | 81
2018-04-02 19:00 | 39.1 | 0 | 0 | 212.6 | 1 | 0 | 2204 | 240.7 | 2204 | 75.8 | 2203 | 240.8 | 81
2018-04-02 20:00 | 44.4 | 0 | 0 | 206.3 | 1 | 0 | 2205 | 240.7 | 2205 | 75.8 | 2204 | 240.7 | 81
2018-04-02 21:00 | 40 | 0 | 0 | 211.6 | 1 | 0 | 2206 | 240.7 | 2206 | 75.8 | 2205 | 240.7 | 81
2018-04-02 22:00 | 38.1 | 0 | 0 | 170.5 | 1 | 0 | 2207 | 240.6 | 2207 | 75.8 | 2206 | 240.7 | 81
2018-04-02 23:00 | 38.8 | 0 | 0 | 150.6 | 1 | 0 | 2208 | 240.6 | 2208 | 75.7 | 2207 | 240.6 | 81
2018-04-03 | 36.2 | 0 | 0 | 121 | 1 | 0 | 2209 | 240.5 | 2209 | 75.7 | 2208 | 240.6 | 81
2018-04-03 01:00 | 40.4 | 0 | 0 | 136.5 | 1 | 0 | 2210 | 240.5 | 2210 | 75.7 | 2209 | 240.5 | 81
2018-04-03 02:00 | 37.6 | 0 | 0 | 122.8 | 1 | 0 | 2211 | 240.5 | 2211 | 75.7 | 2210 | 240.5 | 81
2018-04-03 03:00 | 38.8 | 0 | 0 | 203.9 | 1 | 0 | 2212 | 240.4 | 2212 | 75.7 | 2211 | 240.5 | 81
2018-04-03 04:00 | 36.1 | 0 | 0 | 205 | 1 | 0 | 2213 | 240.4 | 2213 | 75.7 | 2212 | 240.4 | 81
2018-04-03 05:00 | 45.6 | 0 | 1 | 175.1 | 1 | 0 | 2214 | 240.4 | 2214 | 75.7 | 2213 | 240.4 | 81
2018-04-03 06:00 | 76.3 | 1 | 1 | 248.7 | 1 | 0 | 2215 | 240.3 | 2215 | 75.7 | 2214 | 240.4 | 81
2018-04-03 07:00 | 60.9 | 0 | 1 | 267.5 | 1 | 0 | 2216 | 240.3 | 2216 | 75.7 | 2215 | 240.3 | 81
2018-04-03 08:00 | 71.4 | 1 | 0 | 209.9 | 1 | 0 | 2217 | 240.3 | 2217 | 75.6 | 2216 | 240.3 | 81
2018-04-03 09:00 | 72.1 | 1 | 0 | 210.3 | 1 | 0 | 2218 | 240.3 | 2218 | 75.6 | 2217 | 240.3 | 81
2018-04-03 10:00 | 107.3 | 1 | 1 | 171.5 | 1 | 0 | 2219 | 240.3 | 2219 | 75.6 | 2218 | 240.3 | 81
2018-04-03 11:00 | 53.9 | 0 | 1 | 185.2 | 1 | 0 | 2220 | 240.2 | 2220 | 75.6 | 2219 | 240.3 | 81
2018-04-03 12:00 | 68.3 | 1 | 1 | 172.8 | 1 | 0 | 2221 | 240.2 | 2221 | 75.6 | 2220 | 240.2 | 81
2018-04-03 13:00 | 62.6 | 0 | 1 | 171.2 | 1 | 0 | 2222 | 240.1 | 2222 | 75.6 | 2221 | 240.2 | 81
2018-04-03 14:00 | 69.7 | 1 | 1 | 168.8 | 1 | 0 | 2223 | 240.1 | 2223 | 75.6 | 2222 | 240.1 | 81
2018-04-03 15:00 | 54.6 | 0 | 0 | 160.3 | 1 | 0 | 2224 | 240.1 | 2224 | 75.6 | 2223 | 240.1 | 81
2018-04-03 16:00 | 41.7 | 0 | 0 | 190.3 | 1 | 0 | 2225 | 240.1 | 2225 | 75.6 | 2224 | 240.1 | 81
2018-04-03 17:00 | 37.5 | 0 | 0 | 201.6 | 1 | 0 | 2226 | 240.1 | 2226 | 75.5 | 2225 | 240.1 | 81
2018-04-03 18:00 | 35.1 | 0 | 0 | 244.1 | 1 | 0 | 2227 | 240.1 | 2227 | 75.5 | 2226 | 240.1 | 81
2018-04-03 19:00 | 34.6 | 0 | 0 | 192 | 1 | 0 | 2228 | 240 | 2228 | 75.5 | 2227 | 240.1 | 81
2018-04-03 20:00 | 37.5 | 0 | 0 | 216.5 | 1 | 0 | 2229 | 240 | 2229 | 75.5 | 2228 | 240 | 81
2018-04-03 21:00 | 37.7 | 0 | 0 | 238.4 | 1 | 0 | 2230 | 240 | 2230 | 75.5 | 2229 | 240 | 81
2018-04-03 22:00 | 35.3 | 0 | 0 | 162.2 | 1 | 0 | 2231 | 239.9 | 2231 | 75.5 | 2230 | 240 | 81
2018-04-03 23:00 | 34.5 | 0 | 0 | 180.4 | 1 | 1 | 2232 | 239.8 | 2232 | 75.5 | 2231 | 239.9 | 81
2018-04-04 | 38.1 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 2233 | 239.8 | 2233 | 75.5 | 2232 | 239.8 | 81
2018-04-04 01:00 | 35.6 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 2234 | 239.8 | 2234 | 75.5 | 2233 | 239.8 | 81
2018-04-04 02:00 | 31.2 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 1 | 2235 | 239.7 | 2235 | 75.5 | 2234 | 239.8 | 81
2018-04-04 03:00 | 38.8 | 0 | 0 | 91.9 | 1 | 0 | 2236 | 239.7 | 2236 | 75.5 | 2235 | 239.7 | 81
2018-04-04 04:00 | 35.3 | 0 | 0 | 111.4 | 1 | 0 | 2237 | 239.6 | 2237 | 75.4 | 2236 | 239.7 | 81
2018-04-04 05:00 | 55 | 0 | 1 | 99.1 | 1 | 0 | 2238 | 239.6 | 2238 | 75.4 | 2237 | 239.6 | 81
2018-04-04 06:00 | 112.6 | 1 | 0 | 130.9 | 1 | 0 | 2239 | 239.4 | 2239 | 75.4 | 2238 | 239.6 | 81
2018-04-04 07:00 | 78.5 | 1 | 1 | 153.9 | 1 | 0 | 2240 | 239.4 | 2240 | 75.4 | 2239 | 239.4 | 81
2018-04-04 08:00 | 64.7 | 0 | 1 | 118.3 | 1 | 0 | 2241 | 239.3 | 2241 | 75.4 | 2240 | 239.4 | 81
2018-04-04 09:00 | 90.4 | 1 | 0 | 107.8 | 1 | 0 | 2242 | 239.2 | 2242 | 75.4 | 2241 | 239.3 | 81
2018-04-04 10:00 | 79.7 | 1 | 1 | 100.3 | 1 | 0 | 2243 | 239.2 | 2243 | 75.4 | 2242 | 239.2 | 81
2018-04-04 11:00 | 59.7 | 0 | 1 | 83.3 | 1 | 0 | 2244 | 239.2 | 2244 | 75.4 | 2243 | 239.2 | 81
2018-04-04 12:00 | 69.3 | 1 | 1 | 98.2 | 1 | 1 | 2245 | 239.1 | 2245 | 75.4 | 2244 | 239.2 | 81
2018-04-04 13:00 | 60 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 1 | 2246 | 239.1 | 2246 | 75.4 | 2245 | 239.1 | 81
2018-04-04 14:00 | 62.1 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 2247 | 239.1 | 2247 | 75.4 | 2246 | 239.1 | 81
2018-04-04 15:00 | 43.5 | 0 | 0 | 89.1 | 1 | 1 | 2248 | 239 | 2248 | 75.3 | 2247 | 239.1 | 81
2018-04-04 16:00 | 47.8 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 1 | 2249 | 239 | 2249 | 75.3 | 2248 | 239 | 81
2018-04-04 17:00 | 52.4 | 0 | 0 | 111.7 | 1 | 0 | 2250 | 239 | 2250 | 75.3 | 2249 | 239 | 81
2018-04-04 18:00 | 38.7 | 0 | 0 | 97.4 | 1 | 0 | 2251 | 239 | 2251 | 75.3 | 2250 | 239 | 81
2018-04-04 19:00 | 40.2 | 0 | 0 | 109.6 | 1 | 0 | 2252 | 239 | 2252 | 75.3 | 2251 | 239 | 81
2018-04-04 20:00 | 35.2 | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 2253 | 238.9 | 2253 | 75.3 | 2252 | 239 | 81
2018-04-04 21:00 | 42.7 | 0 | 0 | 99.8 | 1 | 0 | 2254 | 238.9 | 2254 | 75.3 | 2253 | 238.9 | 81
2018-04-04 22:00 | 37.4 | 0 | 0 | 82.2 | 1 | 1 | 2255 | 238.8 | 2255 | 75.3 | 2254 | 238.9 | 81
2018-04-04 23:00 | 41.5 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 2256 | 238.8 | 2256 | 75.2 | 2255 | 238.8 | 81
2018-04-05 | 36.6 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 2257 | 238.8 | 2257 | 75.2 | 2256 | 238.8 | 81
2018-04-05 01:00 | 30.3 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 2258 | 238.8 | 2258 | 75.2 | 2257 | 238.8 | 81
2018-04-05 02:00 | 37.2 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 1 | 2259 | 238.8 | 2259 | 75.2 | 2258 | 238.8 | 81
2018-04-05 03:00 | 34.9 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 2260 | 238.7 | 2260 | 75.2 | 2259 | 238.8 | 81
2018-04-05 04:00 | 36.9 | 0 | 0 | 92.4 | 1 | 0 | 2261 | 238.7 | 2261 | 75.2 | 2260 | 238.7 | 81
2018-04-05 05:00 | 44.7 | 0 | 1 | 113.8 | 1 | 0 | 2262 | 238.6 | 2262 | 75.2 | 2261 | 238.7 | 81
2018-04-05 06:00 | 100.4 | 1 | 0 | 159 | 1 | 0 | 2263 | 238.6 | 2263 | 75.1 | 2262 | 238.6 | 81
2018-04-05 07:00 | 106.2 | 1 | 0 | 165.2 | 1 | 0 | 2264 | 238.6 | 2264 | 75.1 | 2263 | 238.6 | 81
2018-04-05 08:00 | 75.4 | 1 | 0 | 116.9 | 1 | 0 | 2265 | 238.5 | 2265 | 75.1 | 2264 | 238.6 | 81
2018-04-05 09:00 | 102.1 | 1 | 0 | 103.3 | 1 | 0 | 2266 | 238.5 | 2266 | 75.1 | 2265 | 238.5 | 81
2018-04-05 10:00 | 95.7 | 1 | 1 | 104.8 | 1 | 1 | 2267 | 238.5 | 2267 | 75.1 | 2266 | 238.5 | 81
2018-04-05 11:00 | 59 | 0 | 1 | 80.4 | 0 | 0 | 2268 | 238.5 | 2268 | 75.1 | 2267 | 238.5 | 81
2018-04-05 12:00 | 82.3 | 1 | 0 | 79.9 | 0 | 1 | 2269 | 238.4 | 2269 | 75.1 | 2268 | 238.5 | 81
2018-04-05 13:00 | 69.8 | 1 | 0 | 83.3 | 1 | 1 | 2270 | 238.4 | 2270 | 75.1 | 2269 | 238.4 | 81
2018-04-05 14:00 | 73.9 | 1 | 1 | 73.3 | 0 | 0 | 2271 | 238.4 | 2271 | 75.1 | 2270 | 238.4 | 81
2018-04-05 15:00 | 57.8 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 2272 | 238.3 | 2272 | 75.1 | 2271 | 238.4 | 81
2018-04-05 16:00 | 39.6 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 2273 | 238.3 | 2273 | 75.1 | 2272 | 238.3 | 81
2018-04-05 17:00 | 39.4 | 0 | 0 | 105.8 | 1 | 0 | 2274 | 238.3 | 2274 | 75 | 2273 | 238.3 | 81
2018-04-05 18:00 | 48.5 | 0 | 0 | 84.4 | 1 | 0 | 2275 | 238.3 | 2275 | 75 | 2274 | 238.3 | 81
2018-04-05 19:00 | 46.3 | 0 | 0 | 91.1 | 1 | 0 | 2276 | 238.2 | 2276 | 75 | 2275 | 238.3 | 81
2018-04-05 20:00 | 44.2 | 0 | 0 | 115.6 | 1 | 0 | 2277 | 238.1 | 2277 | 75 | 2276 | 238.2 | 81
2018-04-05 21:00 | 45.5 | 0 | 0 | 105.9 | 1 | 0 | 2278 | 238.1 | 2278 | 75 | 2277 | 238.1 | 81
2018-04-05 22:00 | 46.2 | 0 | 0 | 105.6 | 1 | 1 | 2279 | 238.1 | 2279 | 75 | 2278 | 238.1 | 81
2018-04-05 23:00 | 36.4 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 2280 | 238 | 2280 | 75 | 2279 | 238.1 | 81
2018-04-06 | 37.4 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 2281 | 238 | 2281 | 75 | 2280 | 238 | 81
2018-04-06 01:00 | 37.5 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 2282 | 238 | 2282 | 74.9 | 2281 | 238 | 81
2018-04-06 02:00 | 33.7 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 2283 | 237.9 | 2283 | 74.9 | 2282 | 238 | 81
2018-04-06 03:00 | 38.2 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 1 | 2284 | 237.9 | 2284 | 74.8 | 2283 | 237.9 | 81
2018-04-06 04:00 | 44.8 | 0 | 0 | 129.6 | 1 | 0 | 2285 | 237.8 | 2285 | 74.8 | 2284 | 237.9 | 81
2018-04-06 05:00 | 62.9 | 0 | 1 | 118.1 | 1 | 0 | 2286 | 237.8 | 2286 | 74.8 | 2285 | 237.8 | 81
2018-04-06 06:00 | 85.3 | 1 | 0 | 152 | 1 | 0 | 2287 | 237.8 | 2287 | 74.8 | 2286 | 237.8 | 81
2018-04-06 07:00 | 77.6 | 1 | 0 | 196.5 | 1 | 0 | 2288 | 237.7 | 2288 | 74.8 | 2287 | 237.8 | 81
2018-04-06 08:00 | 79.1 | 1 | 0 | 129.7 | 1 | 0 | 2289 | 237.7 | 2289 | 74.8 | 2288 | 237.7 | 81
2018-04-06 09:00 | 93.2 | 1 | 0 | 101.3 | 1 | 0 | 2290 | 237.7 | 2290 | 74.8 | 2289 | 237.7 | 81
2018-04-06 10:00 | 118.2 | 1 | 0 | 88.4 | 1 | 0 | 2291 | 237.7 | 2291 | 74.8 | 2290 | 237.7 | 81
2018-04-06 11:00 | 72.1 | 1 | 0 | 84.6 | 1 | 0 | 2292 | 237.7 | 2292 | 74.8 | 2291 | 237.7 | 81
2018-04-06 12:00 | 73.7 | 1 | 0 | 97.4 | 1 | 0 | 2293 | 237.6 | 2293 | 74.8 | 2292 | 237.7 | 81
2018-04-06 13:00 | 67.4 | 1 | 0 | 94.8 | 1 | 0 | 2294 | 237.4 | 2294 | 74.8 | 2293 | 237.6 | 81
2018-04-06 14:00 | 78.1 | 1 | 1 | 89.1 | 1 | 0 | 2295 | 237.3 | 2295 | 74.8 | 2294 | 237.4 | 81
2018-04-06 15:00 | 63.2 | 0 | 0 | 100.4 | 1 | 1 | 2296 | 237.3 | 2296 | 74.8 | 2295 | 237.3 | 81
2018-04-06 16:00 | 46 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 2297 | 237.2 | 2297 | 74.8 | 2296 | 237.3 | 81
2018-04-06 17:00 | 38.1 | 0 | 0 | 109.4 | 1 | 0 | 2298 | 237.2 | 2298 | 74.7 | 2297 | 237.2 | 81
2018-04-06 18:00 | 45.3 | 0 | 0 | 113.3 | 1 | 0 | 2299 | 237.2 | 2299 | 74.7 | 2298 | 237.2 | 81
2018-04-06 19:00 | 47.8 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 0 | 2300 | 237.1 | 2300 | 74.7 | 2299 | 237.2 | 81
2018-04-06 20:00 | 46.6 | 0 | 0 | 100.1 | 1 | 0 | 2301 | 237 | 2301 | 74.7 | 2300 | 237.1 | 81
2018-04-06 21:00 | 48.3 | 0 | 0 | 116.3 | 1 | 0 | 2302 | 237 | 2302 | 74.7 | 2301 | 237 | 81
2018-04-06 22:00 | 42.2 | 0 | 0 | 90.2 | 1 | 0 | 2303 | 237 | 2303 | 74.7 | 2302 | 237 | 81
2018-04-06 23:00 | 38 | 0 | 0 | 84.7 | 1 | 1 | 2304 | 237 | 2304 | 74.7 | 2303 | 237 | 81
2018-04-07 | 37.1 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 2305 | 236.9 | 2305 | 74.7 | 2304 | 237 | 81
2018-04-07 01:00 | 37.5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2306 | 236.9 | 2306 | 74.7 | 2305 | 236.9 | 81
2018-04-07 02:00 | 40.9 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 1 | 2307 | 236.9 | 2307 | 74.6 | 2306 | 236.9 | 81
2018-04-07 03:00 | 38.5 | 0 | 0 | 85.3 | 1 | 0 | 2308 | 236.9 | 2308 | 74.6 | 2307 | 236.9 | 81
2018-04-07 04:00 | 37.4 | 0 | 0 | 95.9 | 1 | 0 | 2309 | 236.9 | 2309 | 74.6 | 2308 | 236.9 | 81
2018-04-07 05:00 | 60.3 | 0 | 1 | 105.6 | 1 | 0 | 2310 | 236.7 | 2310 | 74.6 | 2309 | 236.9 | 81
2018-04-07 06:00 | 109.7 | 1 | 0 | 131 | 1 | 0 | 2311 | 236.7 | 2311 | 74.6 | 2310 | 236.7 | 81
2018-04-07 07:00 | 98.8 | 1 | 0 | 180.8 | 1 | 0 | 2312 | 236.7 | 2312 | 74.6 | 2311 | 236.7 | 81
2018-04-07 08:00 | 79.2 | 1 | 0 | 128.8 | 1 | 0 | 2313 | 236.6 | 2313 | 74.6 | 2312 | 236.7 | 81
2018-04-07 09:00 | 81.7 | 1 | 0 | 121.2 | 1 | 0 | 2314 | 236.6 | 2314 | 74.6 | 2313 | 236.6 | 81
2018-04-07 10:00 | 108.6 | 1 | 1 | 121.2 | 1 | 0 | 2315 | 236.6 | 2315 | 74.6 | 2314 | 236.6 | 81
2018-04-07 11:00 | 61.3 | 0 | 1 | 81.7 | 1 | 1 | 2316 | 236.5 | 2316 | 74.5 | 2315 | 236.6 | 81
2018-04-07 12:00 | 102.6 | 1 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 2317 | 236.5 | 2317 | 74.5 | 2316 | 236.5 | 81
2018-04-07 13:00 | 78.7 | 1 | 0 | 71.9 | 0 | 1 | 2318 | 236.5 | 2318 | 74.5 | 2317 | 236.5 | 81
2018-04-07 14:00 | 85.5 | 1 | 1 | 93.7 | 1 | 1 | 2319 | 236.4 | 2319 | 74.5 | 2318 | 236.5 | 81
2018-04-07 15:00 | 48.9 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 2320 | 236.4 | 2320 | 74.5 | 2319 | 236.4 | 81
2018-04-07 16:00 | 52.5 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 1 | 2321 | 236.4 | 2321 | 74.5 | 2320 | 236.4 | 81
2018-04-07 17:00 | 39.9 | 0 | 0 | 100.1 | 1 | 0 | 2322 | 236.3 | 2322 | 74.5 | 2321 | 236.4 | 81
2018-04-07 18:00 | 49.5 | 0 | 0 | 98.7 | 1 | 0 | 2323 | 236.3 | 2323 | 74.5 | 2322 | 236.3 | 81
2018-04-07 19:00 | 45.2 | 0 | 0 | 130.5 | 1 | 0 | 2324 | 236.2 | 2324 | 74.5 | 2323 | 236.3 | 81
2018-04-07 20:00 | 42.8 | 0 | 0 | 95.5 | 1 | 0 | 2325 | 236.2 | 2325 | 74.5 | 2324 | 236.2 | 81
2018-04-07 21:00 | 40.3 | 0 | 0 | 107.8 | 1 | 0 | 2326 | 236.2 | 2326 | 74.4 | 2325 | 236.2 | 81
2018-04-07 22:00 | 39.5 | 0 | 0 | 85.1 | 1 | 0 | 2327 | 236.2 | 2327 | 74.4 | 2326 | 236.2 | 81
2018-04-07 23:00 | 34.5 | 0 | 0 | 92.8 | 1 | 0 | 2328 | 236 | 2328 | 74.4 | 2327 | 236.2 | 81
2018-04-08 | 36.6 | 0 | 0 | 148.9 | 1 | 0 | 2329 | 235.9 | 2329 | 74.4 | 2328 | 236 | 81
2018-04-08 01:00 | 34.4 | 0 | 0 | 176.4 | 1 | 0 | 2330 | 235.9 | 2330 | 74.4 | 2329 | 235.9 | 81
2018-04-08 02:00 | 38.4 | 0 | 0 | 155 | 1 | 0 | 2331 | 235.9 | 2331 | 74.4 | 2330 | 235.9 | 81
2018-04-08 03:00 | 39.4 | 0 | 0 | 203.1 | 1 | 0 | 2332 | 235.9 | 2332 | 74.4 | 2331 | 235.9 | 81
2018-04-08 04:00 | 36.7 | 0 | 0 | 207.8 | 1 | 0 | 2333 | 235.9 | 2333 | 74.4 | 2332 | 235.9 | 81
2018-04-08 05:00 | 55.7 | 0 | 1 | 260.1 | 1 | 0 | 2334 | 235.9 | 2334 | 74.4 | 2333 | 235.9 | 81
2018-04-08 06:00 | 77.1 | 1 | 0 | 263.1 | 1 | 0 | 2335 | 235.8 | 2335 | 74.4 | 2334 | 235.9 | 81
2018-04-08 07:00 | 67 | 1 | 0 | 254.1 | 1 | 0 | 2336 | 235.7 | 2336 | 74.4 | 2335 | 235.8 | 81
2018-04-08 08:00 | 74.8 | 1 | 0 | 278.4 | 1 | 0 | 2337 | 235.7 | 2337 | 74.4 | 2336 | 235.7 | 81
2018-04-08 09:00 | 84.2 | 1 | 0 | 237 | 1 | 0 | 2338 | 235.6 | 2338 | 74.4 | 2337 | 235.7 | 81
2018-04-08 10:00 | 103.9 | 1 | 0 | 195.2 | 1 | 0 | 2339 | 235.6 | 2339 | 74.3 | 2338 | 235.6 | 81
2018-04-08 11:00 | 78.1 | 1 | 0 | 170.9 | 1 | 0 | 2340 | 235.6 | 2340 | 74.3 | 2339 | 235.6 | 81
2018-04-08 12:00 | 86.9 | 1 | 0 | 181.6 | 1 | 0 | 2341 | 235.6 | 2341 | 74.3 | 2340 | 235.6 | 81
2018-04-08 13:00 | 68.3 | 1 | 0 | 168.4 | 1 | 0 | 2342 | 235.5 | 2342 | 74.3 | 2341 | 235.6 | 81
2018-04-08 14:00 | 82.7 | 1 | 1 | 170.8 | 1 | 0 | 2343 | 235.5 | 2343 | 74.3 | 2342 | 235.5 | 81
2018-04-08 15:00 | 64.6 | 0 | 0 | 177 | 1 | 0 | 2344 | 235.4 | 2344 | 74.3 | 2343 | 235.5 | 81
2018-04-08 16:00 | 45.7 | 0 | 0 | 157 | 1 | 0 | 2345 | 235.4 | 2345 | 74.3 | 2344 | 235.4 | 81
2018-04-08 17:00 | 46.4 | 0 | 0 | 172.5 | 1 | 0 | 2346 | 235.2 | 2346 | 74.3 | 2345 | 235.4 | 81
2018-04-08 18:00 | 43.7 | 0 | 0 | 204.5 | 1 | 0 | 2347 | 235.2 | 2347 | 74.3 | 2346 | 235.2 | 81
2018-04-08 19:00 | 46.3 | 0 | 0 | 223.5 | 1 | 0 | 2348 | 235.1 | 2348 | 74.3 | 2347 | 235.2 | 81
2018-04-08 20:00 | 42.4 | 0 | 0 | 191.3 | 1 | 0 | 2349 | 235.1 | 2349 | 74.2 | 2348 | 235.1 | 81
2018-04-08 21:00 | 41 | 0 | 0 | 220.3 | 1 | 0 | 2350 | 235.1 | 2350 | 74.2 | 2349 | 235.1 | 81
2018-04-08 22:00 | 37.1 | 0 | 0 | 158.3 | 1 | 0 | 2351 | 235.1 | 2351 | 74.1 | 2350 | 235.1 | 81
2018-04-08 23:00 | 40.7 | 0 | 0 | 175.9 | 1 | 0 | 2352 | 235.1 | 2352 | 74.1 | 2351 | 235.1 | 81
2018-04-09 | 39.4 | 0 | 0 | 138.9 | 1 | 0 | 2353 | 235 | 2353 | 74.1 | 2352 | 235.1 | 81
2018-04-09 01:00 | 31.4 | 0 | 0 | 122.9 | 1 | 0 | 2354 | 235 | 2354 | 74.1 | 2353 | 235 | 81
2018-04-09 02:00 | 39.7 | 0 | 0 | 147.5 | 1 | 0 | 2355 | 235 | 2355 | 74.1 | 2354 | 235 | 81
2018-04-09 03:00 | 34.9 | 0 | 0 | 197.9 | 1 | 0 | 2356 | 235 | 2356 | 74.1 | 2355 | 235 | 81
2018-04-09 04:00 | 37.9 | 0 | 0 | 234.7 | 1 | 0 | 2357 | 235 | 2357 | 74 | 2356 | 235 | 81
2018-04-09 05:00 | 64.6 | 0 | 1 | 186.4 | 1 | 0 | 2358 | 234.9 | 2358 | 74 | 2357 | 235 | 81
2018-04-09 06:00 | 83.4 | 1 | 0 | 289.5 | 1 | 0 | 2359 | 234.9 | 2359 | 74 | 2358 | 234.9 | 81
2018-04-09 07:00 | 78.1 | 1 | 0 | 247.9 | 1 | 0 | 2360 | 234.8 | 2360 | 74 | 2359 | 234.9 | 81
2018-04-09 08:00 | 82.7 | 1 | 0 | 230.4 | 1 | 0 | 2361 | 234.7 | 2361 | 74 | 2360 | 234.8 | 81
2018-04-09 09:00 | 87.3 | 1 | 0 | 213.9 | 1 | 0 | 2362 | 234.7 | 2362 | 74 | 2361 | 234.7 | 81
2018-04-09 10:00 | 125.4 | 1 | 1 | 212.6 | 1 | 0 | 2363 | 234.7 | 2363 | 74 | 2362 | 234.7 | 81
2018-04-09 11:00 | 64.3 | 0 | 1 | 190.7 | 1 | 0 | 2364 | 234.6 | 2364 | 74 | 2363 | 234.7 | 81
2018-04-09 12:00 | 85.7 | 1 | 0 | 196.5 | 1 | 0 | 2365 | 234.6 | 2365 | 73.9 | 2364 | 234.6 | 81
2018-04-09 13:00 | 87.5 | 1 | 1 | 167.4 | 1 | 0 | 2366 | 234.6 | 2366 | 73.9 | 2365 | 234.6 | 81
2018-04-09 14:00 | 62.3 | 0 | 0 | 183.5 | 1 | 0 | 2367 | 234.6 | 2367 | 73.9 | 2366 | 234.6 | 81
2018-04-09 15:00 | 60.1 | 0 | 0 | 195.5 | 1 | 0 | 2368 | 234.5 | 2368 | 73.9 | 2367 | 234.6 | 81
2018-04-09 16:00 | 41.9 | 0 | 0 | 200.9 | 1 | 0 | 2369 | 234.5 | 2369 | 73.9 | 2368 | 234.5 | 81
2018-04-09 17:00 | 48 | 0 | 0 | 222 | 1 | 0 | 2370 | 234.4 | 2370 | 73.9 | 2369 | 234.5 | 81
2018-04-09 18:00 | 52.8 | 0 | 0 | 196.3 | 1 | 0 | 2371 | 234.4 | 2371 | 73.9 | 2370 | 234.4 | 81
2018-04-09 19:00 | 39.9 | 0 | 0 | 248.1 | 1 | 0 | 2372 | 234.4 | 2372 | 73.9 | 2371 | 234.4 | 81
2018-04-09 20:00 | 46.1 | 0 | 0 | 190.6 | 1 | 0 | 2373 | 234.4 | 2373 | 73.9 | 2372 | 234.4 | 81
2018-04-09 21:00 | 43.3 | 0 | 0 | 202.9 | 1 | 0 | 2374 | 234.4 | 2374 | 73.8 | 2373 | 234.4 | 81
2018-04-09 22:00 | 40.7 | 0 | 0 | 194.9 | 1 | 0 | 2375 | 234.3 | 2375 | 73.8 | 2374 | 234.4 | 81
2018-04-09 23:00 | 38.3 | 0 | 0 | 192.3 | 1 | 0 | 2376 | 234.3 | 2376 | 73.8 | 2375 | 234.3 | 81
2018-04-10 | 38.7 | 0 | 0 | 135.3 | 1 | 0 | 2377 | 234.2 | 2377 | 73.8 | 2376 | 234.3 | 81
2018-04-10 01:00 | 35.8 | 0 | 0 | 120.9 | 1 | 0 | 2378 | 234.2 | 2378 | 73.8 | 2377 | 234.2 | 81
2018-04-10 02:00 | 43.8 | 0 | 0 | 134.6 | 1 | 0 | 2379 | 234.2 | 2379 | 73.7 | 2378 | 234.2 | 81
2018-04-10 03:00 | 39.3 | 0 | 0 | 166.9 | 1 | 0 | 2380 | 234.1 | 2380 | 73.7 | 2379 | 234.2 | 81
2018-04-10 04:00 | 38.7 | 0 | 0 | 194.3 | 1 | 0 | 2381 | 234.1 | 2381 | 73.7 | 2380 | 234.1 | 81
2018-04-10 05:00 | 59.4 | 0 | 1 | 227.6 | 1 | 0 | 2382 | 234 | 2382 | 73.7 | 2381 | 234.1 | 81
2018-04-10 06:00 | 86.4 | 1 | 0 | 251 | 1 | 0 | 2383 | 234 | 2383 | 73.7 | 2382 | 234 | 81
2018-04-10 07:00 | 71 | 1 | 0 | 260.8 | 1 | 0 | 2384 | 234 | 2384 | 73.7 | 2383 | 234 | 81
2018-04-10 08:00 | 69.3 | 1 | 0 | 226 | 1 | 0 | 2385 | 234 | 2385 | 73.7 | 2384 | 234 | 81
2018-04-10 09:00 | 76.3 | 1 | 0 | 193.2 | 1 | 0 | 2386 | 234 | 2386 | 73.7 | 2385 | 234 | 81
2018-04-10 10:00 | 86.2 | 1 | 1 | 190.7 | 1 | 0 | 2387 | 234 | 2387 | 73.7 | 2386 | 234 | 81
2018-04-10 11:00 | 62.5 | 0 | 1 | 179.4 | 1 | 0 | 2388 | 234 | 2388 | 73.6 | 2387 | 234 | 81
2018-04-10 12:00 | 67.2 | 1 | 0 | 191.1 | 1 | 0 | 2389 | 233.9 | 2389 | 73.6 | 2388 | 234 | 81
2018-04-10 13:00 | 77.3 | 1 | 0 | 176.4 | 1 | 0 | 2390 | 233.9 | 2390 | 73.6 | 2389 | 233.9 | 81
2018-04-10 14:00 | 68.8 | 1 | 1 | 153.5 | 1 | 0 | 2391 | 233.9 | 2391 | 73.6 | 2390 | 233.9 | 81
2018-04-10 15:00 | 63.8 | 0 | 0 | 192.7 | 1 | 0 | 2392 | 233.9 | 2392 | 73.6 | 2391 | 233.9 | 81
2018-04-10 16:00 | 46.1 | 0 | 0 | 175.5 | 1 | 0 | 2393 | 233.8 | 2393 | 73.6 | 2392 | 233.9 | 81
2018-04-10 17:00 | 41.2 | 0 | 0 | 187.2 | 1 | 0 | 2394 | 233.7 | 2394 | 73.6 | 2393 | 233.8 | 81
2018-04-10 18:00 | 43.9 | 0 | 0 | 241.6 | 1 | 0 | 2395 | 233.6 | 2395 | 73.6 | 2394 | 233.7 | 81
2018-04-10 19:00 | 46.2 | 0 | 0 | 239 | 1 | 0 | 2396 | 233.6 | 2396 | 73.6 | 2395 | 233.6 | 81
2018-04-10 20:00 | 38.6 | 0 | 0 | 231.7 | 1 | 0 | 2397 | 233.6 | 2397 | 73.6 | 2396 | 233.6 | 81
2018-04-10 21:00 | 37.4 | 0 | 0 | 209.5 | 1 | 0 | 2398 | 233.6 | 2398 | 73.6 | 2397 | 233.6 | 81
2018-04-10 22:00 | 42.7 | 0 | 0 | 179.1 | 1 | 0 | 2399 | 233.5 | 2399 | 73.6 | 2398 | 233.6 | 81
2018-04-10 23:00 | 39.8 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 2400 | 233.5 | 2400 | 73.5 | 2399 | 233.5 | 81
2018-04-11 | 44.1 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 2401 | 233.5 | 2401 | 73.5 | 2400 | 233.5 | 81
2018-04-11 01:00 | 41.5 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 2402 | 233.5 | 2402 | 73.5 | 2401 | 233.5 | 81
2018-04-11 02:00 | 37.1 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 1 | 2403 | 233.4 | 2403 | 73.5 | 2402 | 233.5 | 81
2018-04-11 03:00 | 43.9 | 0 | 0 | 102.1 | 1 | 0 | 2404 | 233.4 | 2404 | 73.5 | 2403 | 233.4 | 81
2018-04-11 04:00 | 44.2 | 0 | 0 | 84.4 | 1 | 0 | 2405 | 233.3 | 2405 | 73.5 | 2404 | 233.4 | 81
2018-04-11 05:00 | 62.5 | 0 | 1 | 108.8 | 1 | 0 | 2406 | 233.3 | 2406 | 73.5 | 2405 | 233.3 | 81
2018-04-11 06:00 | 85.2 | 1 | 0 | 134.6 | 1 | 0 | 2407 | 233.3 | 2407 | 73.5 | 2406 | 233.3 | 81
2018-04-11 07:00 | 93.6 | 1 | 0 | 164.5 | 1 | 0 | 2408 | 233.2 | 2408 | 73.5 | 2407 | 233.3 | 81
2018-04-11 08:00 | 72 | 1 | 0 | 133.6 | 1 | 0 | 2409 | 233.2 | 2409 | 73.5 | 2408 | 233.2 | 81
2018-04-11 09:00 | 79.2 | 1 | 0 | 89.6 | 1 | 0 | 2410 | 233.1 | 2410 | 73.4 | 2409 | 233.2 | 81
2018-04-11 10:00 | 96.4 | 1 | 0 | 87.6 | 1 | 0 | 2411 | 233 | 2411 | 73.4 | 2410 | 233.1 | 81
2018-04-11 11:00 | 79.7 | 1 | 0 | 102.9 | 1 | 0 | 2412 | 233 | 2412 | 73.4 | 2411 | 233 | 81
2018-04-11 12:00 | 77.3 | 1 | 1 | 86.6 | 1 | 1 | 2413 | 233 | 2413 | 73.4 | 2412 | 233 | 81
2018-04-11 13:00 | 55.5 | 0 | 1 | 78.3 | 0 | 1 | 2414 | 232.8 | 2414 | 73.4 | 2413 | 233 | 81
2018-04-11 14:00 | 66.9 | 1 | 1 | 88.2 | 1 | 0 | 2415 | 232.8 | 2415 | 73.4 | 2414 | 232.8 | 81
2018-04-11 15:00 | 55.9 | 0 | 0 | 87.3 | 1 | 0 | 2416 | 232.8 | 2416 | 73.4 | 2415 | 232.8 | 81
2018-04-11 16:00 | 43.2 | 0 | 0 | 87.9 | 1 | 0 | 2417 | 232.8 | 2417 | 73.3 | 2416 | 232.8 | 81
2018-04-11 17:00 | 39.3 | 0 | 0 | 102.5 | 1 | 0 | 2418 | 232.7 | 2418 | 73.3 | 2417 | 232.8 | 81
2018-04-11 18:00 | 46.2 | 0 | 0 | 97.8 | 1 | 0 | 2419 | 232.7 | 2419 | 73.3 | 2418 | 232.7 | 81
2018-04-11 19:00 | 44.5 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 2420 | 232.7 | 2420 | 73.3 | 2419 | 232.7 | 81
2018-04-11 20:00 | 39.8 | 0 | 0 | 104.9 | 1 | 0 | 2421 | 232.7 | 2421 | 73.3 | 2420 | 232.7 | 81
2018-04-11 21:00 | 41.7 | 0 | 0 | 97.3 | 1 | 1 | 2422 | 232.7 | 2422 | 73.3 | 2421 | 232.7 | 81
2018-04-11 22:00 | 47 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 2423 | 232.7 | 2423 | 73.3 | 2422 | 232.7 | 81
2018-04-11 23:00 | 43 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 2424 | 232.6 | 2424 | 73.3 | 2423 | 232.7 | 81
2018-04-12 | 45.7 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 2425 | 232.6 | 2425 | 73.3 | 2424 | 232.6 | 81
2018-04-12 01:00 | 45.2 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 2426 | 232.6 | 2426 | 73.2 | 2425 | 232.6 | 81
2018-04-12 02:00 | 48.2 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 1 | 2427 | 232.5 | 2427 | 73.2 | 2426 | 232.6 | 81
2018-04-12 03:00 | 40 | 0 | 0 | 92.4 | 1 | 0 | 2428 | 232.5 | 2428 | 73.2 | 2427 | 232.5 | 81
2018-04-12 04:00 | 44.4 | 0 | 0 | 92.5 | 1 | 0 | 2429 | 232.5 | 2429 | 73.2 | 2428 | 232.5 | 81
2018-04-12 05:00 | 49 | 0 | 1 | 129.9 | 1 | 0 | 2430 | 232.4 | 2430 | 73.2 | 2429 | 232.5 | 81
2018-04-12 06:00 | 100.6 | 1 | 0 | 140.2 | 1 | 0 | 2431 | 232.4 | 2431 | 73.2 | 2430 | 232.4 | 81
2018-04-12 07:00 | 69.1 | 1 | 0 | 181.2 | 1 | 0 | 2432 | 232.3 | 2432 | 73.2 | 2431 | 232.4 | 81
2018-04-12 08:00 | 78.2 | 1 | 0 | 125.9 | 1 | 0 | 2433 | 232.3 | 2433 | 73.2 | 2432 | 232.3 | 81
2018-04-12 09:00 | 101.2 | 1 | 0 | 91.4 | 1 | 0 | 2434 | 232.3 | 2434 | 73.1 | 2433 | 232.3 | 81
2018-04-12 10:00 | 84.2 | 1 | 0 | 86.7 | 1 | 0 | 2435 | 232.3 | 2435 | 73.1 | 2434 | 232.3 | 81
2018-04-12 11:00 | 71.3 | 1 | 0 | 83.8 | 1 | 0 | 2436 | 232.3 | 2436 | 73.1 | 2435 | 232.3 | 81
2018-04-12 12:00 | 81.4 | 1 | 0 | 85.9 | 1 | 0 | 2437 | 232 | 2437 | 73.1 | 2436 | 232.3 | 81
2018-04-12 13:00 | 65.7 | 1 | 0 | 85.7 | 1 | 1 | 2438 | 231.9 | 2438 | 73 | 2437 | 232 | 81
2018-04-12 14:00 | 73.8 | 1 | 1 | 68.7 | 0 | 0 | 2439 | 231.9 | 2439 | 73 | 2438 | 231.9 | 81
2018-04-12 15:00 | 60.8 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 1 | 2440 | 231.9 | 2440 | 73 | 2439 | 231.9 | 81
2018-04-12 16:00 | 47 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 2441 | 231.9 | 2441 | 73 | 2440 | 231.9 | 81
2018-04-12 17:00 | 42 | 0 | 0 | 94.7 | 1 | 0 | 2442 | 231.8 | 2442 | 73 | 2441 | 231.9 | 81
2018-04-12 18:00 | 50.5 | 0 | 0 | 102.6 | 1 | 0 | 2443 | 231.7 | 2443 | 73 | 2442 | 231.8 | 81
2018-04-12 19:00 | 48.5 | 0 | 0 | 112.2 | 1 | 0 | 2444 | 231.7 | 2444 | 72.9 | 2443 | 231.7 | 81
2018-04-12 20:00 | 40.5 | 0 | 0 | 92.1 | 1 | 0 | 2445 | 231.7 | 2445 | 72.9 | 2444 | 231.7 | 81
2018-04-12 21:00 | 43 | 0 | 0 | 113.9 | 1 | 0 | 2446 | 231.7 | 2446 | 72.9 | 2445 | 231.7 | 81
2018-04-12 22:00 | 40.1 | 0 | 0 | 82.2 | 1 | 1 | 2447 | 231.7 | 2447 | 72.9 | 2446 | 231.7 | 81
2018-04-12 23:00 | 34.9 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 2448 | 231.6 | 2448 | 72.9 | 2447 | 231.7 | 81
2018-04-13 | 41.1 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 2449 | 231.6 | 2449 | 72.9 | 2448 | 231.6 | 81
2018-04-13 01:00 | 38.4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2450 | 231.5 | 2450 | 72.9 | 2449 | 231.6 | 81
2018-04-13 02:00 | 42.2 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 1 | 2451 | 231.5 | 2451 | 72.9 | 2450 | 231.5 | 81
2018-04-13 03:00 | 38.5 | 0 | 0 | 81.2 | 1 | 0 | 2452 | 231.5 | 2452 | 72.9 | 2451 | 231.5 | 81
2018-04-13 04:00 | 40.3 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 2453 | 231.4 | 2453 | 72.9 | 2452 | 231.5 | 81
2018-04-13 05:00 | 47.2 | 0 | 1 | 112.9 | 1 | 0 | 2454 | 231.3 | 2454 | 72.9 | 2453 | 231.4 | 81
2018-04-13 06:00 | 107.1 | 1 | 0 | 159.8 | 1 | 0 | 2455 | 231.3 | 2455 | 72.8 | 2454 | 231.3 | 81
2018-04-13 07:00 | 87.3 | 1 | 0 | 174.6 | 1 | 0 | 2456 | 231.3 | 2456 | 72.8 | 2455 | 231.3 | 81
2018-04-13 08:00 | 81.6 | 1 | 0 | 127.6 | 1 | 0 | 2457 | 231.2 | 2457 | 72.8 | 2456 | 231.3 | 81
2018-04-13 09:00 | 93 | 1 | 0 | 107.8 | 1 | 0 | 2458 | 231.2 | 2458 | 72.8 | 2457 | 231.2 | 81
2018-04-13 10:00 | 110.4 | 1 | 0 | 105.5 | 1 | 0 | 2459 | 231.2 | 2459 | 72.8 | 2458 | 231.2 | 81
2018-04-13 11:00 | 73.4 | 1 | 0 | 94.7 | 1 | 0 | 2460 | 231.2 | 2460 | 72.8 | 2459 | 231.2 | 81
2018-04-13 12:00 | 77.7 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 2461 | 231.2 | 2461 | 72.8 | 2460 | 231.2 | 81
2018-04-13 13:00 | 83.1 | 1 | 0 | 88.5 | 1 | 0 | 2462 | 231.2 | 2462 | 72.8 | 2461 | 231.2 | 81
2018-04-13 14:00 | 75.3 | 1 | 1 | 87.3 | 1 | 0 | 2463 | 231.1 | 2463 | 72.8 | 2462 | 231.2 | 81
2018-04-13 15:00 | 58.2 | 0 | 0 | 103.2 | 1 | 0 | 2464 | 231 | 2464 | 72.8 | 2463 | 231.1 | 81
2018-04-13 16:00 | 51.7 | 0 | 0 | 82.8 | 1 | 0 | 2465 | 230.9 | 2465 | 72.8 | 2464 | 231 | 81
2018-04-13 17:00 | 44.9 | 0 | 0 | 107.5 | 1 | 0 | 2466 | 230.9 | 2466 | 72.7 | 2465 | 230.9 | 81
2018-04-13 18:00 | 43.8 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 2467 | 230.9 | 2467 | 72.7 | 2466 | 230.9 | 81
2018-04-13 19:00 | 50 | 0 | 0 | 110.6 | 1 | 0 | 2468 | 230.9 | 2468 | 72.7 | 2467 | 230.9 | 81
2018-04-13 20:00 | 39.9 | 0 | 0 | 110.1 | 1 | 0 | 2469 | 230.8 | 2469 | 72.7 | 2468 | 230.9 | 81
2018-04-13 21:00 | 40.4 | 0 | 0 | 98.8 | 1 | 0 | 2470 | 230.8 | 2470 | 72.7 | 2469 | 230.8 | 81
2018-04-13 22:00 | 42.5 | 0 | 0 | 97.7 | 1 | 1 | 2471 | 230.7 | 2471 | 72.7 | 2470 | 230.8 | 81
2018-04-13 23:00 | 37.3 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 1 | 2472 | 230.7 | 2472 | 72.7 | 2471 | 230.7 | 81
2018-04-14 | 44.6 | 0 | 0 | 142.6 | 1 | 0 | 2473 | 230.7 | 2473 | 72.7 | 2472 | 230.7 | 81
2018-04-14 01:00 | 36.3 | 0 | 0 | 143.1 | 1 | 0 | 2474 | 230.6 | 2474 | 72.7 | 2473 | 230.7 | 81
2018-04-14 02:00 | 43 | 0 | 0 | 145.9 | 1 | 0 | 2475 | 230.6 | 2475 | 72.6 | 2474 | 230.6 | 81
2018-04-14 03:00 | 36.7 | 0 | 0 | 166.2 | 1 | 0 | 2476 | 230.6 | 2476 | 72.6 | 2475 | 230.6 | 81
2018-04-14 04:00 | 32.9 | 0 | 0 | 201.8 | 1 | 0 | 2477 | 230.5 | 2477 | 72.6 | 2476 | 230.6 | 81
2018-04-14 05:00 | 45.2 | 0 | 1 | 205.3 | 1 | 0 | 2478 | 230.5 | 2478 | 72.6 | 2477 | 230.5 | 81
2018-04-14 06:00 | 108 | 1 | 0 | 269.9 | 1 | 0 | 2479 | 230.4 | 2479 | 72.6 | 2478 | 230.5 | 81
2018-04-14 07:00 | 75.9 | 1 | 0 | 291.9 | 1 | 0 | 2480 | 230.4 | 2480 | 72.6 | 2479 | 230.4 | 81
2018-04-14 08:00 | 78.9 | 1 | 0 | 226.2 | 1 | 0 | 2481 | 230.3 | 2481 | 72.5 | 2480 | 230.4 | 81
2018-04-14 09:00 | 94.6 | 1 | 0 | 205.5 | 1 | 0 | 2482 | 230.3 | 2482 | 72.5 | 2481 | 230.3 | 81
2018-04-14 10:00 | 107.2 | 1 | 0 | 187.6 | 1 | 0 | 2483 | 230.2 | 2483 | 72.5 | 2482 | 230.3 | 81
2018-04-14 11:00 | 68.1 | 1 | 0 | 204.1 | 1 | 0 | 2484 | 230.2 | 2484 | 72.5 | 2483 | 230.2 | 81
2018-04-14 12:00 | 77.2 | 1 | 0 | 149 | 1 | 0 | 2485 | 230.2 | 2485 | 72.5 | 2484 | 230.2 | 81
2018-04-14 13:00 | 67.4 | 1 | 0 | 185.5 | 1 | 0 | 2486 | 230.1 | 2486 | 72.5 | 2485 | 230.2 | 81
2018-04-14 14:00 | 81 | 1 | 1 | 160.9 | 1 | 0 | 2487 | 230 | 2487 | 72.5 | 2486 | 230.1 | 81
2018-04-14 15:00 | 60 | 0 | 0 | 172.4 | 1 | 0 | 2488 | 230 | 2488 | 72.5 | 2487 | 230 | 81
2018-04-14 16:00 | 54.8 | 0 | 0 | 201.7 | 1 | 0 | 2489 | 229.9 | 2489 | 72.5 | 2488 | 230 | 81
2018-04-14 17:00 | 44.9 | 0 | 0 | 215 | 1 | 0 | 2490 | 229.9 | 2490 | 72.5 | 2489 | 229.9 | 81
2018-04-14 18:00 | 47.7 | 0 | 0 | 219.9 | 1 | 0 | 2491 | 229.8 | 2491 | 72.5 | 2490 | 229.9 | 81
2018-04-14 19:00 | 47.3 | 0 | 0 | 244.7 | 1 | 0 | 2492 | 229.8 | 2492 | 72.5 | 2491 | 229.8 | 81
2018-04-14 20:00 | 42.6 | 0 | 0 | 238.7 | 1 | 0 | 2493 | 229.7 | 2493 | 72.4 | 2492 | 229.8 | 81
2018-04-14 21:00 | 40.4 | 0 | 0 | 190.5 | 1 | 0 | 2494 | 229.7 | 2494 | 72.4 | 2493 | 229.7 | 81
2018-04-14 22:00 | 43.1 | 0 | 0 | 148.1 | 1 | 0 | 2495 | 229.7 | 2495 | 72.4 | 2494 | 229.7 | 81
2018-04-14 23:00 | 42.5 | 0 | 0 | 154.2 | 1 | 1 | 2496 | 229.7 | 2496 | 72.4 | 2495 | 229.7 | 81
2018-04-15 | 43.8 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 2497 | 229.6 | 2497 | 72.4 | 2496 | 229.7 | 81
2018-04-15 01:00 | 42.1 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 2498 | 229.6 | 2498 | 72.4 | 2497 | 229.6 | 81
2018-04-15 02:00 | 37.5 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 1 | 2499 | 229.4 | 2499 | 72.4 | 2498 | 229.6 | 81
2018-04-15 03:00 | 38.9 | 0 | 0 | 84.1 | 1 | 0 | 2500 | 229.4 | 2500 | 72.4 | 2499 | 229.4 | 81
2018-04-15 04:00 | 40.2 | 0 | 0 | 101.1 | 1 | 0 | 2501 | 229.3 | 2501 | 72.4 | 2500 | 229.4 | 81
2018-04-15 05:00 | 48.6 | 0 | 1 | 115.8 | 1 | 0 | 2502 | 229.2 | 2502 | 72.4 | 2501 | 229.3 | 81
2018-04-15 06:00 | 82.7 | 1 | 0 | 124.7 | 1 | 0 | 2503 | 229.2 | 2503 | 72.3 | 2502 | 229.2 | 81
2018-04-15 07:00 | 86.7 | 1 | 0 | 162.5 | 1 | 0 | 2504 | 229.2 | 2504 | 72.3 | 2503 | 229.2 | 81
2018-04-15 08:00 | 82.5 | 1 | 0 | 118.3 | 1 | 0 | 2505 | 229.2 | 2505 | 72.3 | 2504 | 229.2 | 81
2018-04-15 09:00 | 86.7 | 1 | 0 | 93.3 | 1 | 0 | 2506 | 229.1 | 2506 | 72.3 | 2505 | 229.2 | 81
2018-04-15 10:00 | 112.6 | 1 | 1 | 98.9 | 1 | 0 | 2507 | 229 | 2507 | 72.3 | 2506 | 229.1 | 81
2018-04-15 11:00 | 62.9 | 0 | 1 | 89.9 | 1 | 0 | 2508 | 229 | 2508 | 72.3 | 2507 | 229 | 81
2018-04-15 12:00 | 75.3 | 1 | 0 | 101.4 | 1 | 1 | 2509 | 229 | 2509 | 72.2 | 2508 | 229 | 81
2018-04-15 13:00 | 73.3 | 1 | 1 | 68.2 | 0 | 1 | 2510 | 228.9 | 2510 | 72.2 | 2509 | 229 | 81
2018-04-15 14:00 | 57.1 | 0 | 0 | 83.8 | 1 | 0 | 2511 | 228.9 | 2511 | 72.2 | 2510 | 228.9 | 81
2018-04-15 15:00 | 59.6 | 0 | 0 | 90.9 | 1 | 0 | 2512 | 228.8 | 2512 | 72.2 | 2511 | 228.9 | 81
2018-04-15 16:00 | 50.2 | 0 | 0 | 97.4 | 1 | 0 | 2513 | 228.8 | 2513 | 72.1 | 2512 | 228.8 | 81
2018-04-15 17:00 | 47.5 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 2514 | 228.8 | 2514 | 72.1 | 2513 | 228.8 | 81
2018-04-15 18:00 | 40 | 0 | 0 | 110 | 1 | 0 | 2515 | 228.8 | 2515 | 72.1 | 2514 | 228.8 | 81
2018-04-15 19:00 | 40.7 | 0 | 0 | 102.2 | 1 | 0 | 2516 | 228.6 | 2516 | 72.1 | 2515 | 228.8 | 81
2018-04-15 20:00 | 46.6 | 0 | 0 | 109.3 | 1 | 0 | 2517 | 228.6 | 2517 | 72.1 | 2516 | 228.6 | 81
2018-04-15 21:00 | 42 | 0 | 0 | 119.6 | 1 | 0 | 2518 | 228.6 | 2518 | 72.1 | 2517 | 228.6 | 81
2018-04-15 22:00 | 38.4 | 0 | 0 | 115.3 | 1 | 1 | 2519 | 228.6 | 2519 | 72.1 | 2518 | 228.6 | 81
2018-04-15 23:00 | 43.9 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 2520 | 228.5 | 2520 | 72.1 | 2519 | 228.6 | 81
2018-04-16 | 40 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 2521 | 228.5 | 2521 | 72.1 | 2520 | 228.5 | 81
2018-04-16 01:00 | 41.9 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 2522 | 228.5 | 2522 | 72 | 2521 | 228.5 | 81
2018-04-16 02:00 | 37.1 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 2523 | 228.5 | 2523 | 72 | 2522 | 228.5 | 81
2018-04-16 03:00 | 43.4 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 1 | 2524 | 228.5 | 2524 | 72 | 2523 | 228.5 | 81
2018-04-16 04:00 | 32.2 | 0 | 0 | 101.3 | 1 | 0 | 2525 | 228.3 | 2525 | 72 | 2524 | 228.5 | 81
2018-04-16 05:00 | 54.1 | 0 | 1 | 107.8 | 1 | 0 | 2526 | 228.3 | 2526 | 72 | 2525 | 228.3 | 81
2018-04-16 06:00 | 89.4 | 1 | 0 | 132.3 | 1 | 0 | 2527 | 228.2 | 2527 | 71.9 | 2526 | 228.3 | 81
2018-04-16 07:00 | 78.7 | 1 | 0 | 190.4 | 1 | 0 | 2528 | 228.2 | 2528 | 71.9 | 2527 | 228.2 | 81
2018-04-16 08:00 | 77.9 | 1 | 0 | 143.3 | 1 | 0 | 2529 | 228.2 | 2529 | 71.9 | 2528 | 228.2 | 81
2018-04-16 09:00 | 89.2 | 1 | 0 | 91.8 | 1 | 0 | 2530 | 228.2 | 2530 | 71.9 | 2529 | 228.2 | 81
2018-04-16 10:00 | 121.6 | 1 | 0 | 92.9 | 1 | 0 | 2531 | 228.1 | 2531 | 71.9 | 2530 | 228.2 | 81
2018-04-16 11:00 | 68.4 | 1 | 0 | 88.6 | 1 | 0 | 2532 | 228 | 2532 | 71.9 | 2531 | 228.1 | 81
2018-04-16 12:00 | 97.9 | 1 | 1 | 91.7 | 1 | 1 | 2533 | 228 | 2533 | 71.9 | 2532 | 228 | 81
2018-04-16 13:00 | 59.2 | 0 | 1 | 80.4 | 0 | 0 | 2534 | 228 | 2534 | 71.9 | 2533 | 228 | 81
2018-04-16 14:00 | 87.1 | 1 | 1 | 78.2 | 0 | 1 | 2535 | 228 | 2535 | 71.9 | 2534 | 228 | 81
2018-04-16 15:00 | 58.7 | 0 | 0 | 86.1 | 1 | 0 | 2536 | 228 | 2536 | 71.9 | 2535 | 228 | 81
2018-04-16 16:00 | 43.7 | 0 | 0 | 94.7 | 1 | 0 | 2537 | 227.9 | 2537 | 71.9 | 2536 | 228 | 81
2018-04-16 17:00 | 39.3 | 0 | 0 | 110.9 | 1 | 0 | 2538 | 227.9 | 2538 | 71.8 | 2537 | 227.9 | 81
2018-04-16 18:00 | 43.7 | 0 | 0 | 112.4 | 1 | 0 | 2539 | 227.8 | 2539 | 71.8 | 2538 | 227.9 | 81
2018-04-16 19:00 | 44.5 | 0 | 0 | 104.7 | 1 | 0 | 2540 | 227.8 | 2540 | 71.8 | 2539 | 227.8 | 81
2018-04-16 20:00 | 44.2 | 0 | 0 | 100.3 | 1 | 0 | 2541 | 227.8 | 2541 | 71.8 | 2540 | 227.8 | 81
2018-04-16 21:00 | 45.2 | 0 | 0 | 101.9 | 1 | 0 | 2542 | 227.8 | 2542 | 71.8 | 2541 | 227.8 | 81
2018-04-16 22:00 | 48.4 | 0 | 0 | 106.2 | 1 | 1 | 2543 | 227.8 | 2543 | 71.8 | 2542 | 227.8 | 81
2018-04-16 23:00 | 45.4 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | 2544 | 227.8 | 2544 | 71.8 | 2543 | 227.8 | 81
2018-04-17 | 39 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 2545 | 227.8 | 2545 | 71.8 | 2544 | 227.8 | 81
2018-04-17 01:00 | 47.6 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 2546 | 227.7 | 2546 | 71.7 | 2545 | 227.8 | 81
2018-04-17 02:00 | 39.6 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 1 | 2547 | 227.7 | 2547 | 71.7 | 2546 | 227.7 | 81
2018-04-17 03:00 | 34.4 | 0 | 0 | 95.6 | 1 | 0 | 2548 | 227.7 | 2548 | 71.7 | 2547 | 227.7 | 81
2018-04-17 04:00 | 36.1 | 0 | 0 | 100.5 | 1 | 0 | 2549 | 227.6 | 2549 | 71.7 | 2548 | 227.7 | 81
2018-04-17 05:00 | 54.1 | 0 | 1 | 98.3 | 1 | 0 | 2550 | 227.6 | 2550 | 71.7 | 2549 | 227.6 | 81
2018-04-17 06:00 | 85.7 | 1 | 0 | 139.8 | 1 | 0 | 2551 | 227.6 | 2551 | 71.7 | 2550 | 227.6 | 81
2018-04-17 07:00 | 88.4 | 1 | 0 | 160.8 | 1 | 0 | 2552 | 227.5 | 2552 | 71.7 | 2551 | 227.6 | 81
2018-04-17 08:00 | 80.6 | 1 | 0 | 128.3 | 1 | 0 | 2553 | 227.5 | 2553 | 71.7 | 2552 | 227.5 | 81
2018-04-17 09:00 | 90.5 | 1 | 0 | 96.9 | 1 | 0 | 2554 | 227.4 | 2554 | 71.6 | 2553 | 227.5 | 81
2018-04-17 10:00 | 82.4 | 1 | 1 | 99.6 | 1 | 0 | 2555 | 227.4 | 2555 | 71.6 | 2554 | 227.4 | 81
2018-04-17 11:00 | 55.1 | 0 | 1 | 88.3 | 1 | 0 | 2556 | 227.4 | 2556 | 71.6 | 2555 | 227.4 | 81
2018-04-17 12:00 | 67.5 | 1 | 1 | 90.3 | 1 | 1 | 2557 | 227.3 | 2557 | 71.6 | 2556 | 227.4 | 81
2018-04-17 13:00 | 56.3 | 0 | 1 | 72.9 | 0 | 1 | 2558 | 227.3 | 2558 | 71.6 | 2557 | 227.3 | 81
2018-04-17 14:00 | 68.3 | 1 | 1 | 93.9 | 1 | 1 | 2559 | 227.3 | 2559 | 71.6 | 2558 | 227.3 | 81
2018-04-17 15:00 | 60.2 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 1 | 2560 | 227.2 | 2560 | 71.5 | 2559 | 227.3 | 81
2018-04-17 16:00 | 45.1 | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 2561 | 227.2 | 2561 | 71.5 | 2560 | 227.2 | 81
2018-04-17 17:00 | 42 | 0 | 0 | 103.7 | 1 | 0 | 2562 | 227.1 | 2562 | 71.5 | 2561 | 227.2 | 81
2018-04-17 18:00 | 52.2 | 0 | 0 | 101.6 | 1 | 0 | 2563 | 227.1 | 2563 | 71.5 | 2562 | 227.1 | 81
2018-04-17 19:00 | 42.6 | 0 | 0 | 121.8 | 1 | 0 | 2564 | 227 | 2564 | 71.5 | 2563 | 227.1 | 81
2018-04-17 20:00 | 44 | 0 | 0 | 102.3 | 1 | 0 | 2565 | 226.9 | 2565 | 71.5 | 2564 | 227 | 81
2018-04-17 21:00 | 45.9 | 0 | 0 | 106.5 | 1 | 0 | 2566 | 226.8 | 2566 | 71.5 | 2565 | 226.9 | 81
2018-04-17 22:00 | 35.4 | 0 | 0 | 110.8 | 1 | 0 | 2567 | 226.8 | 2567 | 71.5 | 2566 | 226.8 | 81
2018-04-17 23:00 | 38.8 | 0 | 0 | 89.7 | 1 | 0 | 2568 | 226.8 | 2568 | 71.4 | 2567 | 226.8 | 81
2018-04-18 | 43.4 | 0 | 0 | 126.1 | 1 | 0 | 2569 | 226.8 | 2569 | 71.4 | 2568 | 226.8 | 81
2018-04-18 01:00 | 37.4 | 0 | 0 | 130.2 | 1 | 0 | 2570 | 226.8 | 2570 | 71.4 | 2569 | 226.8 | 81
2018-04-18 02:00 | 35.5 | 0 | 0 | 145.6 | 1 | 0 | 2571 | 226.7 | 2571 | 71.4 | 2570 | 226.8 | 81
2018-04-18 03:00 | 43.1 | 0 | 0 | 151 | 1 | 0 | 2572 | 226.7 | 2572 | 71.4 | 2571 | 226.7 | 81
2018-04-18 04:00 | 39 | 0 | 0 | 190.4 | 1 | 0 | 2573 | 226.6 | 2573 | 71.4 | 2572 | 226.7 | 81
2018-04-18 05:00 | 55 | 0 | 1 | 190.1 | 1 | 0 | 2574 | 226.6 | 2574 | 71.4 | 2573 | 226.6 | 81
2018-04-18 06:00 | 90.9 | 1 | 0 | 191.7 | 1 | 0 | 2575 | 226.4 | 2575 | 71.4 | 2574 | 226.6 | 81
2018-04-18 07:00 | 74 | 1 | 1 | 242.1 | 1 | 0 | 2576 | 226.3 | 2576 | 71.3 | 2575 | 226.4 | 81
2018-04-18 08:00 | 61.3 | 0 | 1 | 211.4 | 1 | 0 | 2577 | 226.3 | 2577 | 71.3 | 2576 | 226.3 | 81
2018-04-18 09:00 | 79.2 | 1 | 0 | 205.2 | 1 | 0 | 2578 | 226.2 | 2578 | 71.3 | 2577 | 226.3 | 81
2018-04-18 10:00 | 106.8 | 1 | 0 | 196.1 | 1 | 0 | 2579 | 226.1 | 2579 | 71.3 | 2578 | 226.2 | 81
2018-04-18 11:00 | 71.2 | 1 | 0 | 181.8 | 1 | 0 | 2580 | 226.1 | 2580 | 71.3 | 2579 | 226.1 | 81
2018-04-18 12:00 | 83.3 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 2581 | 226.1 | 2581 | 71.3 | 2580 | 226.1 | 81
2018-04-18 13:00 | 76.1 | 1 | 1 | 182.6 | 1 | 0 | 2582 | 226 | 2582 | 71.3 | 2581 | 226.1 | 81
2018-04-18 14:00 | 62.9 | 0 | 0 | 166.2 | 1 | 0 | 2583 | 226 | 2583 | 71.3 | 2582 | 226 | 81
2018-04-18 15:00 | 49 | 0 | 0 | 178.1 | 1 | 0 | 2584 | 226 | 2584 | 71.3 | 2583 | 226 | 81
2018-04-18 16:00 | 52.1 | 0 | 0 | 166.2 | 1 | 0 | 2585 | 225.9 | 2585 | 71.3 | 2584 | 226 | 81
2018-04-18 17:00 | 47.9 | 0 | 0 | 182.8 | 1 | 0 | 2586 | 225.8 | 2586 | 71.3 | 2585 | 225.9 | 81
2018-04-18 18:00 | 50.5 | 0 | 0 | 187.4 | 1 | 0 | 2587 | 225.8 | 2587 | 71.3 | 2586 | 225.8 | 81
2018-04-18 19:00 | 47.7 | 0 | 0 | 189.6 | 1 | 0 | 2588 | 225.8 | 2588 | 71.3 | 2587 | 225.8 | 81
2018-04-18 20:00 | 42 | 0 | 0 | 198.7 | 1 | 0 | 2589 | 225.7 | 2589 | 71.3 | 2588 | 225.8 | 81
2018-04-18 21:00 | 46.7 | 0 | 0 | 172 | 1 | 0 | 2590 | 225.7 | 2590 | 71.3 | 2589 | 225.7 | 81
2018-04-18 22:00 | 37.9 | 0 | 0 | 159.9 | 1 | 0 | 2591 | 225.7 | 2591 | 71.3 | 2590 | 225.7 | 81
2018-04-18 23:00 | 40.2 | 0 | 0 | 152.3 | 1 | 0 | 2592 | 225.6 | 2592 | 71.3 | 2591 | 225.7 | 81
2018-04-19 | 36.6 | 0 | 0 | 137.6 | 1 | 0 | 2593 | 225.5 | 2593 | 71.2 | 2592 | 225.6 | 81
2018-04-19 01:00 | 37.6 | 0 | 0 | 171.2 | 1 | 0 | 2594 | 225.5 | 2594 | 71.2 | 2593 | 225.5 | 81
2018-04-19 02:00 | 41.5 | 0 | 0 | 132.2 | 1 | 0 | 2595 | 225.4 | 2595 | 71.2 | 2594 | 225.5 | 81
2018-04-19 03:00 | 34.1 | 0 | 0 | 170.1 | 1 | 0 | 2596 | 225.4 | 2596 | 71.2 | 2595 | 225.4 | 81
2018-04-19 04:00 | 35.5 | 0 | 0 | 204.3 | 1 | 0 | 2597 | 225.3 | 2597 | 71.2 | 2596 | 225.4 | 81
2018-04-19 05:00 | 52.3 | 0 | 1 | 218.9 | 1 | 0 | 2598 | 225.3 | 2598 | 71.2 | 2597 | 225.3 | 81
2018-04-19 06:00 | 96.2 | 1 | 0 | 289.1 | 1 | 0 | 2599 | 225.1 | 2599 | 71.2 | 2598 | 225.3 | 81
2018-04-19 07:00 | 95 | 1 | 0 | 234.5 | 1 | 0 | 2600 | 225.1 | 2600 | 71.2 | 2599 | 225.1 | 81
2018-04-19 08:00 | 86.2 | 1 | 0 | 224.7 | 1 | 0 | 2601 | 225 | 2601 | 71.2 | 2600 | 225.1 | 81
2018-04-19 09:00 | 101.8 | 1 | 0 | 204.2 | 1 | 0 | 2602 | 225 | 2602 | 71.2 | 2601 | 225 | 81
2018-04-19 10:00 | 108.5 | 1 | 0 | 198.6 | 1 | 0 | 2603 | 225 | 2603 | 71.2 | 2602 | 225 | 81
2018-04-19 11:00 | 72.5 | 1 | 0 | 162.8 | 1 | 0 | 2604 | 225 | 2604 | 71.2 | 2603 | 225 | 81
2018-04-19 12:00 | 82.1 | 1 | 0 | 176.7 | 1 | 0 | 2605 | 225 | 2605 | 71.2 | 2604 | 225 | 81
2018-04-19 13:00 | 66 | 1 | 0 | 177.4 | 1 | 0 | 2606 | 224.9 | 2606 | 71.2 | 2605 | 225 | 81
2018-04-19 14:00 | 70.2 | 1 | 1 | 185.7 | 1 | 0 | 2607 | 224.9 | 2607 | 71.2 | 2606 | 224.9 | 81
2018-04-19 15:00 | 48.8 | 0 | 0 | 187.9 | 1 | 0 | 2608 | 224.9 | 2608 | 71.2 | 2607 | 224.9 | 81
2018-04-19 16:00 | 50.7 | 0 | 0 | 178.3 | 1 | 0 | 2609 | 224.9 | 2609 | 71.2 | 2608 | 224.9 | 81
2018-04-19 17:00 | 35.8 | 0 | 0 | 198.9 | 1 | 0 | 2610 | 224.9 | 2610 | 71.1 | 2609 | 224.9 | 81
2018-04-19 18:00 | 37.8 | 0 | 0 | 190.7 | 1 | 0 | 2611 | 224.8 | 2611 | 71.1 | 2610 | 224.9 | 81
2018-04-19 19:00 | 47.3 | 0 | 0 | 194.9 | 1 | 0 | 2612 | 224.7 | 2612 | 71.1 | 2611 | 224.8 | 81
2018-04-19 20:00 | 40.5 | 0 | 0 | 199.4 | 1 | 0 | 2613 | 224.6 | 2613 | 71.1 | 2612 | 224.7 | 81
2018-04-19 21:00 | 39.6 | 0 | 0 | 207.3 | 1 | 0 | 2614 | 224.6 | 2614 | 71.1 | 2613 | 224.6 | 81
2018-04-19 22:00 | 39.3 | 0 | 0 | 184 | 1 | 0 | 2615 | 224.6 | 2615 | 71.1 | 2614 | 224.6 | 81
2018-04-19 23:00 | 39 | 0 | 0 | 148.8 | 1 | 0 | 2616 | 224.6 | 2616 | 71.1 | 2615 | 224.6 | 81
2018-04-20 | 37.4 | 0 | 0 | 137 | 1 | 0 | 2617 | 224.6 | 2617 | 71.1 | 2616 | 224.6 | 81
2018-04-20 01:00 | 33.3 | 0 | 0 | 185.6 | 1 | 0 | 2618 | 224.5 | 2618 | 71 | 2617 | 224.6 | 81
2018-04-20 02:00 | 37.1 | 0 | 0 | 135.2 | 1 | 0 | 2619 | 224.5 | 2619 | 71 | 2618 | 224.5 | 81
2018-04-20 03:00 | 36.3 | 0 | 0 | 186.2 | 1 | 0 | 2620 | 224.5 | 2620 | 71 | 2619 | 224.5 | 81
2018-04-20 04:00 | 40.1 | 0 | 0 | 235.1 | 1 | 0 | 2621 | 224.4 | 2621 | 71 | 2620 | 224.5 | 81
2018-04-20 05:00 | 50.1 | 0 | 1 | 221.1 | 1 | 0 | 2622 | 224.3 | 2622 | 71 | 2621 | 224.4 | 81
2018-04-20 06:00 | 80.1 | 1 | 0 | 256.3 | 1 | 0 | 2623 | 224.1 | 2623 | 71 | 2622 | 224.3 | 81
2018-04-20 07:00 | 68.5 | 1 | 0 | 257.2 | 1 | 0 | 2624 | 224.1 | 2624 | 71 | 2623 | 224.1 | 81
2018-04-20 08:00 | 81.1 | 1 | 0 | 247.4 | 1 | 0 | 2625 | 224.1 | 2625 | 71 | 2624 | 224.1 | 81
2018-04-20 09:00 | 95.7 | 1 | 0 | 198.2 | 1 | 0 | 2626 | 224.1 | 2626 | 70.9 | 2625 | 224.1 | 81
2018-04-20 10:00 | 92.9 | 1 | 0 | 201.8 | 1 | 0 | 2627 | 224.1 | 2627 | 70.9 | 2626 | 224.1 | 81
2018-04-20 11:00 | 68 | 1 | 0 | 164.2 | 1 | 0 | 2628 | 224 | 2628 | 70.9 | 2627 | 224.1 | 81
2018-04-20 12:00 | 84.9 | 1 | 0 | 180.8 | 1 | 0 | 2629 | 224 | 2629 | 70.9 | 2628 | 224 | 81
2018-04-20 13:00 | 75.1 | 1 | 0 | 170.8 | 1 | 0 | 2630 | 224 | 2630 | 70.9 | 2629 | 224 | 81
2018-04-20 14:00 | 90.3 | 1 | 0 | 185.5 | 1 | 0 | 2631 | 224 | 2631 | 70.9 | 2630 | 224 | 81
2018-04-20 15:00 | 65.8 | 1 | 1 | 181.4 | 1 | 0 | 2632 | 224 | 2632 | 70.9 | 2631 | 224 | 81
2018-04-20 16:00 | 53.3 | 0 | 0 | 181.1 | 1 | 0 | 2633 | 224 | 2633 | 70.9 | 2632 | 224 | 81
2018-04-20 17:00 | 41.9 | 0 | 0 | 215.8 | 1 | 0 | 2634 | 223.9 | 2634 | 70.8 | 2633 | 224 | 81
2018-04-20 18:00 | 43.8 | 0 | 0 | 210.1 | 1 | 0 | 2635 | 223.9 | 2635 | 70.8 | 2634 | 223.9 | 81
2018-04-20 19:00 | 47.2 | 0 | 0 | 234.2 | 1 | 0 | 2636 | 223.9 | 2636 | 70.8 | 2635 | 223.9 | 81
2018-04-20 20:00 | 40.9 | 0 | 0 | 224 | 1 | 0 | 2637 | 223.9 | 2637 | 70.8 | 2636 | 223.9 | 81
2018-04-20 21:00 | 41.7 | 0 | 0 | 233.6 | 1 | 0 | 2638 | 223.8 | 2638 | 70.8 | 2637 | 223.9 | 81
2018-04-20 22:00 | 45.7 | 0 | 0 | 215.9 | 1 | 0 | 2639 | 223.8 | 2639 | 70.8 | 2638 | 223.8 | 81
2018-04-20 23:00 | 43.6 | 0 | 0 | 170.8 | 1 | 0 | 2640 | 223.7 | 2640 | 70.8 | 2639 | 223.8 | 81
2018-04-21 | 39.2 | 0 | 0 | 153.8 | 1 | 0 | 2641 | 223.6 | 2641 | 70.8 | 2640 | 223.7 | 81
2018-04-21 01:00 | 37.1 | 0 | 0 | 147.5 | 1 | 0 | 2642 | 223.6 | 2642 | 70.8 | 2641 | 223.6 | 81
2018-04-21 02:00 | 34.4 | 0 | 0 | 133.1 | 1 | 0 | 2643 | 223.6 | 2643 | 70.8 | 2642 | 223.6 | 81
2018-04-21 03:00 | 36.8 | 0 | 0 | 161.3 | 1 | 0 | 2644 | 223.6 | 2644 | 70.8 | 2643 | 223.6 | 81
2018-04-21 04:00 | 39 | 0 | 0 | 240.5 | 1 | 0 | 2645 | 223.6 | 2645 | 70.7 | 2644 | 223.6 | 81
2018-04-21 05:00 | 49.7 | 0 | 1 | 240.3 | 1 | 0 | 2646 | 223.5 | 2646 | 70.7 | 2645 | 223.6 | 81
2018-04-21 06:00 | 103.3 | 1 | 0 | 241.8 | 1 | 0 | 2647 | 223.5 | 2647 | 70.7 | 2646 | 223.5 | 81
2018-04-21 07:00 | 75.7 | 1 | 0 | 263.2 | 1 | 0 | 2648 | 223.5 | 2648 | 70.7 | 2647 | 223.5 | 81
2018-04-21 08:00 | 80.9 | 1 | 0 | 237.7 | 1 | 0 | 2649 | 223.4 | 2649 | 70.7 | 2648 | 223.5 | 81
2018-04-21 09:00 | 85.9 | 1 | 0 | 201.3 | 1 | 0 | 2650 | 223.4 | 2650 | 70.7 | 2649 | 223.4 | 81
2018-04-21 10:00 | 107.4 | 1 | 1 | 201.3 | 1 | 0 | 2651 | 223.4 | 2651 | 70.7 | 2650 | 223.4 | 81
2018-04-21 11:00 | 56.2 | 0 | 1 | 214.5 | 1 | 0 | 2652 | 223.4 | 2652 | 70.7 | 2651 | 223.4 | 81
2018-04-21 12:00 | 79.8 | 1 | 0 | 186.3 | 1 | 0 | 2653 | 223.3 | 2653 | 70.7 | 2652 | 223.4 | 81
2018-04-21 13:00 | 80.3 | 1 | 0 | 180.2 | 1 | 0 | 2654 | 223.3 | 2654 | 70.7 | 2653 | 223.3 | 81
2018-04-21 14:00 | 67.1 | 1 | 1 | 182.6 | 1 | 0 | 2655 | 223.3 | 2655 | 70.7 | 2654 | 223.3 | 81
2018-04-21 15:00 | 52.8 | 0 | 0 | 182.6 | 1 | 0 | 2656 | 223.3 | 2656 | 70.7 | 2655 | 223.3 | 81
2018-04-21 16:00 | 38.1 | 0 | 0 | 203.7 | 1 | 0 | 2657 | 223.3 | 2657 | 70.6 | 2656 | 223.3 | 81
2018-04-21 17:00 | 47.5 | 0 | 0 | 201.3 | 1 | 0 | 2658 | 223.2 | 2658 | 70.6 | 2657 | 223.3 | 81
2018-04-21 18:00 | 43.8 | 0 | 0 | 199.8 | 1 | 0 | 2659 | 223.2 | 2659 | 70.6 | 2658 | 223.2 | 81
2018-04-21 19:00 | 41.4 | 0 | 0 | 225 | 1 | 0 | 2660 | 223.2 | 2660 | 70.6 | 2659 | 223.2 | 81
2018-04-21 20:00 | 48.2 | 0 | 0 | 231.3 | 1 | 0 | 2661 | 223.2 | 2661 | 70.6 | 2660 | 223.2 | 81
2018-04-21 21:00 | 41.4 | 0 | 0 | 180.8 | 1 | 0 | 2662 | 223.1 | 2662 | 70.6 | 2661 | 223.2 | 81
2018-04-21 22:00 | 44.9 | 0 | 0 | 189.1 | 1 | 0 | 2663 | 223.1 | 2663 | 70.6 | 2662 | 223.1 | 81
2018-04-21 23:00 | 38.2 | 0 | 0 | 160.8 | 1 | 1 | 2664 | 223.1 | 2664 | 70.6 | 2663 | 223.1 | 81
2018-04-22 | 37.6 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 2665 | 223.1 | 2665 | 70.6 | 2664 | 223.1 | 81
2018-04-22 01:00 | 38 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 2666 | 223 | 2666 | 70.5 | 2665 | 223.1 | 81
2018-04-22 02:00 | 31.1 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 1 | 2667 | 223 | 2667 | 70.5 | 2666 | 223 | 81
2018-04-22 03:00 | 38.9 | 0 | 0 | 83.1 | 1 | 0 | 2668 | 223 | 2668 | 70.5 | 2667 | 223 | 81
2018-04-22 04:00 | 42.4 | 0 | 0 | 117.7 | 1 | 0 | 2669 | 222.9 | 2669 | 70.5 | 2668 | 223 | 81
2018-04-22 05:00 | 48.2 | 0 | 1 | 111.3 | 1 | 0 | 2670 | 222.9 | 2670 | 70.5 | 2669 | 222.9 | 81
2018-04-22 06:00 | 89.7 | 1 | 0 | 145 | 1 | 0 | 2671 | 222.9 | 2671 | 70.5 | 2670 | 222.9 | 81
2018-04-22 07:00 | 68.5 | 1 | 0 | 181.5 | 1 | 0 | 2672 | 222.9 | 2672 | 70.5 | 2671 | 222.9 | 81
2018-04-22 08:00 | 70 | 1 | 0 | 105.8 | 1 | 0 | 2673 | 222.9 | 2673 | 70.5 | 2672 | 222.9 | 81
2018-04-22 09:00 | 97.4 | 1 | 0 | 109.6 | 1 | 0 | 2674 | 222.8 | 2674 | 70.4 | 2673 | 222.9 | 81
2018-04-22 10:00 | 96.7 | 1 | 0 | 101.1 | 1 | 0 | 2675 | 222.8 | 2675 | 70.4 | 2674 | 222.8 | 81
2018-04-22 11:00 | 67.8 | 1 | 0 | 91.7 | 1 | 0 | 2676 | 222.8 | 2676 | 70.4 | 2675 | 222.8 | 81
2018-04-22 12:00 | 89.5 | 1 | 0 | 89.3 | 1 | 0 | 2677 | 222.7 | 2677 | 70.4 | 2676 | 222.8 | 81
2018-04-22 13:00 | 75 | 1 | 0 | 88.4 | 1 | 0 | 2678 | 222.7 | 2678 | 70.4 | 2677 | 222.7 | 81
2018-04-22 14:00 | 71.6 | 1 | 1 | 85.7 | 1 | 0 | 2679 | 222.7 | 2679 | 70.4 | 2678 | 222.7 | 81
2018-04-22 15:00 | 56.6 | 0 | 0 | 97.2 | 1 | 1 | 2680 | 222.6 | 2680 | 70.4 | 2679 | 222.7 | 81
2018-04-22 16:00 | 60.8 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 1 | 2681 | 222.6 | 2681 | 70.4 | 2680 | 222.6 | 81
2018-04-22 17:00 | 39 | 0 | 0 | 88.4 | 1 | 0 | 2682 | 222.6 | 2682 | 70.3 | 2681 | 222.6 | 81
2018-04-22 18:00 | 45.2 | 0 | 0 | 97.3 | 1 | 0 | 2683 | 222.6 | 2683 | 70.3 | 2682 | 222.6 | 81
2018-04-22 19:00 | 44 | 0 | 0 | 97.9 | 1 | 0 | 2684 | 222.5 | 2684 | 70.3 | 2683 | 222.6 | 81
2018-04-22 20:00 | 39.4 | 0 | 0 | 123.5 | 1 | 0 | 2685 | 222.5 | 2685 | 70.3 | 2684 | 222.5 | 81
2018-04-22 21:00 | 49.2 | 0 | 0 | 99.8 | 1 | 0 | 2686 | 222.4 | 2686 | 70.3 | 2685 | 222.5 | 81
2018-04-22 22:00 | 34.9 | 0 | 0 | 101.3 | 1 | 0 | 2687 | 222.4 | 2687 | 70.3 | 2686 | 222.4 | 81
2018-04-22 23:00 | 39.9 | 0 | 0 | 82.4 | 1 | 1 | 2688 | 222.4 | 2688 | 70.3 | 2687 | 222.4 | 81
2018-04-23 | 40.4 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 2689 | 222.3 | 2689 | 70.3 | 2688 | 222.4 | 81
2018-04-23 01:00 | 41.8 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 2690 | 222.3 | 2690 | 70.3 | 2689 | 222.3 | 81
2018-04-23 02:00 | 36.8 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 2691 | 222.3 | 2691 | 70.2 | 2690 | 222.3 | 81
2018-04-23 03:00 | 34.9 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 1 | 2692 | 222.2 | 2692 | 70.2 | 2691 | 222.3 | 81
2018-04-23 04:00 | 37.5 | 0 | 0 | 104.1 | 1 | 0 | 2693 | 222.2 | 2693 | 70.2 | 2692 | 222.2 | 81
2018-04-23 05:00 | 52.1 | 0 | 1 | 86.8 | 1 | 0 | 2694 | 222.2 | 2694 | 70.2 | 2693 | 222.2 | 81
2018-04-23 06:00 | 100.7 | 1 | 0 | 144.2 | 1 | 0 | 2695 | 222.1 | 2695 | 70.2 | 2694 | 222.2 | 81
2018-04-23 07:00 | 77.5 | 1 | 1 | 150.6 | 1 | 0 | 2696 | 222 | 2696 | 70.2 | 2695 | 222.1 | 81
2018-04-23 08:00 | 61.1 | 0 | 1 | 137.2 | 1 | 0 | 2697 | 221.9 | 2697 | 70.2 | 2696 | 222 | 81
2018-04-23 09:00 | 92.9 | 1 | 0 | 113.8 | 1 | 0 | 2698 | 221.9 | 2698 | 70.1 | 2697 | 221.9 | 81
2018-04-23 10:00 | 122.7 | 1 | 0 | 91.7 | 1 | 1 | 2699 | 221.8 | 2699 | 70.1 | 2698 | 221.9 | 81
2018-04-23 11:00 | 70.2 | 1 | 0 | 77.5 | 0 | 1 | 2700 | 221.8 | 2700 | 70.1 | 2699 | 221.8 | 81
2018-04-23 12:00 | 84.8 | 1 | 0 | 87.3 | 1 | 1 | 2701 | 221.8 | 2701 | 70.1 | 2700 | 221.8 | 81
2018-04-23 13:00 | 89.4 | 1 | 0 | 78.3 | 0 | 1 | 2702 | 221.7 | 2702 | 70.1 | 2701 | 221.8 | 81
2018-04-23 14:00 | 78.3 | 1 | 1 | 87.9 | 1 | 1 | 2703 | 221.7 | 2703 | 70.1 | 2702 | 221.7 | 81
2018-04-23 15:00 | 46 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 1 | 2704 | 221.7 | 2704 | 70.1 | 2703 | 221.7 | 81
2018-04-23 16:00 | 50 | 0 | 0 | 99.5 | 1 | 0 | 2705 | 221.5 | 2705 | 70.1 | 2704 | 221.7 | 81
2018-04-23 17:00 | 40.8 | 0 | 0 | 111.1 | 1 | 0 | 2706 | 221.4 | 2706 | 70.1 | 2705 | 221.5 | 81
2018-04-23 18:00 | 44.5 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | 2707 | 221.4 | 2707 | 70.1 | 2706 | 221.4 | 81
2018-04-23 19:00 | 42.9 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 2708 | 221.3 | 2708 | 70.1 | 2707 | 221.4 | 81
2018-04-23 20:00 | 35.6 | 0 | 0 | 92.2 | 1 | 0 | 2709 | 221.3 | 2709 | 70.1 | 2708 | 221.3 | 81
2018-04-23 21:00 | 36.3 | 0 | 0 | 106.2 | 1 | 0 | 2710 | 221.3 | 2710 | 70 | 2709 | 221.3 | 81
2018-04-23 22:00 | 35.6 | 0 | 0 | 119.7 | 1 | 1 | 2711 | 221.3 | 2711 | 70 | 2710 | 221.3 | 81
2018-04-23 23:00 | 37.2 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 1 | 2712 | 221.3 | 2712 | 70 | 2711 | 221.3 | 81
2018-04-24 | 41.1 | 0 | 0 | 125.9 | 1 | 0 | 2713 | 221.2 | 2713 | 70 | 2712 | 221.3 | 81
2018-04-24 01:00 | 39.6 | 0 | 0 | 128.7 | 1 | 0 | 2714 | 221.2 | 2714 | 70 | 2713 | 221.2 | 81
2018-04-24 02:00 | 37.6 | 0 | 0 | 138.7 | 1 | 0 | 2715 | 221.2 | 2715 | 70 | 2714 | 221.2 | 81
2018-04-24 03:00 | 33.9 | 0 | 0 | 169 | 1 | 0 | 2716 | 221.1 | 2716 | 70 | 2715 | 221.2 | 81
2018-04-24 04:00 | 41.5 | 0 | 0 | 225.8 | 1 | 0 | 2717 | 221.1 | 2717 | 70 | 2716 | 221.1 | 81
2018-04-24 05:00 | 56 | 0 | 1 | 202.4 | 1 | 0 | 2718 | 221.1 | 2718 | 69.9 | 2717 | 221.1 | 81
2018-04-24 06:00 | 88.3 | 1 | 0 | 268.7 | 1 | 0 | 2719 | 221 | 2719 | 69.9 | 2718 | 221.1 | 81
2018-04-24 07:00 | 70.5 | 1 | 0 | 262.7 | 1 | 0 | 2720 | 221 | 2720 | 69.9 | 2719 | 221 | 81
2018-04-24 08:00 | 88.3 | 1 | 0 | 286.3 | 1 | 0 | 2721 | 220.9 | 2721 | 69.9 | 2720 | 221 | 81
2018-04-24 09:00 | 75.4 | 1 | 0 | 210.6 | 1 | 0 | 2722 | 220.9 | 2722 | 69.9 | 2721 | 220.9 | 81
2018-04-24 10:00 | 93.2 | 1 | 0 | 238.6 | 1 | 0 | 2723 | 220.9 | 2723 | 69.9 | 2722 | 220.9 | 81
2018-04-24 11:00 | 76.5 | 1 | 0 | 227.8 | 1 | 0 | 2724 | 220.8 | 2724 | 69.9 | 2723 | 220.9 | 81
2018-04-24 12:00 | 86.8 | 1 | 1 | 230.3 | 1 | 0 | 2725 | 220.8 | 2725 | 69.9 | 2724 | 220.8 | 81
2018-04-24 13:00 | 59.4 | 0 | 1 | 159.1 | 1 | 0 | 2726 | 220.8 | 2726 | 69.9 | 2725 | 220.8 | 81
2018-04-24 14:00 | 82.2 | 1 | 1 | 168.6 | 1 | 0 | 2727 | 220.7 | 2727 | 69.9 | 2726 | 220.8 | 81
2018-04-24 15:00 | 59.6 | 0 | 0 | 180.6 | 1 | 0 | 2728 | 220.7 | 2728 | 69.9 | 2727 | 220.7 | 81
2018-04-24 16:00 | 48.8 | 0 | 0 | 215.8 | 1 | 0 | 2729 | 220.7 | 2729 | 69.9 | 2728 | 220.7 | 81
2018-04-24 17:00 | 43.9 | 0 | 0 | 242.7 | 1 | 0 | 2730 | 220.7 | 2730 | 69.9 | 2729 | 220.7 | 81
2018-04-24 18:00 | 47 | 0 | 0 | 235 | 1 | 0 | 2731 | 220.6 | 2731 | 69.8 | 2730 | 220.7 | 81
2018-04-24 19:00 | 53 | 0 | 0 | 218.3 | 1 | 0 | 2732 | 220.6 | 2732 | 69.8 | 2731 | 220.6 | 81
2018-04-24 20:00 | 48.4 | 0 | 0 | 216.9 | 1 | 0 | 2733 | 220.5 | 2733 | 69.8 | 2732 | 220.6 | 81
2018-04-24 21:00 | 38.5 | 0 | 0 | 230.9 | 1 | 0 | 2734 | 220.5 | 2734 | 69.8 | 2733 | 220.5 | 81
2018-04-24 22:00 | 34.9 | 0 | 0 | 178.1 | 1 | 0 | 2735 | 220.4 | 2735 | 69.8 | 2734 | 220.5 | 81
2018-04-24 23:00 | 38.9 | 0 | 0 | 175 | 1 | 0 | 2736 | 220.4 | 2736 | 69.8 | 2735 | 220.4 | 81
2018-04-25 | 34.7 | 0 | 0 | 188.3 | 1 | 0 | 2737 | 220.4 | 2737 | 69.8 | 2736 | 220.4 | 81
2018-04-25 01:00 | 42.7 | 0 | 0 | 203.1 | 1 | 0 | 2738 | 220.3 | 2738 | 69.8 | 2737 | 220.4 | 81
2018-04-25 02:00 | 39.3 | 0 | 0 | 211.1 | 1 | 0 | 2739 | 220.3 | 2739 | 69.8 | 2738 | 220.3 | 81
2018-04-25 03:00 | 37 | 0 | 0 | 246.6 | 1 | 0 | 2740 | 220.2 | 2740 | 69.8 | 2739 | 220.3 | 81
2018-04-25 04:00 | 44.1 | 0 | 0 | 293.3 | 1 | 0 | 2741 | 220.1 | 2741 | 69.8 | 2740 | 220.2 | 81
2018-04-25 05:00 | 44.4 | 0 | 1 | 254 | 1 | 0 | 2742 | 220 | 2742 | 69.7 | 2741 | 220.1 | 81
2018-04-25 06:00 | 95 | 1 | 0 | 336.3 | 1 | 0 | 2743 | 219.9 | 2743 | 69.7 | 2742 | 220 | 81
2018-04-25 07:00 | 76.9 | 1 | 0 | 352.2 | 1 | 0 | 2744 | 219.9 | 2744 | 69.7 | 2743 | 219.9 | 81
2018-04-25 08:00 | 65.2 | 1 | 0 | 403.5 | 1 | 0 | 2745 | 219.9 | 2745 | 69.7 | 2744 | 219.9 | 81
2018-04-25 09:00 | 101.1 | 1 | 0 | 307.4 | 1 | 0 | 2746 | 219.9 | 2746 | 69.6 | 2745 | 219.9 | 81
2018-04-25 10:00 | 91.8 | 1 | 0 | 342 | 1 | 0 | 2747 | 219.9 | 2747 | 69.6 | 2746 | 219.9 | 81
2018-04-25 11:00 | 65.9 | 1 | 0 | 311.6 | 1 | 0 | 2748 | 219.8 | 2748 | 69.6 | 2747 | 219.9 | 81
2018-04-25 12:00 | 81.1 | 1 | 1 | 300.4 | 1 | 0 | 2749 | 219.8 | 2749 | 69.6 | 2748 | 219.8 | 81
2018-04-25 13:00 | 63.1 | 0 | 0 | 293.6 | 1 | 0 | 2750 | 219.8 | 2750 | 69.6 | 2749 | 219.8 | 81
2018-04-25 14:00 | 61 | 0 | 0 | 258 | 1 | 0 | 2751 | 219.8 | 2751 | 69.6 | 2750 | 219.8 | 81
2018-04-25 15:00 | 60.3 | 0 | 0 | 302 | 1 | 0 | 2752 | 219.7 | 2752 | 69.6 | 2751 | 219.8 | 81
2018-04-25 16:00 | 54.1 | 0 | 0 | 254.2 | 1 | 0 | 2753 | 219.7 | 2753 | 69.6 | 2752 | 219.7 | 81
2018-04-25 17:00 | 45.6 | 0 | 0 | 351.9 | 1 | 0 | 2754 | 219.5 | 2754 | 69.6 | 2753 | 219.7 | 81
2018-04-25 18:00 | 49.5 | 0 | 0 | 273.3 | 1 | 0 | 2755 | 219.5 | 2755 | 69.6 | 2754 | 219.5 | 81
2018-04-25 19:00 | 43.7 | 0 | 0 | 296 | 1 | 0 | 2756 | 219.4 | 2756 | 69.5 | 2755 | 219.5 | 81
2018-04-25 20:00 | 39.5 | 0 | 0 | 287.3 | 1 | 0 | 2757 | 219.4 | 2757 | 69.5 | 2756 | 219.4 | 81
2018-04-25 21:00 | 45.6 | 0 | 0 | 338.8 | 1 | 0 | 2758 | 219.3 | 2758 | 69.5 | 2757 | 219.4 | 81
2018-04-25 22:00 | 36.5 | 0 | 0 | 236.3 | 1 | 0 | 2759 | 219.3 | 2759 | 69.5 | 2758 | 219.3 | 81
2018-04-25 23:00 | 37.8 | 0 | 0 | 231.3 | 1 | 0 | 2760 | 219.3 | 2760 | 69.5 | 2759 | 219.3 | 81
2018-04-26 | 46.4 | 0 | 0 | 219.3 | 1 | 0 | 2761 | 219.2 | 2761 | 69.5 | 2760 | 219.3 | 81
2018-04-26 01:00 | 36.8 | 0 | 0 | 265.9 | 1 | 0 | 2762 | 219.2 | 2762 | 69.5 | 2761 | 219.2 | 81
2018-04-26 02:00 | 40.1 | 0 | 0 | 262.7 | 1 | 0 | 2763 | 219.2 | 2763 | 69.4 | 2762 | 219.2 | 81
2018-04-26 03:00 | 37.1 | 0 | 0 | 248.6 | 1 | 0 | 2764 | 219.1 | 2764 | 69.4 | 2763 | 219.2 | 81
2018-04-26 04:00 | 39.8 | 0 | 0 | 291.6 | 1 | 0 | 2765 | 219.1 | 2765 | 69.4 | 2764 | 219.1 | 81
2018-04-26 05:00 | 54 | 0 | 1 | 324.3 | 1 | 0 | 2766 | 219.1 | 2766 | 69.4 | 2765 | 219.1 | 81
2018-04-26 06:00 | 102.4 | 1 | 0 | 341.3 | 1 | 0 | 2767 | 219.1 | 2767 | 69.4 | 2766 | 219.1 | 81
2018-04-26 07:00 | 78.9 | 1 | 0 | 421.3 | 1 | 0 | 2768 | 219 | 2768 | 69.4 | 2767 | 219.1 | 81
2018-04-26 08:00 | 84.8 | 1 | 0 | 358.3 | 1 | 0 | 2769 | 218.9 | 2769 | 69.4 | 2768 | 219 | 81
2018-04-26 09:00 | 112.4 | 1 | 0 | 292.3 | 1 | 0 | 2770 | 218.9 | 2770 | 69.3 | 2769 | 218.9 | 81
2018-04-26 10:00 | 96.4 | 1 | 1 | 289.7 | 1 | 0 | 2771 | 218.9 | 2771 | 69.3 | 2770 | 218.9 | 81
2018-04-26 11:00 | 63.8 | 0 | 1 | 304.7 | 1 | 0 | 2772 | 218.9 | 2772 | 69.3 | 2771 | 218.9 | 81
2018-04-26 12:00 | 87.3 | 1 | 0 | 263.1 | 1 | 0 | 2773 | 218.8 | 2773 | 69.3 | 2772 | 218.9 | 81
2018-04-26 13:00 | 76.2 | 1 | 0 | 246.8 | 1 | 0 | 2774 | 218.8 | 2774 | 69.3 | 2773 | 218.8 | 81
2018-04-26 14:00 | 91.2 | 1 | 1 | 297.7 | 1 | 0 | 2775 | 218.8 | 2775 | 69.3 | 2774 | 218.8 | 81
2018-04-26 15:00 | 53.5 | 0 | 0 | 314.6 | 1 | 0 | 2776 | 218.8 | 2776 | 69.3 | 2775 | 218.8 | 81
2018-04-26 16:00 | 52.4 | 0 | 0 | 250.5 | 1 | 0 | 2777 | 218.8 | 2777 | 69.3 | 2776 | 218.8 | 81
2018-04-26 17:00 | 42.4 | 0 | 0 | 305.7 | 1 | 0 | 2778 | 218.8 | 2778 | 69.3 | 2777 | 218.8 | 81
2018-04-26 18:00 | 48.2 | 0 | 0 | 276.4 | 1 | 0 | 2779 | 218.7 | 2779 | 69.3 | 2778 | 218.8 | 81
2018-04-26 19:00 | 48.3 | 0 | 0 | 354.7 | 1 | 0 | 2780 | 218.7 | 2780 | 69.3 | 2779 | 218.7 | 81
2018-04-26 20:00 | 39.1 | 0 | 0 | 341.2 | 1 | 0 | 2781 | 218.7 | 2781 | 69.3 | 2780 | 218.7 | 81
2018-04-26 21:00 | 39.9 | 0 | 0 | 301.3 | 1 | 0 | 2782 | 218.7 | 2782 | 69.3 | 2781 | 218.7 | 81
2018-04-26 22:00 | 40.7 | 0 | 0 | 268.4 | 1 | 0 | 2783 | 218.7 | 2783 | 69.2 | 2782 | 218.7 | 81
2018-04-26 23:00 | 39.4 | 0 | 0 | 264.9 | 1 | 0 | 2784 | 218.7 | 2784 | 69.2 | 2783 | 218.7 | 81
2018-04-27 | 45.4 | 0 | 0 | 246.7 | 1 | 0 | 2785 | 218.6 | 2785 | 69.1 | 2784 | 218.7 | 81
2018-04-27 01:00 | 39.5 | 0 | 0 | 257 | 1 | 0 | 2786 | 218.6 | 2786 | 69.1 | 2785 | 218.6 | 81
2018-04-27 02:00 | 39.1 | 0 | 0 | 233.6 | 1 | 0 | 2787 | 218.6 | 2787 | 69.1 | 2786 | 218.6 | 81
2018-04-27 03:00 | 40.5 | 0 | 0 | 286.5 | 1 | 0 | 2788 | 218.5 | 2788 | 69.1 | 2787 | 218.6 | 81
2018-04-27 04:00 | 33.4 | 0 | 0 | 286.5 | 1 | 0 | 2789 | 218.5 | 2789 | 69.1 | 2788 | 218.5 | 81
2018-04-27 05:00 | 49.1 | 0 | 1 | 324.1 | 1 | 0 | 2790 | 218.4 | 2790 | 69.1 | 2789 | 218.5 | 81
2018-04-27 06:00 | 85.7 | 1 | 0 | 369.6 | 1 | 0 | 2791 | 218.4 | 2791 | 69 | 2790 | 218.4 | 81
2018-04-27 07:00 | 86.5 | 1 | 0 | 381.9 | 1 | 0 | 2792 | 218.4 | 2792 | 69 | 2791 | 218.4 | 81
2018-04-27 08:00 | 83.3 | 1 | 0 | 388.7 | 1 | 0 | 2793 | 218.3 | 2793 | 69 | 2792 | 218.4 | 81
2018-04-27 09:00 | 113.4 | 1 | 0 | 348.1 | 1 | 0 | 2794 | 218.3 | 2794 | 69 | 2793 | 218.3 | 81
2018-04-27 10:00 | 113.5 | 1 | 0 | 343.7 | 1 | 0 | 2795 | 218.2 | 2795 | 68.9 | 2794 | 218.3 | 81
2018-04-27 11:00 | 68.5 | 1 | 0 | 348.3 | 1 | 0 | 2796 | 218.2 | 2796 | 68.9 | 2795 | 218.2 | 81
2018-04-27 12:00 | 81.5 | 1 | 0 | 297 | 1 | 0 | 2797 | 218.1 | 2797 | 68.9 | 2796 | 218.2 | 81
2018-04-27 13:00 | 79.4 | 1 | 0 | 244.6 | 1 | 0 | 2798 | 218.1 | 2798 | 68.9 | 2797 | 218.1 | 81
2018-04-27 14:00 | 69.6 | 1 | 1 | 293.6 | 1 | 0 | 2799 | 218.1 | 2799 | 68.9 | 2798 | 218.1 | 81
2018-04-27 15:00 | 56 | 0 | 0 | 297 | 1 | 0 | 2800 | 218 | 2800 | 68.9 | 2799 | 218.1 | 81
2018-04-27 16:00 | 43.4 | 0 | 0 | 355.1 | 1 | 0 | 2801 | 217.9 | 2801 | 68.9 | 2800 | 218 | 81
2018-04-27 17:00 | 38.1 | 0 | 0 | 300.4 | 1 | 0 | 2802 | 217.8 | 2802 | 68.9 | 2801 | 217.9 | 81
2018-04-27 18:00 | 45.3 | 0 | 0 | 385.5 | 1 | 0 | 2803 | 217.8 | 2803 | 68.9 | 2802 | 217.8 | 81
2018-04-27 19:00 | 47.6 | 0 | 0 | 384.3 | 1 | 0 | 2804 | 217.7 | 2804 | 68.8 | 2803 | 217.8 | 81
2018-04-27 20:00 | 42.4 | 0 | 0 | 321.5 | 1 | 0 | 2805 | 217.7 | 2805 | 68.8 | 2804 | 217.7 | 81
2018-04-27 21:00 | 35.9 | 0 | 0 | 310.8 | 1 | 0 | 2806 | 217.7 | 2806 | 68.8 | 2805 | 217.7 | 81
2018-04-27 22:00 | 44.9 | 0 | 0 | 282.8 | 1 | 0 | 2807 | 217.6 | 2807 | 68.8 | 2806 | 217.7 | 81
2018-04-27 23:00 | 37.6 | 0 | 0 | 263.1 | 1 | 0 | 2808 | 217.6 | 2808 | 68.8 | 2807 | 217.6 | 81
2018-04-28 | 31.6 | 0 | 0 | 244.6 | 1 | 0 | 2809 | 217.6 | 2809 | 68.8 | 2808 | 217.6 | 81
2018-04-28 01:00 | 31.8 | 0 | 0 | 240.1 | 1 | 0 | 2810 | 217.6 | 2810 | 68.8 | 2809 | 217.6 | 81
2018-04-28 02:00 | 34.4 | 0 | 0 | 221.1 | 1 | 0 | 2811 | 217.5 | 2811 | 68.7 | 2810 | 217.6 | 81
2018-04-28 03:00 | 39 | 0 | 0 | 304.9 | 1 | 0 | 2812 | 217.5 | 2812 | 68.7 | 2811 | 217.5 | 81
2018-04-28 04:00 | 43.7 | 0 | 0 | 332.1 | 1 | 0 | 2813 | 217.4 | 2813 | 68.7 | 2812 | 217.5 | 81
2018-04-28 05:00 | 59.2 | 0 | 1 | 306.5 | 1 | 0 | 2814 | 217.4 | 2814 | 68.7 | 2813 | 217.4 | 81
2018-04-28 06:00 | 88.5 | 1 | 0 | 312 | 1 | 0 | 2815 | 217.3 | 2815 | 68.6 | 2814 | 217.4 | 81
2018-04-28 07:00 | 110.7 | 1 | 0 | 393 | 1 | 0 | 2816 | 217.3 | 2816 | 68.6 | 2815 | 217.3 | 81
2018-04-28 08:00 | 84 | 1 | 0 | 327 | 1 | 0 | 2817 | 217.3 | 2817 | 68.6 | 2816 | 217.3 | 81
2018-04-28 09:00 | 78.5 | 1 | 0 | 352.6 | 1 | 0 | 2818 | 217.3 | 2818 | 68.6 | 2817 | 217.3 | 81
2018-04-28 10:00 | 98.6 | 1 | 0 | 292.3 | 1 | 0 | 2819 | 217.3 | 2819 | 68.5 | 2818 | 217.3 | 81
2018-04-28 11:00 | 65.7 | 1 | 0 | 289.6 | 1 | 0 | 2820 | 217.2 | 2820 | 68.5 | 2819 | 217.3 | 81
2018-04-28 12:00 | 87.8 | 1 | 0 | 264.6 | 1 | 0 | 2821 | 217.2 | 2821 | 68.5 | 2820 | 217.2 | 81
2018-04-28 13:00 | 80.3 | 1 | 0 | 313 | 1 | 0 | 2822 | 217.2 | 2822 | 68.5 | 2821 | 217.2 | 81
2018-04-28 14:00 | 70.6 | 1 | 0 | 290.7 | 1 | 0 | 2823 | 217.2 | 2823 | 68.5 | 2822 | 217.2 | 81
2018-04-28 15:00 | 70.2 | 1 | 1 | 320 | 1 | 0 | 2824 | 217.1 | 2824 | 68.5 | 2823 | 217.2 | 81
2018-04-28 16:00 | 45 | 0 | 0 | 295.6 | 1 | 0 | 2825 | 217.1 | 2825 | 68.5 | 2824 | 217.1 | 81
2018-04-28 17:00 | 41.6 | 0 | 0 | 302.3 | 1 | 0 | 2826 | 217 | 2826 | 68.5 | 2825 | 217.1 | 81
2018-04-28 18:00 | 38.5 | 0 | 0 | 337.6 | 1 | 0 | 2827 | 217 | 2827 | 68.5 | 2826 | 217 | 81
2018-04-28 19:00 | 42 | 0 | 0 | 332 | 1 | 0 | 2828 | 216.9 | 2828 | 68.5 | 2827 | 217 | 81
2018-04-28 20:00 | 42.3 | 0 | 0 | 336.2 | 1 | 0 | 2829 | 216.9 | 2829 | 68.5 | 2828 | 216.9 | 81
2018-04-28 21:00 | 38.5 | 0 | 0 | 316.1 | 1 | 0 | 2830 | 216.9 | 2830 | 68.5 | 2829 | 216.9 | 81
2018-04-28 22:00 | 35.6 | 0 | 0 | 266.7 | 1 | 0 | 2831 | 216.9 | 2831 | 68.5 | 2830 | 216.9 | 81
2018-04-28 23:00 | 42.8 | 0 | 0 | 219.9 | 1 | 0 | 2832 | 216.8 | 2832 | 68.4 | 2831 | 216.9 | 81
2018-04-29 | 34 | 0 | 0 | 226.6 | 1 | 0 | 2833 | 216.8 | 2833 | 68.4 | 2832 | 216.8 | 81
2018-04-29 01:00 | 38.8 | 0 | 0 | 209 | 1 | 0 | 2834 | 216.8 | 2834 | 68.4 | 2833 | 216.8 | 81
2018-04-29 02:00 | 36.3 | 0 | 0 | 246.5 | 1 | 0 | 2835 | 216.7 | 2835 | 68.4 | 2834 | 216.8 | 81
2018-04-29 03:00 | 40.8 | 0 | 0 | 274.9 | 1 | 0 | 2836 | 216.6 | 2836 | 68.4 | 2835 | 216.7 | 81
2018-04-29 04:00 | 39.2 | 0 | 0 | 345.6 | 1 | 0 | 2837 | 216.5 | 2837 | 68.4 | 2836 | 216.6 | 81
2018-04-29 05:00 | 57.6 | 0 | 1 | 320.7 | 1 | 0 | 2838 | 216.5 | 2838 | 68.4 | 2837 | 216.5 | 81
2018-04-29 06:00 | 75.3 | 1 | 0 | 397.8 | 1 | 0 | 2839 | 216.4 | 2839 | 68.4 | 2838 | 216.5 | 81
2018-04-29 07:00 | 81.7 | 1 | 0 | 438.5 | 1 | 0 | 2840 | 216.4 | 2840 | 68.4 | 2839 | 216.4 | 81
2018-04-29 08:00 | 70 | 1 | 0 | 373.4 | 1 | 0 | 2841 | 216.3 | 2841 | 68.4 | 2840 | 216.4 | 81
2018-04-29 09:00 | 92.3 | 1 | 0 | 353.7 | 1 | 0 | 2842 | 216.3 | 2842 | 68.4 | 2841 | 216.3 | 81
2018-04-29 10:00 | 94.7 | 1 | 1 | 291.8 | 1 | 0 | 2843 | 216.2 | 2843 | 68.4 | 2842 | 216.3 | 81
2018-04-29 11:00 | 57.3 | 0 | 1 | 296.9 | 1 | 0 | 2844 | 216 | 2844 | 68.4 | 2843 | 216.2 | 81
2018-04-29 12:00 | 82.6 | 1 | 0 | 330.5 | 1 | 0 | 2845 | 216 | 2845 | 68.3 | 2844 | 216 | 81
2018-04-29 13:00 | 82.9 | 1 | 0 | 293 | 1 | 0 | 2846 | 215.9 | 2846 | 68.3 | 2845 | 216 | 81
2018-04-29 14:00 | 88.9 | 1 | 1 | 270.6 | 1 | 0 | 2847 | 215.9 | 2847 | 68.3 | 2846 | 215.9 | 81
2018-04-29 15:00 | 52.7 | 0 | 0 | 303.2 | 1 | 0 | 2848 | 215.8 | 2848 | 68.3 | 2847 | 215.9 | 81
2018-04-29 16:00 | 41.7 | 0 | 0 | 307 | 1 | 0 | 2849 | 215.8 | 2849 | 68.3 | 2848 | 215.8 | 81
2018-04-29 17:00 | 41.9 | 0 | 0 | 302.4 | 1 | 0 | 2850 | 215.7 | 2850 | 68.3 | 2849 | 215.8 | 81
2018-04-29 18:00 | 46.5 | 0 | 0 | 318.8 | 1 | 0 | 2851 | 215.7 | 2851 | 68.3 | 2850 | 215.7 | 81
2018-04-29 19:00 | 48.4 | 0 | 0 | 368.8 | 1 | 0 | 2852 | 215.7 | 2852 | 68.3 | 2851 | 215.7 | 81
2018-04-29 20:00 | 43 | 0 | 0 | 295.2 | 1 | 0 | 2853 | 215.6 | 2853 | 68.3 | 2852 | 215.7 | 81
2018-04-29 21:00 | 41.2 | 0 | 0 | 291.8 | 1 | 0 | 2854 | 215.6 | 2854 | 68.3 | 2853 | 215.6 | 81
2018-04-29 22:00 | 44 | 0 | 0 | 234.3 | 1 | 0 | 2855 | 215.6 | 2855 | 68.3 | 2854 | 215.6 | 81
2018-04-29 23:00 | 44.5 | 0 | 0 | 237 | 1 | 0 | 2856 | 215.6 | 2856 | 68.2 | 2855 | 215.6 | 81
2018-04-30 | 37.5 | 0 | 0 | 144.6 | 1 | 0 | 2857 | 215.6 | 2857 | 68.2 | 2856 | 215.6 | 81
2018-04-30 01:00 | 34.6 | 0 | 0 | 134.5 | 1 | 0 | 2858 | 215.6 | 2858 | 68.2 | 2857 | 215.6 | 81
2018-04-30 02:00 | 41.2 | 0 | 0 | 132.7 | 1 | 0 | 2859 | 215.5 | 2859 | 68.2 | 2858 | 215.6 | 81
2018-04-30 03:00 | 38.5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 2860 | 215.5 | 2860 | 68.2 | 2859 | 215.5 | 81
2018-04-30 04:00 | 43.5 | 0 | 1 | 239 | 1 | 0 | 2861 | 215.4 | 2861 | 68.2 | 2860 | 215.5 | 81
2018-04-30 05:00 | 68.6 | 1 | 0 | 231.7 | 1 | 0 | 2862 | 215.3 | 2862 | 68.2 | 2861 | 215.4 | 81
2018-04-30 06:00 | 97.9 | 1 | 0 | 252 | 1 | 0 | 2863 | 215.3 | 2863 | 68.2 | 2862 | 215.3 | 81
2018-04-30 07:00 | 75.9 | 1 | 0 | 272.3 | 1 | 0 | 2864 | 215.3 | 2864 | 68.2 | 2863 | 215.3 | 81
2018-04-30 08:00 | 67.2 | 1 | 0 | 236.4 | 1 | 0 | 2865 | 215.3 | 2865 | 68.1 | 2864 | 215.3 | 81
2018-04-30 09:00 | 89.3 | 1 | 0 | 220.8 | 1 | 0 | 2866 | 215.2 | 2866 | 68.1 | 2865 | 215.3 | 81
2018-04-30 10:00 | 106.8 | 1 | 0 | 240.3 | 1 | 0 | 2867 | 215.2 | 2867 | 68.1 | 2866 | 215.2 | 81
2018-04-30 11:00 | 82.4 | 1 | 0 | 197.3 | 1 | 0 | 2868 | 215.2 | 2868 | 68.1 | 2867 | 215.2 | 81
2018-04-30 12:00 | 79.2 | 1 | 1 | 189.9 | 1 | 0 | 2869 | 215.2 | 2869 | 68.1 | 2868 | 215.2 | 81
2018-04-30 13:00 | 63.1 | 0 | 1 | 186.2 | 1 | 0 | 2870 | 215.2 | 2870 | 68.1 | 2869 | 215.2 | 81
2018-04-30 14:00 | 81.9 | 1 | 1 | 158.5 | 1 | 0 | 2871 | 215.1 | 2871 | 68.1 | 2870 | 215.2 | 81
2018-04-30 15:00 | 51.2 | 0 | 0 | 182.8 | 1 | 0 | 2872 | 215.1 | 2872 | 68.1 | 2871 | 215.1 | 81
2018-04-30 16:00 | 50.9 | 0 | 0 | 171.6 | 1 | 0 | 2873 | 215.1 | 2873 | 68.1 | 2872 | 215.1 | 81
2018-04-30 17:00 | 46.6 | 0 | 0 | 231 | 1 | 0 | 2874 | 215.1 | 2874 | 68.1 | 2873 | 215.1 | 81
2018-04-30 18:00 | 45.9 | 0 | 0 | 221 | 1 | 0 | 2875 | 215 | 2875 | 68 | 2874 | 215.1 | 81
2018-04-30 19:00 | 42.6 | 0 | 0 | 215.2 | 1 | 0 | 2876 | 215 | 2876 | 68 | 2875 | 215 | 81
2018-04-30 20:00 | 42 | 0 | 0 | 202.4 | 1 | 0 | 2877 | 215 | 2877 | 68 | 2876 | 215 | 81
2018-04-30 21:00 | 46.5 | 0 | 0 | 238 | 1 | 0 | 2878 | 214.9 | 2878 | 68 | 2877 | 215 | 81
2018-04-30 22:00 | 41.1 | 0 | 0 | 185.4 | 1 | 0 | 2879 | 214.9 | 2879 | 68 | 2878 | 214.9 | 81
2018-04-30 23:00 | 41.3 | 0 | 0 | 183.5 | 1 | 0 | 2880 | 214.8 | 2880 | 68 | 2879 | 214.9 | 81
2018-05-01 | 40.5 | 0 | 0 | 113.9 | 1 | 0 | 2881 | 214.8 | 2881 | 68 | 2880 | 214.8 | 81
2018-05-01 01:00 | 42.9 | 0 | 0 | 131.5 | 1 | 0 | 2882 | 214.5 | 2882 | 68 | 2881 | 214.8 | 81
2018-05-01 02:00 | 33.4 | 0 | 0 | 144.1 | 1 | 0 | 2883 | 214.5 | 2883 | 68 | 2882 | 214.5 | 81
2018-05-01 03:00 | 37.8 | 0 | 0 | 137.2 | 1 | 0 | 2884 | 214.5 | 2884 | 67.9 | 2883 | 214.5 | 81
2018-05-01 04:00 | 35.1 | 0 | 0 | 201.2 | 1 | 0 | 2885 | 214.5 | 2885 | 67.9 | 2884 | 214.5 | 81
2018-05-01 05:00 | 60.7 | 0 | 1 | 171.7 | 1 | 0 | 2886 | 214.4 | 2886 | 67.9 | 2885 | 214.5 | 81
2018-05-01 06:00 | 95.6 | 1 | 0 | 198.1 | 1 | 0 | 2887 | 214.3 | 2887 | 67.9 | 2886 | 214.4 | 81
2018-05-01 07:00 | 79.5 | 1 | 0 | 252.8 | 1 | 0 | 2888 | 214.3 | 2888 | 67.9 | 2887 | 214.3 | 81
2018-05-01 08:00 | 83.3 | 1 | 0 | 274.5 | 1 | 0 | 2889 | 214.3 | 2889 | 67.9 | 2888 | 214.3 | 81
2018-05-01 09:00 | 70.8 | 1 | 0 | 192.4 | 1 | 0 | 2890 | 214.3 | 2890 | 67.9 | 2889 | 214.3 | 81
2018-05-01 10:00 | 100.6 | 1 | 1 | 214.3 | 1 | 0 | 2891 | 214.2 | 2891 | 67.9 | 2890 | 214.3 | 81
2018-05-01 11:00 | 49.1 | 0 | 1 | 207.7 | 1 | 0 | 2892 | 214.2 | 2892 | 67.9 | 2891 | 214.2 | 81
2018-05-01 12:00 | 65.6 | 1 | 1 | 183.7 | 1 | 0 | 2893 | 214.1 | 2893 | 67.8 | 2892 | 214.2 | 81
2018-05-01 13:00 | 59.1 | 0 | 0 | 161.6 | 1 | 0 | 2894 | 214 | 2894 | 67.8 | 2893 | 214.1 | 81
2018-05-01 14:00 | 61.3 | 0 | 0 | 156.7 | 1 | 0 | 2895 | 214 | 2895 | 67.8 | 2894 | 214 | 81
2018-05-01 15:00 | 48.6 | 0 | 0 | 176.4 | 1 | 0 | 2896 | 214 | 2896 | 67.8 | 2895 | 214 | 81
2018-05-01 16:00 | 38.9 | 0 | 0 | 179 | 1 | 0 | 2897 | 213.9 | 2897 | 67.8 | 2896 | 214 | 81
2018-05-01 17:00 | 42.7 | 0 | 0 | 203.7 | 1 | 0 | 2898 | 213.9 | 2898 | 67.8 | 2897 | 213.9 | 81
2018-05-01 18:00 | 42 | 0 | 0 | 227.7 | 1 | 0 | 2899 | 213.8 | 2899 | 67.8 | 2898 | 213.9 | 81
2018-05-01 19:00 | 36.3 | 0 | 0 | 232.3 | 1 | 0 | 2900 | 213.8 | 2900 | 67.8 | 2899 | 213.8 | 81
2018-05-01 20:00 | 39 | 0 | 0 | 209.1 | 1 | 0 | 2901 | 213.7 | 2901 | 67.8 | 2900 | 213.8 | 81
2018-05-01 21:00 | 35.9 | 0 | 0 | 172.2 | 1 | 0 | 2902 | 213.6 | 2902 | 67.7 | 2901 | 213.7 | 81
2018-05-01 22:00 | 35.3 | 0 | 0 | 172.7 | 1 | 0 | 2903 | 213.6 | 2903 | 67.7 | 2902 | 213.6 | 81
2018-05-01 23:00 | 37.7 | 0 | 0 | 169.1 | 1 | 0 | 2904 | 213.5 | 2904 | 67.7 | 2903 | 213.6 | 81
2018-05-02 | 31.9 | 0 | 0 | 89.7 | 1 | 1 | 2905 | 213.5 | 2905 | 67.7 | 2904 | 213.5 | 81
2018-05-02 01:00 | 37 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 1 | 2906 | 213.5 | 2906 | 67.7 | 2905 | 213.5 | 81
2018-05-02 02:00 | 38 | 0 | 0 | 84.3 | 1 | 0 | 2907 | 213.5 | 2907 | 67.7 | 2906 | 213.5 | 81
2018-05-02 03:00 | 31.6 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 2908 | 213.4 | 2908 | 67.7 | 2907 | 213.5 | 81
2018-05-02 04:00 | 34.3 | 0 | 0 | 105.8 | 1 | 0 | 2909 | 213.4 | 2909 | 67.6 | 2908 | 213.4 | 81
2018-05-02 05:00 | 48.8 | 0 | 1 | 129.9 | 1 | 0 | 2910 | 213.4 | 2910 | 67.6 | 2909 | 213.4 | 81
2018-05-02 06:00 | 82.4 | 1 | 0 | 153.4 | 1 | 0 | 2911 | 213.4 | 2911 | 67.6 | 2910 | 213.4 | 81
2018-05-02 07:00 | 80.4 | 1 | 1 | 229.9 | 1 | 0 | 2912 | 213.4 | 2912 | 67.6 | 2911 | 213.4 | 81
2018-05-02 08:00 | 60.3 | 0 | 1 | 163.3 | 1 | 0 | 2913 | 213.3 | 2913 | 67.6 | 2912 | 213.4 | 81
2018-05-02 09:00 | 88.5 | 1 | 0 | 124.9 | 1 | 0 | 2914 | 213.2 | 2914 | 67.6 | 2913 | 213.3 | 81
2018-05-02 10:00 | 89.3 | 1 | 1 | 128.9 | 1 | 0 | 2915 | 213.1 | 2915 | 67.6 | 2914 | 213.2 | 81
2018-05-02 11:00 | 64.5 | 0 | 1 | 114.9 | 1 | 0 | 2916 | 213.1 | 2916 | 67.5 | 2915 | 213.1 | 81
2018-05-02 12:00 | 75.9 | 1 | 1 | 115.2 | 1 | 0 | 2917 | 213 | 2917 | 67.5 | 2916 | 213.1 | 81
2018-05-02 13:00 | 59.5 | 0 | 1 | 98.1 | 1 | 0 | 2918 | 213 | 2918 | 67.5 | 2917 | 213 | 81
2018-05-02 14:00 | 67.1 | 1 | 1 | 97.6 | 1 | 0 | 2919 | 213 | 2919 | 67.5 | 2918 | 213 | 81
2018-05-02 15:00 | 44.6 | 0 | 0 | 97.1 | 1 | 0 | 2920 | 213 | 2920 | 67.5 | 2919 | 213 | 81
2018-05-02 16:00 | 43.9 | 0 | 0 | 101.4 | 1 | 0 | 2921 | 212.9 | 2921 | 67.5 | 2920 | 213 | 81
2018-05-02 17:00 | 46.2 | 0 | 0 | 122 | 1 | 0 | 2922 | 212.9 | 2922 | 67.5 | 2921 | 212.9 | 81
2018-05-02 18:00 | 43.8 | 0 | 0 | 118.4 | 1 | 0 | 2923 | 212.9 | 2923 | 67.5 | 2922 | 212.9 | 81
2018-05-02 19:00 | 37.1 | 0 | 0 | 131.1 | 1 | 0 | 2924 | 212.9 | 2924 | 67.5 | 2923 | 212.9 | 81
2018-05-02 20:00 | 36.7 | 0 | 0 | 114.1 | 1 | 0 | 2925 | 212.8 | 2925 | 67.5 | 2924 | 212.9 | 81
2018-05-02 21:00 | 39.6 | 0 | 0 | 99.7 | 1 | 0 | 2926 | 212.8 | 2926 | 67.5 | 2925 | 212.8 | 81
2018-05-02 22:00 | 39.9 | 0 | 0 | 113.2 | 1 | 0 | 2927 | 212.8 | 2927 | 67.4 | 2926 | 212.8 | 81
2018-05-02 23:00 | 33.7 | 0 | 0 | 84.6 | 1 | 1 | 2928 | 212.8 | 2928 | 67.4 | 2927 | 212.8 | 81
2018-05-03 | 35.5 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 2929 | 212.7 | 2929 | 67.4 | 2928 | 212.8 | 81
2018-05-03 01:00 | 33.6 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 2930 | 212.7 | 2930 | 67.4 | 2929 | 212.7 | 81
2018-05-03 02:00 | 37.1 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 1 | 2931 | 212.7 | 2931 | 67.4 | 2930 | 212.7 | 81
2018-05-03 03:00 | 31.3 | 0 | 0 | 93.3 | 1 | 0 | 2932 | 212.7 | 2932 | 67.4 | 2931 | 212.7 | 81
2018-05-03 04:00 | 38.3 | 0 | 0 | 123.3 | 1 | 0 | 2933 | 212.7 | 2933 | 67.4 | 2932 | 212.7 | 81
2018-05-03 05:00 | 47.9 | 0 | 1 | 134.5 | 1 | 0 | 2934 | 212.7 | 2934 | 67.4 | 2933 | 212.7 | 81
2018-05-03 06:00 | 106.1 | 1 | 0 | 180.7 | 1 | 0 | 2935 | 212.6 | 2935 | 67.4 | 2934 | 212.7 | 81
2018-05-03 07:00 | 85.3 | 1 | 0 | 182.4 | 1 | 0 | 2936 | 212.6 | 2936 | 67.4 | 2935 | 212.6 | 81
2018-05-03 08:00 | 91.6 | 1 | 0 | 152.9 | 1 | 0 | 2937 | 212.6 | 2937 | 67.4 | 2936 | 212.6 | 81
2018-05-03 09:00 | 87 | 1 | 0 | 112.5 | 1 | 0 | 2938 | 212.6 | 2938 | 67.3 | 2937 | 212.6 | 81
2018-05-03 10:00 | 123.3 | 1 | 0 | 112.3 | 1 | 0 | 2939 | 212.5 | 2939 | 67.3 | 2938 | 212.6 | 81
2018-05-03 11:00 | 71.7 | 1 | 0 | 111.6 | 1 | 0 | 2940 | 212.5 | 2940 | 67.3 | 2939 | 212.5 | 81
2018-05-03 12:00 | 71.2 | 1 | 1 | 105.5 | 1 | 0 | 2941 | 212.5 | 2941 | 67.3 | 2940 | 212.5 | 81
2018-05-03 13:00 | 61.7 | 0 | 0 | 99.2 | 1 | 0 | 2942 | 212.5 | 2942 | 67.3 | 2941 | 212.5 | 81
2018-05-03 14:00 | 63.9 | 0 | 0 | 96.8 | 1 | 0 | 2943 | 212.4 | 2943 | 67.2 | 2942 | 212.5 | 81
2018-05-03 15:00 | 53.1 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 2944 | 212.3 | 2944 | 67.2 | 2943 | 212.4 | 81
2018-05-03 16:00 | 45.3 | 0 | 0 | 88.9 | 1 | 0 | 2945 | 212.3 | 2945 | 67.2 | 2944 | 212.3 | 81
2018-05-03 17:00 | 38.8 | 0 | 0 | 107.5 | 1 | 0 | 2946 | 212.2 | 2946 | 67.2 | 2945 | 212.3 | 81
2018-05-03 18:00 | 46.5 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 2947 | 212.2 | 2947 | 67.2 | 2946 | 212.2 | 81
2018-05-03 19:00 | 33.6 | 0 | 0 | 119.2 | 1 | 0 | 2948 | 212.2 | 2948 | 67.2 | 2947 | 212.2 | 81
2018-05-03 20:00 | 35.8 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 2949 | 212.1 | 2949 | 67.2 | 2948 | 212.2 | 81
2018-05-03 21:00 | 35.9 | 0 | 0 | 116.6 | 1 | 0 | 2950 | 212.1 | 2950 | 67.2 | 2949 | 212.1 | 81
2018-05-03 22:00 | 33.6 | 0 | 0 | 105.2 | 1 | 0 | 2951 | 212.1 | 2951 | 67.2 | 2950 | 212.1 | 81
2018-05-03 23:00 | 37.2 | 0 | 0 | 112.2 | 1 | 0 | 2952 | 212.1 | 2952 | 67.2 | 2951 | 212.1 | 81
2018-05-04 | 33 | 0 | 0 | 187.2 | 1 | 0 | 2953 | 212 | 2953 | 67.2 | 2952 | 212.1 | 81
2018-05-04 01:00 | 39.2 | 0 | 0 | 193.4 | 1 | 0 | 2954 | 211.9 | 2954 | 67.2 | 2953 | 212 | 81
2018-05-04 02:00 | 32.7 | 0 | 0 | 197.1 | 1 | 0 | 2955 | 211.9 | 2955 | 67.2 | 2954 | 211.9 | 81
2018-05-04 03:00 | 33.5 | 0 | 0 | 231.9 | 1 | 0 | 2956 | 211.9 | 2956 | 67.1 | 2955 | 211.9 | 81
2018-05-04 04:00 | 35.8 | 0 | 0 | 264.3 | 1 | 0 | 2957 | 211.8 | 2957 | 67.1 | 2956 | 211.9 | 81
2018-05-04 05:00 | 49.9 | 0 | 1 | 262.5 | 1 | 0 | 2958 | 211.8 | 2958 | 67.1 | 2957 | 211.8 | 81
2018-05-04 06:00 | 103 | 1 | 0 | 370.9 | 1 | 0 | 2959 | 211.8 | 2959 | 67.1 | 2958 | 211.8 | 81
2018-05-04 07:00 | 71.1 | 1 | 0 | 393.5 | 1 | 0 | 2960 | 211.8 | 2960 | 67.1 | 2959 | 211.8 | 81
2018-05-04 08:00 | 76 | 1 | 0 | 343.5 | 1 | 0 | 2961 | 211.7 | 2961 | 67.1 | 2960 | 211.8 | 81
2018-05-04 09:00 | 108.5 | 1 | 0 | 292.7 | 1 | 0 | 2962 | 211.7 | 2962 | 67.1 | 2961 | 211.7 | 81
2018-05-04 10:00 | 90.1 | 1 | 0 | 268.8 | 1 | 0 | 2963 | 211.6 | 2963 | 67 | 2962 | 211.7 | 81
2018-05-04 11:00 | 69.6 | 1 | 0 | 248.1 | 1 | 0 | 2964 | 211.6 | 2964 | 67 | 2963 | 211.6 | 81
2018-05-04 12:00 | 92.2 | 1 | 0 | 229.4 | 1 | 0 | 2965 | 211.5 | 2965 | 67 | 2964 | 211.6 | 81
2018-05-04 13:00 | 82.6 | 1 | 0 | 220.8 | 1 | 0 | 2966 | 211.4 | 2966 | 67 | 2965 | 211.5 | 81
2018-05-04 14:00 | 83.1 | 1 | 1 | 242.5 | 1 | 0 | 2967 | 211.4 | 2967 | 67 | 2966 | 211.4 | 81
2018-05-04 15:00 | 49.3 | 0 | 0 | 198.5 | 1 | 0 | 2968 | 211.4 | 2968 | 67 | 2967 | 211.4 | 81
2018-05-04 16:00 | 47.5 | 0 | 0 | 235.5 | 1 | 0 | 2969 | 211.4 | 2969 | 67 | 2968 | 211.4 | 81
2018-05-04 17:00 | 42.8 | 0 | 0 | 269.4 | 1 | 0 | 2970 | 211.3 | 2970 | 66.9 | 2969 | 211.4 | 81
2018-05-04 18:00 | 43.6 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | 2971 | 211.2 | 2971 | 66.9 | 2970 | 211.3 | 81
2018-05-04 19:00 | 38.6 | 0 | 0 | 299.4 | 1 | 0 | 2972 | 211.1 | 2972 | 66.9 | 2971 | 211.2 | 81
2018-05-04 20:00 | 48.7 | 0 | 0 | 245.5 | 1 | 0 | 2973 | 211.1 | 2973 | 66.9 | 2972 | 211.1 | 81
2018-05-04 21:00 | 40.4 | 0 | 0 | 304.7 | 1 | 0 | 2974 | 211.1 | 2974 | 66.9 | 2973 | 211.1 | 81
2018-05-04 22:00 | 35.9 | 0 | 0 | 223.8 | 1 | 0 | 2975 | 211.1 | 2975 | 66.9 | 2974 | 211.1 | 81
2018-05-04 23:00 | 35.5 | 0 | 0 | 218.7 | 1 | 0 | 2976 | 211 | 2976 | 66.8 | 2975 | 211.1 | 81
2018-05-05 | 35.3 | 0 | 0 | 184.5 | 1 | 0 | 2977 | 211 | 2977 | 66.8 | 2976 | 211 | 81
2018-05-05 01:00 | 35.8 | 0 | 0 | 179.5 | 1 | 0 | 2978 | 210.9 | 2978 | 66.8 | 2977 | 211 | 81
2018-05-05 02:00 | 35 | 0 | 0 | 195.5 | 1 | 0 | 2979 | 210.9 | 2979 | 66.8 | 2978 | 210.9 | 81
2018-05-05 03:00 | 36.8 | 0 | 0 | 214.8 | 1 | 0 | 2980 | 210.9 | 2980 | 66.8 | 2979 | 210.9 | 81
2018-05-05 04:00 | 38.4 | 0 | 0 | 255.1 | 1 | 0 | 2981 | 210.8 | 2981 | 66.8 | 2980 | 210.9 | 81
2018-05-05 05:00 | 43.3 | 0 | 1 | 265.4 | 1 | 0 | 2982 | 210.7 | 2982 | 66.8 | 2981 | 210.8 | 81
2018-05-05 06:00 | 93.5 | 1 | 0 | 278.9 | 1 | 0 | 2983 | 210.7 | 2983 | 66.8 | 2982 | 210.7 | 81
2018-05-05 07:00 | 69.1 | 1 | 0 | 310.7 | 1 | 0 | 2984 | 210.7 | 2984 | 66.8 | 2983 | 210.7 | 81
2018-05-05 08:00 | 70.5 | 1 | 0 | 298.3 | 1 | 0 | 2985 | 210.7 | 2985 | 66.7 | 2984 | 210.7 | 81
2018-05-05 09:00 | 111.9 | 1 | 0 | 266.3 | 1 | 0 | 2986 | 210.6 | 2986 | 66.7 | 2985 | 210.7 | 81
2018-05-05 10:00 | 94 | 1 | 1 | 241.8 | 1 | 0 | 2987 | 210.6 | 2987 | 66.6 | 2986 | 210.6 | 81
2018-05-05 11:00 | 63.9 | 0 | 1 | 253.5 | 1 | 0 | 2988 | 210.6 | 2988 | 66.6 | 2987 | 210.6 | 81
2018-05-05 12:00 | 92.4 | 1 | 0 | 241.1 | 1 | 0 | 2989 | 210.6 | 2989 | 66.6 | 2988 | 210.6 | 81
2018-05-05 13:00 | 73.7 | 1 | 0 | 247.2 | 1 | 0 | 2990 | 210.6 | 2990 | 66.6 | 2989 | 210.6 | 81
2018-05-05 14:00 | 72 | 1 | 1 | 227.8 | 1 | 0 | 2991 | 210.5 | 2991 | 66.6 | 2990 | 210.6 | 81
2018-05-05 15:00 | 54.6 | 0 | 0 | 216.5 | 1 | 0 | 2992 | 210.5 | 2992 | 66.6 | 2991 | 210.5 | 81
2018-05-05 16:00 | 51.1 | 0 | 0 | 235 | 1 | 0 | 2993 | 210.5 | 2993 | 66.6 | 2992 | 210.5 | 81
2018-05-05 17:00 | 40.3 | 0 | 0 | 272.3 | 1 | 0 | 2994 | 210.4 | 2994 | 66.6 | 2993 | 210.5 | 81
2018-05-05 18:00 | 43.5 | 0 | 0 | 269 | 1 | 0 | 2995 | 210.4 | 2995 | 66.6 | 2994 | 210.4 | 81
2018-05-05 19:00 | 44.4 | 0 | 0 | 227.7 | 1 | 0 | 2996 | 210.4 | 2996 | 66.5 | 2995 | 210.4 | 81
2018-05-05 20:00 | 35.5 | 0 | 0 | 255.2 | 1 | 0 | 2997 | 210.3 | 2997 | 66.5 | 2996 | 210.4 | 81
2018-05-05 21:00 | 36.8 | 0 | 0 | 294.2 | 1 | 0 | 2998 | 210.3 | 2998 | 66.5 | 2997 | 210.3 | 81
2018-05-05 22:00 | 31.7 | 0 | 0 | 210.7 | 1 | 0 | 2999 | 210.3 | 2999 | 66.5 | 2998 | 210.3 | 81
2018-05-05 23:00 | 35 | 0 | 0 | 209.7 | 1 | 0 | 3000 | 210.3 | 3000 | 66.5 | 2999 | 210.3 | 81
2018-05-06 | 35.7 | 0 | 0 | 84.3 | 1 | 1 | 3001 | 210.3 | 3001 | 66.5 | 3000 | 210.3 | 81
2018-05-06 01:00 | 38 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 1 | 3002 | 210.2 | 3002 | 66.5 | 3001 | 210.3 | 81
2018-05-06 02:00 | 30 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 0 | 3003 | 210.2 | 3003 | 66.4 | 3002 | 210.2 | 81
2018-05-06 03:00 | 28.7 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 3004 | 210.2 | 3004 | 66.4 | 3003 | 210.2 | 81
2018-05-06 04:00 | 31.5 | 0 | 0 | 120.8 | 1 | 0 | 3005 | 210.2 | 3005 | 66.4 | 3004 | 210.2 | 81
2018-05-06 05:00 | 47.2 | 0 | 1 | 124.9 | 1 | 0 | 3006 | 210.1 | 3006 | 66.4 | 3005 | 210.2 | 81
2018-05-06 06:00 | 75.3 | 1 | 0 | 130.5 | 1 | 0 | 3007 | 210.1 | 3007 | 66.4 | 3006 | 210.1 | 81
2018-05-06 07:00 | 70.5 | 1 | 1 | 210.9 | 1 | 0 | 3008 | 210 | 3008 | 66.4 | 3007 | 210.1 | 81
2018-05-06 08:00 | 63.2 | 0 | 1 | 167.6 | 1 | 0 | 3009 | 210 | 3009 | 66.3 | 3008 | 210 | 81
2018-05-06 09:00 | 87.4 | 1 | 0 | 142.3 | 1 | 0 | 3010 | 210 | 3010 | 66.3 | 3009 | 210 | 81
2018-05-06 10:00 | 91.3 | 1 | 1 | 112.3 | 1 | 0 | 3011 | 210 | 3011 | 66.3 | 3010 | 210 | 81
2018-05-06 11:00 | 62.7 | 0 | 1 | 98.1 | 1 | 0 | 3012 | 210 | 3012 | 66.3 | 3011 | 210 | 81
2018-05-06 12:00 | 71.1 | 1 | 0 | 103.4 | 1 | 0 | 3013 | 210 | 3013 | 66.3 | 3012 | 210 | 81
2018-05-06 13:00 | 79.6 | 1 | 0 | 98.4 | 1 | 0 | 3014 | 210 | 3014 | 66.3 | 3013 | 210 | 81
2018-05-06 14:00 | 82.2 | 1 | 1 | 94.5 | 1 | 0 | 3015 | 209.9 | 3015 | 66.3 | 3014 | 210 | 81
2018-05-06 15:00 | 64.6 | 0 | 1 | 110.7 | 1 | 0 | 3016 | 209.9 | 3016 | 66.2 | 3015 | 209.9 | 81
2018-05-06 16:00 | 67.2 | 1 | 1 | 117.6 | 1 | 0 | 3017 | 209.9 | 3017 | 66.2 | 3016 | 209.9 | 81
2018-05-06 17:00 | 36.6 | 0 | 0 | 111.8 | 1 | 0 | 3018 | 209.9 | 3018 | 66.2 | 3017 | 209.9 | 81
2018-05-06 18:00 | 40.8 | 0 | 0 | 109.6 | 1 | 0 | 3019 | 209.9 | 3019 | 66.2 | 3018 | 209.9 | 81
2018-05-06 19:00 | 39.8 | 0 | 0 | 124.9 | 1 | 0 | 3020 | 209.7 | 3020 | 66.2 | 3019 | 209.9 | 81
2018-05-06 20:00 | 39.9 | 0 | 0 | 126.5 | 1 | 0 | 3021 | 209.7 | 3021 | 66.2 | 3020 | 209.7 | 81
2018-05-06 21:00 | 42.3 | 0 | 0 | 120.2 | 1 | 0 | 3022 | 209.7 | 3022 | 66.2 | 3021 | 209.7 | 81
2018-05-06 22:00 | 41.1 | 0 | 0 | 113.7 | 1 | 0 | 3023 | 209.6 | 3023 | 66.2 | 3022 | 209.7 | 81
2018-05-06 23:00 | 32.2 | 0 | 0 | 101.1 | 1 | 1 | 3024 | 209.6 | 3024 | 66.1 | 3023 | 209.6 | 81
2018-05-07 | 28.6 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 3025 | 209.6 | 3025 | 66.1 | 3024 | 209.6 | 81
2018-05-07 01:00 | 32.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 3026 | 209.6 | 3026 | 66.1 | 3025 | 209.6 | 81
2018-05-07 02:00 | 36.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 3027 | 209.6 | 3027 | 66.1 | 3026 | 209.6 | 81
2018-05-07 03:00 | 37.2 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 3028 | 209.6 | 3028 | 66.1 | 3027 | 209.6 | 81
2018-05-07 04:00 | 37.1 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 3029 | 209.5 | 3029 | 66 | 3028 | 209.6 | 81
2018-05-07 05:00 | 46.3 | 0 | 1 | 48.6 | 0 | 0 | 3030 | 209.5 | 3030 | 66 | 3029 | 209.5 | 81
2018-05-07 06:00 | 84.7 | 1 | 1 | 58.8 | 0 | 1 | 3031 | 209.4 | 3031 | 66 | 3030 | 209.5 | 81
2018-05-07 07:00 | 64.1 | 0 | 1 | 84.4 | 1 | 1 | 3032 | 209.4 | 3032 | 66 | 3031 | 209.4 | 81
2018-05-07 08:00 | 80.8 | 1 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 3033 | 209.4 | 3033 | 66 | 3032 | 209.4 | 81
2018-05-07 09:00 | 81.9 | 1 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 3034 | 209.3 | 3034 | 66 | 3033 | 209.4 | 81
2018-05-07 10:00 | 100.7 | 1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 3035 | 209.3 | 3035 | 66 | 3034 | 209.3 | 81
2018-05-07 11:00 | 65.9 | 1 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 3036 | 209.3 | 3036 | 65.9 | 3035 | 209.3 | 81
2018-05-07 12:00 | 73.9 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3037 | 209.3 | 3037 | 65.9 | 3036 | 209.3 | 81
2018-05-07 13:00 | 75 | 1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 3038 | 209.2 | 3038 | 65.9 | 3037 | 209.3 | 81
2018-05-07 14:00 | 75.6 | 1 | 1 | 40.7 | 0 | 0 | 3039 | 209.2 | 3039 | 65.9 | 3038 | 209.2 | 81
2018-05-07 15:00 | 47.9 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 3040 | 209.2 | 3040 | 65.9 | 3039 | 209.2 | 81
2018-05-07 16:00 | 42.7 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 3041 | 209.1 | 3041 | 65.9 | 3040 | 209.2 | 81
2018-05-07 17:00 | 39.3 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 3042 | 209.1 | 3042 | 65.9 | 3041 | 209.1 | 81
2018-05-07 18:00 | 40.9 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 3043 | 209.1 | 3043 | 65.9 | 3042 | 209.1 | 81
2018-05-07 19:00 | 38.7 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 3044 | 209.1 | 3044 | 65.9 | 3043 | 209.1 | 81
2018-05-07 20:00 | 34.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 3045 | 209 | 3045 | 65.9 | 3044 | 209.1 | 81
2018-05-07 21:00 | 33.7 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 3046 | 209 | 3046 | 65.9 | 3045 | 209 | 81
2018-05-07 22:00 | 34.4 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 3047 | 208.9 | 3047 | 65.9 | 3046 | 209 | 81
2018-05-07 23:00 | 35.6 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 3048 | 208.8 | 3048 | 65.8 | 3047 | 208.9 | 81
2018-05-08 | 32.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 3049 | 208.8 | 3049 | 65.8 | 3048 | 208.8 | 81
2018-05-08 01:00 | 33.8 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 3050 | 208.7 | 3050 | 65.8 | 3049 | 208.8 | 81
2018-05-08 02:00 | 28 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 3051 | 208.6 | 3051 | 65.8 | 3050 | 208.7 | 81
2018-05-08 03:00 | 35.1 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 3052 | 208.6 | 3052 | 65.8 | 3051 | 208.6 | 81
2018-05-08 04:00 | 34.4 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 3053 | 208.6 | 3053 | 65.8 | 3052 | 208.6 | 81
2018-05-08 05:00 | 48.2 | 0 | 1 | 44.8 | 0 | 0 | 3054 | 208.5 | 3054 | 65.8 | 3053 | 208.6 | 81
2018-05-08 06:00 | 75.1 | 1 | 0 | 57.6 | 0 | 1 | 3055 | 208.5 | 3055 | 65.8 | 3054 | 208.5 | 81
2018-05-08 07:00 | 66 | 1 | 0 | 98.6 | 1 | 1 | 3056 | 208.5 | 3056 | 65.8 | 3055 | 208.5 | 81
2018-05-08 08:00 | 65 | 1 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 3057 | 208.5 | 3057 | 65.8 | 3056 | 208.5 | 81
2018-05-08 09:00 | 76.3 | 1 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 3058 | 208.4 | 3058 | 65.7 | 3057 | 208.5 | 81
2018-05-08 10:00 | 93.8 | 1 | 1 | 35.4 | 0 | 0 | 3059 | 208.4 | 3059 | 65.7 | 3058 | 208.4 | 81
2018-05-08 11:00 | 60.8 | 0 | 1 | 45.5 | 0 | 0 | 3060 | 208.4 | 3060 | 65.7 | 3059 | 208.4 | 81
2018-05-08 12:00 | 67.5 | 1 | 1 | 43.2 | 0 | 0 | 3061 | 208.4 | 3061 | 65.7 | 3060 | 208.4 | 81
2018-05-08 13:00 | 53.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 3062 | 208.4 | 3062 | 65.7 | 3061 | 208.4 | 81
2018-05-08 14:00 | 64.4 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 3063 | 208.4 | 3063 | 65.7 | 3062 | 208.4 | 81
2018-05-08 15:00 | 40 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 3064 | 208.4 | 3064 | 65.7 | 3063 | 208.4 | 81
2018-05-08 16:00 | 40.8 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 3065 | 208.3 | 3065 | 65.7 | 3064 | 208.4 | 81
2018-05-08 17:00 | 42.4 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 3066 | 208.2 | 3066 | 65.7 | 3065 | 208.3 | 81
2018-05-08 18:00 | 35.4 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 3067 | 208.2 | 3067 | 65.7 | 3066 | 208.2 | 81
2018-05-08 19:00 | 45.4 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 3068 | 208.1 | 3068 | 65.6 | 3067 | 208.2 | 81
2018-05-08 20:00 | 36.6 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 3069 | 208.1 | 3069 | 65.6 | 3068 | 208.1 | 81
2018-05-08 21:00 | 38.2 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 3070 | 208.1 | 3070 | 65.6 | 3069 | 208.1 | 81
2018-05-08 22:00 | 34.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 3071 | 208 | 3071 | 65.6 | 3070 | 208.1 | 81
2018-05-08 23:00 | 36.3 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 3072 | 207.9 | 3072 | 65.6 | 3071 | 208 | 81
2018-05-09 | 32.6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3073 | 207.9 | 3073 | 65.6 | 3072 | 207.9 | 81
2018-05-09 01:00 | 31.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 3074 | 207.8 | 3074 | 65.6 | 3073 | 207.9 | 81
2018-05-09 02:00 | 37.5 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 3075 | 207.8 | 3075 | 65.6 | 3074 | 207.8 | 81
2018-05-09 03:00 | 29.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3076 | 207.8 | 3076 | 65.5 | 3075 | 207.8 | 81
2018-05-09 04:00 | 36.3 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 3077 | 207.7 | 3077 | 65.5 | 3076 | 207.8 | 81
2018-05-09 05:00 | 57.6 | 0 | 1 | 44.1 | 0 | 0 | 3078 | 207.7 | 3078 | 65.4 | 3077 | 207.7 | 81
2018-05-09 06:00 | 90.6 | 1 | 0 | 57.3 | 0 | 1 | 3079 | 207.7 | 3079 | 65.4 | 3078 | 207.7 | 81
2018-05-09 07:00 | 68.7 | 1 | 1 | 88.5 | 1 | 1 | 3080 | 207.7 | 3080 | 65.4 | 3079 | 207.7 | 81
2018-05-09 08:00 | 61.4 | 0 | 1 | 62.8 | 0 | 0 | 3081 | 207.6 | 3081 | 65.4 | 3080 | 207.7 | 81
2018-05-09 09:00 | 73.3 | 1 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 3082 | 207.6 | 3082 | 65.4 | 3081 | 207.6 | 81
2018-05-09 10:00 | 96.2 | 1 | 1 | 43.5 | 0 | 0 | 3083 | 207.5 | 3083 | 65.3 | 3082 | 207.6 | 81
2018-05-09 11:00 | 63.7 | 0 | 1 | 41.9 | 0 | 0 | 3084 | 207.5 | 3084 | 65.3 | 3083 | 207.5 | 81
2018-05-09 12:00 | 67.6 | 1 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 3085 | 207.5 | 3085 | 65.3 | 3084 | 207.5 | 81
2018-05-09 13:00 | 71.4 | 1 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 3086 | 207.5 | 3086 | 65.3 | 3085 | 207.5 | 81
2018-05-09 14:00 | 71.7 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 3087 | 207.4 | 3087 | 65.3 | 3086 | 207.5 | 81
2018-05-09 15:00 | 55.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 3088 | 207.4 | 3088 | 65.3 | 3087 | 207.4 | 81
2018-05-09 16:00 | 45.5 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 3089 | 207.3 | 3089 | 65.3 | 3088 | 207.4 | 81
2018-05-09 17:00 | 50.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 3090 | 207.3 | 3090 | 65.3 | 3089 | 207.3 | 81
2018-05-09 18:00 | 40.7 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 3091 | 207.3 | 3091 | 65.2 | 3090 | 207.3 | 81
2018-05-09 19:00 | 35.1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3092 | 207.3 | 3092 | 65.2 | 3091 | 207.3 | 81
2018-05-09 20:00 | 36.2 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 3093 | 207.3 | 3093 | 65.2 | 3092 | 207.3 | 81
2018-05-09 21:00 | 31.4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3094 | 207.3 | 3094 | 65.2 | 3093 | 207.3 | 81
2018-05-09 22:00 | 38.2 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 3095 | 207.3 | 3095 | 65.2 | 3094 | 207.3 | 81
2018-05-09 23:00 | 36.1 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 3096 | 207.2 | 3096 | 65.2 | 3095 | 207.3 | 81
2018-05-10 | 32.7 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 3097 | 207.2 | 3097 | 65.2 | 3096 | 207.2 | 81
2018-05-10 01:00 | 34.7 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 3098 | 207.2 | 3098 | 65.2 | 3097 | 207.2 | 81
2018-05-10 02:00 | 31.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3099 | 207.1 | 3099 | 65.1 | 3098 | 207.2 | 81
2018-05-10 03:00 | 29.3 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 3100 | 207.1 | 3100 | 65.1 | 3099 | 207.1 | 81
2018-05-10 04:00 | 33.3 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 3101 | 207.1 | 3101 | 65.1 | 3100 | 207.1 | 81
2018-05-10 05:00 | 51.6 | 0 | 1 | 45.7 | 0 | 0 | 3102 | 207 | 3102 | 65.1 | 3101 | 207.1 | 81
2018-05-10 06:00 | 85.9 | 1 | 0 | 69.9 | 0 | 1 | 3103 | 207 | 3103 | 65.1 | 3102 | 207 | 81
2018-05-10 07:00 | 87.8 | 1 | 0 | 82.4 | 1 | 1 | 3104 | 206.9 | 3104 | 65 | 3103 | 207 | 81
2018-05-10 08:00 | 83.4 | 1 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 3105 | 206.8 | 3105 | 65 | 3104 | 206.9 | 81
2018-05-10 09:00 | 80.4 | 1 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 3106 | 206.8 | 3106 | 65 | 3105 | 206.8 | 81
2018-05-10 10:00 | 117.5 | 1 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 3107 | 206.8 | 3107 | 65 | 3106 | 206.8 | 81
2018-05-10 11:00 | 65.9 | 1 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3108 | 206.8 | 3108 | 65 | 3107 | 206.8 | 81
2018-05-10 12:00 | 81.6 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3109 | 206.7 | 3109 | 65 | 3108 | 206.8 | 81
2018-05-10 13:00 | 74.8 | 1 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 3110 | 206.7 | 3110 | 65 | 3109 | 206.7 | 81
2018-05-10 14:00 | 82.1 | 1 | 1 | 41.3 | 0 | 0 | 3111 | 206.7 | 3111 | 65 | 3110 | 206.7 | 81
2018-05-10 15:00 | 49.9 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 3112 | 206.6 | 3112 | 64.9 | 3111 | 206.7 | 81
2018-05-10 16:00 | 39 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3113 | 206.6 | 3113 | 64.9 | 3112 | 206.6 | 81
2018-05-10 17:00 | 42.6 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 3114 | 206.6 | 3114 | 64.8 | 3113 | 206.6 | 81
2018-05-10 18:00 | 38.5 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 3115 | 206.5 | 3115 | 64.8 | 3114 | 206.6 | 81
2018-05-10 19:00 | 34.5 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 3116 | 206.5 | 3116 | 64.8 | 3115 | 206.5 | 81
2018-05-10 20:00 | 30.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 3117 | 206.5 | 3117 | 64.8 | 3116 | 206.5 | 81
2018-05-10 21:00 | 32.9 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 3118 | 206.5 | 3118 | 64.8 | 3117 | 206.5 | 81
2018-05-10 22:00 | 36.9 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 3119 | 206.3 | 3119 | 64.8 | 3118 | 206.5 | 81
2018-05-10 23:00 | 38.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 3120 | 206.2 | 3120 | 64.8 | 3119 | 206.3 | 81
2018-05-11 | 31.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 3121 | 206.1 | 3121 | 64.8 | 3120 | 206.2 | 81
2018-05-11 01:00 | 31.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3122 | 206.1 | 3122 | 64.7 | 3121 | 206.1 | 81
2018-05-11 02:00 | 36.3 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 3123 | 206.1 | 3123 | 64.7 | 3122 | 206.1 | 81
2018-05-11 03:00 | 33.2 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 3124 | 205.9 | 3124 | 64.7 | 3123 | 206.1 | 81
2018-05-11 04:00 | 30.7 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 3125 | 205.8 | 3125 | 64.7 | 3124 | 205.9 | 81
2018-05-11 05:00 | 54.3 | 0 | 1 | 53.8 | 0 | 0 | 3126 | 205.8 | 3126 | 64.6 | 3125 | 205.8 | 81
2018-05-11 06:00 | 101.5 | 1 | 0 | 72.4 | 0 | 1 | 3127 | 205.8 | 3127 | 64.6 | 3126 | 205.8 | 81
2018-05-11 07:00 | 76.1 | 1 | 0 | 82 | 1 | 1 | 3128 | 205.8 | 3128 | 64.6 | 3127 | 205.8 | 81
2018-05-11 08:00 | 78.5 | 1 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 3129 | 205.7 | 3129 | 64.6 | 3128 | 205.8 | 81
2018-05-11 09:00 | 79.3 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3130 | 205.7 | 3130 | 64.6 | 3129 | 205.7 | 81
2018-05-11 10:00 | 101.7 | 1 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 3131 | 205.7 | 3131 | 64.6 | 3130 | 205.7 | 81
2018-05-11 11:00 | 71.6 | 1 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 3132 | 205.7 | 3132 | 64.5 | 3131 | 205.7 | 81
2018-05-11 12:00 | 83.8 | 1 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 3133 | 205.6 | 3133 | 64.5 | 3132 | 205.7 | 81
2018-05-11 13:00 | 70.8 | 1 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 3134 | 205.6 | 3134 | 64.5 | 3133 | 205.6 | 81
2018-05-11 14:00 | 79 | 1 | 1 | 44.6 | 0 | 0 | 3135 | 205.6 | 3135 | 64.5 | 3134 | 205.6 | 81
2018-05-11 15:00 | 56.7 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 3136 | 205.5 | 3136 | 64.5 | 3135 | 205.6 | 81
2018-05-11 16:00 | 39.1 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 3137 | 205.5 | 3137 | 64.5 | 3136 | 205.5 | 81
2018-05-11 17:00 | 42.2 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 3138 | 205.5 | 3138 | 64.5 | 3137 | 205.5 | 81
2018-05-11 18:00 | 40.9 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 3139 | 205.4 | 3139 | 64.4 | 3138 | 205.5 | 81
2018-05-11 19:00 | 37.1 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 3140 | 205.4 | 3140 | 64.4 | 3139 | 205.4 | 81
2018-05-11 20:00 | 32.6 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 3141 | 205.3 | 3141 | 64.4 | 3140 | 205.4 | 81
2018-05-11 21:00 | 36.1 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 3142 | 205.3 | 3142 | 64.4 | 3141 | 205.3 | 81
2018-05-11 22:00 | 28.6 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 3143 | 205.3 | 3143 | 64.4 | 3142 | 205.3 | 81
2018-05-11 23:00 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3144 | 205.2 | 3144 | 64.4 | 3143 | 205.3 | 81
2018-05-12 | 33 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 3145 | 205.2 | 3145 | 64.4 | 3144 | 205.2 | 81
2018-05-12 01:00 | 36.3 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 3146 | 205.2 | 3146 | 64.4 | 3145 | 205.2 | 81
2018-05-12 02:00 | 30.6 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 3147 | 205.1 | 3147 | 64.4 | 3146 | 205.2 | 81
2018-05-12 03:00 | 34 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 3148 | 205.1 | 3148 | 64.3 | 3147 | 205.1 | 81
2018-05-12 04:00 | 32 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 3149 | 205 | 3149 | 64.3 | 3148 | 205.1 | 81
2018-05-12 05:00 | 52.6 | 0 | 1 | 46.9 | 0 | 0 | 3150 | 205 | 3150 | 64.3 | 3149 | 205 | 81
2018-05-12 06:00 | 103.8 | 1 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 3151 | 205 | 3151 | 64.3 | 3150 | 205 | 81
2018-05-12 07:00 | 66.2 | 1 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 3152 | 205 | 3152 | 64.3 | 3151 | 205 | 81
2018-05-12 08:00 | 76.9 | 1 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 3153 | 204.8 | 3153 | 64.3 | 3152 | 205 | 81
2018-05-12 09:00 | 86.8 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3154 | 204.8 | 3154 | 64.2 | 3153 | 204.8 | 81
2018-05-12 10:00 | 90.9 | 1 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 3155 | 204.8 | 3155 | 64.2 | 3154 | 204.8 | 81
2018-05-12 11:00 | 71.2 | 1 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 3156 | 204.7 | 3156 | 64.2 | 3155 | 204.8 | 81
2018-05-12 12:00 | 72.2 | 1 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 3157 | 204.7 | 3157 | 64.1 | 3156 | 204.7 | 81
2018-05-12 13:00 | 81 | 1 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 3158 | 204.6 | 3158 | 64.1 | 3157 | 204.7 | 81
2018-05-12 14:00 | 75.6 | 1 | 1 | 38.3 | 0 | 0 | 3159 | 204.6 | 3159 | 64.1 | 3158 | 204.6 | 81
2018-05-12 15:00 | 50.6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3160 | 204.6 | 3160 | 64.1 | 3159 | 204.6 | 81
2018-05-12 16:00 | 48.7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3161 | 204.5 | 3161 | 64.1 | 3160 | 204.6 | 81
2018-05-12 17:00 | 48.7 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 3162 | 204.5 | 3162 | 64.1 | 3161 | 204.5 | 81
2018-05-12 18:00 | 40.8 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 3163 | 204.4 | 3163 | 64.1 | 3162 | 204.5 | 81
2018-05-12 19:00 | 41.5 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 3164 | 204.4 | 3164 | 64 | 3163 | 204.4 | 81
2018-05-12 20:00 | 39.3 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 3165 | 204.4 | 3165 | 64 | 3164 | 204.4 | 81
2018-05-12 21:00 | 32.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 3166 | 204.4 | 3166 | 64 | 3165 | 204.4 | 81
2018-05-12 22:00 | 31.1 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 3167 | 204.3 | 3167 | 64 | 3166 | 204.4 | 81
2018-05-12 23:00 | 35.7 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 3168 | 204.3 | 3168 | 64 | 3167 | 204.3 | 81
2018-05-13 | 34.7 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 1 | 3169 | 204.2 | 3169 | 64 | 3168 | 204.3 | 81
2018-05-13 01:00 | 30.8 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 3170 | 204.2 | 3170 | 64 | 3169 | 204.2 | 81
2018-05-13 02:00 | 32.8 | 0 | 0 | 89.1 | 1 | 0 | 3171 | 204.2 | 3171 | 64 | 3170 | 204.2 | 81
2018-05-13 03:00 | 34.7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 3172 | 204.1 | 3172 | 64 | 3171 | 204.2 | 81
2018-05-13 04:00 | 37.6 | 0 | 0 | 137.2 | 1 | 0 | 3173 | 204.1 | 3173 | 63.9 | 3172 | 204.1 | 81
2018-05-13 05:00 | 57.5 | 0 | 1 | 138.4 | 1 | 0 | 3174 | 204.1 | 3174 | 63.9 | 3173 | 204.1 | 81
2018-05-13 06:00 | 73.7 | 1 | 1 | 186.5 | 1 | 0 | 3175 | 204 | 3175 | 63.9 | 3174 | 204.1 | 81
2018-05-13 07:00 | 62.9 | 0 | 0 | 226.9 | 1 | 0 | 3176 | 204 | 3176 | 63.9 | 3175 | 204 | 81
2018-05-13 08:00 | 58.5 | 0 | 1 | 151.5 | 1 | 0 | 3177 | 204 | 3177 | 63.9 | 3176 | 204 | 81
2018-05-13 09:00 | 97.6 | 1 | 0 | 124.9 | 1 | 0 | 3178 | 204 | 3178 | 63.9 | 3177 | 204 | 81
2018-05-13 10:00 | 114.2 | 1 | 1 | 128.2 | 1 | 0 | 3179 | 203.9 | 3179 | 63.9 | 3178 | 204 | 81
2018-05-13 11:00 | 59.7 | 0 | 0 | 121.9 | 1 | 0 | 3180 | 203.9 | 3180 | 63.9 | 3179 | 203.9 | 81
2018-05-13 12:00 | 64.7 | 0 | 1 | 111.9 | 1 | 0 | 3181 | 203.7 | 3181 | 63.8 | 3180 | 203.9 | 81
2018-05-13 13:00 | 74 | 1 | 1 | 104.4 | 1 | 0 | 3182 | 203.7 | 3182 | 63.8 | 3181 | 203.7 | 81
2018-05-13 14:00 | 63.4 | 0 | 0 | 92.7 | 1 | 0 | 3183 | 203.7 | 3183 | 63.8 | 3182 | 203.7 | 81
2018-05-13 15:00 | 52.8 | 0 | 0 | 111.4 | 1 | 0 | 3184 | 203.7 | 3184 | 63.8 | 3183 | 203.7 | 81
2018-05-13 16:00 | 50.4 | 0 | 0 | 105.7 | 1 | 0 | 3185 | 203.7 | 3185 | 63.8 | 3184 | 203.7 | 81
2018-05-13 17:00 | 40.8 | 0 | 0 | 116.7 | 1 | 0 | 3186 | 203.6 | 3186 | 63.8 | 3185 | 203.7 | 81
2018-05-13 18:00 | 44 | 0 | 0 | 119.9 | 1 | 0 | 3187 | 203.6 | 3187 | 63.7 | 3186 | 203.6 | 81
2018-05-13 19:00 | 35.9 | 0 | 0 | 136.2 | 1 | 0 | 3188 | 203.5 | 3188 | 63.7 | 3187 | 203.6 | 81
2018-05-13 20:00 | 38.4 | 0 | 0 | 140.6 | 1 | 0 | 3189 | 203.5 | 3189 | 63.7 | 3188 | 203.5 | 81
2018-05-13 21:00 | 36.3 | 0 | 0 | 158.8 | 1 | 0 | 3190 | 203.4 | 3190 | 63.6 | 3189 | 203.5 | 81
2018-05-13 22:00 | 31.8 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | 3191 | 203.4 | 3191 | 63.6 | 3190 | 203.4 | 81
2018-05-13 23:00 | 36.2 | 0 | 0 | 111.5 | 1 | 1 | 3192 | 203.4 | 3192 | 63.5 | 3191 | 203.4 | 81
2018-05-14 | 40.3 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 3193 | 203.3 | 3193 | 63.5 | 3192 | 203.4 | 81
2018-05-14 01:00 | 33.6 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 3194 | 203.3 | 3194 | 63.5 | 3193 | 203.3 | 81
2018-05-14 02:00 | 34.7 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 1 | 3195 | 203.3 | 3195 | 63.4 | 3194 | 203.3 | 81
2018-05-14 03:00 | 35.4 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 3196 | 203.3 | 3196 | 63.4 | 3195 | 203.3 | 81
2018-05-14 04:00 | 40.4 | 0 | 0 | 132.9 | 1 | 0 | 3197 | 203.2 | 3197 | 63.4 | 3196 | 203.3 | 81
2018-05-14 05:00 | 52.7 | 0 | 1 | 124.7 | 1 | 0 | 3198 | 203.2 | 3198 | 63.4 | 3197 | 203.2 | 81
2018-05-14 06:00 | 84.4 | 1 | 1 | 202.2 | 1 | 0 | 3199 | 203.1 | 3199 | 63.4 | 3198 | 203.2 | 81
2018-05-14 07:00 | 59.1 | 0 | 0 | 168 | 1 | 0 | 3200 | 203.1 | 3200 | 63.4 | 3199 | 203.1 | 81
2018-05-14 08:00 | 64.8 | 0 | 1 | 136.4 | 1 | 0 | 3201 | 203.1 | 3201 | 63.3 | 3200 | 203.1 | 81
2018-05-14 09:00 | 94.8 | 1 | 0 | 106.8 | 1 | 0 | 3202 | 203.1 | 3202 | 63.3 | 3201 | 203.1 | 81
2018-05-14 10:00 | 100.9 | 1 | 0 | 131.5 | 1 | 0 | 3203 | 203 | 3203 | 63.3 | 3202 | 203.1 | 81
2018-05-14 11:00 | 74.4 | 1 | 0 | 110.8 | 1 | 0 | 3204 | 203 | 3204 | 63.3 | 3203 | 203 | 81
2018-05-14 12:00 | 83.2 | 1 | 0 | 113.7 | 1 | 0 | 3205 | 203 | 3205 | 63.3 | 3204 | 203 | 81
2018-05-14 13:00 | 76.1 | 1 | 0 | 97.8 | 1 | 0 | 3206 | 203 | 3206 | 63.3 | 3205 | 203 | 81
2018-05-14 14:00 | 77.3 | 1 | 1 | 114.2 | 1 | 0 | 3207 | 202.9 | 3207 | 63.3 | 3206 | 203 | 81
2018-05-14 15:00 | 56.5 | 0 | 0 | 91.6 | 1 | 0 | 3208 | 202.9 | 3208 | 63.2 | 3207 | 202.9 | 81
2018-05-14 16:00 | 52.2 | 0 | 0 | 130.9 | 1 | 0 | 3209 | 202.8 | 3209 | 63.2 | 3208 | 202.9 | 81
2018-05-14 17:00 | 36.8 | 0 | 0 | 131.1 | 1 | 0 | 3210 | 202.8 | 3210 | 63.2 | 3209 | 202.8 | 81
2018-05-14 18:00 | 42.9 | 0 | 0 | 152 | 1 | 0 | 3211 | 202.8 | 3211 | 63.2 | 3210 | 202.8 | 81
2018-05-14 19:00 | 42.7 | 0 | 0 | 133.2 | 1 | 0 | 3212 | 202.8 | 3212 | 63.2 | 3211 | 202.8 | 81
2018-05-14 20:00 | 46.4 | 0 | 0 | 139.9 | 1 | 0 | 3213 | 202.7 | 3213 | 63.2 | 3212 | 202.8 | 81
2018-05-14 21:00 | 35.5 | 0 | 0 | 134.2 | 1 | 0 | 3214 | 202.7 | 3214 | 63.2 | 3213 | 202.7 | 81
2018-05-14 22:00 | 40.2 | 0 | 0 | 130.5 | 1 | 0 | 3215 | 202.7 | 3215 | 63.2 | 3214 | 202.7 | 81
2018-05-14 23:00 | 45.9 | 0 | 0 | 84.9 | 1 | 1 | 3216 | 202.6 | 3216 | 63.2 | 3215 | 202.7 | 81
2018-05-15 | 38.9 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 3217 | 202.6 | 3217 | 63.1 | 3216 | 202.6 | 81
2018-05-15 01:00 | 39.5 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 1 | 3218 | 202.6 | 3218 | 63.1 | 3217 | 202.6 | 81
2018-05-15 02:00 | 36.5 | 0 | 0 | 86.4 | 1 | 0 | 3219 | 202.5 | 3219 | 63.1 | 3218 | 202.6 | 81
2018-05-15 03:00 | 40.3 | 0 | 0 | 98.6 | 1 | 0 | 3220 | 202.5 | 3220 | 63.1 | 3219 | 202.5 | 81
2018-05-15 04:00 | 40.1 | 0 | 0 | 156.7 | 1 | 0 | 3221 | 202.5 | 3221 | 63.1 | 3220 | 202.5 | 81
2018-05-15 05:00 | 41 | 0 | 1 | 145.1 | 1 | 0 | 3222 | 202.4 | 3222 | 63.1 | 3221 | 202.5 | 81
2018-05-15 06:00 | 87.4 | 1 | 1 | 198.8 | 1 | 0 | 3223 | 202.4 | 3223 | 63.1 | 3222 | 202.4 | 81
2018-05-15 07:00 | 51.7 | 0 | 0 | 230.2 | 1 | 0 | 3224 | 202.4 | 3224 | 63.1 | 3223 | 202.4 | 81
2018-05-15 08:00 | 57.4 | 0 | 1 | 186.9 | 1 | 0 | 3225 | 202.4 | 3225 | 63.1 | 3224 | 202.4 | 81
2018-05-15 09:00 | 76.5 | 1 | 0 | 145.6 | 1 | 0 | 3226 | 202.4 | 3226 | 63 | 3225 | 202.4 | 81
2018-05-15 10:00 | 84.2 | 1 | 1 | 115.5 | 1 | 0 | 3227 | 202.2 | 3227 | 63 | 3226 | 202.4 | 81
2018-05-15 11:00 | 55.5 | 0 | 1 | 108.5 | 1 | 0 | 3228 | 202.2 | 3228 | 63 | 3227 | 202.2 | 81
2018-05-15 12:00 | 68.5 | 1 | 1 | 111.1 | 1 | 0 | 3229 | 202.2 | 3229 | 62.9 | 3228 | 202.2 | 81
2018-05-15 13:00 | 57.8 | 0 | 1 | 94.1 | 1 | 0 | 3230 | 202.2 | 3230 | 62.9 | 3229 | 202.2 | 81
2018-05-15 14:00 | 67.8 | 1 | 1 | 116.2 | 1 | 0 | 3231 | 202.2 | 3231 | 62.9 | 3230 | 202.2 | 81
2018-05-15 15:00 | 47.4 | 0 | 0 | 93.9 | 1 | 0 | 3232 | 202.2 | 3232 | 62.9 | 3231 | 202.2 | 81
2018-05-15 16:00 | 47.7 | 0 | 0 | 115.4 | 1 | 0 | 3233 | 202.2 | 3233 | 62.9 | 3232 | 202.2 | 81
2018-05-15 17:00 | 42.3 | 0 | 0 | 117.6 | 1 | 0 | 3234 | 202.2 | 3234 | 62.9 | 3233 | 202.2 | 81
2018-05-15 18:00 | 39.7 | 0 | 0 | 136.9 | 1 | 0 | 3235 | 202.1 | 3235 | 62.9 | 3234 | 202.2 | 81
2018-05-15 19:00 | 38.8 | 0 | 0 | 128.5 | 1 | 0 | 3236 | 202 | 3236 | 62.9 | 3235 | 202.1 | 81
2018-05-15 20:00 | 33.4 | 0 | 0 | 129.8 | 1 | 0 | 3237 | 201.9 | 3237 | 62.9 | 3236 | 202 | 81
2018-05-15 21:00 | 36.3 | 0 | 0 | 132.1 | 1 | 0 | 3238 | 201.9 | 3238 | 62.9 | 3237 | 201.9 | 81
2018-05-15 22:00 | 30.2 | 0 | 0 | 127.6 | 1 | 0 | 3239 | 201.8 | 3239 | 62.9 | 3238 | 201.9 | 81
2018-05-15 23:00 | 34.1 | 0 | 0 | 97.2 | 1 | 0 | 3240 | 201.8 | 3240 | 62.9 | 3239 | 201.8 | 81
2018-05-16 | 35.2 | 0 | 0 | 177.2 | 1 | 0 | 3241 | 201.8 | 3241 | 62.8 | 3240 | 201.8 | 81
2018-05-16 01:00 | 36.2 | 0 | 0 | 178.3 | 1 | 0 | 3242 | 201.8 | 3242 | 62.8 | 3241 | 201.8 | 81
2018-05-16 02:00 | 33.7 | 0 | 0 | 164.7 | 1 | 0 | 3243 | 201.7 | 3243 | 62.8 | 3242 | 201.8 | 81
2018-05-16 03:00 | 35.9 | 0 | 0 | 203.4 | 1 | 0 | 3244 | 201.7 | 3244 | 62.8 | 3243 | 201.7 | 81
2018-05-16 04:00 | 28.4 | 0 | 0 | 241 | 1 | 0 | 3245 | 201.7 | 3245 | 62.8 | 3244 | 201.7 | 81
2018-05-16 05:00 | 45.7 | 0 | 1 | 257.8 | 1 | 0 | 3246 | 201.7 | 3246 | 62.8 | 3245 | 201.7 | 81
2018-05-16 06:00 | 96.5 | 1 | 1 | 248.4 | 1 | 0 | 3247 | 201.6 | 3247 | 62.8 | 3246 | 201.7 | 81
2018-05-16 07:00 | 61.6 | 0 | 0 | 384.9 | 1 | 0 | 3248 | 201.6 | 3248 | 62.8 | 3247 | 201.6 | 81
2018-05-16 08:00 | 60 | 0 | 1 | 317.8 | 1 | 0 | 3249 | 201.6 | 3249 | 62.7 | 3248 | 201.6 | 81
2018-05-16 09:00 | 90.4 | 1 | 0 | 260 | 1 | 0 | 3250 | 201.6 | 3250 | 62.7 | 3249 | 201.6 | 81
2018-05-16 10:00 | 83 | 1 | 1 | 269.9 | 1 | 0 | 3251 | 201.6 | 3251 | 62.7 | 3250 | 201.6 | 81
2018-05-16 11:00 | 62.7 | 0 | 0 | 260.1 | 1 | 0 | 3252 | 201.5 | 3252 | 62.7 | 3251 | 201.6 | 81
2018-05-16 12:00 | 61.3 | 0 | 0 | 205.5 | 1 | 0 | 3253 | 201.4 | 3253 | 62.7 | 3252 | 201.5 | 81
2018-05-16 13:00 | 59.3 | 0 | 1 | 192.5 | 1 | 0 | 3254 | 201.4 | 3254 | 62.7 | 3253 | 201.4 | 81
2018-05-16 14:00 | 77.4 | 1 | 1 | 218.3 | 1 | 0 | 3255 | 201.4 | 3255 | 62.7 | 3254 | 201.4 | 81
2018-05-16 15:00 | 53.8 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0 | 3256 | 201.3 | 3256 | 62.7 | 3255 | 201.4 | 81
2018-05-16 16:00 | 38.1 | 0 | 0 | 192.6 | 1 | 0 | 3257 | 201.3 | 3257 | 62.7 | 3256 | 201.3 | 81
2018-05-16 17:00 | 42.8 | 0 | 0 | 252.4 | 1 | 0 | 3258 | 201.3 | 3258 | 62.7 | 3257 | 201.3 | 81
2018-05-16 18:00 | 51.3 | 0 | 0 | 212.7 | 1 | 0 | 3259 | 201.3 | 3259 | 62.7 | 3258 | 201.3 | 81
2018-05-16 19:00 | 41.4 | 0 | 0 | 263.1 | 1 | 0 | 3260 | 201.2 | 3260 | 62.6 | 3259 | 201.3 | 81
2018-05-16 20:00 | 35.4 | 0 | 0 | 249.4 | 1 | 0 | 3261 | 201.2 | 3261 | 62.6 | 3260 | 201.2 | 81
2018-05-16 21:00 | 37.8 | 0 | 0 | 244.3 | 1 | 0 | 3262 | 201.2 | 3262 | 62.6 | 3261 | 201.2 | 81
2018-05-16 22:00 | 31.6 | 0 | 0 | 178.7 | 1 | 0 | 3263 | 201.2 | 3263 | 62.6 | 3262 | 201.2 | 81
2018-05-16 23:00 | 33.4 | 0 | 0 | 172.8 | 1 | 0 | 3264 | 201.2 | 3264 | 62.6 | 3263 | 201.2 | 81
2018-05-17 | 32.6 | 0 | 0 | 156.9 | 1 | 0 | 3265 | 201.1 | 3265 | 62.6 | 3264 | 201.2 | 81
2018-05-17 01:00 | 34.5 | 0 | 0 | 171.5 | 1 | 0 | 3266 | 201.1 | 3266 | 62.6 | 3265 | 201.1 | 81
2018-05-17 02:00 | 28.8 | 0 | 0 | 175.1 | 1 | 0 | 3267 | 201.1 | 3267 | 62.5 | 3266 | 201.1 | 81
2018-05-17 03:00 | 37 | 0 | 0 | 193.5 | 1 | 0 | 3268 | 201.1 | 3268 | 62.5 | 3267 | 201.1 | 81
2018-05-17 04:00 | 57 | 0 | 1 | 228.3 | 1 | 0 | 3269 | 201.1 | 3269 | 62.5 | 3268 | 201.1 | 81
2018-05-17 05:00 | 72.4 | 1 | 0 | 229.6 | 1 | 0 | 3270 | 201.1 | 3270 | 62.5 | 3269 | 201.1 | 81
2018-05-17 06:00 | 110 | 1 | 0 | 216.4 | 1 | 0 | 3271 | 201 | 3271 | 62.5 | 3270 | 201.1 | 81
2018-05-17 07:00 | 103.9 | 1 | 0 | 280.2 | 1 | 0 | 3272 | 201 | 3272 | 62.5 | 3271 | 201 | 81
2018-05-17 08:00 | 70.5 | 1 | 0 | 291.1 | 1 | 0 | 3273 | 200.9 | 3273 | 62.5 | 3272 | 201 | 81
2018-05-17 09:00 | 101.8 | 1 | 0 | 300.9 | 1 | 0 | 3274 | 200.9 | 3274 | 62.4 | 3273 | 200.9 | 81
2018-05-17 10:00 | 90.8 | 1 | 1 | 217.3 | 1 | 0 | 3275 | 200.9 | 3275 | 62.4 | 3274 | 200.9 | 81
2018-05-17 11:00 | 61 | 0 | 1 | 252.4 | 1 | 0 | 3276 | 200.9 | 3276 | 62.4 | 3275 | 200.9 | 81
2018-05-17 12:00 | 65.9 | 1 | 1 | 256.7 | 1 | 0 | 3277 | 200.9 | 3277 | 62.3 | 3276 | 200.9 | 81
2018-05-17 13:00 | 59.8 | 0 | 1 | 207.1 | 1 | 0 | 3278 | 200.8 | 3278 | 62.3 | 3277 | 200.9 | 81
2018-05-17 14:00 | 71 | 1 | 1 | 180.3 | 1 | 0 | 3279 | 200.7 | 3279 | 62.3 | 3278 | 200.8 | 81
2018-05-17 15:00 | 56.1 | 0 | 0 | 259.9 | 1 | 0 | 3280 | 200.7 | 3280 | 62.3 | 3279 | 200.7 | 81
2018-05-17 16:00 | 52.9 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0 | 3281 | 200.7 | 3281 | 62.3 | 3280 | 200.7 | 81
2018-05-17 17:00 | 38 | 0 | 0 | 284.9 | 1 | 0 | 3282 | 200.6 | 3282 | 62.3 | 3281 | 200.7 | 81
2018-05-17 18:00 | 39.4 | 0 | 0 | 277.5 | 1 | 0 | 3283 | 200.6 | 3283 | 62.2 | 3282 | 200.6 | 81
2018-05-17 19:00 | 45.1 | 0 | 0 | 237.8 | 1 | 0 | 3284 | 200.5 | 3284 | 62.2 | 3283 | 200.6 | 81
2018-05-17 20:00 | 45.9 | 0 | 0 | 259.5 | 1 | 0 | 3285 | 200.5 | 3285 | 62.2 | 3284 | 200.5 | 81
2018-05-17 21:00 | 42.4 | 0 | 0 | 244.4 | 1 | 0 | 3286 | 200.5 | 3286 | 62.2 | 3285 | 200.5 | 81
2018-05-17 22:00 | 37.9 | 0 | 0 | 210.6 | 1 | 0 | 3287 | 200.5 | 3287 | 62.2 | 3286 | 200.5 | 81
2018-05-17 23:00 | 32.6 | 0 | 0 | 191 | 1 | 1 | 3288 | 200.5 | 3288 | 62.2 | 3287 | 200.5 | 81
2018-05-18 | 34.8 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 1 | 3289 | 200.4 | 3289 | 62.2 | 3288 | 200.5 | 81
2018-05-18 01:00 | 34.9 | 0 | 0 | 86.6 | 1 | 1 | 3290 | 200.4 | 3290 | 62.2 | 3289 | 200.4 | 81
2018-05-18 02:00 | 41 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 1 | 3291 | 200.3 | 3291 | 62.2 | 3290 | 200.4 | 81
2018-05-18 03:00 | 36.8 | 0 | 0 | 97.2 | 1 | 0 | 3292 | 200.3 | 3292 | 62.2 | 3291 | 200.3 | 81
2018-05-18 04:00 | 37.8 | 0 | 0 | 139.1 | 1 | 0 | 3293 | 200.2 | 3293 | 62.1 | 3292 | 200.3 | 81
2018-05-18 05:00 | 53.7 | 0 | 1 | 125 | 1 | 0 | 3294 | 200.2 | 3294 | 62.1 | 3293 | 200.2 | 81
2018-05-18 06:00 | 93.2 | 1 | 0 | 180.8 | 1 | 0 | 3295 | 200.2 | 3295 | 62.1 | 3294 | 200.2 | 81
2018-05-18 07:00 | 91.2 | 1 | 0 | 215.6 | 1 | 0 | 3296 | 200.2 | 3296 | 62 | 3295 | 200.2 | 81
2018-05-18 08:00 | 72.1 | 1 | 0 | 166.1 | 1 | 0 | 3297 | 200.1 | 3297 | 62 | 3296 | 200.2 | 81
2018-05-18 09:00 | 117.4 | 1 | 0 | 147.4 | 1 | 0 | 3298 | 200 | 3298 | 62 | 3297 | 200.1 | 81
2018-05-18 10:00 | 104.4 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 3299 | 200 | 3299 | 62 | 3298 | 200 | 81
2018-05-18 11:00 | 72.4 | 1 | 0 | 105.9 | 1 | 0 | 3300 | 199.9 | 3300 | 62 | 3299 | 200 | 81
2018-05-18 12:00 | 72.5 | 1 | 0 | 125.1 | 1 | 0 | 3301 | 199.8 | 3301 | 62 | 3300 | 199.9 | 81
2018-05-18 13:00 | 80.7 | 1 | 0 | 106.6 | 1 | 0 | 3302 | 199.7 | 3302 | 61.9 | 3301 | 199.8 | 81
2018-05-18 14:00 | 83.6 | 1 | 1 | 103.1 | 1 | 0 | 3303 | 199.7 | 3303 | 61.8 | 3302 | 199.7 | 81
2018-05-18 15:00 | 62.4 | 0 | 0 | 111.6 | 1 | 0 | 3304 | 199.7 | 3304 | 61.8 | 3303 | 199.7 | 81
2018-05-18 16:00 | 51.3 | 0 | 0 | 121.5 | 1 | 0 | 3305 | 199.6 | 3305 | 61.8 | 3304 | 199.7 | 81
2018-05-18 17:00 | 43 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 3306 | 199.5 | 3306 | 61.8 | 3305 | 199.6 | 81
2018-05-18 18:00 | 40.9 | 0 | 0 | 126.3 | 1 | 0 | 3307 | 199.5 | 3307 | 61.8 | 3306 | 199.5 | 81
2018-05-18 19:00 | 41.4 | 0 | 0 | 139.4 | 1 | 0 | 3308 | 199.5 | 3308 | 61.7 | 3307 | 199.5 | 81
2018-05-18 20:00 | 42.4 | 0 | 0 | 169.4 | 1 | 0 | 3309 | 199.5 | 3309 | 61.7 | 3308 | 199.5 | 81
2018-05-18 21:00 | 43.4 | 0 | 0 | 125.2 | 1 | 0 | 3310 | 199.5 | 3310 | 61.7 | 3309 | 199.5 | 81
2018-05-18 22:00 | 37.7 | 0 | 0 | 135.7 | 1 | 0 | 3311 | 199.5 | 3311 | 61.7 | 3310 | 199.5 | 81
2018-05-18 23:00 | 35.6 | 0 | 0 | 84.9 | 1 | 1 | 3312 | 199.5 | 3312 | 61.7 | 3311 | 199.5 | 81
2018-05-19 | 34.2 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | 1 | 3313 | 199.4 | 3313 | 61.7 | 3312 | 199.5 | 81
2018-05-19 01:00 | 36.6 | 0 | 0 | 88.8 | 1 | 0 | 3314 | 199.4 | 3314 | 61.6 | 3313 | 199.4 | 81
2018-05-19 02:00 | 38.5 | 0 | 0 | 82.5 | 1 | 0 | 3315 | 199.3 | 3315 | 61.6 | 3314 | 199.4 | 81
2018-05-19 03:00 | 40.8 | 0 | 0 | 106.1 | 1 | 0 | 3316 | 199.3 | 3316 | 61.6 | 3315 | 199.3 | 81
2018-05-19 04:00 | 35.4 | 0 | 0 | 146.8 | 1 | 0 | 3317 | 199.3 | 3317 | 61.5 | 3316 | 199.3 | 81
2018-05-19 05:00 | 48.9 | 0 | 1 | 133 | 1 | 0 | 3318 | 199.3 | 3318 | 61.5 | 3317 | 199.3 | 81
2018-05-19 06:00 | 103.1 | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 3319 | 199.3 | 3319 | 61.5 | 3318 | 199.3 | 81
2018-05-19 07:00 | 65.8 | 1 | 0 | 224.5 | 1 | 0 | 3320 | 199.3 | 3320 | 61.5 | 3319 | 199.3 | 81
2018-05-19 08:00 | 78 | 1 | 0 | 138 | 1 | 0 | 3321 | 199.2 | 3321 | 61.4 | 3320 | 199.3 | 81
2018-05-19 09:00 | 107.7 | 1 | 0 | 133.8 | 1 | 0 | 3322 | 199.2 | 3322 | 61.4 | 3321 | 199.2 | 81
2018-05-19 10:00 | 118.3 | 1 | 0 | 120.3 | 1 | 0 | 3323 | 199 | 3323 | 61.4 | 3322 | 199.2 | 81
2018-05-19 11:00 | 67.9 | 1 | 0 | 112.3 | 1 | 0 | 3324 | 199 | 3324 | 61.4 | 3323 | 199 | 81
2018-05-19 12:00 | 79 | 1 | 1 | 99.7 | 1 | 0 | 3325 | 199 | 3325 | 61.4 | 3324 | 199 | 81
2018-05-19 13:00 | 56.7 | 0 | 1 | 106.2 | 1 | 0 | 3326 | 198.9 | 3326 | 61.4 | 3325 | 199 | 81
2018-05-19 14:00 | 81.5 | 1 | 1 | 115.2 | 1 | 0 | 3327 | 198.9 | 3327 | 61.4 | 3326 | 198.9 | 81
2018-05-19 15:00 | 64.1 | 0 | 0 | 93.5 | 1 | 0 | 3328 | 198.9 | 3328 | 61.3 | 3327 | 198.9 | 81
2018-05-19 16:00 | 49.5 | 0 | 0 | 94.1 | 1 | 0 | 3329 | 198.8 | 3329 | 61.3 | 3328 | 198.9 | 81
2018-05-19 17:00 | 42.8 | 0 | 0 | 114.8 | 1 | 0 | 3330 | 198.8 | 3330 | 61.3 | 3329 | 198.8 | 81
2018-05-19 18:00 | 39.2 | 0 | 0 | 114.7 | 1 | 0 | 3331 | 198.8 | 3331 | 61.3 | 3330 | 198.8 | 81
2018-05-19 19:00 | 37.3 | 0 | 0 | 123.7 | 1 | 0 | 3332 | 198.8 | 3332 | 61.3 | 3331 | 198.8 | 81
2018-05-19 20:00 | 45.8 | 0 | 0 | 142.8 | 1 | 0 | 3333 | 198.7 | 3333 | 61.3 | 3332 | 198.8 | 81
2018-05-19 21:00 | 45.9 | 0 | 0 | 127.5 | 1 | 0 | 3334 | 198.7 | 3334 | 61.3 | 3333 | 198.7 | 81
2018-05-19 22:00 | 36.3 | 0 | 0 | 109.2 | 1 | 0 | 3335 | 198.7 | 3335 | 61.3 | 3334 | 198.7 | 81
2018-05-19 23:00 | 42.8 | 0 | 0 | 97.5 | 1 | 1 | 3336 | 198.7 | 3336 | 61.3 | 3335 | 198.7 | 81
2018-05-20 | 37.7 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 3337 | 198.6 | 3337 | 61.3 | 3336 | 198.7 | 81
2018-05-20 01:00 | 38.1 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | 3338 | 198.6 | 3338 | 61.2 | 3337 | 198.6 | 81
2018-05-20 02:00 | 34 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 1 | 3339 | 198.6 | 3339 | 61.2 | 3338 | 198.6 | 81
2018-05-20 03:00 | 33.5 | 0 | 0 | 107.2 | 1 | 0 | 3340 | 198.6 | 3340 | 61.2 | 3339 | 198.6 | 81
2018-05-20 04:00 | 36.2 | 0 | 0 | 145.7 | 1 | 0 | 3341 | 198.5 | 3341 | 61.2 | 3340 | 198.6 | 81
2018-05-20 05:00 | 53.9 | 0 | 1 | 142.2 | 1 | 0 | 3342 | 198.5 | 3342 | 61.2 | 3341 | 198.5 | 81
2018-05-20 06:00 | 104.2 | 1 | 0 | 197.8 | 1 | 0 | 3343 | 198.5 | 3343 | 61.2 | 3342 | 198.5 | 81
2018-05-20 07:00 | 71.6 | 1 | 0 | 176 | 1 | 0 | 3344 | 198.5 | 3344 | 61.2 | 3343 | 198.5 | 81
2018-05-20 08:00 | 72.8 | 1 | 0 | 175.3 | 1 | 0 | 3345 | 198.5 | 3345 | 61.1 | 3344 | 198.5 | 81
2018-05-20 09:00 | 104.3 | 1 | 0 | 107.5 | 1 | 0 | 3346 | 198.5 | 3346 | 61.1 | 3345 | 198.5 | 81
2018-05-20 10:00 | 95.9 | 1 | 0 | 123.6 | 1 | 0 | 3347 | 198.5 | 3347 | 61.1 | 3346 | 198.5 | 81
2018-05-20 11:00 | 70.3 | 1 | 0 | 114.7 | 1 | 0 | 3348 | 198.5 | 3348 | 61.1 | 3347 | 198.5 | 81
2018-05-20 12:00 | 78.1 | 1 | 0 | 106.4 | 1 | 0 | 3349 | 198.5 | 3349 | 61.1 | 3348 | 198.5 | 81
2018-05-20 13:00 | 79 | 1 | 0 | 101.1 | 1 | 0 | 3350 | 198.4 | 3350 | 61.1 | 3349 | 198.5 | 81
2018-05-20 14:00 | 79.7 | 1 | 1 | 105.5 | 1 | 0 | 3351 | 198.4 | 3351 | 61.1 | 3350 | 198.4 | 81
2018-05-20 15:00 | 47.9 | 0 | 0 | 107.3 | 1 | 0 | 3352 | 198.4 | 3352 | 61.1 | 3351 | 198.4 | 81
2018-05-20 16:00 | 43.4 | 0 | 0 | 104.4 | 1 | 0 | 3353 | 198.3 | 3353 | 61 | 3352 | 198.4 | 81
2018-05-20 17:00 | 42.2 | 0 | 0 | 134.2 | 1 | 0 | 3354 | 198.2 | 3354 | 61 | 3353 | 198.3 | 81
2018-05-20 18:00 | 41.8 | 0 | 0 | 135.3 | 1 | 0 | 3355 | 198.2 | 3355 | 61 | 3354 | 198.2 | 81
2018-05-20 19:00 | 43.7 | 0 | 0 | 164 | 1 | 0 | 3356 | 198.2 | 3356 | 61 | 3355 | 198.2 | 81
2018-05-20 20:00 | 34.9 | 0 | 0 | 140.4 | 1 | 0 | 3357 | 198.2 | 3357 | 61 | 3356 | 198.2 | 81
2018-05-20 21:00 | 40.2 | 0 | 0 | 133 | 1 | 0 | 3358 | 198.1 | 3358 | 61 | 3357 | 198.2 | 81
2018-05-20 22:00 | 33.1 | 0 | 0 | 133.9 | 1 | 0 | 3359 | 198 | 3359 | 61 | 3358 | 198.1 | 81
2018-05-20 23:00 | 37.1 | 0 | 0 | 110.4 | 1 | 1 | 3360 | 198 | 3360 | 60.9 | 3359 | 198 | 81
2018-05-21 | 36.7 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 1 | 3361 | 197.9 | 3361 | 60.9 | 3360 | 198 | 81
2018-05-21 01:00 | 28.9 | 0 | 0 | 84.5 | 1 | 1 | 3362 | 197.9 | 3362 | 60.9 | 3361 | 197.9 | 81
2018-05-21 02:00 | 29.3 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 1 | 3363 | 197.9 | 3363 | 60.9 | 3362 | 197.9 | 81
2018-05-21 03:00 | 35 | 0 | 0 | 96.5 | 1 | 0 | 3364 | 197.9 | 3364 | 60.9 | 3363 | 197.9 | 81
2018-05-21 04:00 | 30.7 | 0 | 0 | 120.6 | 1 | 0 | 3365 | 197.8 | 3365 | 60.9 | 3364 | 197.9 | 81
2018-05-21 05:00 | 50.8 | 0 | 1 | 127.4 | 1 | 0 | 3366 | 197.8 | 3366 | 60.9 | 3365 | 197.8 | 81
2018-05-21 06:00 | 92.4 | 1 | 0 | 163.6 | 1 | 0 | 3367 | 197.8 | 3367 | 60.9 | 3366 | 197.8 | 81
2018-05-21 07:00 | 86.4 | 1 | 1 | 187.9 | 1 | 0 | 3368 | 197.7 | 3368 | 60.9 | 3367 | 197.8 | 81
2018-05-21 08:00 | 64.5 | 0 | 1 | 184.6 | 1 | 0 | 3369 | 197.7 | 3369 | 60.8 | 3368 | 197.7 | 81
2018-05-21 09:00 | 85.9 | 1 | 0 | 142.5 | 1 | 0 | 3370 | 197.7 | 3370 | 60.8 | 3369 | 197.7 | 81
2018-05-21 10:00 | 91 | 1 | 0 | 122.7 | 1 | 0 | 3371 | 197.6 | 3371 | 60.8 | 3370 | 197.7 | 81
2018-05-21 11:00 | 80 | 1 | 0 | 91.3 | 1 | 0 | 3372 | 197.6 | 3372 | 60.8 | 3371 | 197.6 | 81
2018-05-21 12:00 | 75.5 | 1 | 0 | 127.1 | 1 | 0 | 3373 | 197.6 | 3373 | 60.8 | 3372 | 197.6 | 81
2018-05-21 13:00 | 76.5 | 1 | 0 | 85.1 | 1 | 0 | 3374 | 197.6 | 3374 | 60.8 | 3373 | 197.6 | 81
2018-05-21 14:00 | 86.1 | 1 | 1 | 102.2 | 1 | 0 | 3375 | 197.6 | 3375 | 60.8 | 3374 | 197.6 | 81
2018-05-21 15:00 | 59.2 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 3376 | 197.5 | 3376 | 60.8 | 3375 | 197.6 | 81
2018-05-21 16:00 | 42.4 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 3377 | 197.5 | 3377 | 60.7 | 3376 | 197.5 | 81
2018-05-21 17:00 | 46.1 | 0 | 0 | 122.3 | 1 | 0 | 3378 | 197.4 | 3378 | 60.7 | 3377 | 197.5 | 81
2018-05-21 18:00 | 38 | 0 | 0 | 125.6 | 1 | 0 | 3379 | 197.3 | 3379 | 60.7 | 3378 | 197.4 | 81
2018-05-21 19:00 | 34.1 | 0 | 0 | 125.6 | 1 | 0 | 3380 | 197.3 | 3380 | 60.7 | 3379 | 197.3 | 81
2018-05-21 20:00 | 40.3 | 0 | 0 | 133.3 | 1 | 0 | 3381 | 197.2 | 3381 | 60.6 | 3380 | 197.3 | 81
2018-05-21 21:00 | 38.5 | 0 | 0 | 129.3 | 1 | 0 | 3382 | 197.2 | 3382 | 60.6 | 3381 | 197.2 | 81
2018-05-21 22:00 | 37.1 | 0 | 0 | 144.1 | 1 | 0 | 3383 | 197.1 | 3383 | 60.6 | 3382 | 197.2 | 81
2018-05-21 23:00 | 38.5 | 0 | 0 | 93.2 | 1 | 1 | 3384 | 197.1 | 3384 | 60.6 | 3383 | 197.1 | 81
2018-05-22 | 38.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 3385 | 197 | 3385 | 60.6 | 3384 | 197.1 | 81
2018-05-22 01:00 | 31.1 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 3386 | 197 | 3386 | 60.6 | 3385 | 197 | 81
2018-05-22 02:00 | 28 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 3387 | 196.9 | 3387 | 60.5 | 3386 | 197 | 81
2018-05-22 03:00 | 35.6 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 3388 | 196.9 | 3388 | 60.5 | 3387 | 196.9 | 81
2018-05-22 04:00 | 30.2 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 3389 | 196.8 | 3389 | 60.5 | 3388 | 196.9 | 81
2018-05-22 05:00 | 49.4 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 3390 | 196.8 | 3390 | 60.5 | 3389 | 196.8 | 81
2018-05-22 06:00 | 84.3 | 1 | 0 | 57.8 | 0 | 1 | 3391 | 196.7 | 3391 | 60.5 | 3390 | 196.8 | 81
2018-05-22 07:00 | 69.9 | 1 | 1 | 87.6 | 1 | 1 | 3392 | 196.7 | 3392 | 60.4 | 3391 | 196.7 | 81
2018-05-22 08:00 | 57 | 0 | 1 | 60.2 | 0 | 0 | 3393 | 196.6 | 3393 | 60.4 | 3392 | 196.7 | 81
2018-05-22 09:00 | 73.5 | 1 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 3394 | 196.6 | 3394 | 60.4 | 3393 | 196.6 | 81
2018-05-22 10:00 | 89.5 | 1 | 1 | 38.1 | 0 | 0 | 3395 | 196.6 | 3395 | 60.4 | 3394 | 196.6 | 81
2018-05-22 11:00 | 63.4 | 0 | 1 | 44.6 | 0 | 0 | 3396 | 196.6 | 3396 | 60.4 | 3395 | 196.6 | 81
2018-05-22 12:00 | 65.8 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 3397 | 196.5 | 3397 | 60.3 | 3396 | 196.6 | 81
2018-05-22 13:00 | 53.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3398 | 196.5 | 3398 | 60.3 | 3397 | 196.5 | 81
2018-05-22 14:00 | 64 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 3399 | 196.5 | 3399 | 60.3 | 3398 | 196.5 | 81
2018-05-22 15:00 | 53.1 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 3400 | 196.5 | 3400 | 60.3 | 3399 | 196.5 | 81
2018-05-22 16:00 | 44.6 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 3401 | 196.5 | 3401 | 60.3 | 3400 | 196.5 | 81
2018-05-22 17:00 | 36.1 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 3402 | 196.5 | 3402 | 60.3 | 3401 | 196.5 | 81
2018-05-22 18:00 | 38.4 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 3403 | 196.5 | 3403 | 60.3 | 3402 | 196.5 | 81
2018-05-22 19:00 | 37.1 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 3404 | 196.4 | 3404 | 60.3 | 3403 | 196.5 | 81
2018-05-22 20:00 | 32.7 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 3405 | 196.4 | 3405 | 60.2 | 3404 | 196.4 | 81
2018-05-22 21:00 | 35.7 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 3406 | 196.4 | 3406 | 60.2 | 3405 | 196.4 | 81
2018-05-22 22:00 | 37.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 3407 | 196.4 | 3407 | 60.2 | 3406 | 196.4 | 81
2018-05-22 23:00 | 33.3 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 3408 | 196.3 | 3408 | 60.2 | 3407 | 196.4 | 81
2018-05-23 | 34.6 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 3409 | 196.3 | 3409 | 60.2 | 3408 | 196.3 | 81
2018-05-23 01:00 | 31.7 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 3410 | 196.1 | 3410 | 60.2 | 3409 | 196.3 | 81
2018-05-23 02:00 | 37.6 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 3411 | 196.1 | 3411 | 60.1 | 3410 | 196.1 | 81
2018-05-23 03:00 | 34.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 3412 | 196.1 | 3412 | 60.1 | 3411 | 196.1 | 81
2018-05-23 04:00 | 31 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 3413 | 196.1 | 3413 | 60.1 | 3412 | 196.1 | 81
2018-05-23 05:00 | 53.1 | 0 | 1 | 44.2 | 0 | 0 | 3414 | 196.1 | 3414 | 60.1 | 3413 | 196.1 | 81
2018-05-23 06:00 | 80.7 | 1 | 0 | 55.5 | 0 | 1 | 3415 | 196 | 3415 | 60.1 | 3414 | 196.1 | 81
2018-05-23 07:00 | 80.6 | 1 | 0 | 81.1 | 1 | 1 | 3416 | 196 | 3416 | 60.1 | 3415 | 196 | 81
2018-05-23 08:00 | 75.6 | 1 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 3417 | 195.9 | 3417 | 60 | 3416 | 196 | 81
2018-05-23 09:00 | 68.6 | 1 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 3418 | 195.9 | 3418 | 60 | 3417 | 195.9 | 81
2018-05-23 10:00 | 82 | 1 | 1 | 41.9 | 0 | 0 | 3419 | 195.9 | 3419 | 60 | 3418 | 195.9 | 81
2018-05-23 11:00 | 51.8 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 3420 | 195.9 | 3420 | 60 | 3419 | 195.9 | 81
2018-05-23 12:00 | 63.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 3421 | 195.8 | 3421 | 60 | 3420 | 195.9 | 81
2018-05-23 13:00 | 59.3 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 3422 | 195.7 | 3422 | 60 | 3421 | 195.8 | 81
2018-05-23 14:00 | 60.2 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 3423 | 195.7 | 3423 | 60 | 3422 | 195.7 | 81
2018-05-23 15:00 | 48 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 3424 | 195.6 | 3424 | 60 | 3423 | 195.7 | 81
2018-05-23 16:00 | 38.2 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 3425 | 195.6 | 3425 | 59.9 | 3424 | 195.6 | 81
2018-05-23 17:00 | 45.2 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 3426 | 195.5 | 3426 | 59.9 | 3425 | 195.6 | 81
2018-05-23 18:00 | 45 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 3427 | 195.5 | 3427 | 59.9 | 3426 | 195.5 | 81
2018-05-23 19:00 | 49.7 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 3428 | 195.5 | 3428 | 59.9 | 3427 | 195.5 | 81
2018-05-23 20:00 | 38.9 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 3429 | 195.5 | 3429 | 59.9 | 3428 | 195.5 | 81
2018-05-23 21:00 | 33.2 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 3430 | 195.4 | 3430 | 59.8 | 3429 | 195.5 | 81
2018-05-23 22:00 | 41.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 3431 | 195.4 | 3431 | 59.8 | 3430 | 195.4 | 81
2018-05-23 23:00 | 34.2 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 3432 | 195.4 | 3432 | 59.8 | 3431 | 195.4 | 81
2018-05-24 | 37.1 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 1 | 3433 | 195.4 | 3433 | 59.7 | 3432 | 195.4 | 81
2018-05-24 01:00 | 35.3 | 0 | 0 | 83.8 | 1 | 0 | 3434 | 195.3 | 3434 | 59.7 | 3433 | 195.4 | 81
2018-05-24 02:00 | 31.9 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 3435 | 195.2 | 3435 | 59.7 | 3434 | 195.3 | 81
2018-05-24 03:00 | 40.8 | 0 | 0 | 87.6 | 1 | 0 | 3436 | 195.2 | 3436 | 59.7 | 3435 | 195.2 | 81
2018-05-24 04:00 | 33.8 | 0 | 0 | 111.1 | 1 | 0 | 3437 | 195.2 | 3437 | 59.7 | 3436 | 195.2 | 81
2018-05-24 05:00 | 58.4 | 0 | 1 | 145.3 | 1 | 0 | 3438 | 195.1 | 3438 | 59.7 | 3437 | 195.2 | 81
2018-05-24 06:00 | 91 | 1 | 0 | 174.5 | 1 | 0 | 3439 | 195.1 | 3439 | 59.6 | 3438 | 195.1 | 81
2018-05-24 07:00 | 76 | 1 | 0 | 176.7 | 1 | 0 | 3440 | 195 | 3440 | 59.6 | 3439 | 195.1 | 81
2018-05-24 08:00 | 90.2 | 1 | 0 | 143.3 | 1 | 0 | 3441 | 195 | 3441 | 59.6 | 3440 | 195 | 81
2018-05-24 09:00 | 103 | 1 | 0 | 123.9 | 1 | 0 | 3442 | 195 | 3442 | 59.6 | 3441 | 195 | 81
2018-05-24 10:00 | 93.8 | 1 | 0 | 126.7 | 1 | 0 | 3443 | 195 | 3443 | 59.6 | 3442 | 195 | 81
2018-05-24 11:00 | 71.2 | 1 | 0 | 117.2 | 1 | 0 | 3444 | 194.9 | 3444 | 59.6 | 3443 | 195 | 81
2018-05-24 12:00 | 93.3 | 1 | 0 | 127.9 | 1 | 0 | 3445 | 194.9 | 3445 | 59.6 | 3444 | 194.9 | 81
2018-05-24 13:00 | 99.6 | 1 | 0 | 102.3 | 1 | 0 | 3446 | 194.9 | 3446 | 59.6 | 3445 | 194.9 | 81
2018-05-24 14:00 | 77.6 | 1 | 1 | 96.9 | 1 | 0 | 3447 | 194.9 | 3447 | 59.6 | 3446 | 194.9 | 81
2018-05-24 15:00 | 62.6 | 0 | 0 | 89.1 | 1 | 0 | 3448 | 194.8 | 3448 | 59.5 | 3447 | 194.9 | 81
2018-05-24 16:00 | 49.1 | 0 | 0 | 87.8 | 1 | 0 | 3449 | 194.5 | 3449 | 59.5 | 3448 | 194.8 | 81
2018-05-24 17:00 | 38.5 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 0 | 3450 | 194.5 | 3450 | 59.5 | 3449 | 194.5 | 81
2018-05-24 18:00 | 46.1 | 0 | 0 | 136.2 | 1 | 0 | 3451 | 194.4 | 3451 | 59.5 | 3450 | 194.5 | 81
2018-05-24 19:00 | 40.3 | 0 | 0 | 134.9 | 1 | 0 | 3452 | 194.4 | 3452 | 59.5 | 3451 | 194.4 | 81
2018-05-24 20:00 | 36.1 | 0 | 0 | 139.2 | 1 | 0 | 3453 | 194.3 | 3453 | 59.5 | 3452 | 194.4 | 81
2018-05-24 21:00 | 35.7 | 0 | 0 | 126.4 | 1 | 0 | 3454 | 194.3 | 3454 | 59.4 | 3453 | 194.3 | 81
2018-05-24 22:00 | 39 | 0 | 0 | 138.8 | 1 | 0 | 3455 | 194.3 | 3455 | 59.4 | 3454 | 194.3 | 81
2018-05-24 23:00 | 34.7 | 0 | 0 | 101.2 | 1 | 1 | 3456 | 194.3 | 3456 | 59.4 | 3455 | 194.3 | 81
2018-05-25 | 34.7 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3457 | 194.3 | 3457 | 59.4 | 3456 | 194.3 | 81
2018-05-25 01:00 | 29.2 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 3458 | 194.1 | 3458 | 59.4 | 3457 | 194.3 | 81
2018-05-25 02:00 | 32.5 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 1 | 3459 | 194.1 | 3459 | 59.3 | 3458 | 194.1 | 81
2018-05-25 03:00 | 35.4 | 0 | 0 | 101.4 | 1 | 0 | 3460 | 194 | 3460 | 59.3 | 3459 | 194.1 | 81
2018-05-25 04:00 | 36.5 | 0 | 0 | 143.6 | 1 | 0 | 3461 | 193.9 | 3461 | 59.3 | 3460 | 194 | 81
2018-05-25 05:00 | 45 | 0 | 1 | 151.3 | 1 | 0 | 3462 | 193.8 | 3462 | 59.3 | 3461 | 193.9 | 81
2018-05-25 06:00 | 108 | 1 | 0 | 205.9 | 1 | 0 | 3463 | 193.8 | 3463 | 59.3 | 3462 | 193.8 | 81
2018-05-25 07:00 | 88.1 | 1 | 0 | 243.9 | 1 | 0 | 3464 | 193.7 | 3464 | 59.3 | 3463 | 193.8 | 81
2018-05-25 08:00 | 76.5 | 1 | 0 | 150.5 | 1 | 0 | 3465 | 193.7 | 3465 | 59.3 | 3464 | 193.7 | 81
2018-05-25 09:00 | 93.7 | 1 | 0 | 132.4 | 1 | 0 | 3466 | 193.6 | 3466 | 59.3 | 3465 | 193.7 | 81
2018-05-25 10:00 | 109.5 | 1 | 1 | 127.1 | 1 | 0 | 3467 | 193.5 | 3467 | 59.3 | 3466 | 193.6 | 81
2018-05-25 11:00 | 62.7 | 0 | 1 | 110.6 | 1 | 0 | 3468 | 193.5 | 3468 | 59.2 | 3467 | 193.5 | 81
2018-05-25 12:00 | 82.1 | 1 | 0 | 113 | 1 | 0 | 3469 | 193.5 | 3469 | 59.2 | 3468 | 193.5 | 81
2018-05-25 13:00 | 73.5 | 1 | 0 | 92.2 | 1 | 0 | 3470 | 193.5 | 3470 | 59.2 | 3469 | 193.5 | 81
2018-05-25 14:00 | 79.2 | 1 | 0 | 118.3 | 1 | 0 | 3471 | 193.4 | 3471 | 59.2 | 3470 | 193.5 | 81
2018-05-25 15:00 | 65.3 | 1 | 1 | 124.5 | 1 | 0 | 3472 | 193.4 | 3472 | 59.2 | 3471 | 193.4 | 81
2018-05-25 16:00 | 45.9 | 0 | 0 | 89.6 | 1 | 0 | 3473 | 193.3 | 3473 | 59.2 | 3472 | 193.4 | 81
2018-05-25 17:00 | 40.6 | 0 | 0 | 107.5 | 1 | 0 | 3474 | 193.3 | 3474 | 59.2 | 3473 | 193.3 | 81
2018-05-25 18:00 | 36.4 | 0 | 0 | 131.1 | 1 | 0 | 3475 | 193.2 | 3475 | 59.2 | 3474 | 193.3 | 81
2018-05-25 19:00 | 40.2 | 0 | 0 | 153.7 | 1 | 0 | 3476 | 193.2 | 3476 | 59.2 | 3475 | 193.2 | 81
2018-05-25 20:00 | 38.5 | 0 | 0 | 147 | 1 | 0 | 3477 | 193.2 | 3477 | 59.2 | 3476 | 193.2 | 81
2018-05-25 21:00 | 40.8 | 0 | 0 | 135.5 | 1 | 0 | 3478 | 193.2 | 3478 | 59.1 | 3477 | 193.2 | 81
2018-05-25 22:00 | 35.3 | 0 | 0 | 124.2 | 1 | 0 | 3479 | 193.2 | 3479 | 59.1 | 3478 | 193.2 | 81
2018-05-25 23:00 | 36.3 | 0 | 0 | 94.5 | 1 | 0 | 3480 | 193 | 3480 | 59.1 | 3479 | 193.2 | 81
2018-05-26 | 37.2 | 0 | 0 | 81.1 | 1 | 0 | 3481 | 192.8 | 3481 | 59.1 | 3480 | 193 | 81
2018-05-26 01:00 | 36.7 | 0 | 0 | 83.9 | 1 | 1 | 3482 | 192.8 | 3482 | 59.1 | 3481 | 192.8 | 81
2018-05-26 02:00 | 34 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 1 | 3483 | 192.8 | 3483 | 59.1 | 3482 | 192.8 | 81
2018-05-26 03:00 | 38.2 | 0 | 0 | 98.6 | 1 | 0 | 3484 | 192.7 | 3484 | 59.1 | 3483 | 192.8 | 81
2018-05-26 04:00 | 29.5 | 0 | 0 | 134.5 | 1 | 0 | 3485 | 192.7 | 3485 | 59.1 | 3484 | 192.7 | 81
2018-05-26 05:00 | 50.6 | 0 | 1 | 130.5 | 1 | 0 | 3486 | 192.7 | 3486 | 59.1 | 3485 | 192.7 | 81
2018-05-26 06:00 | 95.3 | 1 | 0 | 202.6 | 1 | 0 | 3487 | 192.7 | 3487 | 59 | 3486 | 192.7 | 81
2018-05-26 07:00 | 75.7 | 1 | 0 | 246.6 | 1 | 0 | 3488 | 192.6 | 3488 | 59 | 3487 | 192.7 | 81
2018-05-26 08:00 | 80.6 | 1 | 0 | 140.6 | 1 | 0 | 3489 | 192.6 | 3489 | 59 | 3488 | 192.6 | 81
2018-05-26 09:00 | 100.7 | 1 | 0 | 122 | 1 | 0 | 3490 | 192.6 | 3490 | 59 | 3489 | 192.6 | 81
2018-05-26 10:00 | 107.6 | 1 | 0 | 133 | 1 | 0 | 3491 | 192.5 | 3491 | 59 | 3490 | 192.6 | 81
2018-05-26 11:00 | 69.8 | 1 | 0 | 114.8 | 1 | 0 | 3492 | 192.5 | 3492 | 59 | 3491 | 192.5 | 81
2018-05-26 12:00 | 77.4 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 3493 | 192.5 | 3493 | 59 | 3492 | 192.5 | 81
2018-05-26 13:00 | 76.2 | 1 | 0 | 112.3 | 1 | 0 | 3494 | 192.5 | 3494 | 58.9 | 3493 | 192.5 | 81
2018-05-26 14:00 | 66.8 | 1 | 1 | 110.7 | 1 | 0 | 3495 | 192.4 | 3495 | 58.9 | 3494 | 192.5 | 81
2018-05-26 15:00 | 55.8 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 3496 | 192.4 | 3496 | 58.9 | 3495 | 192.4 | 81
2018-05-26 16:00 | 41.7 | 0 | 0 | 94.8 | 1 | 0 | 3497 | 192.3 | 3497 | 58.9 | 3496 | 192.4 | 81
2018-05-26 17:00 | 35.2 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 3498 | 192.2 | 3498 | 58.9 | 3497 | 192.3 | 81
2018-05-26 18:00 | 45.2 | 0 | 0 | 141.2 | 1 | 0 | 3499 | 192.2 | 3499 | 58.8 | 3498 | 192.2 | 81
2018-05-26 19:00 | 37.7 | 0 | 0 | 119.8 | 1 | 0 | 3500 | 192.2 | 3500 | 58.8 | 3499 | 192.2 | 81
2018-05-26 20:00 | 36.3 | 0 | 0 | 155.7 | 1 | 0 | 3501 | 192.1 | 3501 | 58.8 | 3500 | 192.2 | 81
2018-05-26 21:00 | 39.3 | 0 | 0 | 161.1 | 1 | 0 | 3502 | 192 | 3502 | 58.8 | 3501 | 192.1 | 81
2018-05-26 22:00 | 42.2 | 0 | 0 | 113.3 | 1 | 0 | 3503 | 192 | 3503 | 58.8 | 3502 | 192 | 81
2018-05-26 23:00 | 36.2 | 0 | 0 | 91.2 | 1 | 1 | 3504 | 191.9 | 3504 | 58.7 | 3503 | 192 | 81
2018-05-27 | 41.1 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 3505 | 191.9 | 3505 | 58.7 | 3504 | 191.9 | 81
2018-05-27 01:00 | 31.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3506 | 191.8 | 3506 | 58.7 | 3505 | 191.9 | 81
2018-05-27 02:00 | 33.9 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 3507 | 191.7 | 3507 | 58.7 | 3506 | 191.8 | 81
2018-05-27 03:00 | 35 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 3508 | 191.7 | 3508 | 58.7 | 3507 | 191.7 | 81
2018-05-27 04:00 | 35.6 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 3509 | 191.7 | 3509 | 58.6 | 3508 | 191.7 | 81
2018-05-27 05:00 | 49.9 | 0 | 1 | 45.1 | 0 | 0 | 3510 | 191.7 | 3510 | 58.6 | 3509 | 191.7 | 81
2018-05-27 06:00 | 108.1 | 1 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 3511 | 191.6 | 3511 | 58.6 | 3510 | 191.7 | 81
2018-05-27 07:00 | 82.2 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 3512 | 191.6 | 3512 | 58.6 | 3511 | 191.6 | 81
2018-05-27 08:00 | 57.5 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 3513 | 191.5 | 3513 | 58.6 | 3512 | 191.6 | 81
2018-05-27 09:00 | 72.4 | 1 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 3514 | 191.5 | 3514 | 58.5 | 3513 | 191.5 | 81
2018-05-27 10:00 | 72.8 | 1 | 1 | 44.9 | 0 | 0 | 3515 | 191.4 | 3515 | 58.5 | 3514 | 191.5 | 81
2018-05-27 11:00 | 59.6 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 0 | 3516 | 191.4 | 3516 | 58.5 | 3515 | 191.4 | 81
2018-05-27 12:00 | 78.9 | 1 | 1 | 35.2 | 0 | 0 | 3517 | 191.3 | 3517 | 58.5 | 3516 | 191.4 | 81
2018-05-27 13:00 | 58.1 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 3518 | 191.3 | 3518 | 58.4 | 3517 | 191.3 | 81
2018-05-27 14:00 | 60.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 3519 | 191.3 | 3519 | 58.4 | 3518 | 191.3 | 81
2018-05-27 15:00 | 52.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3520 | 191.3 | 3520 | 58.4 | 3519 | 191.3 | 81
2018-05-27 16:00 | 57.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 3521 | 191.2 | 3521 | 58.4 | 3520 | 191.3 | 81
2018-05-27 17:00 | 44.4 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 3522 | 191.2 | 3522 | 58.4 | 3521 | 191.2 | 81
2018-05-27 18:00 | 36.5 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 3523 | 191.1 | 3523 | 58.3 | 3522 | 191.2 | 81
2018-05-27 19:00 | 33.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 3524 | 191.1 | 3524 | 58.3 | 3523 | 191.1 | 81
2018-05-27 20:00 | 37.2 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 3525 | 191 | 3525 | 58.3 | 3524 | 191.1 | 81
2018-05-27 21:00 | 34.1 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 3526 | 191 | 3526 | 58.3 | 3525 | 191 | 81
2018-05-27 22:00 | 35.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3527 | 191 | 3527 | 58.2 | 3526 | 191 | 81
2018-05-27 23:00 | 37.9 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 3528 | 190.9 | 3528 | 58.2 | 3527 | 191 | 81
2018-05-28 | 28.7 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 3529 | 190.9 | 3529 | 58.2 | 3528 | 190.9 | 81
2018-05-28 01:00 | 31.6 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 3530 | 190.9 | 3530 | 58.2 | 3529 | 190.9 | 81
2018-05-28 02:00 | 33.5 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 3531 | 190.8 | 3531 | 58.2 | 3530 | 190.9 | 81
2018-05-28 03:00 | 36.4 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 3532 | 190.8 | 3532 | 58.2 | 3531 | 190.8 | 81
2018-05-28 04:00 | 27.8 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 3533 | 190.8 | 3533 | 58.2 | 3532 | 190.8 | 81
2018-05-28 05:00 | 55.5 | 0 | 1 | 57.4 | 0 | 0 | 3534 | 190.8 | 3534 | 58.1 | 3533 | 190.8 | 81
2018-05-28 06:00 | 96.6 | 1 | 1 | 48.7 | 0 | 1 | 3535 | 190.7 | 3535 | 58.1 | 3534 | 190.8 | 81
2018-05-28 07:00 | 64 | 0 | 1 | 93.1 | 1 | 1 | 3536 | 190.7 | 3536 | 58.1 | 3535 | 190.7 | 81
2018-05-28 08:00 | 76.1 | 1 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 3537 | 190.7 | 3537 | 58.1 | 3536 | 190.7 | 81
2018-05-28 09:00 | 94.1 | 1 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 3538 | 190.7 | 3538 | 58.1 | 3537 | 190.7 | 81
2018-05-28 10:00 | 86.6 | 1 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 3539 | 190.7 | 3539 | 58 | 3538 | 190.7 | 81
2018-05-28 11:00 | 65 | 1 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 3540 | 190.6 | 3540 | 58 | 3539 | 190.7 | 81
2018-05-28 12:00 | 69.2 | 1 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 3541 | 190.6 | 3541 | 58 | 3540 | 190.6 | 81
2018-05-28 13:00 | 75.5 | 1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3542 | 190.5 | 3542 | 58 | 3541 | 190.6 | 81
2018-05-28 14:00 | 67.6 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 3543 | 190.5 | 3543 | 58 | 3542 | 190.5 | 81
2018-05-28 15:00 | 56.9 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 3544 | 190.5 | 3544 | 58 | 3543 | 190.5 | 81
2018-05-28 16:00 | 41.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3545 | 190.5 | 3545 | 57.9 | 3544 | 190.5 | 81
2018-05-28 17:00 | 39.3 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 3546 | 190.5 | 3546 | 57.9 | 3545 | 190.5 | 81
2018-05-28 18:00 | 40.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 3547 | 190.4 | 3547 | 57.9 | 3546 | 190.5 | 81
2018-05-28 19:00 | 41.5 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 3548 | 190.4 | 3548 | 57.9 | 3547 | 190.4 | 81
2018-05-28 20:00 | 38.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 3549 | 190.4 | 3549 | 57.9 | 3548 | 190.4 | 81
2018-05-28 21:00 | 32.9 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 3550 | 190.4 | 3550 | 57.8 | 3549 | 190.4 | 81
2018-05-28 22:00 | 34.5 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 3551 | 190.4 | 3551 | 57.8 | 3550 | 190.4 | 81
2018-05-28 23:00 | 30.9 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 3552 | 190.4 | 3552 | 57.8 | 3551 | 190.4 | 81
2018-05-29 | 30 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 3553 | 190.3 | 3553 | 57.8 | 3552 | 190.4 | 81
2018-05-29 01:00 | 35.7 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 3554 | 190.3 | 3554 | 57.8 | 3553 | 190.3 | 81
2018-05-29 02:00 | 32.5 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 3555 | 190.2 | 3555 | 57.8 | 3554 | 190.3 | 81
2018-05-29 03:00 | 29.1 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 3556 | 190.1 | 3556 | 57.8 | 3555 | 190.2 | 81
2018-05-29 04:00 | 30.6 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 3557 | 190.1 | 3557 | 57.8 | 3556 | 190.1 | 81
2018-05-29 05:00 | 56.7 | 0 | 1 | 44.8 | 0 | 0 | 3558 | 190.1 | 3558 | 57.8 | 3557 | 190.1 | 81
2018-05-29 06:00 | 66.4 | 1 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 3559 | 190 | 3559 | 57.7 | 3558 | 190.1 | 81
2018-05-29 07:00 | 79 | 1 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 3560 | 190 | 3560 | 57.7 | 3559 | 190 | 81
2018-05-29 08:00 | 75.9 | 1 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 3561 | 190 | 3561 | 57.7 | 3560 | 190 | 81
2018-05-29 09:00 | 85.5 | 1 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 3562 | 190 | 3562 | 57.6 | 3561 | 190 | 81
2018-05-29 10:00 | 83 | 1 | 1 | 43.2 | 0 | 0 | 3563 | 190 | 3563 | 57.6 | 3562 | 190 | 81
2018-05-29 11:00 | 60.6 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 3564 | 189.9 | 3564 | 57.6 | 3563 | 190 | 81
2018-05-29 12:00 | 62.5 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 3565 | 189.8 | 3565 | 57.6 | 3564 | 189.9 | 81
2018-05-29 13:00 | 48.1 | 0 | 1 | 35.4 | 0 | 0 | 3566 | 189.8 | 3566 | 57.6 | 3565 | 189.8 | 81
2018-05-29 14:00 | 70.8 | 1 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 3567 | 189.8 | 3567 | 57.6 | 3566 | 189.8 | 81
2018-05-29 15:00 | 46.5 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 3568 | 189.8 | 3568 | 57.6 | 3567 | 189.8 | 81
2018-05-29 16:00 | 45.4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3569 | 189.6 | 3569 | 57.5 | 3568 | 189.8 | 81
2018-05-29 17:00 | 46.5 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 3570 | 189.6 | 3570 | 57.5 | 3569 | 189.6 | 81
2018-05-29 18:00 | 40.8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3571 | 189.6 | 3571 | 57.5 | 3570 | 189.6 | 81
2018-05-29 19:00 | 37.1 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 3572 | 189.6 | 3572 | 57.5 | 3571 | 189.6 | 81
2018-05-29 20:00 | 40.3 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 3573 | 189.5 | 3573 | 57.5 | 3572 | 189.6 | 81
2018-05-29 21:00 | 35.7 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 3574 | 189.5 | 3574 | 57.5 | 3573 | 189.5 | 81
2018-05-29 22:00 | 39.1 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 3575 | 189.5 | 3575 | 57.5 | 3574 | 189.5 | 81
2018-05-29 23:00 | 34.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3576 | 189.5 | 3576 | 57.5 | 3575 | 189.5 | 81
2018-05-30 | 31.2 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 3577 | 189.5 | 3577 | 57.4 | 3576 | 189.5 | 81
2018-05-30 01:00 | 29.7 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 3578 | 189.4 | 3578 | 57.4 | 3577 | 189.5 | 81
2018-05-30 02:00 | 35.1 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 3579 | 189.4 | 3579 | 57.4 | 3578 | 189.4 | 81
2018-05-30 03:00 | 34.1 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 3580 | 189.4 | 3580 | 57.4 | 3579 | 189.4 | 81
2018-05-30 04:00 | 38.5 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 3581 | 189.3 | 3581 | 57.3 | 3580 | 189.4 | 81
2018-05-30 05:00 | 55.5 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 3582 | 189.3 | 3582 | 57.3 | 3581 | 189.3 | 81
2018-05-30 06:00 | 90.1 | 1 | 1 | 47.4 | 0 | 0 | 3583 | 189.2 | 3583 | 57.3 | 3582 | 189.3 | 81
2018-05-30 07:00 | 64.3 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 3584 | 189.2 | 3584 | 57.3 | 3583 | 189.2 | 81
2018-05-30 08:00 | 60.8 | 0 | 1 | 61.9 | 0 | 0 | 3585 | 189.2 | 3585 | 57.3 | 3584 | 189.2 | 81
2018-05-30 09:00 | 84.4 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3586 | 189.1 | 3586 | 57.3 | 3585 | 189.2 | 81
2018-05-30 10:00 | 85 | 1 | 1 | 37.6 | 0 | 0 | 3587 | 189.1 | 3587 | 57.3 | 3586 | 189.1 | 81
2018-05-30 11:00 | 56.1 | 0 | 1 | 35.7 | 0 | 0 | 3588 | 189.1 | 3588 | 57.2 | 3587 | 189.1 | 81
2018-05-30 12:00 | 74.4 | 1 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 3589 | 189.1 | 3589 | 57.2 | 3588 | 189.1 | 81
2018-05-30 13:00 | 67.2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3590 | 189 | 3590 | 57.2 | 3589 | 189.1 | 81
2018-05-30 14:00 | 68.8 | 1 | 1 | 42.3 | 0 | 0 | 3591 | 189 | 3591 | 57.2 | 3590 | 189 | 81
2018-05-30 15:00 | 53.1 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 3592 | 189 | 3592 | 57.2 | 3591 | 189 | 81
2018-05-30 16:00 | 45.1 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 3593 | 189 | 3593 | 57.2 | 3592 | 189 | 81
2018-05-30 17:00 | 48.2 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 3594 | 189 | 3594 | 57.2 | 3593 | 189 | 81
2018-05-30 18:00 | 32.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 3595 | 189 | 3595 | 57.2 | 3594 | 189 | 81
2018-05-30 19:00 | 34.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 3596 | 188.8 | 3596 | 57.2 | 3595 | 189 | 81
2018-05-30 20:00 | 32.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 3597 | 188.8 | 3597 | 57.2 | 3596 | 188.8 | 81
2018-05-30 21:00 | 35.2 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 3598 | 188.8 | 3598 | 57.1 | 3597 | 188.8 | 81
2018-05-30 22:00 | 32.8 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 3599 | 188.8 | 3599 | 57.1 | 3598 | 188.8 | 81
2018-05-30 23:00 | 30.7 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 3600 | 188.8 | 3600 | 57.1 | 3599 | 188.8 | 81
2018-05-31 | 28.6 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 3601 | 188.8 | 3601 | 57.1 | 3600 | 188.8 | 81
2018-05-31 01:00 | 32.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 3602 | 188.7 | 3602 | 57 | 3601 | 188.8 | 81
2018-05-31 02:00 | 31.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 3603 | 188.7 | 3603 | 57 | 3602 | 188.7 | 81
2018-05-31 03:00 | 34.9 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 3604 | 188.6 | 3604 | 57 | 3603 | 188.7 | 81
2018-05-31 04:00 | 33.3 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 3605 | 188.4 | 3605 | 57 | 3604 | 188.6 | 81
2018-05-31 05:00 | 44.5 | 0 | 1 | 56.8 | 0 | 0 | 3606 | 188.3 | 3606 | 57 | 3605 | 188.4 | 81
2018-05-31 06:00 | 71.2 | 1 | 0 | 75.5 | 0 | 1 | 3607 | 188.3 | 3607 | 57 | 3606 | 188.3 | 81
2018-05-31 07:00 | 77.1 | 1 | 0 | 91.6 | 1 | 1 | 3608 | 188.2 | 3608 | 57 | 3607 | 188.3 | 81
2018-05-31 08:00 | 80.9 | 1 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 3609 | 187.9 | 3609 | 56.9 | 3608 | 188.2 | 81
2018-05-31 09:00 | 106.1 | 1 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 3610 | 187.9 | 3610 | 56.9 | 3609 | 187.9 | 81
2018-05-31 10:00 | 88.8 | 1 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 3611 | 187.9 | 3611 | 56.9 | 3610 | 187.9 | 81
2018-05-31 11:00 | 84.3 | 1 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 3612 | 187.9 | 3612 | 56.9 | 3611 | 187.9 | 81
2018-05-31 12:00 | 72.5 | 1 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 3613 | 187.9 | 3613 | 56.9 | 3612 | 187.9 | 81
2018-05-31 13:00 | 82.6 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 3614 | 187.9 | 3614 | 56.9 | 3613 | 187.9 | 81
2018-05-31 14:00 | 69.9 | 1 | 1 | 39.4 | 0 | 0 | 3615 | 187.8 | 3615 | 56.9 | 3614 | 187.9 | 81
2018-05-31 15:00 | 49.4 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 3616 | 187.6 | 3616 | 56.9 | 3615 | 187.8 | 81
2018-05-31 16:00 | 56.5 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 3617 | 187.5 | 3617 | 56.9 | 3616 | 187.6 | 81
2018-05-31 17:00 | 34.7 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3618 | 187.5 | 3618 | 56.8 | 3617 | 187.5 | 81
2018-05-31 18:00 | 42.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3619 | 187.5 | 3619 | 56.8 | 3618 | 187.5 | 81
2018-05-31 19:00 | 37.9 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 3620 | 187.4 | 3620 | 56.8 | 3619 | 187.5 | 81
2018-05-31 20:00 | 37.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 3621 | 187.4 | 3621 | 56.8 | 3620 | 187.4 | 81
2018-05-31 21:00 | 39.2 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 3622 | 187.4 | 3622 | 56.8 | 3621 | 187.4 | 81
2018-05-31 22:00 | 36.7 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 3623 | 187.3 | 3623 | 56.8 | 3622 | 187.4 | 81
2018-05-31 23:00 | 34 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 3624 | 187.3 | 3624 | 56.7 | 3623 | 187.3 | 81
2018-06-01 | 33.6 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 3625 | 187.2 | 3625 | 56.7 | 3624 | 187.3 | 81
2018-06-01 01:00 | 31.6 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 3626 | 187.2 | 3626 | 56.7 | 3625 | 187.2 | 81
2018-06-01 02:00 | 35.2 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 3627 | 187.2 | 3627 | 56.7 | 3626 | 187.2 | 81
2018-06-01 03:00 | 28.2 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 3628 | 187.2 | 3628 | 56.7 | 3627 | 187.2 | 81
2018-06-01 04:00 | 29.3 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 3629 | 187.2 | 3629 | 56.7 | 3628 | 187.2 | 81
2018-06-01 05:00 | 46 | 0 | 1 | 47.6 | 0 | 0 | 3630 | 187.2 | 3630 | 56.7 | 3629 | 187.2 | 81
2018-06-01 06:00 | 77.6 | 1 | 0 | 68.3 | 0 | 1 | 3631 | 187 | 3631 | 56.7 | 3630 | 187.2 | 81
2018-06-01 07:00 | 75.7 | 1 | 0 | 89.9 | 1 | 1 | 3632 | 186.9 | 3632 | 56.7 | 3631 | 187 | 81
2018-06-01 08:00 | 72.3 | 1 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 3633 | 186.9 | 3633 | 56.7 | 3632 | 186.9 | 81
2018-06-01 09:00 | 87.7 | 1 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 3634 | 186.9 | 3634 | 56.7 | 3633 | 186.9 | 81
2018-06-01 10:00 | 101.1 | 1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 3635 | 186.9 | 3635 | 56.7 | 3634 | 186.9 | 81
2018-06-01 11:00 | 68.5 | 1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 3636 | 186.8 | 3636 | 56.7 | 3635 | 186.9 | 81
2018-06-01 12:00 | 85.7 | 1 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 3637 | 186.8 | 3637 | 56.7 | 3636 | 186.8 | 81
2018-06-01 13:00 | 70.3 | 1 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 3638 | 186.8 | 3638 | 56.7 | 3637 | 186.8 | 81
2018-06-01 14:00 | 75.3 | 1 | 1 | 49.1 | 0 | 0 | 3639 | 186.7 | 3639 | 56.6 | 3638 | 186.8 | 81
2018-06-01 15:00 | 47.1 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 3640 | 186.6 | 3640 | 56.6 | 3639 | 186.7 | 81
2018-06-01 16:00 | 36.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 3641 | 186.6 | 3641 | 56.6 | 3640 | 186.6 | 81
2018-06-01 17:00 | 42.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 3642 | 186.6 | 3642 | 56.6 | 3641 | 186.6 | 81
2018-06-01 18:00 | 36.3 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 3643 | 186.6 | 3643 | 56.5 | 3642 | 186.6 | 81
2018-06-01 19:00 | 33.5 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 3644 | 186.5 | 3644 | 56.5 | 3643 | 186.6 | 81
2018-06-01 20:00 | 33.1 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 3645 | 186.5 | 3645 | 56.5 | 3644 | 186.5 | 81
2018-06-01 21:00 | 33.5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3646 | 186.5 | 3646 | 56.5 | 3645 | 186.5 | 81
2018-06-01 22:00 | 36.5 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 3647 | 186.4 | 3647 | 56.5 | 3646 | 186.5 | 81
2018-06-01 23:00 | 31.5 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 3648 | 186.4 | 3648 | 56.5 | 3647 | 186.4 | 81
2018-06-02 | 36.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3649 | 186.3 | 3649 | 56.5 | 3648 | 186.4 | 81
2018-06-02 01:00 | 32.6 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 3650 | 186.3 | 3650 | 56.5 | 3649 | 186.3 | 81
2018-06-02 02:00 | 33.4 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 3651 | 186.3 | 3651 | 56.5 | 3650 | 186.3 | 81
2018-06-02 03:00 | 33.5 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 3652 | 186.2 | 3652 | 56.5 | 3651 | 186.3 | 81
2018-06-02 04:00 | 27.5 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 1 | 3653 | 186.2 | 3653 | 56.5 | 3652 | 186.2 | 81
2018-06-02 05:00 | 48.9 | 0 | 1 | 82.6 | 1 | 0 | 3654 | 186.2 | 3654 | 56.5 | 3653 | 186.2 | 81
2018-06-02 06:00 | 80.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 3655 | 186.2 | 3655 | 56.5 | 3654 | 186.2 | 81
2018-06-02 07:00 | 85.2 | 1 | 0 | 105.4 | 1 | 0 | 3656 | 186 | 3656 | 56.5 | 3655 | 186.2 | 81
2018-06-02 08:00 | 87 | 1 | 0 | 86.5 | 1 | 1 | 3657 | 186 | 3657 | 56.4 | 3656 | 186 | 81
2018-06-02 09:00 | 102.2 | 1 | 0 | 72.9 | 0 | 0 | 3658 | 185.9 | 3658 | 56.4 | 3657 | 186 | 81
2018-06-02 10:00 | 107.6 | 1 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 3659 | 185.9 | 3659 | 56.4 | 3658 | 185.9 | 81
2018-06-02 11:00 | 80.3 | 1 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 3660 | 185.9 | 3660 | 56.4 | 3659 | 185.9 | 81
2018-06-02 12:00 | 80.4 | 1 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 3661 | 185.9 | 3661 | 56.4 | 3660 | 185.9 | 81
2018-06-02 13:00 | 67.6 | 1 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 3662 | 185.9 | 3662 | 56.4 | 3661 | 185.9 | 81
2018-06-02 14:00 | 72.6 | 1 | 1 | 56.6 | 0 | 0 | 3663 | 185.9 | 3663 | 56.4 | 3662 | 185.9 | 81
2018-06-02 15:00 | 63.9 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 3664 | 185.9 | 3664 | 56.4 | 3663 | 185.9 | 81
2018-06-02 16:00 | 47 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 3665 | 185.8 | 3665 | 56.4 | 3664 | 185.9 | 81
2018-06-02 17:00 | 42.5 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 3666 | 185.8 | 3666 | 56.3 | 3665 | 185.8 | 81
2018-06-02 18:00 | 41.8 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 3667 | 185.7 | 3667 | 56.2 | 3666 | 185.8 | 81
2018-06-02 19:00 | 37.8 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 3668 | 185.7 | 3668 | 56.2 | 3667 | 185.7 | 81
2018-06-02 20:00 | 32 | 0 | 0 | 82.7 | 1 | 1 | 3669 | 185.6 | 3669 | 56.2 | 3668 | 185.7 | 81
2018-06-02 21:00 | 35.1 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 3670 | 185.5 | 3670 | 56.2 | 3669 | 185.6 | 81
2018-06-02 22:00 | 37.3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 3671 | 185.5 | 3671 | 56.2 | 3670 | 185.5 | 81
2018-06-02 23:00 | 28.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3672 | 185.5 | 3672 | 56.2 | 3671 | 185.5 | 81
2018-06-03 | 39.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3673 | 185.5 | 3673 | 56.2 | 3672 | 185.5 | 81
2018-06-03 01:00 | 30.5 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 3674 | 185.5 | 3674 | 56.2 | 3673 | 185.5 | 81
2018-06-03 02:00 | 25.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 3675 | 185.4 | 3675 | 56.2 | 3674 | 185.5 | 81
2018-06-03 03:00 | 27.8 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 1 | 3676 | 185.4 | 3676 | 56.2 | 3675 | 185.4 | 81
2018-06-03 04:00 | 36.1 | 0 | 0 | 83.4 | 1 | 1 | 3677 | 185.4 | 3677 | 56.2 | 3676 | 185.4 | 81
2018-06-03 05:00 | 43.4 | 0 | 1 | 71.9 | 0 | 1 | 3678 | 185.4 | 3678 | 56.2 | 3677 | 185.4 | 81
2018-06-03 06:00 | 82.3 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 3679 | 185.4 | 3679 | 56.2 | 3678 | 185.4 | 81
2018-06-03 07:00 | 88.9 | 1 | 0 | 113.6 | 1 | 0 | 3680 | 185.4 | 3680 | 56.1 | 3679 | 185.4 | 81
2018-06-03 08:00 | 74.2 | 1 | 0 | 90.2 | 1 | 1 | 3681 | 185.4 | 3681 | 56.1 | 3680 | 185.4 | 81
2018-06-03 09:00 | 79.1 | 1 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 3682 | 185.3 | 3682 | 56.1 | 3681 | 185.4 | 81
2018-06-03 10:00 | 104.2 | 1 | 1 | 54.9 | 0 | 0 | 3683 | 185.2 | 3683 | 56.1 | 3682 | 185.3 | 81
2018-06-03 11:00 | 61.1 | 0 | 1 | 61.2 | 0 | 0 | 3684 | 185.2 | 3684 | 56.1 | 3683 | 185.2 | 81
2018-06-03 12:00 | 75.5 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3685 | 185.2 | 3685 | 56.1 | 3684 | 185.2 | 81
2018-06-03 13:00 | 66 | 1 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 3686 | 185.2 | 3686 | 56.1 | 3685 | 185.2 | 81
2018-06-03 14:00 | 80.5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 3687 | 185 | 3687 | 56.1 | 3686 | 185.2 | 81
2018-06-03 15:00 | 56.9 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 3688 | 185 | 3688 | 56.1 | 3687 | 185 | 81
2018-06-03 16:00 | 44.4 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 3689 | 184.9 | 3689 | 56.1 | 3688 | 185 | 81
2018-06-03 17:00 | 41.4 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 3690 | 184.9 | 3690 | 56.1 | 3689 | 184.9 | 81
2018-06-03 18:00 | 37.1 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 3691 | 184.9 | 3691 | 56.1 | 3690 | 184.9 | 81
2018-06-03 19:00 | 39.9 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 3692 | 184.9 | 3692 | 56.1 | 3691 | 184.9 | 81
2018-06-03 20:00 | 40.7 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 3693 | 184.8 | 3693 | 56.1 | 3692 | 184.9 | 81
2018-06-03 21:00 | 34.6 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 3694 | 184.7 | 3694 | 56.1 | 3693 | 184.8 | 81
2018-06-03 22:00 | 35.7 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 3695 | 184.7 | 3695 | 56.1 | 3694 | 184.7 | 81
2018-06-03 23:00 | 30.7 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3696 | 184.7 | 3696 | 56 | 3695 | 184.7 | 81
2018-06-04 | 31.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 3697 | 184.6 | 3697 | 56 | 3696 | 184.7 | 81
2018-06-04 01:00 | 28.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3698 | 184.5 | 3698 | 56 | 3697 | 184.6 | 81
2018-06-04 02:00 | 33.9 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 3699 | 184.5 | 3699 | 56 | 3698 | 184.5 | 81
2018-06-04 03:00 | 33.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 3700 | 184.5 | 3700 | 56 | 3699 | 184.5 | 81
2018-06-04 04:00 | 35.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 3701 | 184.4 | 3701 | 56 | 3700 | 184.5 | 81
2018-06-04 05:00 | 49.7 | 0 | 1 | 71.6 | 0 | 1 | 3702 | 184.4 | 3702 | 56 | 3701 | 184.4 | 81
2018-06-04 06:00 | 91.5 | 1 | 0 | 87.3 | 1 | 0 | 3703 | 184.4 | 3703 | 56 | 3702 | 184.4 | 81
2018-06-04 07:00 | 83.5 | 1 | 0 | 124.2 | 1 | 0 | 3704 | 184.3 | 3704 | 55.9 | 3703 | 184.4 | 81
2018-06-04 08:00 | 77.4 | 1 | 0 | 97 | 1 | 1 | 3705 | 184.1 | 3705 | 55.9 | 3704 | 184.3 | 81
2018-06-04 09:00 | 78 | 1 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 3706 | 184.1 | 3706 | 55.9 | 3705 | 184.1 | 81
2018-06-04 10:00 | 103.9 | 1 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 3707 | 184 | 3707 | 55.9 | 3706 | 184.1 | 81
2018-06-04 11:00 | 75.4 | 1 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 3708 | 184 | 3708 | 55.9 | 3707 | 184 | 81
2018-06-04 12:00 | 74.5 | 1 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 3709 | 184 | 3709 | 55.9 | 3708 | 184 | 81
2018-06-04 13:00 | 77.9 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3710 | 183.9 | 3710 | 55.9 | 3709 | 184 | 81
2018-06-04 14:00 | 69.3 | 1 | 1 | 53.4 | 0 | 0 | 3711 | 183.9 | 3711 | 55.9 | 3710 | 183.9 | 81
2018-06-04 15:00 | 46.3 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 3712 | 183.9 | 3712 | 55.9 | 3711 | 183.9 | 81
2018-06-04 16:00 | 42.2 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 3713 | 183.9 | 3713 | 55.8 | 3712 | 183.9 | 81
2018-06-04 17:00 | 39.6 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 3714 | 183.8 | 3714 | 55.8 | 3713 | 183.9 | 81
2018-06-04 18:00 | 39.8 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 3715 | 183.7 | 3715 | 55.8 | 3714 | 183.8 | 81
2018-06-04 19:00 | 37.9 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3716 | 183.7 | 3716 | 55.8 | 3715 | 183.7 | 81
2018-06-04 20:00 | 32.1 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 3717 | 183.7 | 3717 | 55.8 | 3716 | 183.7 | 81
2018-06-04 21:00 | 32.9 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3718 | 183.6 | 3718 | 55.8 | 3717 | 183.7 | 81
2018-06-04 22:00 | 32 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 3719 | 183.5 | 3719 | 55.8 | 3718 | 183.6 | 81
2018-06-04 23:00 | 31.9 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 3720 | 183.5 | 3720 | 55.7 | 3719 | 183.5 | 81
2018-06-05 | 33.5 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 3721 | 183.5 | 3721 | 55.7 | 3720 | 183.5 | 81
2018-06-05 01:00 | 36 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 3722 | 183.5 | 3722 | 55.7 | 3721 | 183.5 | 81
2018-06-05 02:00 | 32 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 3723 | 183.4 | 3723 | 55.7 | 3722 | 183.5 | 81
2018-06-05 03:00 | 29.5 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 3724 | 183.3 | 3724 | 55.7 | 3723 | 183.4 | 81
2018-06-05 04:00 | 36 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 3725 | 183.2 | 3725 | 55.6 | 3724 | 183.3 | 81
2018-06-05 05:00 | 38.3 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 3726 | 183.2 | 3726 | 55.6 | 3725 | 183.2 | 81
2018-06-05 06:00 | 87.3 | 1 | 0 | 68.4 | 0 | 1 | 3727 | 183.2 | 3727 | 55.6 | 3726 | 183.2 | 81
2018-06-05 07:00 | 88.7 | 1 | 0 | 110.2 | 1 | 0 | 3728 | 183.2 | 3728 | 55.6 | 3727 | 183.2 | 81
2018-06-05 08:00 | 82.4 | 1 | 0 | 86.2 | 1 | 1 | 3729 | 183.2 | 3729 | 55.6 | 3728 | 183.2 | 81
2018-06-05 09:00 | 88 | 1 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 3730 | 183.1 | 3730 | 55.6 | 3729 | 183.2 | 81
2018-06-05 10:00 | 97.5 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 3731 | 183 | 3731 | 55.5 | 3730 | 183.1 | 81
2018-06-05 11:00 | 44.5 | 0 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 3732 | 183 | 3732 | 55.5 | 3731 | 183 | 81
2018-06-05 12:00 | 75 | 1 | 1 | 69.2 | 0 | 0 | 3733 | 183 | 3733 | 55.5 | 3732 | 183 | 81
2018-06-05 13:00 | 60.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 3734 | 182.9 | 3734 | 55.5 | 3733 | 183 | 81
2018-06-05 14:00 | 59 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 3735 | 182.8 | 3735 | 55.5 | 3734 | 182.9 | 81
2018-06-05 15:00 | 43.5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3736 | 182.8 | 3736 | 55.5 | 3735 | 182.8 | 81
2018-06-05 16:00 | 42.2 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 3737 | 182.8 | 3737 | 55.5 | 3736 | 182.8 | 81
2018-06-05 17:00 | 37.1 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 3738 | 182.8 | 3738 | 55.5 | 3737 | 182.8 | 81
2018-06-05 18:00 | 38.9 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 3739 | 182.7 | 3739 | 55.5 | 3738 | 182.8 | 81
2018-06-05 19:00 | 34.1 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 3740 | 182.7 | 3740 | 55.5 | 3739 | 182.7 | 81
2018-06-05 20:00 | 39 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3741 | 182.6 | 3741 | 55.4 | 3740 | 182.7 | 81
2018-06-05 21:00 | 41.9 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 3742 | 182.6 | 3742 | 55.4 | 3741 | 182.6 | 81
2018-06-05 22:00 | 35.8 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 3743 | 182.6 | 3743 | 55.4 | 3742 | 182.6 | 81
2018-06-05 23:00 | 33.9 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 3744 | 182.6 | 3744 | 55.4 | 3743 | 182.6 | 81
2018-06-06 | 33.9 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 3745 | 182.6 | 3745 | 55.4 | 3744 | 182.6 | 81
2018-06-06 01:00 | 39.2 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 3746 | 182.6 | 3746 | 55.4 | 3745 | 182.6 | 81
2018-06-06 02:00 | 31.5 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 3747 | 182.5 | 3747 | 55.4 | 3746 | 182.6 | 81
2018-06-06 03:00 | 34.8 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 3748 | 182.5 | 3748 | 55.4 | 3747 | 182.5 | 81
2018-06-06 04:00 | 37 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 3749 | 182.5 | 3749 | 55.4 | 3748 | 182.5 | 81
2018-06-06 05:00 | 49.2 | 0 | 1 | 60.5 | 0 | 0 | 3750 | 182.5 | 3750 | 55.4 | 3749 | 182.5 | 81
2018-06-06 06:00 | 84.9 | 1 | 0 | 75.8 | 0 | 1 | 3751 | 182.4 | 3751 | 55.4 | 3750 | 182.5 | 81
2018-06-06 07:00 | 76.4 | 1 | 0 | 107.9 | 1 | 0 | 3752 | 182.4 | 3752 | 55.4 | 3751 | 182.4 | 81
2018-06-06 08:00 | 78.4 | 1 | 0 | 94.9 | 1 | 0 | 3753 | 182.4 | 3753 | 55.4 | 3752 | 182.4 | 81
2018-06-06 09:00 | 67.7 | 1 | 0 | 89.9 | 1 | 1 | 3754 | 182.3 | 3754 | 55.4 | 3753 | 182.4 | 81
2018-06-06 10:00 | 110.8 | 1 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 3755 | 182.3 | 3755 | 55.4 | 3754 | 182.3 | 81
2018-06-06 11:00 | 66 | 1 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 3756 | 182.3 | 3756 | 55.4 | 3755 | 182.3 | 81
2018-06-06 12:00 | 79.1 | 1 | 1 | 59.5 | 0 | 0 | 3757 | 182.2 | 3757 | 55.4 | 3756 | 182.3 | 81
2018-06-06 13:00 | 60.9 | 0 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 3758 | 182.2 | 3758 | 55.4 | 3757 | 182.2 | 81
2018-06-06 14:00 | 67.8 | 1 | 1 | 55.7 | 0 | 0 | 3759 | 182.1 | 3759 | 55.4 | 3758 | 182.2 | 81
2018-06-06 15:00 | 43.8 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 3760 | 182.1 | 3760 | 55.4 | 3759 | 182.1 | 81
2018-06-06 16:00 | 45.6 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 3761 | 182.1 | 3761 | 55.4 | 3760 | 182.1 | 81
2018-06-06 17:00 | 49.6 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3762 | 182 | 3762 | 55.4 | 3761 | 182.1 | 81
2018-06-06 18:00 | 45 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 3763 | 181.9 | 3763 | 55.3 | 3762 | 182 | 81
2018-06-06 19:00 | 40.8 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 3764 | 181.9 | 3764 | 55.3 | 3763 | 181.9 | 81
2018-06-06 20:00 | 31.3 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 3765 | 181.9 | 3765 | 55.3 | 3764 | 181.9 | 81
2018-06-06 21:00 | 35.8 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 3766 | 181.8 | 3766 | 55.3 | 3765 | 181.9 | 81
2018-06-06 22:00 | 33.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 3767 | 181.8 | 3767 | 55.3 | 3766 | 181.8 | 81
2018-06-06 23:00 | 38.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3768 | 181.8 | 3768 | 55.3 | 3767 | 181.8 | 81
2018-06-07 | 36.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 3769 | 181.8 | 3769 | 55.3 | 3768 | 181.8 | 81
2018-06-07 01:00 | 34.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 3770 | 181.7 | 3770 | 55.3 | 3769 | 181.8 | 81
2018-06-07 02:00 | 36.5 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 3771 | 181.6 | 3771 | 55.2 | 3770 | 181.7 | 81
2018-06-07 03:00 | 38.7 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 3772 | 181.6 | 3772 | 55.2 | 3771 | 181.6 | 81
2018-06-07 04:00 | 38.5 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 3773 | 181.6 | 3773 | 55.2 | 3772 | 181.6 | 81
2018-06-07 05:00 | 48.1 | 0 | 1 | 17.6 | 0 | 0 | 3774 | 181.5 | 3774 | 55.2 | 3773 | 181.6 | 81
2018-06-07 06:00 | 78.1 | 1 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 3775 | 181.5 | 3775 | 55.2 | 3774 | 181.5 | 81
2018-06-07 07:00 | 74.7 | 1 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 3776 | 181.5 | 3776 | 55.2 | 3775 | 181.5 | 81
2018-06-07 08:00 | 82.7 | 1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 3777 | 181.5 | 3777 | 55.2 | 3776 | 181.5 | 81
2018-06-07 09:00 | 86.1 | 1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 3778 | 181.5 | 3778 | 55.1 | 3777 | 181.5 | 81
2018-06-07 10:00 | 104.1 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 3779 | 181.4 | 3779 | 55.1 | 3778 | 181.5 | 81
2018-06-07 11:00 | 61.1 | 0 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 3780 | 181.4 | 3780 | 55.1 | 3779 | 181.4 | 81
2018-06-07 12:00 | 75.9 | 1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 3781 | 181.4 | 3781 | 55.1 | 3780 | 181.4 | 81
2018-06-07 13:00 | 79.3 | 1 | 1 | 13.3 | 0 | 0 | 3782 | 181.2 | 3782 | 55.1 | 3781 | 181.4 | 81
2018-06-07 14:00 | 55.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3783 | 181.2 | 3783 | 55.1 | 3782 | 181.2 | 81
2018-06-07 15:00 | 64 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 3784 | 181.2 | 3784 | 55.1 | 3783 | 181.2 | 81
2018-06-07 16:00 | 39.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3785 | 181.1 | 3785 | 55.1 | 3784 | 181.2 | 81
2018-06-07 17:00 | 43.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 3786 | 181.1 | 3786 | 55.1 | 3785 | 181.1 | 81
2018-06-07 18:00 | 42.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 3787 | 181 | 3787 | 55.1 | 3786 | 181.1 | 81
2018-06-07 19:00 | 37 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 3788 | 181 | 3788 | 55.1 | 3787 | 181 | 81
2018-06-07 20:00 | 35.6 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 3789 | 181 | 3789 | 55 | 3788 | 181 | 81
2018-06-07 21:00 | 37.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 3790 | 180.9 | 3790 | 55 | 3789 | 181 | 81
2018-06-07 22:00 | 41.6 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 3791 | 180.9 | 3791 | 55 | 3790 | 180.9 | 81
2018-06-07 23:00 | 30.6 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 3792 | 180.9 | 3792 | 55 | 3791 | 180.9 | 81
2018-06-08 | 33 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 3793 | 180.8 | 3793 | 55 | 3792 | 180.9 | 81
2018-06-08 01:00 | 29 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 3794 | 180.8 | 3794 | 55 | 3793 | 180.8 | 81
2018-06-08 02:00 | 39.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 3795 | 180.8 | 3795 | 55 | 3794 | 180.8 | 81
2018-06-08 03:00 | 34.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 3796 | 180.8 | 3796 | 55 | 3795 | 180.8 | 81
2018-06-08 04:00 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 3797 | 180.8 | 3797 | 55 | 3796 | 180.8 | 81
2018-06-08 05:00 | 48.4 | 0 | 1 | 19.9 | 0 | 0 | 3798 | 180.8 | 3798 | 55 | 3797 | 180.8 | 81
2018-06-08 06:00 | 78.9 | 1 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 3799 | 180.7 | 3799 | 55 | 3798 | 180.8 | 81
2018-06-08 07:00 | 67 | 1 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 3800 | 180.7 | 3800 | 55 | 3799 | 180.7 | 81
2018-06-08 08:00 | 83 | 1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 3801 | 180.6 | 3801 | 55 | 3800 | 180.7 | 81
2018-06-08 09:00 | 82.4 | 1 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 3802 | 180.6 | 3802 | 55 | 3801 | 180.6 | 81
2018-06-08 10:00 | 96.4 | 1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 3803 | 180.5 | 3803 | 55 | 3802 | 180.6 | 81
2018-06-08 11:00 | 67.2 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 3804 | 180.5 | 3804 | 55 | 3803 | 180.5 | 81
2018-06-08 12:00 | 69.7 | 1 | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 3805 | 180.5 | 3805 | 54.9 | 3804 | 180.5 | 81
2018-06-08 13:00 | 62.7 | 0 | 1 | 13.3 | 0 | 0 | 3806 | 180.5 | 3806 | 54.9 | 3805 | 180.5 | 81
2018-06-08 14:00 | 78.9 | 1 | 1 | 17.7 | 0 | 0 | 3807 | 180.4 | 3807 | 54.8 | 3806 | 180.5 | 81
2018-06-08 15:00 | 54.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 3808 | 180.4 | 3808 | 54.8 | 3807 | 180.4 | 81
2018-06-08 16:00 | 40.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3809 | 180.3 | 3809 | 54.8 | 3808 | 180.4 | 81
2018-06-08 17:00 | 42.5 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 3810 | 180.3 | 3810 | 54.8 | 3809 | 180.3 | 81
2018-06-08 18:00 | 38.5 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 3811 | 180.3 | 3811 | 54.8 | 3810 | 180.3 | 81
2018-06-08 19:00 | 37 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 3812 | 180.2 | 3812 | 54.8 | 3811 | 180.3 | 81
2018-06-08 20:00 | 35.6 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 3813 | 180.2 | 3813 | 54.8 | 3812 | 180.2 | 81
2018-06-08 21:00 | 34.7 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 3814 | 180.2 | 3814 | 54.8 | 3813 | 180.2 | 81
2018-06-08 22:00 | 37 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3815 | 180.2 | 3815 | 54.8 | 3814 | 180.2 | 81
2018-06-08 23:00 | 35.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 3816 | 180.1 | 3816 | 54.8 | 3815 | 180.2 | 81
2018-06-09 | 37.1 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 3817 | 180 | 3817 | 54.8 | 3816 | 180.1 | 81
2018-06-09 01:00 | 33.5 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 3818 | 180 | 3818 | 54.8 | 3817 | 180 | 81
2018-06-09 02:00 | 34.6 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 3819 | 180 | 3819 | 54.8 | 3818 | 180 | 81
2018-06-09 03:00 | 34.2 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 3820 | 179.8 | 3820 | 54.7 | 3819 | 180 | 81
2018-06-09 04:00 | 33.6 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3821 | 179.8 | 3821 | 54.7 | 3820 | 179.8 | 81
2018-06-09 05:00 | 45.8 | 0 | 1 | 74.9 | 0 | 1 | 3822 | 179.7 | 3822 | 54.7 | 3821 | 179.8 | 81
2018-06-09 06:00 | 92.9 | 1 | 1 | 91.7 | 1 | 0 | 3823 | 179.6 | 3823 | 54.7 | 3822 | 179.7 | 81
2018-06-09 07:00 | 59.6 | 0 | 1 | 104.3 | 1 | 1 | 3824 | 179.5 | 3824 | 54.7 | 3823 | 179.6 | 81
2018-06-09 08:00 | 72.3 | 1 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 3825 | 179.5 | 3825 | 54.7 | 3824 | 179.5 | 81
2018-06-09 09:00 | 90.6 | 1 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 3826 | 179.5 | 3826 | 54.7 | 3825 | 179.5 | 81
2018-06-09 10:00 | 101.4 | 1 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 3827 | 179.5 | 3827 | 54.6 | 3826 | 179.5 | 81
2018-06-09 11:00 | 74.7 | 1 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 3828 | 179.5 | 3828 | 54.6 | 3827 | 179.5 | 81
2018-06-09 12:00 | 89 | 1 | 1 | 55.4 | 0 | 0 | 3829 | 179.5 | 3829 | 54.6 | 3828 | 179.5 | 81
2018-06-09 13:00 | 22.3 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 3830 | 179.5 | 3830 | 54.6 | 3829 | 179.5 | 81
2018-06-09 14:00 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 3831 | 179.4 | 3831 | 54.6 | 3830 | 179.5 | 81
2018-06-09 15:00 | 8.6 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 3832 | 179.4 | 3832 | 54.6 | 3831 | 179.4 | 81
2018-06-09 16:00 | 57.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 3833 | 179.3 | 3833 | 54.6 | 3832 | 179.4 | 81
2018-06-09 17:00 | 49 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 3834 | 179.2 | 3834 | 54.5 | 3833 | 179.3 | 81
2018-06-09 18:00 | 38.1 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 3835 | 179.1 | 3835 | 54.5 | 3834 | 179.2 | 81
2018-06-09 19:00 | 46.6 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 3836 | 179.1 | 3836 | 54.5 | 3835 | 179.1 | 81
2018-06-09 20:00 | 39.5 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 3837 | 179.1 | 3837 | 54.5 | 3836 | 179.1 | 81
2018-06-09 21:00 | 39.1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3838 | 179.1 | 3838 | 54.5 | 3837 | 179.1 | 81
2018-06-09 22:00 | 37.3 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 3839 | 179 | 3839 | 54.5 | 3838 | 179.1 | 81
2018-06-09 23:00 | 36.9 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 3840 | 178.9 | 3840 | 54.5 | 3839 | 179 | 81
2018-06-10 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 3841 | 178.9 | 3841 | 54.5 | 3840 | 178.9 | 81
2018-06-10 01:00 | 33.6 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 3842 | 178.9 | 3842 | 54.5 | 3841 | 178.9 | 81
2018-06-10 02:00 | 33.1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 3843 | 178.9 | 3843 | 54.5 | 3842 | 178.9 | 81
2018-06-10 03:00 | 28.4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3844 | 178.8 | 3844 | 54.4 | 3843 | 178.9 | 81
2018-06-10 04:00 | 36.4 | 0 | 1 | 68.1 | 0 | 0 | 3845 | 178.7 | 3845 | 54.4 | 3844 | 178.8 | 81
2018-06-10 05:00 | 68 | 1 | 0 | 76.2 | 0 | 1 | 3846 | 178.7 | 3846 | 54.4 | 3845 | 178.7 | 81
2018-06-10 06:00 | 69 | 1 | 1 | 92.5 | 1 | 0 | 3847 | 178.7 | 3847 | 54.4 | 3846 | 178.7 | 81
2018-06-10 07:00 | 59.2 | 0 | 1 | 137.2 | 1 | 1 | 3848 | 178.7 | 3848 | 54.4 | 3847 | 178.7 | 81
2018-06-10 08:00 | 70.6 | 1 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 3849 | 178.7 | 3849 | 54.4 | 3848 | 178.7 | 81
2018-06-10 09:00 | 107.6 | 1 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 3850 | 178.6 | 3850 | 54.4 | 3849 | 178.7 | 81
2018-06-10 10:00 | 77.8 | 1 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 3851 | 178.5 | 3851 | 54.3 | 3850 | 178.6 | 81
2018-06-10 11:00 | 79.5 | 1 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 3852 | 178.5 | 3852 | 54.3 | 3851 | 178.5 | 81
2018-06-10 12:00 | 81.4 | 1 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 3853 | 178.5 | 3853 | 54.3 | 3852 | 178.5 | 81
2018-06-10 13:00 | 66.7 | 1 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 3854 | 178.5 | 3854 | 54.3 | 3853 | 178.5 | 81
2018-06-10 14:00 | 70.7 | 1 | 1 | 57.7 | 0 | 0 | 3855 | 178.5 | 3855 | 54.3 | 3854 | 178.5 | 81
2018-06-10 15:00 | 50.5 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 3856 | 178.5 | 3856 | 54.3 | 3855 | 178.5 | 81
2018-06-10 16:00 | 61.2 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 3857 | 178.4 | 3857 | 54.3 | 3856 | 178.5 | 81
2018-06-10 17:00 | 39.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 3858 | 178.4 | 3858 | 54.2 | 3857 | 178.4 | 81
2018-06-10 18:00 | 38.8 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 3859 | 178.4 | 3859 | 54.2 | 3858 | 178.4 | 81
2018-06-10 19:00 | 44.9 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 1 | 3860 | 178.4 | 3860 | 54.2 | 3859 | 178.4 | 81
2018-06-10 20:00 | 40.2 | 0 | 0 | 81.4 | 1 | 1 | 3861 | 178.3 | 3861 | 54.2 | 3860 | 178.4 | 81
2018-06-10 21:00 | 38.8 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 3862 | 178.3 | 3862 | 54.2 | 3861 | 178.3 | 81
2018-06-10 22:00 | 35.8 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 3863 | 178.3 | 3863 | 54.2 | 3862 | 178.3 | 81
2018-06-10 23:00 | 38.5 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 3864 | 178.3 | 3864 | 54.1 | 3863 | 178.3 | 81
2018-06-11 | 31.6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3865 | 178.3 | 3865 | 54.1 | 3864 | 178.3 | 81
2018-06-11 01:00 | 34.4 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 3866 | 178.3 | 3866 | 54.1 | 3865 | 178.3 | 81
2018-06-11 02:00 | 38.9 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 3867 | 178.2 | 3867 | 54.1 | 3866 | 178.3 | 81
2018-06-11 03:00 | 28 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 3868 | 178.2 | 3868 | 54.1 | 3867 | 178.2 | 81
2018-06-11 04:00 | 29.4 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 3869 | 178.2 | 3869 | 54.1 | 3868 | 178.2 | 81
2018-06-11 05:00 | 41.5 | 0 | 1 | 69.5 | 0 | 0 | 3870 | 178.2 | 3870 | 54.1 | 3869 | 178.2 | 81
2018-06-11 06:00 | 81.2 | 1 | 0 | 80.4 | 0 | 1 | 3871 | 178.2 | 3871 | 54.1 | 3870 | 178.2 | 81
2018-06-11 07:00 | 84.9 | 1 | 0 | 105.5 | 1 | 0 | 3872 | 178.1 | 3872 | 54.1 | 3871 | 178.2 | 81
2018-06-11 08:00 | 71.9 | 1 | 0 | 98.9 | 1 | 1 | 3873 | 178.1 | 3873 | 54.1 | 3872 | 178.1 | 81
2018-06-11 09:00 | 94.6 | 1 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 3874 | 178.1 | 3874 | 54.1 | 3873 | 178.1 | 81
2018-06-11 10:00 | 77.8 | 1 | 1 | 47.4 | 0 | 0 | 3875 | 178.1 | 3875 | 54.1 | 3874 | 178.1 | 81
2018-06-11 11:00 | 61.1 | 0 | 1 | 57.4 | 0 | 0 | 3876 | 178.1 | 3876 | 54.1 | 3875 | 178.1 | 81
2018-06-11 12:00 | 72.4 | 1 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 3877 | 178 | 3877 | 54 | 3876 | 178.1 | 81
2018-06-11 13:00 | 76.5 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 3878 | 177.9 | 3878 | 54 | 3877 | 178 | 81
2018-06-11 14:00 | 74.7 | 1 | 1 | 55.5 | 0 | 0 | 3879 | 177.9 | 3879 | 54 | 3878 | 177.9 | 81
2018-06-11 15:00 | 49.5 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 3880 | 177.8 | 3880 | 54 | 3879 | 177.9 | 81
2018-06-11 16:00 | 49.8 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 3881 | 177.7 | 3881 | 54 | 3880 | 177.8 | 81
2018-06-11 17:00 | 42.4 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 3882 | 177.7 | 3882 | 54 | 3881 | 177.7 | 81
2018-06-11 18:00 | 46.6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3883 | 177.7 | 3883 | 54 | 3882 | 177.7 | 81
2018-06-11 19:00 | 37.3 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 3884 | 177.7 | 3884 | 54 | 3883 | 177.7 | 81
2018-06-11 20:00 | 32.2 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 3885 | 177.7 | 3885 | 54 | 3884 | 177.7 | 81
2018-06-11 21:00 | 44.3 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 3886 | 177.5 | 3886 | 53.9 | 3885 | 177.7 | 81
2018-06-11 22:00 | 39.6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3887 | 177.5 | 3887 | 53.9 | 3886 | 177.5 | 81
2018-06-11 23:00 | 38.5 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 3888 | 177.5 | 3888 | 53.9 | 3887 | 177.5 | 81
2018-06-12 | 35.1 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 3889 | 177.4 | 3889 | 53.9 | 3888 | 177.5 | 81
2018-06-12 01:00 | 36.6 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 3890 | 177.4 | 3890 | 53.9 | 3889 | 177.4 | 81
2018-06-12 02:00 | 36.5 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 3891 | 177.3 | 3891 | 53.9 | 3890 | 177.4 | 81
2018-06-12 03:00 | 38.9 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 1 | 3892 | 177.2 | 3892 | 53.9 | 3891 | 177.3 | 81
2018-06-12 04:00 | 35.1 | 0 | 0 | 84.2 | 1 | 1 | 3893 | 177.2 | 3893 | 53.8 | 3892 | 177.2 | 81
2018-06-12 05:00 | 56.8 | 0 | 1 | 63.5 | 0 | 1 | 3894 | 177.2 | 3894 | 53.8 | 3893 | 177.2 | 81
2018-06-12 06:00 | 87.1 | 1 | 0 | 84 | 1 | 0 | 3895 | 177.2 | 3895 | 53.8 | 3894 | 177.2 | 81
2018-06-12 07:00 | 68.4 | 1 | 1 | 130.5 | 1 | 0 | 3896 | 177.1 | 3896 | 53.8 | 3895 | 177.2 | 81
2018-06-12 08:00 | 62.2 | 0 | 1 | 91.7 | 1 | 1 | 3897 | 177 | 3897 | 53.8 | 3896 | 177.1 | 81
2018-06-12 09:00 | 83.4 | 1 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 3898 | 177 | 3898 | 53.8 | 3897 | 177 | 81
2018-06-12 10:00 | 82.2 | 1 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 3899 | 177 | 3899 | 53.8 | 3898 | 177 | 81
2018-06-12 11:00 | 66.1 | 1 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 3900 | 176.9 | 3900 | 53.8 | 3899 | 177 | 81
2018-06-12 12:00 | 71 | 1 | 1 | 60.5 | 0 | 0 | 3901 | 176.9 | 3901 | 53.8 | 3900 | 176.9 | 81
2018-06-12 13:00 | 64.8 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 3902 | 176.9 | 3902 | 53.7 | 3901 | 176.9 | 81
2018-06-12 14:00 | 70.8 | 1 | 1 | 64.3 | 0 | 0 | 3903 | 176.9 | 3903 | 53.7 | 3902 | 176.9 | 81
2018-06-12 15:00 | 51.2 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 3904 | 176.9 | 3904 | 53.7 | 3903 | 176.9 | 81
2018-06-12 16:00 | 39.1 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 1 | 3905 | 176.8 | 3905 | 53.7 | 3904 | 176.9 | 81
2018-06-12 17:00 | 41.8 | 0 | 0 | 81.2 | 1 | 1 | 3906 | 176.8 | 3906 | 53.7 | 3905 | 176.8 | 81
2018-06-12 18:00 | 46.8 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 3907 | 176.8 | 3907 | 53.7 | 3906 | 176.8 | 81
2018-06-12 19:00 | 38.5 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 3908 | 176.8 | 3908 | 53.7 | 3907 | 176.8 | 81
2018-06-12 20:00 | 40.6 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 3909 | 176.7 | 3909 | 53.7 | 3908 | 176.8 | 81
2018-06-12 21:00 | 40.7 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 3910 | 176.7 | 3910 | 53.7 | 3909 | 176.7 | 81
2018-06-12 22:00 | 38.3 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 3911 | 176.7 | 3911 | 53.7 | 3910 | 176.7 | 81
2018-06-12 23:00 | 36 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 3912 | 176.7 | 3912 | 53.6 | 3911 | 176.7 | 81
2018-06-13 | 40 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 3913 | 176.6 | 3913 | 53.6 | 3912 | 176.7 | 81
2018-06-13 01:00 | 35.5 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 3914 | 176.6 | 3914 | 53.6 | 3913 | 176.6 | 81
2018-06-13 02:00 | 36.3 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 3915 | 176.6 | 3915 | 53.6 | 3914 | 176.6 | 81
2018-06-13 03:00 | 42.1 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 3916 | 176.5 | 3916 | 53.6 | 3915 | 176.6 | 81
2018-06-13 04:00 | 36.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 3917 | 176.5 | 3917 | 53.6 | 3916 | 176.5 | 81
2018-06-13 05:00 | 46.1 | 0 | 1 | 71.3 | 0 | 1 | 3918 | 176.5 | 3918 | 53.6 | 3917 | 176.5 | 81
2018-06-13 06:00 | 81.5 | 1 | 0 | 84.3 | 1 | 0 | 3919 | 176.4 | 3919 | 53.5 | 3918 | 176.5 | 81
2018-06-13 07:00 | 77.5 | 1 | 1 | 128.7 | 1 | 0 | 3920 | 176.4 | 3920 | 53.5 | 3919 | 176.4 | 81
2018-06-13 08:00 | 64.3 | 0 | 1 | 83.1 | 1 | 0 | 3921 | 176.4 | 3921 | 53.5 | 3920 | 176.4 | 81
2018-06-13 09:00 | 83.6 | 1 | 0 | 86.5 | 1 | 1 | 3922 | 176.4 | 3922 | 53.5 | 3921 | 176.4 | 81
2018-06-13 10:00 | 94.6 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3923 | 176.4 | 3923 | 53.5 | 3922 | 176.4 | 81
2018-06-13 11:00 | 67.4 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3924 | 176.4 | 3924 | 53.5 | 3923 | 176.4 | 81
2018-06-13 12:00 | 74.8 | 1 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 3925 | 176.3 | 3925 | 53.5 | 3924 | 176.4 | 81
2018-06-13 13:00 | 67.6 | 1 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 3926 | 176.3 | 3926 | 53.5 | 3925 | 176.3 | 81
2018-06-13 14:00 | 71.5 | 1 | 1 | 49.5 | 0 | 0 | 3927 | 176.3 | 3927 | 53.5 | 3926 | 176.3 | 81
2018-06-13 15:00 | 59.1 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 3928 | 176.3 | 3928 | 53.4 | 3927 | 176.3 | 81
2018-06-13 16:00 | 49.8 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 3929 | 176.3 | 3929 | 53.4 | 3928 | 176.3 | 81
2018-06-13 17:00 | 53.1 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 3930 | 176.3 | 3930 | 53.4 | 3929 | 176.3 | 81
2018-06-13 18:00 | 50 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 3931 | 176.2 | 3931 | 53.4 | 3930 | 176.3 | 81
2018-06-13 19:00 | 39.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3932 | 176.1 | 3932 | 53.4 | 3931 | 176.2 | 81
2018-06-13 20:00 | 46.2 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 3933 | 176.1 | 3933 | 53.4 | 3932 | 176.1 | 81
2018-06-13 21:00 | 36.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 3934 | 176.1 | 3934 | 53.3 | 3933 | 176.1 | 81
2018-06-13 22:00 | 35.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 3935 | 176 | 3935 | 53.3 | 3934 | 176.1 | 81
2018-06-13 23:00 | 37.8 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 3936 | 176 | 3936 | 53.3 | 3935 | 176 | 81
2018-06-14 | 40.1 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 3937 | 176 | 3937 | 53.3 | 3936 | 176 | 81
2018-06-14 01:00 | 37.2 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 3938 | 176 | 3938 | 53.3 | 3937 | 176 | 81
2018-06-14 02:00 | 30.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 3939 | 175.9 | 3939 | 53.3 | 3938 | 176 | 81
2018-06-14 03:00 | 38.6 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 3940 | 175.9 | 3940 | 53.2 | 3939 | 175.9 | 81
2018-06-14 04:00 | 37.6 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 3941 | 175.9 | 3941 | 53.2 | 3940 | 175.9 | 81
2018-06-14 05:00 | 59.4 | 0 | 1 | 68.4 | 0 | 1 | 3942 | 175.8 | 3942 | 53.2 | 3941 | 175.9 | 81
2018-06-14 06:00 | 78.4 | 1 | 0 | 100.5 | 1 | 0 | 3943 | 175.8 | 3943 | 53.2 | 3942 | 175.8 | 81
2018-06-14 07:00 | 82 | 1 | 0 | 134.4 | 1 | 0 | 3944 | 175.7 | 3944 | 53.2 | 3943 | 175.8 | 81
2018-06-14 08:00 | 86.7 | 1 | 0 | 88.4 | 1 | 1 | 3945 | 175.7 | 3945 | 53.2 | 3944 | 175.7 | 81
2018-06-14 09:00 | 90.1 | 1 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 3946 | 175.6 | 3946 | 53.2 | 3945 | 175.7 | 81
2018-06-14 10:00 | 117.4 | 1 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 3947 | 175.5 | 3947 | 53.2 | 3946 | 175.6 | 81
2018-06-14 11:00 | 76.9 | 1 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 3948 | 175.5 | 3948 | 53.2 | 3947 | 175.5 | 81
2018-06-14 12:00 | 88.7 | 1 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 3949 | 175.4 | 3949 | 53.1 | 3948 | 175.5 | 81
2018-06-14 13:00 | 85.9 | 1 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 3950 | 175.4 | 3950 | 53.1 | 3949 | 175.4 | 81
2018-06-14 14:00 | 68.9 | 1 | 1 | 61.4 | 0 | 0 | 3951 | 175.3 | 3951 | 53.1 | 3950 | 175.4 | 81
2018-06-14 15:00 | 62.2 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 3952 | 175.3 | 3952 | 53.1 | 3951 | 175.3 | 81
2018-06-14 16:00 | 46.2 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 3953 | 175.2 | 3953 | 53.1 | 3952 | 175.3 | 81
2018-06-14 17:00 | 42.9 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 3954 | 175.2 | 3954 | 53.1 | 3953 | 175.2 | 81
2018-06-14 18:00 | 41.7 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3955 | 175.1 | 3955 | 53.1 | 3954 | 175.2 | 81
2018-06-14 19:00 | 37.8 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 1 | 3956 | 175.1 | 3956 | 53.1 | 3955 | 175.1 | 81
2018-06-14 20:00 | 34 | 0 | 0 | 84.4 | 1 | 1 | 3957 | 175.1 | 3957 | 53 | 3956 | 175.1 | 81
2018-06-14 21:00 | 34 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 3958 | 175.1 | 3958 | 53 | 3957 | 175.1 | 81
2018-06-14 22:00 | 33.8 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 3959 | 175.1 | 3959 | 53 | 3958 | 175.1 | 81
2018-06-14 23:00 | 35.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 1 | 3960 | 175.1 | 3960 | 53 | 3959 | 175.1 | 81
2018-06-15 | 31 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 0 | 3961 | 175.1 | 3961 | 53 | 3960 | 175.1 | 81
2018-06-15 01:00 | 32.4 | 0 | 0 | 118.2 | 1 | 0 | 3962 | 175 | 3962 | 53 | 3961 | 175.1 | 81
2018-06-15 02:00 | 39.8 | 0 | 0 | 105.5 | 1 | 0 | 3963 | 175 | 3963 | 53 | 3962 | 175 | 81
2018-06-15 03:00 | 33 | 0 | 0 | 158.1 | 1 | 0 | 3964 | 174.9 | 3964 | 53 | 3963 | 175 | 81
2018-06-15 04:00 | 38.2 | 0 | 0 | 202.5 | 1 | 0 | 3965 | 174.9 | 3965 | 53 | 3964 | 174.9 | 81
2018-06-15 05:00 | 56.2 | 0 | 1 | 167.6 | 1 | 0 | 3966 | 174.9 | 3966 | 53 | 3965 | 174.9 | 81
2018-06-15 06:00 | 91.9 | 1 | 0 | 257.9 | 1 | 0 | 3967 | 174.8 | 3967 | 53 | 3966 | 174.9 | 81
2018-06-15 07:00 | 67.2 | 1 | 0 | 309.8 | 1 | 0 | 3968 | 174.8 | 3968 | 53 | 3967 | 174.8 | 81
2018-06-15 08:00 | 81.9 | 1 | 0 | 241.7 | 1 | 0 | 3969 | 174.8 | 3969 | 53 | 3968 | 174.8 | 81
2018-06-15 09:00 | 91.4 | 1 | 0 | 189.3 | 1 | 0 | 3970 | 174.8 | 3970 | 53 | 3969 | 174.8 | 81
2018-06-15 10:00 | 118.8 | 1 | 1 | 175.2 | 1 | 0 | 3971 | 174.8 | 3971 | 53 | 3970 | 174.8 | 81
2018-06-15 11:00 | 64.8 | 0 | 1 | 186.4 | 1 | 0 | 3972 | 174.7 | 3972 | 52.9 | 3971 | 174.8 | 81
2018-06-15 12:00 | 78.1 | 1 | 0 | 164.9 | 1 | 0 | 3973 | 174.7 | 3973 | 52.9 | 3972 | 174.7 | 81
2018-06-15 13:00 | 79.6 | 1 | 0 | 141.8 | 1 | 0 | 3974 | 174.7 | 3974 | 52.9 | 3973 | 174.7 | 81
2018-06-15 14:00 | 69.6 | 1 | 1 | 148.5 | 1 | 0 | 3975 | 174.6 | 3975 | 52.9 | 3974 | 174.7 | 81
2018-06-15 15:00 | 53.4 | 0 | 0 | 159 | 1 | 0 | 3976 | 174.6 | 3976 | 52.9 | 3975 | 174.6 | 81
2018-06-15 16:00 | 49.4 | 0 | 0 | 139.5 | 1 | 0 | 3977 | 174.5 | 3977 | 52.9 | 3976 | 174.6 | 81
2018-06-15 17:00 | 42.8 | 0 | 0 | 165.1 | 1 | 0 | 3978 | 174.5 | 3978 | 52.9 | 3977 | 174.5 | 81
2018-06-15 18:00 | 34.9 | 0 | 0 | 191.7 | 1 | 0 | 3979 | 174.5 | 3979 | 52.9 | 3978 | 174.5 | 81
2018-06-15 19:00 | 41.4 | 0 | 0 | 190.7 | 1 | 0 | 3980 | 174.3 | 3980 | 52.9 | 3979 | 174.5 | 81
2018-06-15 20:00 | 33.6 | 0 | 0 | 209.4 | 1 | 0 | 3981 | 174.3 | 3981 | 52.9 | 3980 | 174.3 | 81
2018-06-15 21:00 | 38.2 | 0 | 0 | 212.5 | 1 | 0 | 3982 | 174.2 | 3982 | 52.9 | 3981 | 174.3 | 81
2018-06-15 22:00 | 42.1 | 0 | 0 | 150.2 | 1 | 0 | 3983 | 174.2 | 3983 | 52.9 | 3982 | 174.2 | 81
2018-06-15 23:00 | 31.5 | 0 | 0 | 142.7 | 1 | 0 | 3984 | 174.2 | 3984 | 52.8 | 3983 | 174.2 | 81
2018-06-16 | 38.9 | 0 | 0 | 115.9 | 1 | 0 | 3985 | 174.1 | 3985 | 52.8 | 3984 | 174.2 | 81
2018-06-16 01:00 | 34.5 | 0 | 0 | 125.7 | 1 | 0 | 3986 | 174.1 | 3986 | 52.8 | 3985 | 174.1 | 81
2018-06-16 02:00 | 35.7 | 0 | 0 | 126.8 | 1 | 0 | 3987 | 174.1 | 3987 | 52.8 | 3986 | 174.1 | 81
2018-06-16 03:00 | 35.6 | 0 | 0 | 128.5 | 1 | 0 | 3988 | 174 | 3988 | 52.8 | 3987 | 174.1 | 81
2018-06-16 04:00 | 27.6 | 0 | 0 | 191.2 | 1 | 0 | 3989 | 173.8 | 3989 | 52.8 | 3988 | 174 | 81
2018-06-16 05:00 | 56.4 | 0 | 1 | 195 | 1 | 0 | 3990 | 173.8 | 3990 | 52.8 | 3989 | 173.8 | 81
2018-06-16 06:00 | 92.4 | 1 | 0 | 273.4 | 1 | 0 | 3991 | 173.8 | 3991 | 52.7 | 3990 | 173.8 | 81
2018-06-16 07:00 | 76.4 | 1 | 0 | 293.5 | 1 | 0 | 3992 | 173.8 | 3992 | 52.7 | 3991 | 173.8 | 81
2018-06-16 08:00 | 78.7 | 1 | 0 | 224.6 | 1 | 0 | 3993 | 173.8 | 3993 | 52.7 | 3992 | 173.8 | 81
2018-06-16 09:00 | 85.1 | 1 | 0 | 171.8 | 1 | 0 | 3994 | 173.8 | 3994 | 52.7 | 3993 | 173.8 | 81
2018-06-16 10:00 | 105.9 | 1 | 1 | 182.5 | 1 | 0 | 3995 | 173.7 | 3995 | 52.7 | 3994 | 173.8 | 81
2018-06-16 11:00 | 61.1 | 0 | 1 | 170 | 1 | 0 | 3996 | 173.6 | 3996 | 52.7 | 3995 | 173.7 | 81
2018-06-16 12:00 | 75.4 | 1 | 0 | 133.7 | 1 | 0 | 3997 | 173.5 | 3997 | 52.7 | 3996 | 173.6 | 81
2018-06-16 13:00 | 71.3 | 1 | 0 | 154.1 | 1 | 0 | 3998 | 173.5 | 3998 | 52.7 | 3997 | 173.5 | 81
2018-06-16 14:00 | 67.3 | 1 | 1 | 154.9 | 1 | 0 | 3999 | 173.5 | 3999 | 52.7 | 3998 | 173.5 | 81
2018-06-16 15:00 | 52.5 | 0 | 0 | 168.3 | 1 | 0 | 4000 | 173.4 | 4000 | 52.7 | 3999 | 173.5 | 81
2018-06-16 16:00 | 54.3 | 0 | 0 | 152 | 1 | 0 | 4001 | 173.4 | 4001 | 52.6 | 4000 | 173.4 | 81
2018-06-16 17:00 | 44.3 | 0 | 0 | 178.5 | 1 | 0 | 4002 | 173.3 | 4002 | 52.6 | 4001 | 173.4 | 81
2018-06-16 18:00 | 39.7 | 0 | 0 | 197.8 | 1 | 0 | 4003 | 173.3 | 4003 | 52.6 | 4002 | 173.3 | 81
2018-06-16 19:00 | 45.9 | 0 | 0 | 167.8 | 1 | 0 | 4004 | 173.3 | 4004 | 52.6 | 4003 | 173.3 | 81
2018-06-16 20:00 | 38.3 | 0 | 0 | 226.6 | 1 | 0 | 4005 | 173.2 | 4005 | 52.6 | 4004 | 173.3 | 81
2018-06-16 21:00 | 33.9 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 4006 | 173.1 | 4006 | 52.6 | 4005 | 173.2 | 81
2018-06-16 22:00 | 34.2 | 0 | 0 | 197.7 | 1 | 0 | 4007 | 173 | 4007 | 52.6 | 4006 | 173.1 | 81
2018-06-16 23:00 | 33.5 | 0 | 0 | 141.8 | 1 | 0 | 4008 | 172.9 | 4008 | 52.6 | 4007 | 173 | 81
2018-06-17 | 34.5 | 0 | 0 | 122.1 | 1 | 0 | 4009 | 172.9 | 4009 | 52.6 | 4008 | 172.9 | 81
2018-06-17 01:00 | 28.7 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 4010 | 172.9 | 4010 | 52.6 | 4009 | 172.9 | 81
2018-06-17 02:00 | 34.3 | 0 | 0 | 117.3 | 1 | 0 | 4011 | 172.8 | 4011 | 52.5 | 4010 | 172.9 | 81
2018-06-17 03:00 | 32.8 | 0 | 0 | 123.5 | 1 | 0 | 4012 | 172.8 | 4012 | 52.5 | 4011 | 172.8 | 81
2018-06-17 04:00 | 31.5 | 0 | 0 | 204.4 | 1 | 0 | 4013 | 172.7 | 4013 | 52.5 | 4012 | 172.8 | 81
2018-06-17 05:00 | 50.4 | 0 | 1 | 174.8 | 1 | 0 | 4014 | 172.7 | 4014 | 52.5 | 4013 | 172.7 | 81
2018-06-17 06:00 | 76.6 | 1 | 0 | 211.8 | 1 | 0 | 4015 | 172.7 | 4015 | 52.5 | 4014 | 172.7 | 81
2018-06-17 07:00 | 76.6 | 1 | 0 | 343.3 | 1 | 0 | 4016 | 172.7 | 4016 | 52.5 | 4015 | 172.7 | 81
2018-06-17 08:00 | 77.1 | 1 | 0 | 181.9 | 1 | 0 | 4017 | 172.6 | 4017 | 52.5 | 4016 | 172.7 | 81
2018-06-17 09:00 | 72 | 1 | 0 | 172.5 | 1 | 0 | 4018 | 172.6 | 4018 | 52.5 | 4017 | 172.6 | 81
2018-06-17 10:00 | 109.6 | 1 | 0 | 155.1 | 1 | 0 | 4019 | 172.6 | 4019 | 52.5 | 4018 | 172.6 | 81
2018-06-17 11:00 | 69.9 | 1 | 0 | 162.5 | 1 | 0 | 4020 | 172.5 | 4020 | 52.5 | 4019 | 172.6 | 81
2018-06-17 12:00 | 82.3 | 1 | 1 | 131.2 | 1 | 0 | 4021 | 172.5 | 4021 | 52.5 | 4020 | 172.5 | 81
2018-06-17 13:00 | 59.9 | 0 | 0 | 117.3 | 1 | 0 | 4022 | 172.5 | 4022 | 52.5 | 4021 | 172.5 | 81
2018-06-17 14:00 | 63.9 | 0 | 0 | 160.5 | 1 | 0 | 4023 | 172.4 | 4023 | 52.5 | 4022 | 172.5 | 81
2018-06-17 15:00 | 55 | 0 | 0 | 162.7 | 1 | 0 | 4024 | 172.4 | 4024 | 52.5 | 4023 | 172.4 | 81
2018-06-17 16:00 | 49.3 | 0 | 0 | 158.3 | 1 | 0 | 4025 | 172.4 | 4025 | 52.5 | 4024 | 172.4 | 81
2018-06-17 17:00 | 46.8 | 0 | 0 | 174.8 | 1 | 0 | 4026 | 172.4 | 4026 | 52.5 | 4025 | 172.4 | 81
2018-06-17 18:00 | 39.9 | 0 | 0 | 190.8 | 1 | 0 | 4027 | 172.2 | 4027 | 52.5 | 4026 | 172.4 | 81
2018-06-17 19:00 | 35.9 | 0 | 0 | 183.2 | 1 | 0 | 4028 | 172.2 | 4028 | 52.5 | 4027 | 172.2 | 81
2018-06-17 20:00 | 37.3 | 0 | 0 | 188.4 | 1 | 0 | 4029 | 172.2 | 4029 | 52.4 | 4028 | 172.2 | 81
2018-06-17 21:00 | 39.4 | 0 | 0 | 190 | 1 | 0 | 4030 | 172.2 | 4030 | 52.4 | 4029 | 172.2 | 81
2018-06-17 22:00 | 37.8 | 0 | 0 | 174.9 | 1 | 0 | 4031 | 172.2 | 4031 | 52.4 | 4030 | 172.2 | 81
2018-06-17 23:00 | 32.4 | 0 | 0 | 146.7 | 1 | 0 | 4032 | 172.2 | 4032 | 52.4 | 4031 | 172.2 | 81
2018-06-18 | 36.3 | 0 | 0 | 94.2 | 1 | 0 | 4033 | 172.1 | 4033 | 52.4 | 4032 | 172.2 | 81
2018-06-18 01:00 | 30.8 | 0 | 0 | 119.8 | 1 | 0 | 4034 | 172.1 | 4034 | 52.4 | 4033 | 172.1 | 81
2018-06-18 02:00 | 31.9 | 0 | 0 | 97.7 | 1 | 0 | 4035 | 172.1 | 4035 | 52.3 | 4034 | 172.1 | 81
2018-06-18 03:00 | 40.3 | 0 | 0 | 149.4 | 1 | 0 | 4036 | 172 | 4036 | 52.3 | 4035 | 172.1 | 81
2018-06-18 04:00 | 37.9 | 0 | 0 | 197.9 | 1 | 0 | 4037 | 172 | 4037 | 52.3 | 4036 | 172 | 81
2018-06-18 05:00 | 46.1 | 0 | 1 | 160.9 | 1 | 0 | 4038 | 172 | 4038 | 52.3 | 4037 | 172 | 81
2018-06-18 06:00 | 94.2 | 1 | 0 | 229.9 | 1 | 0 | 4039 | 171.9 | 4039 | 52.3 | 4038 | 172 | 81
2018-06-18 07:00 | 88.1 | 1 | 0 | 274.8 | 1 | 0 | 4040 | 171.9 | 4040 | 52.3 | 4039 | 171.9 | 81
2018-06-18 08:00 | 73.4 | 1 | 0 | 230 | 1 | 0 | 4041 | 171.8 | 4041 | 52.3 | 4040 | 171.9 | 81
2018-06-18 09:00 | 82 | 1 | 0 | 201.2 | 1 | 0 | 4042 | 171.8 | 4042 | 52.3 | 4041 | 171.8 | 81
2018-06-18 10:00 | 105.8 | 1 | 0 | 150.2 | 1 | 0 | 4043 | 171.8 | 4043 | 52.3 | 4042 | 171.8 | 81
2018-06-18 11:00 | 78.2 | 1 | 0 | 150.4 | 1 | 0 | 4044 | 171.8 | 4044 | 52.3 | 4043 | 171.8 | 81
2018-06-18 12:00 | 80.1 | 1 | 0 | 156.7 | 1 | 0 | 4045 | 171.7 | 4045 | 52.3 | 4044 | 171.8 | 81
2018-06-18 13:00 | 82.4 | 1 | 0 | 124.4 | 1 | 0 | 4046 | 171.7 | 4046 | 52.3 | 4045 | 171.7 | 81
2018-06-18 14:00 | 77.4 | 1 | 1 | 124.7 | 1 | 0 | 4047 | 171.7 | 4047 | 52.2 | 4046 | 171.7 | 81
2018-06-18 15:00 | 47.7 | 0 | 0 | 129.9 | 1 | 0 | 4048 | 171.7 | 4048 | 52.2 | 4047 | 171.7 | 81
2018-06-18 16:00 | 46.8 | 0 | 0 | 169.4 | 1 | 0 | 4049 | 171.6 | 4049 | 52.2 | 4048 | 171.7 | 81
2018-06-18 17:00 | 49.8 | 0 | 0 | 178.3 | 1 | 0 | 4050 | 171.6 | 4050 | 52.2 | 4049 | 171.6 | 81
2018-06-18 18:00 | 41.1 | 0 | 0 | 162.8 | 1 | 0 | 4051 | 171.6 | 4051 | 52.2 | 4050 | 171.6 | 81
2018-06-18 19:00 | 36 | 0 | 0 | 207.1 | 1 | 0 | 4052 | 171.6 | 4052 | 52.2 | 4051 | 171.6 | 81
2018-06-18 20:00 | 38.5 | 0 | 0 | 178.2 | 1 | 0 | 4053 | 171.6 | 4053 | 52.2 | 4052 | 171.6 | 81
2018-06-18 21:00 | 37.4 | 0 | 0 | 214 | 1 | 0 | 4054 | 171.6 | 4054 | 52.2 | 4053 | 171.6 | 81
2018-06-18 22:00 | 39.5 | 0 | 0 | 200.1 | 1 | 0 | 4055 | 171.5 | 4055 | 52.2 | 4054 | 171.6 | 81
2018-06-18 23:00 | 30.8 | 0 | 0 | 116.4 | 1 | 1 | 4056 | 171.5 | 4056 | 52.2 | 4055 | 171.5 | 81
2018-06-19 | 31.7 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 4057 | 171.5 | 4057 | 52.2 | 4056 | 171.5 | 81
2018-06-19 01:00 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 4058 | 171.5 | 4058 | 52.2 | 4057 | 171.5 | 81
2018-06-19 02:00 | 34.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4059 | 171.4 | 4059 | 52.1 | 4058 | 171.5 | 81
2018-06-19 03:00 | 34.4 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 4060 | 171.4 | 4060 | 52.1 | 4059 | 171.4 | 81
2018-06-19 04:00 | 33.9 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 4061 | 171.4 | 4061 | 52.1 | 4060 | 171.4 | 81
2018-06-19 05:00 | 45.6 | 0 | 1 | 66.4 | 0 | 1 | 4062 | 171.4 | 4062 | 52.1 | 4061 | 171.4 | 81
2018-06-19 06:00 | 90.2 | 1 | 0 | 88.3 | 1 | 0 | 4063 | 171.3 | 4063 | 52.1 | 4062 | 171.4 | 81
2018-06-19 07:00 | 73.8 | 1 | 0 | 124.5 | 1 | 0 | 4064 | 171.3 | 4064 | 52.1 | 4063 | 171.3 | 81
2018-06-19 08:00 | 73.7 | 1 | 0 | 96.8 | 1 | 1 | 4065 | 171.3 | 4065 | 52.1 | 4064 | 171.3 | 81
2018-06-19 09:00 | 92.7 | 1 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 4066 | 171.2 | 4066 | 52.1 | 4065 | 171.3 | 81
2018-06-19 10:00 | 91.5 | 1 | 1 | 59.9 | 0 | 0 | 4067 | 171.2 | 4067 | 52 | 4066 | 171.2 | 81
2018-06-19 11:00 | 58.6 | 0 | 1 | 56.5 | 0 | 0 | 4068 | 171.2 | 4068 | 52 | 4067 | 171.2 | 81
2018-06-19 12:00 | 76.7 | 1 | 1 | 59.7 | 0 | 0 | 4069 | 171.1 | 4069 | 52 | 4068 | 171.2 | 81
2018-06-19 13:00 | 55.6 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 4070 | 171.1 | 4070 | 52 | 4069 | 171.1 | 81
2018-06-19 14:00 | 62.8 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 4071 | 170.9 | 4071 | 52 | 4070 | 171.1 | 81
2018-06-19 15:00 | 55.4 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 4072 | 170.9 | 4072 | 52 | 4071 | 170.9 | 81
2018-06-19 16:00 | 47.7 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 4073 | 170.8 | 4073 | 52 | 4072 | 170.9 | 81
2018-06-19 17:00 | 45.3 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 4074 | 170.8 | 4074 | 52 | 4073 | 170.8 | 81
2018-06-19 18:00 | 42.5 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 4075 | 170.8 | 4075 | 51.9 | 4074 | 170.8 | 81
2018-06-19 19:00 | 49.2 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 4076 | 170.8 | 4076 | 51.9 | 4075 | 170.8 | 81
2018-06-19 20:00 | 37.4 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 4077 | 170.8 | 4077 | 51.9 | 4076 | 170.8 | 81
2018-06-19 21:00 | 41.2 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 4078 | 170.7 | 4078 | 51.9 | 4077 | 170.8 | 81
2018-06-19 22:00 | 36.9 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 4079 | 170.7 | 4079 | 51.9 | 4078 | 170.7 | 81
2018-06-19 23:00 | 35.1 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 1 | 4080 | 170.6 | 4080 | 51.9 | 4079 | 170.7 | 81
2018-06-20 | 35.7 | 0 | 0 | 104.9 | 1 | 0 | 4081 | 170.6 | 4081 | 51.9 | 4080 | 170.6 | 81
2018-06-20 01:00 | 28.4 | 0 | 0 | 101.6 | 1 | 0 | 4082 | 170.6 | 4082 | 51.8 | 4081 | 170.6 | 81
2018-06-20 02:00 | 36.3 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | 4083 | 170.5 | 4083 | 51.8 | 4082 | 170.6 | 81
2018-06-20 03:00 | 34.6 | 0 | 0 | 149.7 | 1 | 0 | 4084 | 170.5 | 4084 | 51.8 | 4083 | 170.5 | 81
2018-06-20 04:00 | 32.7 | 0 | 0 | 161.4 | 1 | 0 | 4085 | 170.5 | 4085 | 51.8 | 4084 | 170.5 | 81
2018-06-20 05:00 | 46.7 | 0 | 1 | 176.3 | 1 | 0 | 4086 | 170.5 | 4086 | 51.8 | 4085 | 170.5 | 81
2018-06-20 06:00 | 85.4 | 1 | 0 | 233.9 | 1 | 0 | 4087 | 170.5 | 4087 | 51.8 | 4086 | 170.5 | 81
2018-06-20 07:00 | 69.9 | 1 | 1 | 292.6 | 1 | 0 | 4088 | 170.5 | 4088 | 51.8 | 4087 | 170.5 | 81
2018-06-20 08:00 | 64.4 | 0 | 1 | 271.3 | 1 | 0 | 4089 | 170.4 | 4089 | 51.7 | 4088 | 170.5 | 81
2018-06-20 09:00 | 75.3 | 1 | 0 | 181.5 | 1 | 0 | 4090 | 170.4 | 4090 | 51.7 | 4089 | 170.4 | 81
2018-06-20 10:00 | 105.5 | 1 | 0 | 170.7 | 1 | 0 | 4091 | 170.3 | 4091 | 51.7 | 4090 | 170.4 | 81
2018-06-20 11:00 | 74.5 | 1 | 0 | 166.5 | 1 | 0 | 4092 | 170.3 | 4092 | 51.7 | 4091 | 170.3 | 81
2018-06-20 12:00 | 78.5 | 1 | 0 | 154.3 | 1 | 0 | 4093 | 170.3 | 4093 | 51.7 | 4092 | 170.3 | 81
2018-06-20 13:00 | 67.4 | 1 | 0 | 131.5 | 1 | 0 | 4094 | 170.3 | 4094 | 51.7 | 4093 | 170.3 | 81
2018-06-20 14:00 | 84 | 1 | 1 | 134.6 | 1 | 0 | 4095 | 170.2 | 4095 | 51.7 | 4094 | 170.3 | 81
2018-06-20 15:00 | 58.9 | 0 | 0 | 144.7 | 1 | 0 | 4096 | 170.2 | 4096 | 51.7 | 4095 | 170.2 | 81
2018-06-20 16:00 | 47 | 0 | 0 | 141.3 | 1 | 0 | 4097 | 170.2 | 4097 | 51.7 | 4096 | 170.2 | 81
2018-06-20 17:00 | 45.1 | 0 | 0 | 194 | 1 | 0 | 4098 | 170.1 | 4098 | 51.7 | 4097 | 170.2 | 81
2018-06-20 18:00 | 39.5 | 0 | 0 | 152 | 1 | 0 | 4099 | 170.1 | 4099 | 51.7 | 4098 | 170.1 | 81
2018-06-20 19:00 | 39.3 | 0 | 0 | 167.1 | 1 | 0 | 4100 | 170 | 4100 | 51.7 | 4099 | 170.1 | 81
2018-06-20 20:00 | 37.1 | 0 | 0 | 186.3 | 1 | 0 | 4101 | 170 | 4101 | 51.7 | 4100 | 170 | 81
2018-06-20 21:00 | 36.8 | 0 | 0 | 160.9 | 1 | 0 | 4102 | 170 | 4102 | 51.7 | 4101 | 170 | 81
2018-06-20 22:00 | 34.5 | 0 | 0 | 151.2 | 1 | 0 | 4103 | 170 | 4103 | 51.7 | 4102 | 170 | 81
2018-06-20 23:00 | 33.8 | 0 | 0 | 110.2 | 1 | 1 | 4104 | 170 | 4104 | 51.7 | 4103 | 170 | 81
2018-06-21 | 41.2 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 4105 | 170 | 4105 | 51.6 | 4104 | 170 | 81
2018-06-21 01:00 | 40.7 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 4106 | 170 | 4106 | 51.6 | 4105 | 170 | 81
2018-06-21 02:00 | 33 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 4107 | 169.8 | 4107 | 51.6 | 4106 | 170 | 81
2018-06-21 03:00 | 32.6 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 4108 | 169.7 | 4108 | 51.6 | 4107 | 169.8 | 81
2018-06-21 04:00 | 35.4 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 1 | 4109 | 169.7 | 4109 | 51.6 | 4108 | 169.7 | 81
2018-06-21 05:00 | 59.5 | 0 | 1 | 82.7 | 1 | 0 | 4110 | 169.7 | 4110 | 51.6 | 4109 | 169.7 | 81
2018-06-21 06:00 | 118.7 | 1 | 0 | 107.5 | 1 | 0 | 4111 | 169.7 | 4111 | 51.6 | 4110 | 169.7 | 81
2018-06-21 07:00 | 107.5 | 1 | 0 | 106.7 | 1 | 0 | 4112 | 169.5 | 4112 | 51.6 | 4111 | 169.7 | 81
2018-06-21 08:00 | 91.6 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 4113 | 169.5 | 4113 | 51.6 | 4112 | 169.5 | 81
2018-06-21 09:00 | 94.5 | 1 | 0 | 81.1 | 1 | 1 | 4114 | 169.5 | 4114 | 51.6 | 4113 | 169.5 | 81
2018-06-21 10:00 | 96.7 | 1 | 1 | 59.6 | 0 | 0 | 4115 | 169.4 | 4115 | 51.5 | 4114 | 169.5 | 81
2018-06-21 11:00 | 63.9 | 0 | 1 | 62.3 | 0 | 0 | 4116 | 169.4 | 4116 | 51.5 | 4115 | 169.4 | 81
2018-06-21 12:00 | 77.9 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4117 | 169.4 | 4117 | 51.5 | 4116 | 169.4 | 81
2018-06-21 13:00 | 80.9 | 1 | 1 | 42.4 | 0 | 0 | 4118 | 169.4 | 4118 | 51.5 | 4117 | 169.4 | 81
2018-06-21 14:00 | 64.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 4119 | 169.4 | 4119 | 51.5 | 4118 | 169.4 | 81
2018-06-21 15:00 | 63.7 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 4120 | 169.3 | 4120 | 51.5 | 4119 | 169.4 | 81
2018-06-21 16:00 | 49.5 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 4121 | 169.3 | 4121 | 51.5 | 4120 | 169.3 | 81
2018-06-21 17:00 | 48.3 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 4122 | 169.3 | 4122 | 51.5 | 4121 | 169.3 | 81
2018-06-21 18:00 | 39.4 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 4123 | 169.3 | 4123 | 51.5 | 4122 | 169.3 | 81
2018-06-21 19:00 | 32.3 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 4124 | 169.3 | 4124 | 51.5 | 4123 | 169.3 | 81
2018-06-21 20:00 | 33.6 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 4125 | 169.2 | 4125 | 51.5 | 4124 | 169.3 | 81
2018-06-21 21:00 | 35.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4126 | 169.2 | 4126 | 51.5 | 4125 | 169.2 | 81
2018-06-21 22:00 | 34.2 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 4127 | 169.2 | 4127 | 51.5 | 4126 | 169.2 | 81
2018-06-21 23:00 | 28.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4128 | 169.2 | 4128 | 51.5 | 4127 | 169.2 | 81
2018-06-22 | 31.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 4129 | 169.1 | 4129 | 51.5 | 4128 | 169.2 | 81
2018-06-22 01:00 | 32.6 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 4130 | 169.1 | 4130 | 51.4 | 4129 | 169.1 | 81
2018-06-22 02:00 | 33.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 4131 | 169.1 | 4131 | 51.4 | 4130 | 169.1 | 81
2018-06-22 03:00 | 27.2 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 4132 | 169.1 | 4132 | 51.4 | 4131 | 169.1 | 81
2018-06-22 04:00 | 32.4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 4133 | 169 | 4133 | 51.4 | 4132 | 169.1 | 81
2018-06-22 05:00 | 44.3 | 0 | 1 | 83.9 | 1 | 0 | 4134 | 169 | 4134 | 51.4 | 4133 | 169 | 81
2018-06-22 06:00 | 71.7 | 1 | 0 | 95.1 | 1 | 0 | 4135 | 169 | 4135 | 51.4 | 4134 | 169 | 81
2018-06-22 07:00 | 65.6 | 1 | 0 | 116.4 | 1 | 0 | 4136 | 169 | 4136 | 51.4 | 4135 | 169 | 81
2018-06-22 08:00 | 81 | 1 | 0 | 84.1 | 1 | 1 | 4137 | 168.9 | 4137 | 51.4 | 4136 | 169 | 81
2018-06-22 09:00 | 97 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4138 | 168.9 | 4138 | 51.4 | 4137 | 168.9 | 81
2018-06-22 10:00 | 97.6 | 1 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 4139 | 168.9 | 4139 | 51.4 | 4138 | 168.9 | 81
2018-06-22 11:00 | 77.5 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4140 | 168.9 | 4140 | 51.4 | 4139 | 168.9 | 81
2018-06-22 12:00 | 73.5 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4141 | 168.8 | 4141 | 51.4 | 4140 | 168.9 | 81
2018-06-22 13:00 | 78.3 | 1 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 4142 | 168.8 | 4142 | 51.3 | 4141 | 168.8 | 81
2018-06-22 14:00 | 75.1 | 1 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 4143 | 168.8 | 4143 | 51.3 | 4142 | 168.8 | 81
2018-06-22 15:00 | 68.9 | 1 | 1 | 61.8 | 0 | 0 | 4144 | 168.7 | 4144 | 51.3 | 4143 | 168.8 | 81
2018-06-22 16:00 | 55.4 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 4145 | 168.7 | 4145 | 51.3 | 4144 | 168.7 | 81
2018-06-22 17:00 | 45.6 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 4146 | 168.6 | 4146 | 51.3 | 4145 | 168.7 | 81
2018-06-22 18:00 | 44.6 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 4147 | 168.6 | 4147 | 51.3 | 4146 | 168.6 | 81
2018-06-22 19:00 | 37.2 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 1 | 4148 | 168.6 | 4148 | 51.3 | 4147 | 168.6 | 81
2018-06-22 20:00 | 28.5 | 0 | 0 | 90.6 | 1 | 1 | 4149 | 168.6 | 4149 | 51.3 | 4148 | 168.6 | 81
2018-06-22 21:00 | 34.5 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 4150 | 168.5 | 4150 | 51.3 | 4149 | 168.6 | 81
2018-06-22 22:00 | 42.5 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 4151 | 168.4 | 4151 | 51.3 | 4150 | 168.5 | 81
2018-06-22 23:00 | 36.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4152 | 168.3 | 4152 | 51.3 | 4151 | 168.4 | 81
2018-06-23 | 30.9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 4153 | 168.3 | 4153 | 51.2 | 4152 | 168.3 | 81
2018-06-23 01:00 | 28.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4154 | 168.3 | 4154 | 51.2 | 4153 | 168.3 | 81
2018-06-23 02:00 | 35.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 4155 | 168.2 | 4155 | 51.2 | 4154 | 168.3 | 81
2018-06-23 03:00 | 33.1 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 4156 | 168.1 | 4156 | 51.2 | 4155 | 168.2 | 81
2018-06-23 04:00 | 30.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 4157 | 168.1 | 4157 | 51.2 | 4156 | 168.1 | 81
2018-06-23 05:00 | 43.7 | 0 | 1 | 22.7 | 0 | 0 | 4158 | 168 | 4158 | 51.2 | 4157 | 168.1 | 81
2018-06-23 06:00 | 96.6 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 4159 | 168 | 4159 | 51.2 | 4158 | 168 | 81
2018-06-23 07:00 | 58.6 | 0 | 1 | 33.7 | 0 | 0 | 4160 | 167.9 | 4160 | 51.2 | 4159 | 168 | 81
2018-06-23 08:00 | 69.3 | 1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 4161 | 167.8 | 4161 | 51.2 | 4160 | 167.9 | 81
2018-06-23 09:00 | 129.6 | 1 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 4162 | 167.7 | 4162 | 51.2 | 4161 | 167.8 | 81
2018-06-23 10:00 | 96.9 | 1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 4163 | 167.7 | 4163 | 51.1 | 4162 | 167.7 | 81
2018-06-23 11:00 | 71.3 | 1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 4164 | 167.6 | 4164 | 51.1 | 4163 | 167.7 | 81
2018-06-23 12:00 | 86.5 | 1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 4165 | 167.6 | 4165 | 51.1 | 4164 | 167.6 | 81
2018-06-23 13:00 | 84.6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4166 | 167.6 | 4166 | 51.1 | 4165 | 167.6 | 81
2018-06-23 14:00 | 90.2 | 1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 4167 | 167.4 | 4167 | 51.1 | 4166 | 167.6 | 81
2018-06-23 15:00 | 71.5 | 1 | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 4168 | 167.4 | 4168 | 51.1 | 4167 | 167.4 | 81
2018-06-23 16:00 | 46.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 4169 | 167.2 | 4169 | 51.1 | 4168 | 167.4 | 81
2018-06-23 17:00 | 42.6 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 4170 | 167.1 | 4170 | 51 | 4169 | 167.2 | 81
2018-06-23 18:00 | 42.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 4171 | 167.1 | 4171 | 51 | 4170 | 167.1 | 81
2018-06-23 19:00 | 38.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 4172 | 167 | 4172 | 51 | 4171 | 167.1 | 81
2018-06-23 20:00 | 36.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 4173 | 167 | 4173 | 51 | 4172 | 167 | 81
2018-06-23 21:00 | 26.7 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 4174 | 166.9 | 4174 | 51 | 4173 | 167 | 81
2018-06-23 22:00 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 4175 | 166.9 | 4175 | 51 | 4174 | 166.9 | 81
2018-06-23 23:00 | 33.6 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 4176 | 166.9 | 4176 | 50.9 | 4175 | 166.9 | 81
2018-06-24 | 31.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4177 | 166.9 | 4177 | 50.9 | 4176 | 166.9 | 81
2018-06-24 01:00 | 32.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 4178 | 166.9 | 4178 | 50.9 | 4177 | 166.9 | 81
2018-06-24 02:00 | 28.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4179 | 166.9 | 4179 | 50.9 | 4178 | 166.9 | 81
2018-06-24 03:00 | 30.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 4180 | 166.7 | 4180 | 50.9 | 4179 | 166.9 | 81
2018-06-24 04:00 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4181 | 166.7 | 4181 | 50.9 | 4180 | 166.7 | 81
2018-06-24 05:00 | 47.3 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 4182 | 166.7 | 4182 | 50.9 | 4181 | 166.7 | 81
2018-06-24 06:00 | 87.6 | 1 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 4183 | 166.7 | 4183 | 50.9 | 4182 | 166.7 | 81
2018-06-24 07:00 | 59.9 | 0 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 4184 | 166.6 | 4184 | 50.9 | 4183 | 166.7 | 81
2018-06-24 08:00 | 69.9 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 4185 | 166.5 | 4185 | 50.9 | 4184 | 166.6 | 81
2018-06-24 09:00 | 108.5 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4186 | 166.5 | 4186 | 50.9 | 4185 | 166.5 | 81
2018-06-24 10:00 | 104.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 4187 | 166.5 | 4187 | 50.9 | 4186 | 166.5 | 81
2018-06-24 11:00 | 76.4 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 4188 | 166.5 | 4188 | 50.8 | 4187 | 166.5 | 81
2018-06-24 12:00 | 80 | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 4189 | 166.5 | 4189 | 50.8 | 4188 | 166.5 | 81
2018-06-24 13:00 | 63.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4190 | 166.5 | 4190 | 50.8 | 4189 | 166.5 | 81
2018-06-24 14:00 | 66.6 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 4191 | 166.4 | 4191 | 50.8 | 4190 | 166.5 | 81
2018-06-24 15:00 | 55.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4192 | 166.4 | 4192 | 50.8 | 4191 | 166.4 | 81
2018-06-24 16:00 | 49.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4193 | 166.4 | 4193 | 50.8 | 4192 | 166.4 | 81
2018-06-24 17:00 | 40.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 4194 | 166.4 | 4194 | 50.8 | 4193 | 166.4 | 81
2018-06-24 18:00 | 41 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4195 | 166.4 | 4195 | 50.7 | 4194 | 166.4 | 81
2018-06-24 19:00 | 38.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4196 | 166.3 | 4196 | 50.7 | 4195 | 166.4 | 81
2018-06-24 20:00 | 35.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 4197 | 166.2 | 4197 | 50.7 | 4196 | 166.3 | 81
2018-06-24 21:00 | 31.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4198 | 166.2 | 4198 | 50.7 | 4197 | 166.2 | 81
2018-06-24 22:00 | 34.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4199 | 166.2 | 4199 | 50.7 | 4198 | 166.2 | 81
2018-06-24 23:00 | 39.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4200 | 166.2 | 4200 | 50.7 | 4199 | 166.2 | 81
2018-06-25 | 32.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4201 | 166.1 | 4201 | 50.7 | 4200 | 166.2 | 81
2018-06-25 01:00 | 33.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4202 | 166.1 | 4202 | 50.7 | 4201 | 166.1 | 81
2018-06-25 02:00 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4203 | 166.1 | 4203 | 50.7 | 4202 | 166.1 | 81
2018-06-25 03:00 | 34.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 4204 | 166.1 | 4204 | 50.7 | 4203 | 166.1 | 81
2018-06-25 04:00 | 35.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 4205 | 166 | 4205 | 50.7 | 4204 | 166.1 | 81
2018-06-25 05:00 | 52.3 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 4206 | 166 | 4206 | 50.7 | 4205 | 166 | 81
2018-06-25 06:00 | 89.4 | 1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4207 | 166 | 4207 | 50.6 | 4206 | 166 | 81
2018-06-25 07:00 | 82.6 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 4208 | 165.9 | 4208 | 50.6 | 4207 | 166 | 81
2018-06-25 08:00 | 78.7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4209 | 165.9 | 4209 | 50.6 | 4208 | 165.9 | 81
2018-06-25 09:00 | 97.2 | 1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 4210 | 165.9 | 4210 | 50.6 | 4209 | 165.9 | 81
2018-06-25 10:00 | 116.1 | 1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4211 | 165.9 | 4211 | 50.5 | 4210 | 165.9 | 81
2018-06-25 11:00 | 72.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4212 | 165.8 | 4212 | 50.5 | 4211 | 165.9 | 81
2018-06-25 12:00 | 79.9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4213 | 165.8 | 4213 | 50.5 | 4212 | 165.8 | 81
2018-06-25 13:00 | 75.7 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 4214 | 165.8 | 4214 | 50.5 | 4213 | 165.8 | 81
2018-06-25 14:00 | 87.3 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 4215 | 165.8 | 4215 | 50.5 | 4214 | 165.8 | 81
2018-06-25 15:00 | 75.2 | 1 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 4216 | 165.7 | 4216 | 50.5 | 4215 | 165.8 | 81
2018-06-25 16:00 | 48.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 4217 | 165.6 | 4217 | 50.5 | 4216 | 165.7 | 81
2018-06-25 17:00 | 49.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 4218 | 165.6 | 4218 | 50.5 | 4217 | 165.6 | 81
2018-06-25 18:00 | 47.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 4219 | 165.6 | 4219 | 50.5 | 4218 | 165.6 | 81
2018-06-25 19:00 | 36.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4220 | 165.6 | 4220 | 50.5 | 4219 | 165.6 | 81
2018-06-25 20:00 | 32.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4221 | 165.5 | 4221 | 50.5 | 4220 | 165.6 | 81
2018-06-25 21:00 | 32.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4222 | 165.5 | 4222 | 50.4 | 4221 | 165.5 | 81
2018-06-25 22:00 | 33.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4223 | 165.5 | 4223 | 50.4 | 4222 | 165.5 | 81
2018-06-25 23:00 | 31.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4224 | 165.5 | 4224 | 50.4 | 4223 | 165.5 | 81
2018-06-26 | 29.7 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 4225 | 165.5 | 4225 | 50.4 | 4224 | 165.5 | 81
2018-06-26 01:00 | 32.6 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 4226 | 165.5 | 4226 | 50.4 | 4225 | 165.5 | 81
2018-06-26 02:00 | 38.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 4227 | 165.3 | 4227 | 50.4 | 4226 | 165.5 | 81
2018-06-26 03:00 | 38.9 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 4228 | 165.2 | 4228 | 50.4 | 4227 | 165.3 | 81
2018-06-26 04:00 | 33 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 4229 | 165.2 | 4229 | 50.4 | 4228 | 165.2 | 81
2018-06-26 05:00 | 49.1 | 0 | 1 | 66.1 | 0 | 1 | 4230 | 165.2 | 4230 | 50.4 | 4229 | 165.2 | 81
2018-06-26 06:00 | 79.4 | 1 | 0 | 87.4 | 1 | 0 | 4231 | 165.2 | 4231 | 50.4 | 4230 | 165.2 | 81
2018-06-26 07:00 | 65.7 | 1 | 1 | 112.6 | 1 | 0 | 4232 | 165.2 | 4232 | 50.4 | 4231 | 165.2 | 81
2018-06-26 08:00 | 61.6 | 0 | 1 | 86.6 | 1 | 1 | 4233 | 165.1 | 4233 | 50.4 | 4232 | 165.2 | 81
2018-06-26 09:00 | 89.3 | 1 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 4234 | 165.1 | 4234 | 50.4 | 4233 | 165.1 | 81
2018-06-26 10:00 | 87.1 | 1 | 1 | 54.4 | 0 | 0 | 4235 | 165 | 4235 | 50.3 | 4234 | 165.1 | 81
2018-06-26 11:00 | 60.9 | 0 | 1 | 60.7 | 0 | 0 | 4236 | 165 | 4236 | 50.3 | 4235 | 165 | 81
2018-06-26 12:00 | 70 | 1 | 1 | 57.8 | 0 | 0 | 4237 | 165 | 4237 | 50.3 | 4236 | 165 | 81
2018-06-26 13:00 | 55.9 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 4238 | 165 | 4238 | 50.3 | 4237 | 165 | 81
2018-06-26 14:00 | 64.6 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4239 | 165 | 4239 | 50.3 | 4238 | 165 | 81
2018-06-26 15:00 | 58.7 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4240 | 164.9 | 4240 | 50.3 | 4239 | 165 | 81
2018-06-26 16:00 | 47.4 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 4241 | 164.9 | 4241 | 50.3 | 4240 | 164.9 | 81
2018-06-26 17:00 | 45.6 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 4242 | 164.9 | 4242 | 50.3 | 4241 | 164.9 | 81
2018-06-26 18:00 | 42.3 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 4243 | 164.9 | 4243 | 50.2 | 4242 | 164.9 | 81
2018-06-26 19:00 | 31.6 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 4244 | 164.8 | 4244 | 50.2 | 4243 | 164.9 | 81
2018-06-26 20:00 | 34.2 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 1 | 4245 | 164.8 | 4245 | 50.2 | 4244 | 164.8 | 81
2018-06-26 21:00 | 39.9 | 0 | 0 | 83 | 1 | 1 | 4246 | 164.7 | 4246 | 50.2 | 4245 | 164.8 | 81
2018-06-26 22:00 | 33.2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4247 | 164.7 | 4247 | 50.2 | 4246 | 164.7 | 81
2018-06-26 23:00 | 33.7 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 4248 | 164.7 | 4248 | 50.2 | 4247 | 164.7 | 81
2018-06-27 | 34.4 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 4249 | 164.6 | 4249 | 50.2 | 4248 | 164.7 | 81
2018-06-27 01:00 | 29.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 4250 | 164.6 | 4250 | 50.2 | 4249 | 164.6 | 81
2018-06-27 02:00 | 34.1 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 4251 | 164.5 | 4251 | 50.1 | 4250 | 164.6 | 81
2018-06-27 03:00 | 33.9 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 4252 | 164.5 | 4252 | 50.1 | 4251 | 164.5 | 81
2018-06-27 04:00 | 35 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 4253 | 164.4 | 4253 | 50.1 | 4252 | 164.5 | 81
2018-06-27 05:00 | 43 | 0 | 1 | 66.4 | 0 | 0 | 4254 | 164.3 | 4254 | 50.1 | 4253 | 164.4 | 81
2018-06-27 06:00 | 84.5 | 1 | 1 | 70.7 | 0 | 1 | 4255 | 164.3 | 4255 | 50.1 | 4254 | 164.3 | 81
2018-06-27 07:00 | 55.8 | 0 | 1 | 129.9 | 1 | 0 | 4256 | 164.2 | 4256 | 50.1 | 4255 | 164.3 | 81
2018-06-27 08:00 | 65.9 | 1 | 0 | 96 | 1 | 0 | 4257 | 164.2 | 4257 | 50.1 | 4256 | 164.2 | 81
2018-06-27 09:00 | 74.5 | 1 | 0 | 86.4 | 1 | 1 | 4258 | 164.1 | 4258 | 50.1 | 4257 | 164.2 | 81
2018-06-27 10:00 | 119.1 | 1 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 4259 | 164.1 | 4259 | 50.1 | 4258 | 164.1 | 81
2018-06-27 11:00 | 84 | 1 | 1 | 56.2 | 0 | 0 | 4260 | 164 | 4260 | 50.1 | 4259 | 164.1 | 81
2018-06-27 12:00 | 64 | 0 | 1 | 59.4 | 0 | 0 | 4261 | 163.9 | 4261 | 50.1 | 4260 | 164 | 81
2018-06-27 13:00 | 70.1 | 1 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 4262 | 163.8 | 4262 | 50.1 | 4261 | 163.9 | 81
2018-06-27 14:00 | 72.9 | 1 | 1 | 51.4 | 0 | 0 | 4263 | 163.8 | 4263 | 50.1 | 4262 | 163.8 | 81
2018-06-27 15:00 | 62.9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4264 | 163.7 | 4264 | 50.1 | 4263 | 163.8 | 81
2018-06-27 16:00 | 48.5 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 4265 | 163.7 | 4265 | 50.1 | 4264 | 163.7 | 81
2018-06-27 17:00 | 46.7 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 4266 | 163.7 | 4266 | 50.1 | 4265 | 163.7 | 81
2018-06-27 18:00 | 47.5 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 4267 | 163.7 | 4267 | 50.1 | 4266 | 163.7 | 81
2018-06-27 19:00 | 42.1 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 4268 | 163.7 | 4268 | 50 | 4267 | 163.7 | 81
2018-06-27 20:00 | 40.8 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 4269 | 163.7 | 4269 | 50 | 4268 | 163.7 | 81
2018-06-27 21:00 | 34.5 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 4270 | 163.7 | 4270 | 50 | 4269 | 163.7 | 81
2018-06-27 22:00 | 34.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4271 | 163.6 | 4271 | 50 | 4270 | 163.7 | 81
2018-06-27 23:00 | 32.1 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 4272 | 163.6 | 4272 | 50 | 4271 | 163.6 | 81
2018-06-28 | 35 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4273 | 163.6 | 4273 | 50 | 4272 | 163.6 | 81
2018-06-28 01:00 | 35 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 4274 | 163.5 | 4274 | 50 | 4273 | 163.6 | 81
2018-06-28 02:00 | 30 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 4275 | 163.5 | 4275 | 50 | 4274 | 163.5 | 81
2018-06-28 03:00 | 33.6 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 4276 | 163.5 | 4276 | 50 | 4275 | 163.5 | 81
2018-06-28 04:00 | 36.3 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 4277 | 163.5 | 4277 | 50 | 4276 | 163.5 | 81
2018-06-28 05:00 | 41 | 0 | 1 | 78.9 | 0 | 1 | 4278 | 163.5 | 4278 | 50 | 4277 | 163.5 | 81
2018-06-28 06:00 | 85.2 | 1 | 0 | 98.7 | 1 | 0 | 4279 | 163.4 | 4279 | 50 | 4278 | 163.5 | 81
2018-06-28 07:00 | 81.2 | 1 | 0 | 110 | 1 | 0 | 4280 | 163.4 | 4280 | 50 | 4279 | 163.4 | 81
2018-06-28 08:00 | 76.4 | 1 | 0 | 87.6 | 1 | 1 | 4281 | 163.3 | 4281 | 50 | 4280 | 163.4 | 81
2018-06-28 09:00 | 96.7 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4282 | 163.3 | 4282 | 49.9 | 4281 | 163.3 | 81
2018-06-28 10:00 | 96.8 | 1 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 4283 | 163.2 | 4283 | 49.9 | 4282 | 163.3 | 81
2018-06-28 11:00 | 81.6 | 1 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 4284 | 163.2 | 4284 | 49.9 | 4283 | 163.2 | 81
2018-06-28 12:00 | 81.5 | 1 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 4285 | 162.9 | 4285 | 49.9 | 4284 | 163.2 | 81
2018-06-28 13:00 | 86.3 | 1 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 4286 | 162.8 | 4286 | 49.9 | 4285 | 162.9 | 81
2018-06-28 14:00 | 84.6 | 1 | 1 | 54.4 | 0 | 0 | 4287 | 162.8 | 4287 | 49.9 | 4286 | 162.8 | 81
2018-06-28 15:00 | 60.6 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 4288 | 162.8 | 4288 | 49.9 | 4287 | 162.8 | 81
2018-06-28 16:00 | 44.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 4289 | 162.8 | 4289 | 49.9 | 4288 | 162.8 | 81
2018-06-28 17:00 | 44.6 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 4290 | 162.7 | 4290 | 49.9 | 4289 | 162.8 | 81
2018-06-28 18:00 | 39 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 4291 | 162.7 | 4291 | 49.9 | 4290 | 162.7 | 81
2018-06-28 19:00 | 43.4 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 4292 | 162.7 | 4292 | 49.9 | 4291 | 162.7 | 81
2018-06-28 20:00 | 37.6 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 4293 | 162.7 | 4293 | 49.9 | 4292 | 162.7 | 81
2018-06-28 21:00 | 32.9 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 4294 | 162.7 | 4294 | 49.9 | 4293 | 162.7 | 81
2018-06-28 22:00 | 31.7 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 4295 | 162.6 | 4295 | 49.9 | 4294 | 162.7 | 81
2018-06-28 23:00 | 33.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 4296 | 162.6 | 4296 | 49.9 | 4295 | 162.6 | 81
2018-06-29 | 31.2 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 4297 | 162.5 | 4297 | 49.8 | 4296 | 162.6 | 81
2018-06-29 01:00 | 31.9 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 4298 | 162.5 | 4298 | 49.8 | 4297 | 162.5 | 81
2018-06-29 02:00 | 30.2 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 4299 | 162.5 | 4299 | 49.8 | 4298 | 162.5 | 81
2018-06-29 03:00 | 35.6 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 4300 | 162.4 | 4300 | 49.8 | 4299 | 162.5 | 81
2018-06-29 04:00 | 30.6 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | 4301 | 162.3 | 4301 | 49.8 | 4300 | 162.4 | 81
2018-06-29 05:00 | 47.9 | 0 | 1 | 76.9 | 0 | 1 | 4302 | 162.2 | 4302 | 49.8 | 4301 | 162.3 | 81
2018-06-29 06:00 | 87.2 | 1 | 0 | 86.5 | 1 | 0 | 4303 | 162.2 | 4303 | 49.8 | 4302 | 162.2 | 81
2018-06-29 07:00 | 91.9 | 1 | 0 | 110.4 | 1 | 1 | 4304 | 162.1 | 4304 | 49.8 | 4303 | 162.2 | 81
2018-06-29 08:00 | 77.2 | 1 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 4305 | 162.1 | 4305 | 49.8 | 4304 | 162.1 | 81
2018-06-29 09:00 | 84.6 | 1 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 4306 | 162.1 | 4306 | 49.8 | 4305 | 162.1 | 81
2018-06-29 10:00 | 115.6 | 1 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 4307 | 162 | 4307 | 49.8 | 4306 | 162.1 | 81
2018-06-29 11:00 | 84.1 | 1 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 4308 | 162 | 4308 | 49.8 | 4307 | 162 | 81
2018-06-29 12:00 | 81.5 | 1 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 4309 | 161.9 | 4309 | 49.7 | 4308 | 162 | 81
2018-06-29 13:00 | 88.7 | 1 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 4310 | 161.8 | 4310 | 49.7 | 4309 | 161.9 | 81
2018-06-29 14:00 | 73 | 1 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 4311 | 161.8 | 4311 | 49.7 | 4310 | 161.8 | 81
2018-06-29 15:00 | 65.7 | 1 | 1 | 58.9 | 0 | 0 | 4312 | 161.8 | 4312 | 49.7 | 4311 | 161.8 | 81
2018-06-29 16:00 | 44.2 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 4313 | 161.8 | 4313 | 49.7 | 4312 | 161.8 | 81
2018-06-29 17:00 | 48.3 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 4314 | 161.7 | 4314 | 49.7 | 4313 | 161.8 | 81
2018-06-29 18:00 | 43.5 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 1 | 4315 | 161.6 | 4315 | 49.7 | 4314 | 161.7 | 81
2018-06-29 19:00 | 38 | 0 | 0 | 81.8 | 1 | 1 | 4316 | 161.6 | 4316 | 49.7 | 4315 | 161.6 | 81
2018-06-29 20:00 | 29.3 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 1 | 4317 | 161.5 | 4317 | 49.6 | 4316 | 161.6 | 81
2018-06-29 21:00 | 29.8 | 0 | 0 | 83.1 | 1 | 1 | 4318 | 161.4 | 4318 | 49.6 | 4317 | 161.5 | 81
2018-06-29 22:00 | 34.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 4319 | 161.4 | 4319 | 49.6 | 4318 | 161.4 | 81
2018-06-29 23:00 | 31.4 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 4320 | 161.3 | 4320 | 49.6 | 4319 | 161.4 | 81
2018-06-30 | 36.6 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 4321 | 161.3 | 4321 | 49.6 | 4320 | 161.3 | 81
2018-06-30 01:00 | 32.5 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 4322 | 161.3 | 4322 | 49.6 | 4321 | 161.3 | 81
2018-06-30 02:00 | 28.8 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 4323 | 161.2 | 4323 | 49.6 | 4322 | 161.3 | 81
2018-06-30 03:00 | 28.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 1 | 4324 | 161.1 | 4324 | 49.6 | 4323 | 161.2 | 81
2018-06-30 04:00 | 32.2 | 0 | 0 | 82.3 | 1 | 1 | 4325 | 161.1 | 4325 | 49.6 | 4324 | 161.1 | 81
2018-06-30 05:00 | 62.2 | 0 | 1 | 73.2 | 0 | 1 | 4326 | 161.1 | 4326 | 49.6 | 4325 | 161.1 | 81
2018-06-30 06:00 | 84.6 | 1 | 0 | 112.6 | 1 | 0 | 4327 | 161.1 | 4327 | 49.6 | 4326 | 161.1 | 81
2018-06-30 07:00 | 88.1 | 1 | 0 | 118.1 | 1 | 1 | 4328 | 161 | 4328 | 49.5 | 4327 | 161.1 | 81
2018-06-30 08:00 | 73.1 | 1 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 4329 | 161 | 4329 | 49.5 | 4328 | 161 | 81
2018-06-30 09:00 | 84.4 | 1 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 4330 | 160.9 | 4330 | 49.5 | 4329 | 161 | 81
2018-06-30 10:00 | 87.2 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4331 | 160.9 | 4331 | 49.5 | 4330 | 160.9 | 81
2018-06-30 11:00 | 84.4 | 1 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 4332 | 160.9 | 4332 | 49.5 | 4331 | 160.9 | 81
2018-06-30 12:00 | 90 | 1 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 4333 | 160.9 | 4333 | 49.5 | 4332 | 160.9 | 81
2018-06-30 13:00 | 69.7 | 1 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 4334 | 160.9 | 4334 | 49.5 | 4333 | 160.9 | 81
2018-06-30 14:00 | 71.2 | 1 | 1 | 62.4 | 0 | 0 | 4335 | 160.9 | 4335 | 49.5 | 4334 | 160.9 | 81
2018-06-30 15:00 | 55.4 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 4336 | 160.8 | 4336 | 49.5 | 4335 | 160.9 | 81
2018-06-30 16:00 | 52.7 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 4337 | 160.8 | 4337 | 49.5 | 4336 | 160.8 | 81
2018-06-30 17:00 | 41.9 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 4338 | 160.8 | 4338 | 49.5 | 4337 | 160.8 | 81
2018-06-30 18:00 | 40.2 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 4339 | 160.8 | 4339 | 49.5 | 4338 | 160.8 | 81
2018-06-30 19:00 | 32.7 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 1 | 4340 | 160.7 | 4340 | 49.4 | 4339 | 160.8 | 81
2018-06-30 20:00 | 30.1 | 0 | 0 | 81.9 | 1 | 1 | 4341 | 160.6 | 4341 | 49.4 | 4340 | 160.7 | 81
2018-06-30 21:00 | 30.6 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 4342 | 160.6 | 4342 | 49.4 | 4341 | 160.6 | 81
2018-06-30 22:00 | 29.9 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 4343 | 160.6 | 4343 | 49.4 | 4342 | 160.6 | 81
2018-06-30 23:00 | 30.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 4344 | 160.5 | 4344 | 49.4 | 4343 | 160.6 | 81
2018-07-01 | 32.1 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 4345 | 160.5 | 4345 | 49.4 | 4344 | 160.5 | 81
2018-07-01 01:00 | 27.5 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 4346 | 160.4 | 4346 | 49.4 | 4345 | 160.5 | 81
2018-07-01 02:00 | 27.1 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 4347 | 160.4 | 4347 | 49.4 | 4346 | 160.4 | 81
2018-07-01 03:00 | 33.2 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 4348 | 160.3 | 4348 | 49.4 | 4347 | 160.4 | 81
2018-07-01 04:00 | 30.8 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 4349 | 160.3 | 4349 | 49.4 | 4348 | 160.3 | 81
2018-07-01 05:00 | 35.1 | 0 | 1 | 79.8 | 0 | 1 | 4350 | 160.3 | 4350 | 49.4 | 4349 | 160.3 | 81
2018-07-01 06:00 | 69.1 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 4351 | 160.3 | 4351 | 49.4 | 4350 | 160.3 | 81
2018-07-01 07:00 | 68.3 | 1 | 0 | 104.7 | 1 | 0 | 4352 | 160.3 | 4352 | 49.4 | 4351 | 160.3 | 81
2018-07-01 08:00 | 68.9 | 1 | 0 | 82.7 | 1 | 1 | 4353 | 160.3 | 4353 | 49.4 | 4352 | 160.3 | 81
2018-07-01 09:00 | 102.2 | 1 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 4354 | 160.1 | 4354 | 49.4 | 4353 | 160.3 | 81
2018-07-01 10:00 | 133.8 | 1 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 4355 | 160 | 4355 | 49.4 | 4354 | 160.1 | 81
2018-07-01 11:00 | 68.3 | 1 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 4356 | 159.9 | 4356 | 49.3 | 4355 | 160 | 81
2018-07-01 12:00 | 72.8 | 1 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 4357 | 159.9 | 4357 | 49.3 | 4356 | 159.9 | 81
2018-07-01 13:00 | 78.6 | 1 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 4358 | 159.9 | 4358 | 49.3 | 4357 | 159.9 | 81
2018-07-01 14:00 | 89.6 | 1 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 4359 | 159.9 | 4359 | 49.3 | 4358 | 159.9 | 81
2018-07-01 15:00 | 67.5 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4360 | 159.8 | 4360 | 49.3 | 4359 | 159.9 | 81
2018-07-01 16:00 | 65.4 | 1 | 1 | 53.3 | 0 | 0 | 4361 | 159.8 | 4361 | 49.3 | 4360 | 159.8 | 81
2018-07-01 17:00 | 44.3 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 4362 | 159.8 | 4362 | 49.3 | 4361 | 159.8 | 81
2018-07-01 18:00 | 38.5 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 4363 | 159.7 | 4363 | 49.3 | 4362 | 159.8 | 81
2018-07-01 19:00 | 36.4 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 4364 | 159.7 | 4364 | 49.3 | 4363 | 159.7 | 81
2018-07-01 20:00 | 33.3 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 4365 | 159.7 | 4365 | 49.3 | 4364 | 159.7 | 81
2018-07-01 21:00 | 35 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4366 | 159.7 | 4366 | 49.2 | 4365 | 159.7 | 81
2018-07-01 22:00 | 37.7 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4367 | 159.6 | 4367 | 49.2 | 4366 | 159.7 | 81
2018-07-01 23:00 | 26.6 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 4368 | 159.3 | 4368 | 49.2 | 4367 | 159.6 | 81
2018-07-02 | 39 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4369 | 159.3 | 4369 | 49.2 | 4368 | 159.3 | 81
2018-07-02 01:00 | 28.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 4370 | 159.2 | 4370 | 49.2 | 4369 | 159.3 | 81
2018-07-02 02:00 | 33.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 4371 | 159.2 | 4371 | 49.2 | 4370 | 159.2 | 81
2018-07-02 03:00 | 32.7 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 4372 | 159.2 | 4372 | 49.2 | 4371 | 159.2 | 81
2018-07-02 04:00 | 31.3 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 4373 | 159.1 | 4373 | 49.2 | 4372 | 159.2 | 81
2018-07-02 05:00 | 41.3 | 0 | 1 | 22.2 | 0 | 0 | 4374 | 159.1 | 4374 | 49.2 | 4373 | 159.1 | 81
2018-07-02 06:00 | 76 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4375 | 159.1 | 4375 | 49.2 | 4374 | 159.1 | 81
2018-07-02 07:00 | 59.1 | 0 | 1 | 41.1 | 0 | 0 | 4376 | 159 | 4376 | 49.2 | 4375 | 159.1 | 81
2018-07-02 08:00 | 73.4 | 1 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 4377 | 159 | 4377 | 49.2 | 4376 | 159 | 81
2018-07-02 09:00 | 101.5 | 1 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 4378 | 159 | 4378 | 49.2 | 4377 | 159 | 81
2018-07-02 10:00 | 111.3 | 1 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 4379 | 158.9 | 4379 | 49.1 | 4378 | 159 | 81
2018-07-02 11:00 | 75.8 | 1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 4380 | 158.8 | 4380 | 49.1 | 4379 | 158.9 | 81
2018-07-02 12:00 | 89 | 1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 4381 | 158.8 | 4381 | 49.1 | 4380 | 158.8 | 81
2018-07-02 13:00 | 70.2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4382 | 158.8 | 4382 | 49.1 | 4381 | 158.8 | 81
2018-07-02 14:00 | 94.1 | 1 | 1 | 17.1 | 0 | 0 | 4383 | 158.7 | 4383 | 49.1 | 4382 | 158.8 | 81
2018-07-02 15:00 | 58.2 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 4384 | 158.6 | 4384 | 49.1 | 4383 | 158.7 | 81
2018-07-02 16:00 | 42.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 4385 | 158.5 | 4385 | 49.1 | 4384 | 158.6 | 81
2018-07-02 17:00 | 41.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 4386 | 158.5 | 4386 | 49.1 | 4385 | 158.5 | 81
2018-07-02 18:00 | 41.9 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 4387 | 158.5 | 4387 | 49.1 | 4386 | 158.5 | 81
2018-07-02 19:00 | 34.1 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 4388 | 158.4 | 4388 | 49.1 | 4387 | 158.5 | 81
2018-07-02 20:00 | 33.9 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 4389 | 158.4 | 4389 | 49 | 4388 | 158.4 | 81
2018-07-02 21:00 | 32.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 4390 | 158.3 | 4390 | 49 | 4389 | 158.4 | 81
2018-07-02 22:00 | 33.5 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 4391 | 158.3 | 4391 | 49 | 4390 | 158.3 | 81
2018-07-02 23:00 | 28 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 4392 | 158.3 | 4392 | 49 | 4391 | 158.3 | 81
2018-07-03 | 37.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 4393 | 158.3 | 4393 | 49 | 4392 | 158.3 | 81
2018-07-03 01:00 | 32.1 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 4394 | 158.3 | 4394 | 49 | 4393 | 158.3 | 81
2018-07-03 02:00 | 30.2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4395 | 158.2 | 4395 | 49 | 4394 | 158.3 | 81
2018-07-03 03:00 | 37.2 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 1 | 4396 | 158.2 | 4396 | 49 | 4395 | 158.2 | 81
2018-07-03 04:00 | 30.5 | 0 | 0 | 82.3 | 1 | 0 | 4397 | 158.2 | 4397 | 49 | 4396 | 158.2 | 81
2018-07-03 05:00 | 42.1 | 0 | 1 | 88.3 | 1 | 0 | 4398 | 158.2 | 4398 | 49 | 4397 | 158.2 | 81
2018-07-03 06:00 | 75.9 | 1 | 0 | 105.5 | 1 | 0 | 4399 | 158.1 | 4399 | 49 | 4398 | 158.2 | 81
2018-07-03 07:00 | 65.6 | 1 | 1 | 155.2 | 1 | 0 | 4400 | 158 | 4400 | 48.9 | 4399 | 158.1 | 81
2018-07-03 08:00 | 60 | 0 | 1 | 127.1 | 1 | 0 | 4401 | 157.7 | 4401 | 48.9 | 4400 | 158 | 81
2018-07-03 09:00 | 85 | 1 | 0 | 109.3 | 1 | 1 | 4402 | 157.6 | 4402 | 48.9 | 4401 | 157.7 | 81
2018-07-03 10:00 | 82.6 | 1 | 1 | 60.5 | 0 | 0 | 4403 | 157.6 | 4403 | 48.9 | 4402 | 157.6 | 81
2018-07-03 11:00 | 49.9 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 4404 | 157.6 | 4404 | 48.9 | 4403 | 157.6 | 81
2018-07-03 12:00 | 69.3 | 1 | 1 | 81.5 | 1 | 1 | 4405 | 157.5 | 4405 | 48.9 | 4404 | 157.6 | 81
2018-07-03 13:00 | 64.1 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 4406 | 157.5 | 4406 | 48.9 | 4405 | 157.5 | 81
2018-07-03 14:00 | 58.9 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 4407 | 157.5 | 4407 | 48.9 | 4406 | 157.5 | 81
2018-07-03 15:00 | 60.5 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 4408 | 157.4 | 4408 | 48.9 | 4407 | 157.5 | 81
2018-07-03 16:00 | 52.2 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 4409 | 157.3 | 4409 | 48.9 | 4408 | 157.4 | 81
2018-07-03 17:00 | 44.5 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 1 | 4410 | 157.3 | 4410 | 48.9 | 4409 | 157.3 | 81
2018-07-03 18:00 | 39.3 | 0 | 0 | 86.2 | 1 | 0 | 4411 | 157.3 | 4411 | 48.9 | 4410 | 157.3 | 81
2018-07-03 19:00 | 31.6 | 0 | 0 | 93.4 | 1 | 1 | 4412 | 157.2 | 4412 | 48.8 | 4411 | 157.3 | 81
2018-07-03 20:00 | 30.6 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 1 | 4413 | 157.1 | 4413 | 48.8 | 4412 | 157.2 | 81
2018-07-03 21:00 | 37.4 | 0 | 0 | 97.5 | 1 | 0 | 4414 | 157 | 4414 | 48.8 | 4413 | 157.1 | 81
2018-07-03 22:00 | 34.3 | 0 | 0 | 88.6 | 1 | 1 | 4415 | 157 | 4415 | 48.8 | 4414 | 157 | 81
2018-07-03 23:00 | 34.3 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 1 | 4416 | 156.9 | 4416 | 48.8 | 4415 | 157 | 81
2018-07-04 | 29.8 | 0 | 0 | 139.4 | 1 | 0 | 4417 | 156.9 | 4417 | 48.8 | 4416 | 156.9 | 81
2018-07-04 01:00 | 38 | 0 | 0 | 139.7 | 1 | 0 | 4418 | 156.7 | 4418 | 48.8 | 4417 | 156.9 | 81
2018-07-04 02:00 | 35.9 | 0 | 0 | 162 | 1 | 0 | 4419 | 156.7 | 4419 | 48.8 | 4418 | 156.7 | 81
2018-07-04 03:00 | 32.9 | 0 | 0 | 171.1 | 1 | 0 | 4420 | 156.7 | 4420 | 48.8 | 4419 | 156.7 | 81
2018-07-04 04:00 | 29.2 | 0 | 0 | 192.8 | 1 | 0 | 4421 | 156.7 | 4421 | 48.8 | 4420 | 156.7 | 81
2018-07-04 05:00 | 45.1 | 0 | 1 | 202.2 | 1 | 0 | 4422 | 156.7 | 4422 | 48.8 | 4421 | 156.7 | 81
2018-07-04 06:00 | 99.7 | 1 | 0 | 300.1 | 1 | 0 | 4423 | 156.6 | 4423 | 48.8 | 4422 | 156.7 | 81
2018-07-04 07:00 | 77.2 | 1 | 1 | 372.3 | 1 | 0 | 4424 | 156.6 | 4424 | 48.7 | 4423 | 156.6 | 81
2018-07-04 08:00 | 64.5 | 0 | 1 | 262.4 | 1 | 0 | 4425 | 156.6 | 4425 | 48.7 | 4424 | 156.6 | 81
2018-07-04 09:00 | 76.2 | 1 | 0 | 256 | 1 | 0 | 4426 | 156.6 | 4426 | 48.7 | 4425 | 156.6 | 81
2018-07-04 10:00 | 115.3 | 1 | 0 | 215 | 1 | 0 | 4427 | 156.6 | 4427 | 48.7 | 4426 | 156.6 | 81
2018-07-04 11:00 | 71.8 | 1 | 0 | 203.3 | 1 | 0 | 4428 | 156.5 | 4428 | 48.7 | 4427 | 156.6 | 81
2018-07-04 12:00 | 73.4 | 1 | 1 | 167.7 | 1 | 0 | 4429 | 156.5 | 4429 | 48.7 | 4428 | 156.5 | 81
2018-07-04 13:00 | 62.4 | 0 | 1 | 158 | 1 | 0 | 4430 | 156.3 | 4430 | 48.7 | 4429 | 156.5 | 81
2018-07-04 14:00 | 82.6 | 1 | 1 | 180.2 | 1 | 0 | 4431 | 156.3 | 4431 | 48.7 | 4430 | 156.3 | 81
2018-07-04 15:00 | 48.2 | 0 | 0 | 178.5 | 1 | 0 | 4432 | 156.2 | 4432 | 48.7 | 4431 | 156.3 | 81
2018-07-04 16:00 | 41.5 | 0 | 0 | 162.1 | 1 | 0 | 4433 | 156.1 | 4433 | 48.7 | 4432 | 156.2 | 81
2018-07-04 17:00 | 48.5 | 0 | 0 | 205.5 | 1 | 0 | 4434 | 156.1 | 4434 | 48.7 | 4433 | 156.1 | 81
2018-07-04 18:00 | 42.8 | 0 | 0 | 174.7 | 1 | 0 | 4435 | 156 | 4435 | 48.7 | 4434 | 156.1 | 81
2018-07-04 19:00 | 42.2 | 0 | 0 | 221.8 | 1 | 0 | 4436 | 156 | 4436 | 48.7 | 4435 | 156 | 81
2018-07-04 20:00 | 30.8 | 0 | 0 | 246.4 | 1 | 0 | 4437 | 156 | 4437 | 48.7 | 4436 | 156 | 81
2018-07-04 21:00 | 35.8 | 0 | 0 | 222.8 | 1 | 0 | 4438 | 155.9 | 4438 | 48.7 | 4437 | 156 | 81
2018-07-04 22:00 | 35.2 | 0 | 0 | 198.6 | 1 | 0 | 4439 | 155.9 | 4439 | 48.7 | 4438 | 155.9 | 81
2018-07-04 23:00 | 31.6 | 0 | 0 | 178.2 | 1 | 1 | 4440 | 155.9 | 4440 | 48.6 | 4439 | 155.9 | 81
2018-07-05 | 33.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 4441 | 155.9 | 4441 | 48.6 | 4440 | 155.9 | 81
2018-07-05 01:00 | 32.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 4442 | 155.8 | 4442 | 48.6 | 4441 | 155.9 | 81
2018-07-05 02:00 | 35.5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4443 | 155.7 | 4443 | 48.6 | 4442 | 155.8 | 81
2018-07-05 03:00 | 33.7 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 1 | 4444 | 155.7 | 4444 | 48.6 | 4443 | 155.7 | 81
2018-07-05 04:00 | 30.2 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 4445 | 155.7 | 4445 | 48.6 | 4444 | 155.7 | 81
2018-07-05 05:00 | 53.4 | 0 | 1 | 88.4 | 1 | 0 | 4446 | 155.7 | 4446 | 48.5 | 4445 | 155.7 | 81
2018-07-05 06:00 | 90.2 | 1 | 0 | 112.3 | 1 | 0 | 4447 | 155.7 | 4447 | 48.5 | 4446 | 155.7 | 81
2018-07-05 07:00 | 72.2 | 1 | 0 | 124.2 | 1 | 0 | 4448 | 155.7 | 4448 | 48.5 | 4447 | 155.7 | 81
2018-07-05 08:00 | 73.3 | 1 | 0 | 93.1 | 1 | 0 | 4449 | 155.7 | 4449 | 48.5 | 4448 | 155.7 | 81
2018-07-05 09:00 | 95.3 | 1 | 0 | 98.4 | 1 | 1 | 4450 | 155.6 | 4450 | 48.5 | 4449 | 155.7 | 81
2018-07-05 10:00 | 101 | 1 | 1 | 64.8 | 0 | 1 | 4451 | 155.4 | 4451 | 48.5 | 4450 | 155.6 | 81
2018-07-05 11:00 | 57.4 | 0 | 1 | 88.1 | 1 | 1 | 4452 | 155.3 | 4452 | 48.5 | 4451 | 155.4 | 81
2018-07-05 12:00 | 83.8 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4453 | 155.3 | 4453 | 48.5 | 4452 | 155.3 | 81
2018-07-05 13:00 | 83 | 1 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 4454 | 155.2 | 4454 | 48.5 | 4453 | 155.3 | 81
2018-07-05 14:00 | 84.8 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 4455 | 155.2 | 4455 | 48.5 | 4454 | 155.2 | 81
2018-07-05 15:00 | 62.3 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 4456 | 155.2 | 4456 | 48.5 | 4455 | 155.2 | 81
2018-07-05 16:00 | 52.7 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 1 | 4457 | 155.1 | 4457 | 48.5 | 4456 | 155.2 | 81
2018-07-05 17:00 | 45.9 | 0 | 0 | 81.7 | 1 | 0 | 4458 | 155 | 4458 | 48.5 | 4457 | 155.1 | 81
2018-07-05 18:00 | 44.4 | 0 | 0 | 84.6 | 1 | 0 | 4459 | 155 | 4459 | 48.5 | 4458 | 155 | 81
2018-07-05 19:00 | 45.5 | 0 | 0 | 100.7 | 1 | 0 | 4460 | 154.9 | 4460 | 48.5 | 4459 | 155 | 81
2018-07-05 20:00 | 30.6 | 0 | 0 | 88.7 | 1 | 0 | 4461 | 154.9 | 4461 | 48.5 | 4460 | 154.9 | 81
2018-07-05 21:00 | 37.2 | 0 | 0 | 87.7 | 1 | 1 | 4462 | 154.9 | 4462 | 48.5 | 4461 | 154.9 | 81
2018-07-05 22:00 | 34.2 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 4463 | 154.9 | 4463 | 48.5 | 4462 | 154.9 | 81
2018-07-05 23:00 | 38.3 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 4464 | 154.9 | 4464 | 48.5 | 4463 | 154.9 | 81
2018-07-06 | 36 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4465 | 154.9 | 4465 | 48.4 | 4464 | 154.9 | 81
2018-07-06 01:00 | 30.5 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 4466 | 154.8 | 4466 | 48.4 | 4465 | 154.9 | 81
2018-07-06 02:00 | 33.9 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 4467 | 154.8 | 4467 | 48.4 | 4466 | 154.8 | 81
2018-07-06 03:00 | 28.2 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 1 | 4468 | 154.8 | 4468 | 48.4 | 4467 | 154.8 | 81
2018-07-06 04:00 | 30.3 | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 4469 | 154.7 | 4469 | 48.4 | 4468 | 154.8 | 81
2018-07-06 05:00 | 46.4 | 0 | 1 | 82.2 | 1 | 0 | 4470 | 154.6 | 4470 | 48.4 | 4469 | 154.7 | 81
2018-07-06 06:00 | 80.7 | 1 | 0 | 126.3 | 1 | 0 | 4471 | 154.6 | 4471 | 48.4 | 4470 | 154.6 | 81
2018-07-06 07:00 | 73.1 | 1 | 0 | 132 | 1 | 0 | 4472 | 154.5 | 4472 | 48.4 | 4471 | 154.6 | 81
2018-07-06 08:00 | 88.4 | 1 | 0 | 114 | 1 | 1 | 4473 | 154.5 | 4473 | 48.4 | 4472 | 154.5 | 81
2018-07-06 09:00 | 119.3 | 1 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 4474 | 154.5 | 4474 | 48.4 | 4473 | 154.5 | 81
2018-07-06 10:00 | 99.6 | 1 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 4475 | 154.5 | 4475 | 48.4 | 4474 | 154.5 | 81
2018-07-06 11:00 | 79.5 | 1 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 4476 | 154.4 | 4476 | 48.3 | 4475 | 154.5 | 81
2018-07-06 12:00 | 94.7 | 1 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 4477 | 154.4 | 4477 | 48.3 | 4476 | 154.4 | 81
2018-07-06 13:00 | 87 | 1 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 4478 | 154.4 | 4478 | 48.3 | 4477 | 154.4 | 81
2018-07-06 14:00 | 79.1 | 1 | 1 | 79.3 | 0 | 0 | 4479 | 154.3 | 4479 | 48.3 | 4478 | 154.4 | 81
2018-07-06 15:00 | 64.1 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 4480 | 154.3 | 4480 | 48.3 | 4479 | 154.3 | 81
2018-07-06 16:00 | 42 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 1 | 4481 | 154.3 | 4481 | 48.3 | 4480 | 154.3 | 81
2018-07-06 17:00 | 45.5 | 0 | 0 | 96 | 1 | 1 | 4482 | 154.2 | 4482 | 48.3 | 4481 | 154.3 | 81
2018-07-06 18:00 | 41.7 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 1 | 4483 | 154.2 | 4483 | 48.3 | 4482 | 154.2 | 81
2018-07-06 19:00 | 32.8 | 0 | 0 | 103.9 | 1 | 0 | 4484 | 154.2 | 4484 | 48.3 | 4483 | 154.2 | 81
2018-07-06 20:00 | 29.5 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 4485 | 154.2 | 4485 | 48.3 | 4484 | 154.2 | 81
2018-07-06 21:00 | 31.9 | 0 | 0 | 106.7 | 1 | 1 | 4486 | 154.1 | 4486 | 48.3 | 4485 | 154.2 | 81
2018-07-06 22:00 | 34.3 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 4487 | 154.1 | 4487 | 48.3 | 4486 | 154.1 | 81
2018-07-06 23:00 | 35 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 4488 | 154 | 4488 | 48.3 | 4487 | 154.1 | 81
2018-07-07 | 32.5 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 4489 | 153.9 | 4489 | 48.3 | 4488 | 154 | 81
2018-07-07 01:00 | 28.5 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 4490 | 153.9 | 4490 | 48.3 | 4489 | 153.9 | 81
2018-07-07 02:00 | 36.8 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 4491 | 153.9 | 4491 | 48.2 | 4490 | 153.9 | 81
2018-07-07 03:00 | 32.9 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 1 | 4492 | 153.9 | 4492 | 48.2 | 4491 | 153.9 | 81
2018-07-07 04:00 | 32 | 0 | 0 | 96.1 | 1 | 0 | 4493 | 153.8 | 4493 | 48.2 | 4492 | 153.9 | 81
2018-07-07 05:00 | 44.3 | 0 | 1 | 94.3 | 1 | 0 | 4494 | 153.8 | 4494 | 48.2 | 4493 | 153.8 | 81
2018-07-07 06:00 | 106.6 | 1 | 1 | 103 | 1 | 0 | 4495 | 153.7 | 4495 | 48.2 | 4494 | 153.8 | 81
2018-07-07 07:00 | 56.7 | 0 | 1 | 154.6 | 1 | 0 | 4496 | 153.7 | 4496 | 48.2 | 4495 | 153.7 | 81
2018-07-07 08:00 | 77.7 | 1 | 0 | 105.5 | 1 | 0 | 4497 | 153.6 | 4497 | 48.2 | 4496 | 153.7 | 81
2018-07-07 09:00 | 99.5 | 1 | 0 | 84.1 | 1 | 1 | 4498 | 153.5 | 4498 | 48.2 | 4497 | 153.6 | 81
2018-07-07 10:00 | 105.5 | 1 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 4499 | 153.5 | 4499 | 48.2 | 4498 | 153.5 | 81
2018-07-07 11:00 | 78.2 | 1 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 4500 | 153.4 | 4500 | 48.2 | 4499 | 153.5 | 81
2018-07-07 12:00 | 88.6 | 1 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 4501 | 153.4 | 4501 | 48.2 | 4500 | 153.4 | 81
2018-07-07 13:00 | 74.6 | 1 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 4502 | 153.4 | 4502 | 48.2 | 4501 | 153.4 | 81
2018-07-07 14:00 | 85.3 | 1 | 1 | 72.3 | 0 | 1 | 4503 | 153.3 | 4503 | 48.2 | 4502 | 153.4 | 81
2018-07-07 15:00 | 62.8 | 0 | 0 | 81.1 | 1 | 1 | 4504 | 153.2 | 4504 | 48.2 | 4503 | 153.3 | 81
2018-07-07 16:00 | 47.9 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 1 | 4505 | 153.2 | 4505 | 48.2 | 4504 | 153.2 | 81
2018-07-07 17:00 | 51.8 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 0 | 4506 | 153.1 | 4506 | 48.2 | 4505 | 153.2 | 81
2018-07-07 18:00 | 40.6 | 0 | 0 | 82.7 | 1 | 0 | 4507 | 153 | 4507 | 48.2 | 4506 | 153.1 | 81
2018-07-07 19:00 | 37.9 | 0 | 0 | 85.6 | 1 | 0 | 4508 | 152.9 | 4508 | 48.2 | 4507 | 153 | 81
2018-07-07 20:00 | 30 | 0 | 0 | 108.1 | 1 | 0 | 4509 | 152.9 | 4509 | 48.2 | 4508 | 152.9 | 81
2018-07-07 21:00 | 31.3 | 0 | 0 | 89.8 | 1 | 0 | 4510 | 152.9 | 4510 | 48.1 | 4509 | 152.9 | 81
2018-07-07 22:00 | 35.9 | 0 | 0 | 85.7 | 1 | 1 | 4511 | 152.9 | 4511 | 48.1 | 4510 | 152.9 | 81
2018-07-07 23:00 | 28.6 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4512 | 152.6 | 4512 | 48.1 | 4511 | 152.9 | 81
2018-07-08 | 31.1 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 4513 | 152.6 | 4513 | 48.1 | 4512 | 152.6 | 81
2018-07-08 01:00 | 30.5 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 4514 | 152.4 | 4514 | 48.1 | 4513 | 152.6 | 81
2018-07-08 02:00 | 26.5 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 4515 | 152.4 | 4515 | 48.1 | 4514 | 152.4 | 81
2018-07-08 03:00 | 30.5 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 1 | 4516 | 152.3 | 4516 | 48.1 | 4515 | 152.4 | 81
2018-07-08 04:00 | 31.4 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 0 | 4517 | 152.3 | 4517 | 48.1 | 4516 | 152.3 | 81
2018-07-08 05:00 | 40.6 | 0 | 1 | 111.4 | 1 | 0 | 4518 | 152.2 | 4518 | 48.1 | 4517 | 152.3 | 81
2018-07-08 06:00 | 102.8 | 1 | 0 | 116 | 1 | 0 | 4519 | 152.2 | 4519 | 48.1 | 4518 | 152.2 | 81
2018-07-08 07:00 | 78.8 | 1 | 0 | 164.6 | 1 | 0 | 4520 | 152.2 | 4520 | 48.1 | 4519 | 152.2 | 81
2018-07-08 08:00 | 65.1 | 1 | 0 | 112.5 | 1 | 0 | 4521 | 152.2 | 4521 | 48.1 | 4520 | 152.2 | 81
2018-07-08 09:00 | 96.7 | 1 | 0 | 94.1 | 1 | 1 | 4522 | 152 | 4522 | 48.1 | 4521 | 152.2 | 81
2018-07-08 10:00 | 83.7 | 1 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 4523 | 152 | 4523 | 48 | 4522 | 152 | 81
2018-07-08 11:00 | 79.8 | 1 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 4524 | 152 | 4524 | 48 | 4523 | 152 | 81
2018-07-08 12:00 | 83.4 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4525 | 152 | 4525 | 48 | 4524 | 152 | 81
2018-07-08 13:00 | 78.7 | 1 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 4526 | 152 | 4526 | 48 | 4525 | 152 | 81
2018-07-08 14:00 | 87.3 | 1 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 4527 | 152 | 4527 | 48 | 4526 | 152 | 81
2018-07-08 15:00 | 74.1 | 1 | 1 | 63.7 | 0 | 0 | 4528 | 151.9 | 4528 | 48 | 4527 | 152 | 81
2018-07-08 16:00 | 51.9 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 1 | 4529 | 151.8 | 4529 | 48 | 4528 | 151.9 | 81
2018-07-08 17:00 | 51.5 | 0 | 0 | 91.3 | 1 | 0 | 4530 | 151.7 | 4530 | 48 | 4529 | 151.8 | 81
2018-07-08 18:00 | 46.8 | 0 | 0 | 83.7 | 1 | 0 | 4531 | 151.7 | 4531 | 48 | 4530 | 151.7 | 81
2018-07-08 19:00 | 42.5 | 0 | 0 | 99.9 | 1 | 0 | 4532 | 151.6 | 4532 | 48 | 4531 | 151.7 | 81
2018-07-08 20:00 | 31.8 | 0 | 0 | 100.6 | 1 | 0 | 4533 | 151.6 | 4533 | 48 | 4532 | 151.6 | 81
2018-07-08 21:00 | 32.1 | 0 | 0 | 97.7 | 1 | 0 | 4534 | 151.5 | 4534 | 48 | 4533 | 151.6 | 81
2018-07-08 22:00 | 34 | 0 | 0 | 86.9 | 1 | 1 | 4535 | 151.5 | 4535 | 48 | 4534 | 151.5 | 81
2018-07-08 23:00 | 31.6 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 4536 | 151.4 | 4536 | 47.9 | 4535 | 151.5 | 81
2018-07-09 | 28.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4537 | 151.4 | 4537 | 47.9 | 4536 | 151.4 | 81
2018-07-09 01:00 | 31.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 4538 | 151.3 | 4538 | 47.9 | 4537 | 151.4 | 81
2018-07-09 02:00 | 33.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 4539 | 151.3 | 4539 | 47.9 | 4538 | 151.3 | 81
2018-07-09 03:00 | 34.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 4540 | 151.2 | 4540 | 47.9 | 4539 | 151.3 | 81
2018-07-09 04:00 | 31.5 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 4541 | 151.2 | 4541 | 47.9 | 4540 | 151.2 | 81
2018-07-09 05:00 | 49.3 | 0 | 1 | 22.4 | 0 | 0 | 4542 | 151.1 | 4542 | 47.9 | 4541 | 151.2 | 81
2018-07-09 06:00 | 82.6 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 4543 | 151.1 | 4543 | 47.9 | 4542 | 151.1 | 81
2018-07-09 07:00 | 89.7 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4544 | 151 | 4544 | 47.9 | 4543 | 151.1 | 81
2018-07-09 08:00 | 82.3 | 1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 4545 | 151 | 4545 | 47.9 | 4544 | 151 | 81
2018-07-09 09:00 | 91.1 | 1 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 4546 | 150.7 | 4546 | 47.9 | 4545 | 151 | 81
2018-07-09 10:00 | 99.8 | 1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 4547 | 150.6 | 4547 | 47.8 | 4546 | 150.7 | 81
2018-07-09 11:00 | 72.8 | 1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 4548 | 150.6 | 4548 | 47.8 | 4547 | 150.6 | 81
2018-07-09 12:00 | 80.4 | 1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 4549 | 150.6 | 4549 | 47.8 | 4548 | 150.6 | 81
2018-07-09 13:00 | 75.5 | 1 | 1 | 15.1 | 0 | 0 | 4550 | 150.5 | 4550 | 47.8 | 4549 | 150.6 | 81
2018-07-09 14:00 | 64.3 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 4551 | 150.5 | 4551 | 47.8 | 4550 | 150.5 | 81
2018-07-09 15:00 | 52.9 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 4552 | 150.5 | 4552 | 47.8 | 4551 | 150.5 | 81
2018-07-09 16:00 | 52.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 4553 | 150.5 | 4553 | 47.8 | 4552 | 150.5 | 81
2018-07-09 17:00 | 46.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 4554 | 150.5 | 4554 | 47.8 | 4553 | 150.5 | 81
2018-07-09 18:00 | 38.1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4555 | 150.4 | 4555 | 47.8 | 4554 | 150.5 | 81
2018-07-09 19:00 | 35.3 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 4556 | 150.4 | 4556 | 47.8 | 4555 | 150.4 | 81
2018-07-09 20:00 | 33.7 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 4557 | 150.2 | 4557 | 47.8 | 4556 | 150.4 | 81
2018-07-09 21:00 | 32.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 4558 | 150.2 | 4558 | 47.8 | 4557 | 150.2 | 81
2018-07-09 22:00 | 33.1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4559 | 150.2 | 4559 | 47.8 | 4558 | 150.2 | 81
2018-07-09 23:00 | 30.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 4560 | 150.1 | 4560 | 47.7 | 4559 | 150.2 | 81
2018-07-10 | 33.6 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 4561 | 150.1 | 4561 | 47.7 | 4560 | 150.1 | 81
2018-07-10 01:00 | 35.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 4562 | 150.1 | 4562 | 47.7 | 4561 | 150.1 | 81
2018-07-10 02:00 | 28 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 4563 | 150.1 | 4563 | 47.7 | 4562 | 150.1 | 81
2018-07-10 03:00 | 29.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 4564 | 150.1 | 4564 | 47.7 | 4563 | 150.1 | 81
2018-07-10 04:00 | 26.9 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 4565 | 150.1 | 4565 | 47.7 | 4564 | 150.1 | 81
2018-07-10 05:00 | 56.5 | 0 | 1 | 26.8 | 0 | 0 | 4566 | 150 | 4566 | 47.7 | 4565 | 150.1 | 81
2018-07-10 06:00 | 85.1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4567 | 150 | 4567 | 47.7 | 4566 | 150 | 81
2018-07-10 07:00 | 63.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4568 | 149.9 | 4568 | 47.7 | 4567 | 150 | 81
2018-07-10 08:00 | 56.8 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 4569 | 149.7 | 4569 | 47.7 | 4568 | 149.9 | 81
2018-07-10 09:00 | 88.8 | 1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 4570 | 149.7 | 4570 | 47.7 | 4569 | 149.7 | 81
2018-07-10 10:00 | 91.9 | 1 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 4571 | 149.7 | 4571 | 47.7 | 4570 | 149.7 | 81
2018-07-10 11:00 | 67.1 | 1 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 4572 | 149.7 | 4572 | 47.7 | 4571 | 149.7 | 81
2018-07-10 12:00 | 76.9 | 1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 4573 | 149.7 | 4573 | 47.6 | 4572 | 149.7 | 81
2018-07-10 13:00 | 66.5 | 1 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 4574 | 149.7 | 4574 | 47.6 | 4573 | 149.7 | 81
2018-07-10 14:00 | 67.4 | 1 | 1 | 16.4 | 0 | 0 | 4575 | 149.6 | 4575 | 47.6 | 4574 | 149.7 | 81
2018-07-10 15:00 | 60.3 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 4576 | 149.6 | 4576 | 47.6 | 4575 | 149.6 | 81
2018-07-10 16:00 | 60.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 4577 | 149.6 | 4577 | 47.6 | 4576 | 149.6 | 81
2018-07-10 17:00 | 49.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 4578 | 149.4 | 4578 | 47.6 | 4577 | 149.6 | 81
2018-07-10 18:00 | 36.1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4579 | 149.3 | 4579 | 47.6 | 4578 | 149.4 | 81
2018-07-10 19:00 | 39.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 4580 | 149.3 | 4580 | 47.6 | 4579 | 149.3 | 81
2018-07-10 20:00 | 37.5 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 4581 | 149.2 | 4581 | 47.6 | 4580 | 149.3 | 81
2018-07-10 21:00 | 34.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 4582 | 149.2 | 4582 | 47.6 | 4581 | 149.2 | 81
2018-07-10 22:00 | 32.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 4583 | 149.2 | 4583 | 47.6 | 4582 | 149.2 | 81
2018-07-10 23:00 | 32.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 4584 | 149.2 | 4584 | 47.6 | 4583 | 149.2 | 81
2018-07-11 | 31 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 4585 | 149.1 | 4585 | 47.6 | 4584 | 149.2 | 81
2018-07-11 01:00 | 38.8 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 4586 | 149.1 | 4586 | 47.5 | 4585 | 149.1 | 81
2018-07-11 02:00 | 34 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 4587 | 149.1 | 4587 | 47.5 | 4586 | 149.1 | 81
2018-07-11 03:00 | 32.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 4588 | 149.1 | 4588 | 47.5 | 4587 | 149.1 | 81
2018-07-11 04:00 | 32.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 4589 | 149 | 4589 | 47.5 | 4588 | 149.1 | 81
2018-07-11 05:00 | 45.6 | 0 | 1 | 21.2 | 0 | 0 | 4590 | 149 | 4590 | 47.5 | 4589 | 149 | 81
2018-07-11 06:00 | 92.2 | 1 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 4591 | 148.9 | 4591 | 47.5 | 4590 | 149 | 81
2018-07-11 07:00 | 66.6 | 1 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 4592 | 148.9 | 4592 | 47.5 | 4591 | 148.9 | 81
2018-07-11 08:00 | 78.2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4593 | 148.9 | 4593 | 47.5 | 4592 | 148.9 | 81
2018-07-11 09:00 | 81.8 | 1 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 4594 | 148.9 | 4594 | 47.5 | 4593 | 148.9 | 81
2018-07-11 10:00 | 109.9 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4595 | 148.8 | 4595 | 47.5 | 4594 | 148.9 | 81
2018-07-11 11:00 | 70 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4596 | 148.7 | 4596 | 47.5 | 4595 | 148.8 | 81
2018-07-11 12:00 | 76.8 | 1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 4597 | 148.7 | 4597 | 47.5 | 4596 | 148.7 | 81
2018-07-11 13:00 | 68 | 1 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 4598 | 148.6 | 4598 | 47.5 | 4597 | 148.7 | 81
2018-07-11 14:00 | 65.6 | 1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 4599 | 148.6 | 4599 | 47.4 | 4598 | 148.6 | 81
2018-07-11 15:00 | 77.6 | 1 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 4600 | 148.5 | 4600 | 47.4 | 4599 | 148.6 | 81
2018-07-11 16:00 | 74.6 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 4601 | 148.5 | 4601 | 47.4 | 4600 | 148.5 | 81
2018-07-11 17:00 | 68.2 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 0 | 4602 | 148.5 | 4602 | 47.4 | 4601 | 148.5 | 81
2018-07-11 18:00 | 52.3 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 4603 | 148.3 | 4603 | 47.4 | 4602 | 148.5 | 81
2018-07-11 19:00 | 34.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 4604 | 148.3 | 4604 | 47.4 | 4603 | 148.3 | 81
2018-07-11 20:00 | 40.6 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 4605 | 148.1 | 4605 | 47.4 | 4604 | 148.3 | 81
2018-07-11 21:00 | 35.1 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 4606 | 147.8 | 4606 | 47.4 | 4605 | 148.1 | 81
2018-07-11 22:00 | 33.8 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 4607 | 147.7 | 4607 | 47.4 | 4606 | 147.8 | 81
2018-07-11 23:00 | 34.6 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 4608 | 147.6 | 4608 | 47.4 | 4607 | 147.7 | 81
2018-07-12 | 33.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 4609 | 147.6 | 4609 | 47.4 | 4608 | 147.6 | 81
2018-07-12 01:00 | 35.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 4610 | 147.6 | 4610 | 47.4 | 4609 | 147.6 | 81
2018-07-12 02:00 | 36.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 4611 | 147.6 | 4611 | 47.4 | 4610 | 147.6 | 81
2018-07-12 03:00 | 33.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 4612 | 147.5 | 4612 | 47.4 | 4611 | 147.6 | 81
2018-07-12 04:00 | 36.1 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 4613 | 147.5 | 4613 | 47.3 | 4612 | 147.5 | 81
2018-07-12 05:00 | 52.5 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 4614 | 147.5 | 4614 | 47.3 | 4613 | 147.5 | 81
2018-07-12 06:00 | 63.3 | 0 | 1 | 28.6 | 0 | 0 | 4615 | 147.5 | 4615 | 47.3 | 4614 | 147.5 | 81
2018-07-12 07:00 | 71.1 | 1 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 4616 | 147.4 | 4616 | 47.3 | 4615 | 147.5 | 81
2018-07-12 08:00 | 80.3 | 1 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 4617 | 147.4 | 4617 | 47.3 | 4616 | 147.4 | 81
2018-07-12 09:00 | 103.3 | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 4618 | 147.3 | 4618 | 47.3 | 4617 | 147.4 | 81
2018-07-12 10:00 | 93.3 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 4619 | 147.3 | 4619 | 47.3 | 4618 | 147.3 | 81
2018-07-12 11:00 | 77.4 | 1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 4620 | 147.3 | 4620 | 47.3 | 4619 | 147.3 | 81
2018-07-12 12:00 | 79.5 | 1 | 1 | 19.4 | 0 | 0 | 4621 | 147.1 | 4621 | 47.3 | 4620 | 147.3 | 81
2018-07-12 13:00 | 64 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4622 | 147.1 | 4622 | 47.3 | 4621 | 147.1 | 81
2018-07-12 14:00 | 91.6 | 1 | 1 | 19.7 | 0 | 0 | 4623 | 147 | 4623 | 47.3 | 4622 | 147.1 | 81
2018-07-12 15:00 | 62.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4624 | 146.9 | 4624 | 47.3 | 4623 | 147 | 81
2018-07-12 16:00 | 52.9 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 4625 | 146.9 | 4625 | 47.3 | 4624 | 146.9 | 81
2018-07-12 17:00 | 45.5 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 4626 | 146.8 | 4626 | 47.3 | 4625 | 146.9 | 81
2018-07-12 18:00 | 44.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 4627 | 146.8 | 4627 | 47.3 | 4626 | 146.8 | 81
2018-07-12 19:00 | 34.3 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 4628 | 146.7 | 4628 | 47.3 | 4627 | 146.8 | 81
2018-07-12 20:00 | 34 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 4629 | 146.7 | 4629 | 47.2 | 4628 | 146.7 | 81
2018-07-12 21:00 | 35.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 4630 | 146.7 | 4630 | 47.2 | 4629 | 146.7 | 81
2018-07-12 22:00 | 41.6 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 4631 | 146.6 | 4631 | 47.2 | 4630 | 146.7 | 81
2018-07-12 23:00 | 31.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4632 | 146.6 | 4632 | 47.2 | 4631 | 146.6 | 81
2018-07-13 | 36.5 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 4633 | 146.6 | 4633 | 47.2 | 4632 | 146.6 | 81
2018-07-13 01:00 | 27 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 4634 | 146.6 | 4634 | 47.2 | 4633 | 146.6 | 81
2018-07-13 02:00 | 35.6 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 4635 | 146.5 | 4635 | 47.2 | 4634 | 146.6 | 81
2018-07-13 03:00 | 35.6 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 1 | 4636 | 146.3 | 4636 | 47.2 | 4635 | 146.5 | 81
2018-07-13 04:00 | 31.8 | 0 | 0 | 91.6 | 1 | 0 | 4637 | 146.3 | 4637 | 47.2 | 4636 | 146.3 | 81
2018-07-13 05:00 | 53.8 | 0 | 1 | 92.1 | 1 | 0 | 4638 | 146.2 | 4638 | 47.2 | 4637 | 146.3 | 81
2018-07-13 06:00 | 108.3 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 4639 | 145.9 | 4639 | 47.2 | 4638 | 146.2 | 81
2018-07-13 07:00 | 99 | 1 | 0 | 132 | 1 | 0 | 4640 | 145.9 | 4640 | 47.2 | 4639 | 145.9 | 81
2018-07-13 08:00 | 84 | 1 | 0 | 116.2 | 1 | 0 | 4641 | 145.9 | 4641 | 47.2 | 4640 | 145.9 | 81
2018-07-13 09:00 | 102.6 | 1 | 0 | 99.8 | 1 | 1 | 4642 | 145.9 | 4642 | 47.2 | 4641 | 145.9 | 81
2018-07-13 10:00 | 101.4 | 1 | 0 | 64.7 | 0 | 1 | 4643 | 145.8 | 4643 | 47.1 | 4642 | 145.9 | 81
2018-07-13 11:00 | 81.1 | 1 | 0 | 84.9 | 1 | 1 | 4644 | 145.8 | 4644 | 47.1 | 4643 | 145.8 | 81
2018-07-13 12:00 | 87.4 | 1 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 4645 | 145.8 | 4645 | 47.1 | 4644 | 145.8 | 81
2018-07-13 13:00 | 77.1 | 1 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 4646 | 145.7 | 4646 | 47.1 | 4645 | 145.8 | 81
2018-07-13 14:00 | 85.5 | 1 | 1 | 79.3 | 0 | 0 | 4647 | 145.7 | 4647 | 47.1 | 4646 | 145.7 | 81
2018-07-13 15:00 | 59.5 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 4648 | 145.7 | 4648 | 47.1 | 4647 | 145.7 | 81
2018-07-13 16:00 | 52.5 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 1 | 4649 | 145.6 | 4649 | 47.1 | 4648 | 145.7 | 81
2018-07-13 17:00 | 54.5 | 0 | 0 | 81.3 | 1 | 0 | 4650 | 145.6 | 4650 | 47.1 | 4649 | 145.6 | 81
2018-07-13 18:00 | 41.7 | 0 | 0 | 83.9 | 1 | 0 | 4651 | 145.5 | 4651 | 47.1 | 4650 | 145.6 | 81
2018-07-13 19:00 | 38 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 4652 | 145.5 | 4652 | 47.1 | 4651 | 145.5 | 81
2018-07-13 20:00 | 32.8 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 4653 | 145.4 | 4653 | 47.1 | 4652 | 145.5 | 81
2018-07-13 21:00 | 31.4 | 0 | 0 | 90.4 | 1 | 0 | 4654 | 145.3 | 4654 | 47.1 | 4653 | 145.4 | 81
2018-07-13 22:00 | 29.6 | 0 | 0 | 94.9 | 1 | 1 | 4655 | 145.1 | 4655 | 47.1 | 4654 | 145.3 | 81
2018-07-13 23:00 | 28.2 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 4656 | 145.1 | 4656 | 47.1 | 4655 | 145.1 | 81
2018-07-14 | 34.3 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 4657 | 145 | 4657 | 47.1 | 4656 | 145.1 | 81
2018-07-14 01:00 | 29 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 4658 | 145 | 4658 | 47 | 4657 | 145 | 81
2018-07-14 02:00 | 33.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 4659 | 145 | 4659 | 47 | 4658 | 145 | 81
2018-07-14 03:00 | 36.3 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 1 | 4660 | 144.9 | 4660 | 47 | 4659 | 145 | 81
2018-07-14 04:00 | 29.5 | 0 | 0 | 99.6 | 1 | 0 | 4661 | 144.9 | 4661 | 47 | 4660 | 144.9 | 81
2018-07-14 05:00 | 54 | 0 | 1 | 98.2 | 1 | 0 | 4662 | 144.9 | 4662 | 47 | 4661 | 144.9 | 81
2018-07-14 06:00 | 84.7 | 1 | 0 | 104.2 | 1 | 0 | 4663 | 144.7 | 4663 | 47 | 4662 | 144.9 | 81
2018-07-14 07:00 | 66.2 | 1 | 0 | 143.7 | 1 | 0 | 4664 | 144.7 | 4664 | 47 | 4663 | 144.7 | 81
2018-07-14 08:00 | 80.4 | 1 | 0 | 97.1 | 1 | 0 | 4665 | 144.6 | 4665 | 47 | 4664 | 144.7 | 81
2018-07-14 09:00 | 121.2 | 1 | 0 | 92.8 | 1 | 1 | 4666 | 144.6 | 4666 | 47 | 4665 | 144.6 | 81
2018-07-14 10:00 | 119.4 | 1 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 4667 | 144.5 | 4667 | 47 | 4666 | 144.6 | 81
2018-07-14 11:00 | 82.2 | 1 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 4668 | 144.4 | 4668 | 47 | 4667 | 144.5 | 81
2018-07-14 12:00 | 91.2 | 1 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 4669 | 144.4 | 4669 | 47 | 4668 | 144.4 | 81
2018-07-14 13:00 | 67.5 | 1 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 4670 | 144.3 | 4670 | 47 | 4669 | 144.4 | 81
2018-07-14 14:00 | 83.7 | 1 | 0 | 65.7 | 0 | 1 | 4671 | 144.3 | 4671 | 47 | 4670 | 144.3 | 81
2018-07-14 15:00 | 66.4 | 1 | 1 | 81.7 | 1 | 1 | 4672 | 144.2 | 4672 | 47 | 4671 | 144.3 | 81
2018-07-14 16:00 | 46.6 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 1 | 4673 | 144.2 | 4673 | 47 | 4672 | 144.2 | 81
2018-07-14 17:00 | 43.8 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 4674 | 144.1 | 4674 | 47 | 4673 | 144.2 | 81
2018-07-14 18:00 | 38.3 | 0 | 0 | 85.1 | 1 | 1 | 4675 | 144.1 | 4675 | 47 | 4674 | 144.1 | 81
2018-07-14 19:00 | 38.4 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 1 | 4676 | 144.1 | 4676 | 47 | 4675 | 144.1 | 81
2018-07-14 20:00 | 32.4 | 0 | 0 | 98.2 | 1 | 0 | 4677 | 144 | 4677 | 47 | 4676 | 144.1 | 81
2018-07-14 21:00 | 31.7 | 0 | 0 | 83.9 | 1 | 0 | 4678 | 144 | 4678 | 47 | 4677 | 144 | 81
2018-07-14 22:00 | 37 | 0 | 0 | 84.1 | 1 | 1 | 4679 | 143.9 | 4679 | 47 | 4678 | 144 | 81
2018-07-14 23:00 | 32.3 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 1 | 4680 | 143.9 | 4680 | 47 | 4679 | 143.9 | 81
2018-07-15 | 34.2 | 0 | 0 | 133.2 | 1 | 0 | 4681 | 143.7 | 4681 | 46.9 | 4680 | 143.9 | 81
2018-07-15 01:00 | 34 | 0 | 0 | 137.9 | 1 | 0 | 4682 | 143.6 | 4682 | 46.9 | 4681 | 143.7 | 81
2018-07-15 02:00 | 28.1 | 0 | 0 | 128.7 | 1 | 0 | 4683 | 143.5 | 4683 | 46.9 | 4682 | 143.6 | 81
2018-07-15 03:00 | 32 | 0 | 0 | 170.9 | 1 | 0 | 4684 | 143.4 | 4684 | 46.9 | 4683 | 143.5 | 81
2018-07-15 04:00 | 36.2 | 0 | 0 | 220.7 | 1 | 0 | 4685 | 143.4 | 4685 | 46.9 | 4684 | 143.4 | 81
2018-07-15 05:00 | 53.2 | 0 | 1 | 251.3 | 1 | 0 | 4686 | 143.3 | 4686 | 46.9 | 4685 | 143.4 | 81
2018-07-15 06:00 | 79.3 | 1 | 0 | 297.2 | 1 | 0 | 4687 | 143.3 | 4687 | 46.9 | 4686 | 143.3 | 81
2018-07-15 07:00 | 66.3 | 1 | 0 | 424.5 | 1 | 0 | 4688 | 143.3 | 4688 | 46.9 | 4687 | 143.3 | 81
2018-07-15 08:00 | 88.1 | 1 | 0 | 258.1 | 1 | 0 | 4689 | 143.3 | 4689 | 46.8 | 4688 | 143.3 | 81
2018-07-15 09:00 | 97.7 | 1 | 0 | 215.3 | 1 | 0 | 4690 | 143.3 | 4690 | 46.8 | 4689 | 143.3 | 81
2018-07-15 10:00 | 89.5 | 1 | 0 | 227.6 | 1 | 0 | 4691 | 143.3 | 4691 | 46.8 | 4690 | 143.3 | 81
2018-07-15 11:00 | 67.3 | 1 | 0 | 206.5 | 1 | 0 | 4692 | 143.2 | 4692 | 46.8 | 4691 | 143.3 | 81
2018-07-15 12:00 | 84.8 | 1 | 0 | 201.6 | 1 | 0 | 4693 | 143.2 | 4693 | 46.8 | 4692 | 143.2 | 81
2018-07-15 13:00 | 73 | 1 | 0 | 198.9 | 1 | 0 | 4694 | 143.1 | 4694 | 46.8 | 4693 | 143.2 | 81
2018-07-15 14:00 | 90.6 | 1 | 1 | 165.3 | 1 | 0 | 4695 | 143 | 4695 | 46.8 | 4694 | 143.1 | 81
2018-07-15 15:00 | 62.2 | 0 | 0 | 208.4 | 1 | 0 | 4696 | 143 | 4696 | 46.8 | 4695 | 143 | 81
2018-07-15 16:00 | 56.4 | 0 | 0 | 176.3 | 1 | 0 | 4697 | 142.9 | 4697 | 46.8 | 4696 | 143 | 81
2018-07-15 17:00 | 39.4 | 0 | 0 | 208 | 1 | 0 | 4698 | 142.8 | 4698 | 46.8 | 4697 | 142.9 | 81
2018-07-15 18:00 | 36.7 | 0 | 0 | 231.5 | 1 | 0 | 4699 | 142.8 | 4699 | 46.8 | 4698 | 142.8 | 81
2018-07-15 19:00 | 37.5 | 0 | 0 | 249.2 | 1 | 0 | 4700 | 142.7 | 4700 | 46.8 | 4699 | 142.8 | 81
2018-07-15 20:00 | 36.3 | 0 | 0 | 219.2 | 1 | 0 | 4701 | 142.6 | 4701 | 46.8 | 4700 | 142.7 | 81
2018-07-15 21:00 | 35.6 | 0 | 0 | 200.7 | 1 | 0 | 4702 | 142.6 | 4702 | 46.8 | 4701 | 142.6 | 81
2018-07-15 22:00 | 35.7 | 0 | 0 | 198.7 | 1 | 0 | 4703 | 142.6 | 4703 | 46.8 | 4702 | 142.6 | 81
2018-07-15 23:00 | 29.7 | 0 | 0 | 168.5 | 1 | 0 | 4704 | 142.5 | 4704 | 46.8 | 4703 | 142.6 | 81
2018-07-16 | 31.6 | 0 | 0 | 118.6 | 1 | 0 | 4705 | 142.4 | 4705 | 46.8 | 4704 | 142.5 | 81
2018-07-16 01:00 | 34 | 0 | 0 | 158.3 | 1 | 0 | 4706 | 142.3 | 4706 | 46.8 | 4705 | 142.4 | 81
2018-07-16 02:00 | 27.5 | 0 | 0 | 134.1 | 1 | 0 | 4707 | 142.2 | 4707 | 46.8 | 4706 | 142.3 | 81
2018-07-16 03:00 | 27.1 | 0 | 0 | 181 | 1 | 0 | 4708 | 142 | 4708 | 46.7 | 4707 | 142.2 | 81
2018-07-16 04:00 | 32.3 | 0 | 0 | 210.7 | 1 | 0 | 4709 | 141.9 | 4709 | 46.7 | 4708 | 142 | 81
2018-07-16 05:00 | 46.8 | 0 | 1 | 206.6 | 1 | 0 | 4710 | 141.9 | 4710 | 46.7 | 4709 | 141.9 | 81
2018-07-16 06:00 | 87.4 | 1 | 0 | 343.5 | 1 | 0 | 4711 | 141.8 | 4711 | 46.7 | 4710 | 141.9 | 81
2018-07-16 07:00 | 87.5 | 1 | 0 | 409 | 1 | 0 | 4712 | 141.8 | 4712 | 46.7 | 4711 | 141.8 | 81
2018-07-16 08:00 | 68.5 | 1 | 0 | 265.1 | 1 | 0 | 4713 | 141.8 | 4713 | 46.7 | 4712 | 141.8 | 81
2018-07-16 09:00 | 119.3 | 1 | 0 | 207.4 | 1 | 0 | 4714 | 141.8 | 4714 | 46.7 | 4713 | 141.8 | 81
2018-07-16 10:00 | 95.5 | 1 | 0 | 245.5 | 1 | 0 | 4715 | 141.8 | 4715 | 46.7 | 4714 | 141.8 | 81
2018-07-16 11:00 | 72.7 | 1 | 0 | 178.9 | 1 | 0 | 4716 | 141.6 | 4716 | 46.7 | 4715 | 141.8 | 81
2018-07-16 12:00 | 81.4 | 1 | 0 | 210.9 | 1 | 0 | 4717 | 141.6 | 4717 | 46.7 | 4716 | 141.6 | 81
2018-07-16 13:00 | 68.9 | 1 | 0 | 184 | 1 | 0 | 4718 | 141.5 | 4718 | 46.7 | 4717 | 141.6 | 81
2018-07-16 14:00 | 69.8 | 1 | 1 | 187.9 | 1 | 0 | 4719 | 141.5 | 4719 | 46.7 | 4718 | 141.5 | 81
2018-07-16 15:00 | 49.2 | 0 | 0 | 172.6 | 1 | 0 | 4720 | 141.5 | 4720 | 46.7 | 4719 | 141.5 | 81
2018-07-16 16:00 | 43.7 | 0 | 0 | 224.5 | 1 | 0 | 4721 | 141.5 | 4721 | 46.7 | 4720 | 141.5 | 81
2018-07-16 17:00 | 45.3 | 0 | 0 | 194.3 | 1 | 0 | 4722 | 141.4 | 4722 | 46.7 | 4721 | 141.5 | 81
2018-07-16 18:00 | 44.6 | 0 | 0 | 248 | 1 | 0 | 4723 | 141.4 | 4723 | 46.6 | 4722 | 141.4 | 81
2018-07-16 19:00 | 48.4 | 0 | 0 | 231.7 | 1 | 0 | 4724 | 141.4 | 4724 | 46.6 | 4723 | 141.4 | 81
2018-07-16 20:00 | 43.2 | 0 | 0 | 224 | 1 | 0 | 4725 | 141.3 | 4725 | 46.6 | 4724 | 141.4 | 81
2018-07-16 21:00 | 35.2 | 0 | 0 | 212.1 | 1 | 0 | 4726 | 141.3 | 4726 | 46.6 | 4725 | 141.3 | 81
2018-07-16 22:00 | 34.2 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 4727 | 141.3 | 4727 | 46.6 | 4726 | 141.3 | 81
2018-07-16 23:00 | 38.4 | 0 | 0 | 146.7 | 1 | 1 | 4728 | 141.2 | 4728 | 46.6 | 4727 | 141.3 | 81
2018-07-17 | 36.7 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 4729 | 141.1 | 4729 | 46.6 | 4728 | 141.2 | 81
2018-07-17 01:00 | 34.1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4730 | 141 | 4730 | 46.6 | 4729 | 141.1 | 81
2018-07-17 02:00 | 34.7 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 4731 | 141 | 4731 | 46.6 | 4730 | 141 | 81
2018-07-17 03:00 | 33.6 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 1 | 4732 | 141 | 4732 | 46.6 | 4731 | 141 | 81
2018-07-17 04:00 | 37.8 | 0 | 0 | 95.3 | 1 | 0 | 4733 | 140.9 | 4733 | 46.6 | 4732 | 141 | 81
2018-07-17 05:00 | 59.5 | 0 | 1 | 88.7 | 1 | 0 | 4734 | 140.9 | 4734 | 46.6 | 4733 | 140.9 | 81
2018-07-17 06:00 | 79.3 | 1 | 0 | 109.9 | 1 | 0 | 4735 | 140.8 | 4735 | 46.6 | 4734 | 140.9 | 81
2018-07-17 07:00 | 71.2 | 1 | 0 | 156.6 | 1 | 0 | 4736 | 140.6 | 4736 | 46.6 | 4735 | 140.8 | 81
2018-07-17 08:00 | 70.9 | 1 | 0 | 101.1 | 1 | 0 | 4737 | 140.6 | 4737 | 46.6 | 4736 | 140.6 | 81
2018-07-17 09:00 | 84.5 | 1 | 0 | 100.2 | 1 | 1 | 4738 | 140.6 | 4738 | 46.6 | 4737 | 140.6 | 81
2018-07-17 10:00 | 99.8 | 1 | 1 | 69.7 | 0 | 0 | 4739 | 140.5 | 4739 | 46.6 | 4738 | 140.6 | 81
2018-07-17 11:00 | 58.2 | 0 | 1 | 69.6 | 0 | 0 | 4740 | 140.4 | 4740 | 46.6 | 4739 | 140.5 | 81
2018-07-17 12:00 | 69.3 | 1 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 4741 | 140.4 | 4741 | 46.6 | 4740 | 140.4 | 81
2018-07-17 13:00 | 66.5 | 1 | 1 | 63.8 | 0 | 0 | 4742 | 140.4 | 4742 | 46.6 | 4741 | 140.4 | 81
2018-07-17 14:00 | 62 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 4743 | 140.3 | 4743 | 46.5 | 4742 | 140.4 | 81
2018-07-17 15:00 | 57.2 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 4744 | 140.3 | 4744 | 46.5 | 4743 | 140.3 | 81
2018-07-17 16:00 | 46 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 4745 | 140.2 | 4745 | 46.5 | 4744 | 140.3 | 81
2018-07-17 17:00 | 51.2 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 1 | 4746 | 140 | 4746 | 46.5 | 4745 | 140.2 | 81
2018-07-17 18:00 | 45.3 | 0 | 0 | 82.3 | 1 | 0 | 4747 | 139.9 | 4747 | 46.5 | 4746 | 140 | 81
2018-07-17 19:00 | 35.1 | 0 | 0 | 84.6 | 1 | 0 | 4748 | 139.9 | 4748 | 46.5 | 4747 | 139.9 | 81
2018-07-17 20:00 | 31.9 | 0 | 0 | 86 | 1 | 1 | 4749 | 139.8 | 4749 | 46.5 | 4748 | 139.9 | 81
2018-07-17 21:00 | 28.2 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 4750 | 139.8 | 4750 | 46.5 | 4749 | 139.8 | 81
2018-07-17 22:00 | 34.6 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4751 | 139.7 | 4751 | 46.5 | 4750 | 139.8 | 81
2018-07-17 23:00 | 34.9 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 4752 | 139.7 | 4752 | 46.5 | 4751 | 139.7 | 81
2018-07-18 | 37.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 4753 | 139.7 | 4753 | 46.5 | 4752 | 139.7 | 81
2018-07-18 01:00 | 32.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 4754 | 139.6 | 4754 | 46.5 | 4753 | 139.7 | 81
2018-07-18 02:00 | 31.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 4755 | 139.5 | 4755 | 46.5 | 4754 | 139.6 | 81
2018-07-18 03:00 | 29.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 4756 | 139.4 | 4756 | 46.5 | 4755 | 139.5 | 81
2018-07-18 04:00 | 33.9 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 4757 | 139.4 | 4757 | 46.5 | 4756 | 139.4 | 81
2018-07-18 05:00 | 53.7 | 0 | 1 | 21.6 | 0 | 0 | 4758 | 139.4 | 4758 | 46.4 | 4757 | 139.4 | 81
2018-07-18 06:00 | 96.2 | 1 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 4759 | 139.3 | 4759 | 46.4 | 4758 | 139.4 | 81
2018-07-18 07:00 | 81.4 | 1 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 4760 | 139.2 | 4760 | 46.4 | 4759 | 139.3 | 81
2018-07-18 08:00 | 66 | 1 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 4761 | 139.1 | 4761 | 46.4 | 4760 | 139.2 | 81
2018-07-18 09:00 | 83.2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4762 | 139 | 4762 | 46.4 | 4761 | 139.1 | 81
2018-07-18 10:00 | 110.7 | 1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 4763 | 138.9 | 4763 | 46.4 | 4762 | 139 | 81
2018-07-18 11:00 | 66.4 | 1 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 4764 | 138.9 | 4764 | 46.4 | 4763 | 138.9 | 81
2018-07-18 12:00 | 76.5 | 1 | 1 | 17.9 | 0 | 0 | 4765 | 138.8 | 4765 | 46.4 | 4764 | 138.9 | 81
2018-07-18 13:00 | 60 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4766 | 138.7 | 4766 | 46.4 | 4765 | 138.8 | 81
2018-07-18 14:00 | 66.6 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4767 | 138.7 | 4767 | 46.4 | 4766 | 138.7 | 81
2018-07-18 15:00 | 59.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 4768 | 138.7 | 4768 | 46.4 | 4767 | 138.7 | 81
2018-07-18 16:00 | 50.3 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 4769 | 138.5 | 4769 | 46.4 | 4768 | 138.7 | 81
2018-07-18 17:00 | 47.6 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 4770 | 138.5 | 4770 | 46.4 | 4769 | 138.5 | 81
2018-07-18 18:00 | 41.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 4771 | 138.5 | 4771 | 46.3 | 4770 | 138.5 | 81
2018-07-18 19:00 | 34.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 4772 | 138.4 | 4772 | 46.3 | 4771 | 138.5 | 81
2018-07-18 20:00 | 32.2 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 4773 | 138.3 | 4773 | 46.3 | 4772 | 138.4 | 81
2018-07-18 21:00 | 33.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 4774 | 138.3 | 4774 | 46.3 | 4773 | 138.3 | 81
2018-07-18 22:00 | 28.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 4775 | 138.3 | 4775 | 46.3 | 4774 | 138.3 | 81
2018-07-18 23:00 | 37.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 4776 | 138.2 | 4776 | 46.3 | 4775 | 138.3 | 81
2018-07-19 | 27.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 4777 | 138.1 | 4777 | 46.3 | 4776 | 138.2 | 81
2018-07-19 01:00 | 27.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 4778 | 138.1 | 4778 | 46.3 | 4777 | 138.1 | 81
2018-07-19 02:00 | 30 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 4779 | 138.1 | 4779 | 46.3 | 4778 | 138.1 | 81
2018-07-19 03:00 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4780 | 138 | 4780 | 46.3 | 4779 | 138.1 | 81
2018-07-19 04:00 | 35.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4781 | 138 | 4781 | 46.3 | 4780 | 138 | 81
2018-07-19 05:00 | 53 | 0 | 1 | 22.9 | 0 | 0 | 4782 | 138 | 4782 | 46.3 | 4781 | 138 | 81
2018-07-19 06:00 | 77.9 | 1 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 4783 | 137.9 | 4783 | 46.3 | 4782 | 138 | 81
2018-07-19 07:00 | 69.1 | 1 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 4784 | 137.9 | 4784 | 46.3 | 4783 | 137.9 | 81
2018-07-19 08:00 | 75.2 | 1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 4785 | 137.9 | 4785 | 46.3 | 4784 | 137.9 | 81
2018-07-19 09:00 | 84.4 | 1 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 4786 | 137.7 | 4786 | 46.3 | 4785 | 137.9 | 81
2018-07-19 10:00 | 109.7 | 1 | 1 | 21.1 | 0 | 0 | 4787 | 137.6 | 4787 | 46.3 | 4786 | 137.7 | 81
2018-07-19 11:00 | 64.5 | 0 | 1 | 16.2 | 0 | 0 | 4788 | 137.6 | 4788 | 46.2 | 4787 | 137.6 | 81
2018-07-19 12:00 | 75.1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4789 | 137.5 | 4789 | 46.2 | 4788 | 137.6 | 81
2018-07-19 13:00 | 69.5 | 1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 4790 | 137.5 | 4790 | 46.2 | 4789 | 137.5 | 81
2018-07-19 14:00 | 87.8 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 4791 | 137.3 | 4791 | 46.2 | 4790 | 137.5 | 81
2018-07-19 15:00 | 70.4 | 1 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 4792 | 137.2 | 4792 | 46.2 | 4791 | 137.3 | 81
2018-07-19 16:00 | 44 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 4793 | 137.2 | 4793 | 46.2 | 4792 | 137.2 | 81
2018-07-19 17:00 | 52.9 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 4794 | 137.2 | 4794 | 46.2 | 4793 | 137.2 | 81
2018-07-19 18:00 | 39.7 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 4795 | 137.2 | 4795 | 46.2 | 4794 | 137.2 | 81
2018-07-19 19:00 | 29.8 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 4796 | 137.2 | 4796 | 46.2 | 4795 | 137.2 | 81
2018-07-19 20:00 | 30 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 4797 | 137.2 | 4797 | 46.2 | 4796 | 137.2 | 81
2018-07-19 21:00 | 29 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 4798 | 137.1 | 4798 | 46.2 | 4797 | 137.2 | 81
2018-07-19 22:00 | 32.2 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 4799 | 137.1 | 4799 | 46.2 | 4798 | 137.1 | 81
2018-07-19 23:00 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 4800 | 137.1 | 4800 | 46.2 | 4799 | 137.1 | 81
2018-07-20 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 4801 | 137.1 | 4801 | 46.2 | 4800 | 137.1 | 81
2018-07-20 01:00 | 31.5 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 4802 | 137.1 | 4802 | 46.2 | 4801 | 137.1 | 81
2018-07-20 02:00 | 35.5 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 4803 | 137 | 4803 | 46.2 | 4802 | 137.1 | 81
2018-07-20 03:00 | 30 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 4804 | 136.9 | 4804 | 46.1 | 4803 | 137 | 81
2018-07-20 04:00 | 41.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4805 | 136.9 | 4805 | 46.1 | 4804 | 136.9 | 81
2018-07-20 05:00 | 50.7 | 0 | 1 | 22.2 | 0 | 0 | 4806 | 136.9 | 4806 | 46.1 | 4805 | 136.9 | 81
2018-07-20 06:00 | 78.9 | 1 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 4807 | 136.7 | 4807 | 46.1 | 4806 | 136.9 | 81
2018-07-20 07:00 | 67.2 | 1 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 4808 | 136.6 | 4808 | 46.1 | 4807 | 136.7 | 81
2018-07-20 08:00 | 66.5 | 1 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 4809 | 136.5 | 4809 | 46.1 | 4808 | 136.6 | 81
2018-07-20 09:00 | 113.3 | 1 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 4810 | 136.5 | 4810 | 46.1 | 4809 | 136.5 | 81
2018-07-20 10:00 | 111.3 | 1 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 4811 | 136.5 | 4811 | 46.1 | 4810 | 136.5 | 81
2018-07-20 11:00 | 68 | 1 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 4812 | 136.4 | 4812 | 46.1 | 4811 | 136.5 | 81
2018-07-20 12:00 | 76.4 | 1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 4813 | 136.2 | 4813 | 46.1 | 4812 | 136.4 | 81
2018-07-20 13:00 | 85 | 1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 4814 | 136.2 | 4814 | 46.1 | 4813 | 136.2 | 81
2018-07-20 14:00 | 87.8 | 1 | 1 | 15.7 | 0 | 0 | 4815 | 136.2 | 4815 | 46.1 | 4814 | 136.2 | 81
2018-07-20 15:00 | 60 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 4816 | 136.2 | 4816 | 46.1 | 4815 | 136.2 | 81
2018-07-20 16:00 | 64.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 4817 | 136.1 | 4817 | 46.1 | 4816 | 136.2 | 81
2018-07-20 17:00 | 59.5 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 4818 | 136.1 | 4818 | 46.1 | 4817 | 136.1 | 81
2018-07-20 18:00 | 44.6 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 4819 | 135.8 | 4819 | 46.1 | 4818 | 136.1 | 81
2018-07-20 19:00 | 41.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 4820 | 135.7 | 4820 | 46 | 4819 | 135.8 | 81
2018-07-20 20:00 | 41.4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4821 | 135.7 | 4821 | 46 | 4820 | 135.7 | 81
2018-07-20 21:00 | 33.5 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 4822 | 135.6 | 4822 | 46 | 4821 | 135.7 | 81
2018-07-20 22:00 | 39 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 4823 | 135.6 | 4823 | 46 | 4822 | 135.6 | 81
2018-07-20 23:00 | 38.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 4824 | 135.6 | 4824 | 46 | 4823 | 135.6 | 81
2018-07-21 | 34.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4825 | 135.6 | 4825 | 46 | 4824 | 135.6 | 81
2018-07-21 01:00 | 32.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 4826 | 135.5 | 4826 | 46 | 4825 | 135.6 | 81
2018-07-21 02:00 | 33.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4827 | 135.3 | 4827 | 46 | 4826 | 135.5 | 81
2018-07-21 03:00 | 30.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 4828 | 135.3 | 4828 | 46 | 4827 | 135.3 | 81
2018-07-21 04:00 | 39.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 4829 | 135.3 | 4829 | 46 | 4828 | 135.3 | 81
2018-07-21 05:00 | 60.4 | 0 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 4830 | 135.3 | 4830 | 46 | 4829 | 135.3 | 81
2018-07-21 06:00 | 69.9 | 1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 4831 | 135.2 | 4831 | 46 | 4830 | 135.3 | 81
2018-07-21 07:00 | 70.7 | 1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 4832 | 135.2 | 4832 | 46 | 4831 | 135.2 | 81
2018-07-21 08:00 | 67.9 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4833 | 135.1 | 4833 | 46 | 4832 | 135.2 | 81
2018-07-21 09:00 | 113.5 | 1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 4834 | 135 | 4834 | 46 | 4833 | 135.1 | 81
2018-07-21 10:00 | 100.6 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 4835 | 134.9 | 4835 | 46 | 4834 | 135 | 81
2018-07-21 11:00 | 67.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4836 | 134.9 | 4836 | 46 | 4835 | 134.9 | 81
2018-07-21 12:00 | 78.4 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 4837 | 134.8 | 4837 | 46 | 4836 | 134.9 | 81
2018-07-21 13:00 | 75.8 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4838 | 134.8 | 4838 | 46 | 4837 | 134.8 | 81
2018-07-21 14:00 | 88.5 | 1 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 4839 | 134.8 | 4839 | 45.9 | 4838 | 134.8 | 81
2018-07-21 15:00 | 56.1 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4840 | 134.7 | 4840 | 45.9 | 4839 | 134.8 | 81
2018-07-21 16:00 | 46.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 4841 | 134.6 | 4841 | 45.9 | 4840 | 134.7 | 81
2018-07-21 17:00 | 52.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 4842 | 134.6 | 4842 | 45.9 | 4841 | 134.6 | 81
2018-07-21 18:00 | 45.1 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 4843 | 134.6 | 4843 | 45.9 | 4842 | 134.6 | 81
2018-07-21 19:00 | 36 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 4844 | 134.6 | 4844 | 45.9 | 4843 | 134.6 | 81
2018-07-21 20:00 | 35 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4845 | 134.6 | 4845 | 45.9 | 4844 | 134.6 | 81
2018-07-21 21:00 | 40.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4846 | 134.6 | 4846 | 45.9 | 4845 | 134.6 | 81
2018-07-21 22:00 | 35.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 4847 | 134.5 | 4847 | 45.9 | 4846 | 134.6 | 81
2018-07-21 23:00 | 32.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4848 | 134.5 | 4848 | 45.9 | 4847 | 134.5 | 81
2018-07-22 | 31.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 4849 | 134.5 | 4849 | 45.9 | 4848 | 134.5 | 81
2018-07-22 01:00 | 29.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 4850 | 134.5 | 4850 | 45.9 | 4849 | 134.5 | 81
2018-07-22 02:00 | 32.1 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 4851 | 134.5 | 4851 | 45.9 | 4850 | 134.5 | 81
2018-07-22 03:00 | 31.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 4852 | 134.5 | 4852 | 45.9 | 4851 | 134.5 | 81
2018-07-22 04:00 | 29.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 4853 | 134.4 | 4853 | 45.9 | 4852 | 134.5 | 81
2018-07-22 05:00 | 43.2 | 0 | 1 | 22.8 | 0 | 0 | 4854 | 134.4 | 4854 | 45.9 | 4853 | 134.4 | 81
2018-07-22 06:00 | 82.4 | 1 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 4855 | 134.2 | 4855 | 45.9 | 4854 | 134.4 | 81
2018-07-22 07:00 | 84.7 | 1 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 4856 | 134.2 | 4856 | 45.9 | 4855 | 134.2 | 81
2018-07-22 08:00 | 90.2 | 1 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 4857 | 134.2 | 4857 | 45.8 | 4856 | 134.2 | 81
2018-07-22 09:00 | 91.5 | 1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 4858 | 134.1 | 4858 | 45.8 | 4857 | 134.2 | 81
2018-07-22 10:00 | 118.9 | 1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 4859 | 134.1 | 4859 | 45.8 | 4858 | 134.1 | 81
2018-07-22 11:00 | 68.1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4860 | 134 | 4860 | 45.8 | 4859 | 134.1 | 81
2018-07-22 12:00 | 85.7 | 1 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 4861 | 134 | 4861 | 45.8 | 4860 | 134 | 81
2018-07-22 13:00 | 69.6 | 1 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 4862 | 133.9 | 4862 | 45.8 | 4861 | 134 | 81
2018-07-22 14:00 | 87.1 | 1 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 4863 | 133.8 | 4863 | 45.8 | 4862 | 133.9 | 81
2018-07-22 15:00 | 69 | 1 | 1 | 19.5 | 0 | 0 | 4864 | 133.7 | 4864 | 45.8 | 4863 | 133.8 | 81
2018-07-22 16:00 | 58.2 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 4865 | 133.6 | 4865 | 45.8 | 4864 | 133.7 | 81
2018-07-22 17:00 | 48 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 4866 | 133.6 | 4866 | 45.8 | 4865 | 133.6 | 81
2018-07-22 18:00 | 38.7 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 4867 | 133.5 | 4867 | 45.8 | 4866 | 133.6 | 81
2018-07-22 19:00 | 33 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 4868 | 133.3 | 4868 | 45.8 | 4867 | 133.5 | 81
2018-07-22 20:00 | 32.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 4869 | 133.3 | 4869 | 45.8 | 4868 | 133.3 | 81
2018-07-22 21:00 | 29 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 4870 | 133.3 | 4870 | 45.7 | 4869 | 133.3 | 81
2018-07-22 22:00 | 32.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4871 | 133.3 | 4871 | 45.7 | 4870 | 133.3 | 81
2018-07-22 23:00 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 4872 | 133.2 | 4872 | 45.7 | 4871 | 133.3 | 81
2018-07-23 | 32.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 4873 | 133.2 | 4873 | 45.7 | 4872 | 133.2 | 81
2018-07-23 01:00 | 30.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 4874 | 133.1 | 4874 | 45.7 | 4873 | 133.2 | 81
2018-07-23 02:00 | 34.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 4875 | 133 | 4875 | 45.7 | 4874 | 133.1 | 81
2018-07-23 03:00 | 32.9 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 4876 | 133 | 4876 | 45.7 | 4875 | 133 | 81
2018-07-23 04:00 | 29 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 4877 | 133 | 4877 | 45.7 | 4876 | 133 | 81
2018-07-23 05:00 | 59.8 | 0 | 1 | 22.2 | 0 | 0 | 4878 | 133 | 4878 | 45.7 | 4877 | 133 | 81
2018-07-23 06:00 | 68 | 1 | 1 | 28.9 | 0 | 0 | 4879 | 132.9 | 4879 | 45.7 | 4878 | 133 | 81
2018-07-23 07:00 | 62.5 | 0 | 1 | 46.5 | 0 | 0 | 4880 | 132.9 | 4880 | 45.7 | 4879 | 132.9 | 81
2018-07-23 08:00 | 68.3 | 1 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 4881 | 132.7 | 4881 | 45.7 | 4880 | 132.9 | 81
2018-07-23 09:00 | 85 | 1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 4882 | 132.7 | 4882 | 45.7 | 4881 | 132.7 | 81
2018-07-23 10:00 | 104.8 | 1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 4883 | 132.5 | 4883 | 45.7 | 4882 | 132.7 | 81
2018-07-23 11:00 | 65.2 | 1 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 4884 | 132.5 | 4884 | 45.7 | 4883 | 132.5 | 81
2018-07-23 12:00 | 98 | 1 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 4885 | 132.4 | 4885 | 45.7 | 4884 | 132.5 | 81
2018-07-23 13:00 | 65.3 | 1 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 4886 | 132.4 | 4886 | 45.7 | 4885 | 132.4 | 81
2018-07-23 14:00 | 77.7 | 1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 4887 | 132.3 | 4887 | 45.6 | 4886 | 132.4 | 81
2018-07-23 15:00 | 70.4 | 1 | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 4888 | 132.3 | 4888 | 45.6 | 4887 | 132.3 | 81
2018-07-23 16:00 | 50.5 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 4889 | 132.2 | 4889 | 45.6 | 4888 | 132.3 | 81
2018-07-23 17:00 | 47.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 4890 | 132.2 | 4890 | 45.6 | 4889 | 132.2 | 81
2018-07-23 18:00 | 46.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4891 | 132.1 | 4891 | 45.6 | 4890 | 132.2 | 81
2018-07-23 19:00 | 36.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 4892 | 132.1 | 4892 | 45.6 | 4891 | 132.1 | 81
2018-07-23 20:00 | 29 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 4893 | 132.1 | 4893 | 45.6 | 4892 | 132.1 | 81
2018-07-23 21:00 | 34.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 4894 | 132 | 4894 | 45.6 | 4893 | 132.1 | 81
2018-07-23 22:00 | 32.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 4895 | 132 | 4895 | 45.6 | 4894 | 132 | 81
2018-07-23 23:00 | 26 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 4896 | 132 | 4896 | 45.6 | 4895 | 132 | 81
2018-07-24 | 34.1 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 4897 | 132 | 4897 | 45.6 | 4896 | 132 | 81
2018-07-24 01:00 | 32.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 4898 | 131.8 | 4898 | 45.6 | 4897 | 132 | 81
2018-07-24 02:00 | 35.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 4899 | 131.6 | 4899 | 45.6 | 4898 | 131.8 | 81
2018-07-24 03:00 | 38.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 4900 | 131.5 | 4900 | 45.6 | 4899 | 131.6 | 81
2018-07-24 04:00 | 33.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 4901 | 131.5 | 4901 | 45.6 | 4900 | 131.5 | 81
2018-07-24 05:00 | 54.8 | 0 | 1 | 21.4 | 0 | 0 | 4902 | 131.5 | 4902 | 45.6 | 4901 | 131.5 | 81
2018-07-24 06:00 | 89.4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4903 | 131.3 | 4903 | 45.6 | 4902 | 131.5 | 81
2018-07-24 07:00 | 77.3 | 1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 4904 | 131.2 | 4904 | 45.6 | 4903 | 131.3 | 81
2018-07-24 08:00 | 73.2 | 1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 4905 | 131.2 | 4905 | 45.6 | 4904 | 131.2 | 81
2018-07-24 09:00 | 88.3 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 4906 | 131.2 | 4906 | 45.6 | 4905 | 131.2 | 81
2018-07-24 10:00 | 111.4 | 1 | 1 | 18.2 | 0 | 0 | 4907 | 131.2 | 4907 | 45.5 | 4906 | 131.2 | 81
2018-07-24 11:00 | 55.8 | 0 | 1 | 21.1 | 0 | 0 | 4908 | 131.1 | 4908 | 45.5 | 4907 | 131.2 | 81
2018-07-24 12:00 | 68.8 | 1 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 4909 | 131.1 | 4909 | 45.5 | 4908 | 131.1 | 81
2018-07-24 13:00 | 77.9 | 1 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 4910 | 131.1 | 4910 | 45.5 | 4909 | 131.1 | 81
2018-07-24 14:00 | 73.6 | 1 | 1 | 17.7 | 0 | 0 | 4911 | 131.1 | 4911 | 45.5 | 4910 | 131.1 | 81
2018-07-24 15:00 | 57.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 4912 | 131 | 4912 | 45.5 | 4911 | 131.1 | 81
2018-07-24 16:00 | 55.1 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 4913 | 131 | 4913 | 45.5 | 4912 | 131 | 81
2018-07-24 17:00 | 44.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 4914 | 131 | 4914 | 45.5 | 4913 | 131 | 81
2018-07-24 18:00 | 37.7 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 4915 | 130.9 | 4915 | 45.5 | 4914 | 131 | 81
2018-07-24 19:00 | 42.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 4916 | 130.9 | 4916 | 45.5 | 4915 | 130.9 | 81
2018-07-24 20:00 | 38.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 4917 | 130.8 | 4917 | 45.5 | 4916 | 130.9 | 81
2018-07-24 21:00 | 28.6 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 4918 | 130.7 | 4918 | 45.4 | 4917 | 130.8 | 81
2018-07-24 22:00 | 33.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 4919 | 130.7 | 4919 | 45.4 | 4918 | 130.7 | 81
2018-07-24 23:00 | 30 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 4920 | 130.6 | 4920 | 45.4 | 4919 | 130.7 | 81
2018-07-25 | 28.9 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 4921 | 130.5 | 4921 | 45.4 | 4920 | 130.6 | 81
2018-07-25 01:00 | 35.5 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 4922 | 130.5 | 4922 | 45.4 | 4921 | 130.5 | 81
2018-07-25 02:00 | 32.1 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 4923 | 130.5 | 4923 | 45.4 | 4922 | 130.5 | 81
2018-07-25 03:00 | 27 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 4924 | 130.5 | 4924 | 45.4 | 4923 | 130.5 | 81
2018-07-25 04:00 | 30.5 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 4925 | 130.5 | 4925 | 45.4 | 4924 | 130.5 | 81
2018-07-25 05:00 | 48.8 | 0 | 1 | 21.8 | 0 | 0 | 4926 | 130.5 | 4926 | 45.4 | 4925 | 130.5 | 81
2018-07-25 06:00 | 69 | 1 | 1 | 24.9 | 0 | 0 | 4927 | 130.5 | 4927 | 45.4 | 4926 | 130.5 | 81
2018-07-25 07:00 | 61.7 | 0 | 1 | 44.4 | 0 | 0 | 4928 | 130.4 | 4928 | 45.4 | 4927 | 130.5 | 81
2018-07-25 08:00 | 77.1 | 1 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 4929 | 130.3 | 4929 | 45.3 | 4928 | 130.4 | 81
2018-07-25 09:00 | 94.6 | 1 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 4930 | 130.2 | 4930 | 45.3 | 4929 | 130.3 | 81
2018-07-25 10:00 | 111.8 | 1 | 1 | 18.1 | 0 | 0 | 4931 | 130 | 4931 | 45.3 | 4930 | 130.2 | 81
2018-07-25 11:00 | 59.1 | 0 | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 4932 | 130 | 4932 | 45.3 | 4931 | 130 | 81
2018-07-25 12:00 | 73.9 | 1 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 4933 | 129.9 | 4933 | 45.3 | 4932 | 130 | 81
2018-07-25 13:00 | 68.7 | 1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 4934 | 129.9 | 4934 | 45.3 | 4933 | 129.9 | 81
2018-07-25 14:00 | 82.5 | 1 | 1 | 18.7 | 0 | 0 | 4935 | 129.9 | 4935 | 45.3 | 4934 | 129.9 | 81
2018-07-25 15:00 | 55.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 4936 | 129.9 | 4936 | 45.3 | 4935 | 129.9 | 81
2018-07-25 16:00 | 51.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4937 | 129.9 | 4937 | 45.3 | 4936 | 129.9 | 81
2018-07-25 17:00 | 42.6 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 4938 | 129.9 | 4938 | 45.3 | 4937 | 129.9 | 81
2018-07-25 18:00 | 38.5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4939 | 129.8 | 4939 | 45.3 | 4938 | 129.9 | 81
2018-07-25 19:00 | 34.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4940 | 129.7 | 4940 | 45.3 | 4939 | 129.8 | 81
2018-07-25 20:00 | 32.1 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 4941 | 129.7 | 4941 | 45.3 | 4940 | 129.7 | 81
2018-07-25 21:00 | 34.5 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 4942 | 129.6 | 4942 | 45.3 | 4941 | 129.7 | 81
2018-07-25 22:00 | 33.3 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 4943 | 129.6 | 4943 | 45.2 | 4942 | 129.6 | 81
2018-07-25 23:00 | 28.7 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 4944 | 129.6 | 4944 | 45.2 | 4943 | 129.6 | 81
2018-07-26 | 26.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4945 | 129.5 | 4945 | 45.2 | 4944 | 129.6 | 81
2018-07-26 01:00 | 31.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 4946 | 129.5 | 4946 | 45.2 | 4945 | 129.5 | 81
2018-07-26 02:00 | 26.6 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 4947 | 129.4 | 4947 | 45.2 | 4946 | 129.5 | 81
2018-07-26 03:00 | 28.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 4948 | 129.3 | 4948 | 45.2 | 4947 | 129.4 | 81
2018-07-26 04:00 | 28.5 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 4949 | 129.3 | 4949 | 45.2 | 4948 | 129.3 | 81
2018-07-26 05:00 | 50.9 | 0 | 1 | 22.4 | 0 | 0 | 4950 | 129.2 | 4950 | 45.2 | 4949 | 129.3 | 81
2018-07-26 06:00 | 92.8 | 1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4951 | 128.9 | 4951 | 45.2 | 4950 | 129.2 | 81
2018-07-26 07:00 | 68.4 | 1 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 4952 | 128.9 | 4952 | 45.2 | 4951 | 128.9 | 81
2018-07-26 08:00 | 74.5 | 1 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 4953 | 128.8 | 4953 | 45.2 | 4952 | 128.9 | 81
2018-07-26 09:00 | 84 | 1 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 4954 | 128.7 | 4954 | 45.2 | 4953 | 128.8 | 81
2018-07-26 10:00 | 123.9 | 1 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 4955 | 128.7 | 4955 | 45.2 | 4954 | 128.7 | 81
2018-07-26 11:00 | 95.9 | 1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 4956 | 128.7 | 4956 | 45.2 | 4955 | 128.7 | 81
2018-07-26 12:00 | 87.1 | 1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 4957 | 128.6 | 4957 | 45.2 | 4956 | 128.7 | 81
2018-07-26 13:00 | 80.5 | 1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 4958 | 128.5 | 4958 | 45.2 | 4957 | 128.6 | 81
2018-07-26 14:00 | 85.6 | 1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 4959 | 128.5 | 4959 | 45.2 | 4958 | 128.5 | 81
2018-07-26 15:00 | 72.8 | 1 | 1 | 15.9 | 0 | 0 | 4960 | 128.5 | 4960 | 45.2 | 4959 | 128.5 | 81
2018-07-26 16:00 | 51.9 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 4961 | 128.5 | 4961 | 45.2 | 4960 | 128.5 | 81
2018-07-26 17:00 | 55 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 4962 | 128.4 | 4962 | 45.2 | 4961 | 128.5 | 81
2018-07-26 18:00 | 39.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 4963 | 128.3 | 4963 | 45.2 | 4962 | 128.4 | 81
2018-07-26 19:00 | 38.9 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 4964 | 128.3 | 4964 | 45.1 | 4963 | 128.3 | 81
2018-07-26 20:00 | 33.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 4965 | 128.2 | 4965 | 45.1 | 4964 | 128.3 | 81
2018-07-26 21:00 | 34 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 4966 | 128.2 | 4966 | 45.1 | 4965 | 128.2 | 81
2018-07-26 22:00 | 29.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 4967 | 128.2 | 4967 | 45.1 | 4966 | 128.2 | 81
2018-07-26 23:00 | 31.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 4968 | 128.1 | 4968 | 45.1 | 4967 | 128.2 | 81
2018-07-27 | 32.1 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 4969 | 128.1 | 4969 | 45.1 | 4968 | 128.1 | 81
2018-07-27 01:00 | 29.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 4970 | 128 | 4970 | 45.1 | 4969 | 128.1 | 81
2018-07-27 02:00 | 32.3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 4971 | 127.9 | 4971 | 45.1 | 4970 | 128 | 81
2018-07-27 03:00 | 35.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4972 | 127.9 | 4972 | 45.1 | 4971 | 127.9 | 81
2018-07-27 04:00 | 30.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 4973 | 127.8 | 4973 | 45.1 | 4972 | 127.9 | 81
2018-07-27 05:00 | 55 | 0 | 1 | 24.1 | 0 | 0 | 4974 | 127.8 | 4974 | 45.1 | 4973 | 127.8 | 81
2018-07-27 06:00 | 73.6 | 1 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 4975 | 127.7 | 4975 | 45.1 | 4974 | 127.8 | 81
2018-07-27 07:00 | 82 | 1 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 4976 | 127.6 | 4976 | 45.1 | 4975 | 127.7 | 81
2018-07-27 08:00 | 84.1 | 1 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 4977 | 127.6 | 4977 | 45.1 | 4976 | 127.6 | 81
2018-07-27 09:00 | 78.8 | 1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 4978 | 127.6 | 4978 | 45.1 | 4977 | 127.6 | 81
2018-07-27 10:00 | 95.6 | 1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 4979 | 127.5 | 4979 | 45.1 | 4978 | 127.6 | 81
2018-07-27 11:00 | 72.6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4980 | 127.5 | 4980 | 45.1 | 4979 | 127.5 | 81
2018-07-27 12:00 | 83.2 | 1 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 4981 | 127.5 | 4981 | 45.1 | 4980 | 127.5 | 81
2018-07-27 13:00 | 80 | 1 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 4982 | 127.5 | 4982 | 45 | 4981 | 127.5 | 81
2018-07-27 14:00 | 90.5 | 1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 4983 | 127.4 | 4983 | 45 | 4982 | 127.5 | 81
2018-07-27 15:00 | 71.3 | 1 | 1 | 17.2 | 0 | 0 | 4984 | 127.3 | 4984 | 45 | 4983 | 127.4 | 81
2018-07-27 16:00 | 54.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4985 | 127.3 | 4985 | 45 | 4984 | 127.3 | 81
2018-07-27 17:00 | 52.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 4986 | 127.3 | 4986 | 45 | 4985 | 127.3 | 81
2018-07-27 18:00 | 41.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 4987 | 127.2 | 4987 | 45 | 4986 | 127.3 | 81
2018-07-27 19:00 | 34.5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4988 | 127.1 | 4988 | 45 | 4987 | 127.2 | 81
2018-07-27 20:00 | 36.1 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 4989 | 127.1 | 4989 | 45 | 4988 | 127.1 | 81
2018-07-27 21:00 | 37 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 4990 | 127.1 | 4990 | 45 | 4989 | 127.1 | 81
2018-07-27 22:00 | 29.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4991 | 127 | 4991 | 45 | 4990 | 127.1 | 81
2018-07-27 23:00 | 31.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 4992 | 126.9 | 4992 | 45 | 4991 | 127 | 81
2018-07-28 | 32.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4993 | 126.8 | 4993 | 45 | 4992 | 126.9 | 81
2018-07-28 01:00 | 31.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 4994 | 126.8 | 4994 | 45 | 4993 | 126.8 | 81
2018-07-28 02:00 | 23.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 4995 | 126.7 | 4995 | 45 | 4994 | 126.8 | 81
2018-07-28 03:00 | 35.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 4996 | 126.7 | 4996 | 45 | 4995 | 126.7 | 81
2018-07-28 04:00 | 27.9 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 4997 | 126.7 | 4997 | 45 | 4996 | 126.7 | 81
2018-07-28 05:00 | 54.5 | 0 | 1 | 24.1 | 0 | 0 | 4998 | 126.5 | 4998 | 45 | 4997 | 126.7 | 81
2018-07-28 06:00 | 89.5 | 1 | 1 | 36.8 | 0 | 0 | 4999 | 126.5 | 4999 | 45 | 4998 | 126.5 | 81
2018-07-28 07:00 | 60.6 | 0 | 1 | 42.2 | 0 | 0 | 5000 | 126.5 | 5000 | 45 | 4999 | 126.5 | 81
2018-07-28 08:00 | 79 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 5001 | 126.4 | 5001 | 44.9 | 5000 | 126.5 | 81
2018-07-28 09:00 | 94.5 | 1 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 5002 | 126.4 | 5002 | 44.9 | 5001 | 126.4 | 81
2018-07-28 10:00 | 92 | 1 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 5003 | 126.3 | 5003 | 44.9 | 5002 | 126.4 | 81
2018-07-28 11:00 | 79 | 1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 5004 | 126.3 | 5004 | 44.9 | 5003 | 126.3 | 81
2018-07-28 12:00 | 94.2 | 1 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 5005 | 126.1 | 5005 | 44.9 | 5004 | 126.3 | 81
2018-07-28 13:00 | 66.6 | 1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 5006 | 126 | 5006 | 44.9 | 5005 | 126.1 | 81
2018-07-28 14:00 | 89.3 | 1 | 1 | 18.8 | 0 | 0 | 5007 | 126 | 5007 | 44.9 | 5006 | 126 | 81
2018-07-28 15:00 | 58.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 5008 | 125.9 | 5008 | 44.9 | 5007 | 126 | 81
2018-07-28 16:00 | 56.7 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 5009 | 125.9 | 5009 | 44.9 | 5008 | 125.9 | 81
2018-07-28 17:00 | 48.2 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 5010 | 125.9 | 5010 | 44.9 | 5009 | 125.9 | 81
2018-07-28 18:00 | 44.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 5011 | 125.9 | 5011 | 44.9 | 5010 | 125.9 | 81
2018-07-28 19:00 | 55.5 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 5012 | 125.8 | 5012 | 44.9 | 5011 | 125.9 | 81
2018-07-28 20:00 | 36.1 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 5013 | 125.7 | 5013 | 44.9 | 5012 | 125.8 | 81
2018-07-28 21:00 | 36.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 5014 | 125.7 | 5014 | 44.9 | 5013 | 125.7 | 81
2018-07-28 22:00 | 39.9 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 5015 | 125.6 | 5015 | 44.9 | 5014 | 125.7 | 81
2018-07-28 23:00 | 39.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 5016 | 125.6 | 5016 | 44.9 | 5015 | 125.6 | 81
2018-07-29 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5017 | 125.6 | 5017 | 44.9 | 5016 | 125.6 | 81
2018-07-29 01:00 | 30.7 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 5018 | 125.6 | 5018 | 44.9 | 5017 | 125.6 | 81
2018-07-29 02:00 | 33.7 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5019 | 125.5 | 5019 | 44.9 | 5018 | 125.6 | 81
2018-07-29 03:00 | 37.1 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 5020 | 125.4 | 5020 | 44.8 | 5019 | 125.5 | 81
2018-07-29 04:00 | 35.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 5021 | 125.4 | 5021 | 44.8 | 5020 | 125.4 | 81
2018-07-29 05:00 | 43.5 | 0 | 1 | 24.1 | 0 | 0 | 5022 | 125.4 | 5022 | 44.8 | 5021 | 125.4 | 81
2018-07-29 06:00 | 93.5 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5023 | 125.2 | 5023 | 44.8 | 5022 | 125.4 | 81
2018-07-29 07:00 | 65.2 | 1 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 5024 | 125.1 | 5024 | 44.8 | 5023 | 125.2 | 81
2018-07-29 08:00 | 78.7 | 1 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 5025 | 125.1 | 5025 | 44.8 | 5024 | 125.1 | 81
2018-07-29 09:00 | 101.2 | 1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 5026 | 125 | 5026 | 44.8 | 5025 | 125.1 | 81
2018-07-29 10:00 | 95.2 | 1 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 5027 | 125 | 5027 | 44.8 | 5026 | 125 | 81
2018-07-29 11:00 | 81.5 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 5028 | 125 | 5028 | 44.8 | 5027 | 125 | 81
2018-07-29 12:00 | 94.1 | 1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 5029 | 124.9 | 5029 | 44.8 | 5028 | 125 | 81
2018-07-29 13:00 | 72.5 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 5030 | 124.9 | 5030 | 44.8 | 5029 | 124.9 | 81
2018-07-29 14:00 | 84 | 1 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 5031 | 124.9 | 5031 | 44.8 | 5030 | 124.9 | 81
2018-07-29 15:00 | 68.3 | 1 | 1 | 17.7 | 0 | 0 | 5032 | 124.9 | 5032 | 44.8 | 5031 | 124.9 | 81
2018-07-29 16:00 | 46.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 5033 | 124.9 | 5033 | 44.7 | 5032 | 124.9 | 81
2018-07-29 17:00 | 39.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 5034 | 124.7 | 5034 | 44.7 | 5033 | 124.9 | 81
2018-07-29 18:00 | 37.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 5035 | 124.7 | 5035 | 44.7 | 5034 | 124.7 | 81
2018-07-29 19:00 | 36.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 5036 | 124.7 | 5036 | 44.7 | 5035 | 124.7 | 81
2018-07-29 20:00 | 32.8 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 5037 | 124.7 | 5037 | 44.7 | 5036 | 124.7 | 81
2018-07-29 21:00 | 32.6 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 5038 | 124.7 | 5038 | 44.7 | 5037 | 124.7 | 81
2018-07-29 22:00 | 32.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 5039 | 124.7 | 5039 | 44.7 | 5038 | 124.7 | 81
2018-07-29 23:00 | 29.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5040 | 124.6 | 5040 | 44.7 | 5039 | 124.7 | 81
2018-07-30 | 33.1 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 5041 | 124.5 | 5041 | 44.7 | 5040 | 124.6 | 81
2018-07-30 01:00 | 32.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 5042 | 124.5 | 5042 | 44.7 | 5041 | 124.5 | 81
2018-07-30 02:00 | 33.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 5043 | 124.5 | 5043 | 44.7 | 5042 | 124.5 | 81
2018-07-30 03:00 | 31.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5044 | 124.5 | 5044 | 44.7 | 5043 | 124.5 | 81
2018-07-30 04:00 | 39 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 5045 | 124.4 | 5045 | 44.7 | 5044 | 124.5 | 81
2018-07-30 05:00 | 45.8 | 0 | 1 | 22.8 | 0 | 0 | 5046 | 124.4 | 5046 | 44.7 | 5045 | 124.4 | 81
2018-07-30 06:00 | 69.9 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5047 | 124.3 | 5047 | 44.7 | 5046 | 124.4 | 81
2018-07-30 07:00 | 73.9 | 1 | 1 | 39.8 | 0 | 0 | 5048 | 124.2 | 5048 | 44.7 | 5047 | 124.3 | 81
2018-07-30 08:00 | 60.4 | 0 | 1 | 29.5 | 0 | 0 | 5049 | 124.2 | 5049 | 44.7 | 5048 | 124.2 | 81
2018-07-30 09:00 | 84.3 | 1 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 5050 | 124.2 | 5050 | 44.6 | 5049 | 124.2 | 81
2018-07-30 10:00 | 115 | 1 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 5051 | 124.1 | 5051 | 44.6 | 5050 | 124.2 | 81
2018-07-30 11:00 | 73.3 | 1 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 5052 | 124 | 5052 | 44.6 | 5051 | 124.1 | 81
2018-07-30 12:00 | 70.9 | 1 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 5053 | 123.9 | 5053 | 44.6 | 5052 | 124 | 81
2018-07-30 13:00 | 77.8 | 1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 5054 | 123.9 | 5054 | 44.6 | 5053 | 123.9 | 81
2018-07-30 14:00 | 72.9 | 1 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 5055 | 123.7 | 5055 | 44.6 | 5054 | 123.9 | 81
2018-07-30 15:00 | 58.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 5056 | 123.6 | 5056 | 44.6 | 5055 | 123.7 | 81
2018-07-30 16:00 | 53.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 5057 | 123.5 | 5057 | 44.6 | 5056 | 123.6 | 81
2018-07-30 17:00 | 48 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 5058 | 123.5 | 5058 | 44.6 | 5057 | 123.5 | 81
2018-07-30 18:00 | 36.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 5059 | 123.5 | 5059 | 44.6 | 5058 | 123.5 | 81
2018-07-30 19:00 | 39.7 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 5060 | 123.4 | 5060 | 44.6 | 5059 | 123.5 | 81
2018-07-30 20:00 | 34.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5061 | 123.3 | 5061 | 44.6 | 5060 | 123.4 | 81
2018-07-30 21:00 | 38.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 5062 | 123.3 | 5062 | 44.6 | 5061 | 123.3 | 81
2018-07-30 22:00 | 32 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 5063 | 123 | 5063 | 44.6 | 5062 | 123.3 | 81
2018-07-30 23:00 | 37.7 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 5064 | 123 | 5064 | 44.6 | 5063 | 123 | 81
2018-07-31 | 34.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 5065 | 122.9 | 5065 | 44.6 | 5064 | 123 | 81
2018-07-31 01:00 | 31 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 5066 | 122.9 | 5066 | 44.6 | 5065 | 122.9 | 81
2018-07-31 02:00 | 32.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 5067 | 122.9 | 5067 | 44.6 | 5066 | 122.9 | 81
2018-07-31 03:00 | 30.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 5068 | 122.9 | 5068 | 44.6 | 5067 | 122.9 | 81
2018-07-31 04:00 | 37.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 5069 | 122.9 | 5069 | 44.6 | 5068 | 122.9 | 81
2018-07-31 05:00 | 48.6 | 0 | 1 | 21.4 | 0 | 0 | 5070 | 122.8 | 5070 | 44.6 | 5069 | 122.9 | 81
2018-07-31 06:00 | 73.9 | 1 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 5071 | 122.7 | 5071 | 44.6 | 5070 | 122.8 | 81
2018-07-31 07:00 | 72.3 | 1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 5072 | 122.7 | 5072 | 44.6 | 5071 | 122.7 | 81
2018-07-31 08:00 | 67 | 1 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 5073 | 122.7 | 5073 | 44.6 | 5072 | 122.7 | 81
2018-07-31 09:00 | 78.6 | 1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 5074 | 122.7 | 5074 | 44.6 | 5073 | 122.7 | 81
2018-07-31 10:00 | 108.8 | 1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 5075 | 122.7 | 5075 | 44.6 | 5074 | 122.7 | 81
2018-07-31 11:00 | 73.2 | 1 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 5076 | 122.6 | 5076 | 44.6 | 5075 | 122.7 | 81
2018-07-31 12:00 | 92.4 | 1 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 5077 | 122.6 | 5077 | 44.5 | 5076 | 122.6 | 81
2018-07-31 13:00 | 79.6 | 1 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 5078 | 122.6 | 5078 | 44.5 | 5077 | 122.6 | 81
2018-07-31 14:00 | 78.4 | 1 | 1 | 15.9 | 0 | 0 | 5079 | 122.5 | 5079 | 44.5 | 5078 | 122.6 | 81
2018-07-31 15:00 | 64.1 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 5080 | 122.5 | 5080 | 44.5 | 5079 | 122.5 | 81
2018-07-31 16:00 | 45.1 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 5081 | 122.5 | 5081 | 44.5 | 5080 | 122.5 | 81
2018-07-31 17:00 | 48.6 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 5082 | 122.5 | 5082 | 44.5 | 5081 | 122.5 | 81
2018-07-31 18:00 | 36.1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5083 | 122.5 | 5083 | 44.5 | 5082 | 122.5 | 81
2018-07-31 19:00 | 38.1 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 5084 | 122.5 | 5084 | 44.5 | 5083 | 122.5 | 81
2018-07-31 20:00 | 36.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 5085 | 122.4 | 5085 | 44.5 | 5084 | 122.5 | 81
2018-07-31 21:00 | 33.5 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 5086 | 122.3 | 5086 | 44.5 | 5085 | 122.4 | 81
2018-07-31 22:00 | 35 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 5087 | 122.1 | 5087 | 44.5 | 5086 | 122.3 | 81
2018-07-31 23:00 | 36.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 5088 | 122.1 | 5088 | 44.5 | 5087 | 122.1 | 81
2018-08-01 | 29.7 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 5089 | 122.1 | 5089 | 44.5 | 5088 | 122.1 | 81
2018-08-01 01:00 | 34 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 5090 | 122 | 5090 | 44.5 | 5089 | 122.1 | 81
2018-08-01 02:00 | 31 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 5091 | 122 | 5091 | 44.5 | 5090 | 122 | 81
2018-08-01 03:00 | 35.2 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 5092 | 122 | 5092 | 44.5 | 5091 | 122 | 81
2018-08-01 04:00 | 37.7 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 1 | 5093 | 122 | 5093 | 44.5 | 5092 | 122 | 81
2018-08-01 05:00 | 58.3 | 0 | 1 | 86.3 | 1 | 0 | 5094 | 121.9 | 5094 | 44.5 | 5093 | 122 | 81
2018-08-01 06:00 | 80.4 | 1 | 0 | 105.1 | 1 | 0 | 5095 | 121.8 | 5095 | 44.5 | 5094 | 121.9 | 81
2018-08-01 07:00 | 77.3 | 1 | 0 | 151.8 | 1 | 0 | 5096 | 121.8 | 5096 | 44.4 | 5095 | 121.8 | 81
2018-08-01 08:00 | 74.8 | 1 | 0 | 130.4 | 1 | 0 | 5097 | 121.8 | 5097 | 44.4 | 5096 | 121.8 | 81
2018-08-01 09:00 | 82.7 | 1 | 0 | 93.8 | 1 | 1 | 5098 | 121.8 | 5098 | 44.4 | 5097 | 121.8 | 81
2018-08-01 10:00 | 115.1 | 1 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 5099 | 121.6 | 5099 | 44.4 | 5098 | 121.8 | 81
2018-08-01 11:00 | 66.3 | 1 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 5100 | 121.5 | 5100 | 44.4 | 5099 | 121.6 | 81
2018-08-01 12:00 | 69.4 | 1 | 0 | 60.2 | 0 | 1 | 5101 | 121.5 | 5101 | 44.4 | 5100 | 121.5 | 81
2018-08-01 13:00 | 76.9 | 1 | 0 | 81.1 | 1 | 1 | 5102 | 121.2 | 5102 | 44.4 | 5101 | 121.5 | 81
2018-08-01 14:00 | 70.1 | 1 | 1 | 56.2 | 0 | 0 | 5103 | 121.2 | 5103 | 44.4 | 5102 | 121.2 | 81
2018-08-01 15:00 | 63.3 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 5104 | 121.2 | 5104 | 44.4 | 5103 | 121.2 | 81
2018-08-01 16:00 | 50.4 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 1 | 5105 | 121.2 | 5105 | 44.4 | 5104 | 121.2 | 81
2018-08-01 17:00 | 44.2 | 0 | 0 | 82.8 | 1 | 1 | 5106 | 121 | 5106 | 44.4 | 5105 | 121.2 | 81
2018-08-01 18:00 | 42.5 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 5107 | 120.9 | 5107 | 44.4 | 5106 | 121 | 81
2018-08-01 19:00 | 35 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 1 | 5108 | 120.9 | 5108 | 44.4 | 5107 | 120.9 | 81
2018-08-01 20:00 | 34 | 0 | 0 | 90.3 | 1 | 1 | 5109 | 120.8 | 5109 | 44.4 | 5108 | 120.9 | 81
2018-08-01 21:00 | 32.1 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 5110 | 120.8 | 5110 | 44.4 | 5109 | 120.8 | 81
2018-08-01 22:00 | 37.5 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 5111 | 120.7 | 5111 | 44.4 | 5110 | 120.8 | 81
2018-08-01 23:00 | 36.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 5112 | 120.6 | 5112 | 44.4 | 5111 | 120.7 | 81
2018-08-02 | 32.2 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 5113 | 120.6 | 5113 | 44.4 | 5112 | 120.6 | 81
2018-08-02 01:00 | 31 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 5114 | 120.6 | 5114 | 44.4 | 5113 | 120.6 | 81
2018-08-02 02:00 | 35.6 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 5115 | 120.4 | 5115 | 44.4 | 5114 | 120.6 | 81
2018-08-02 03:00 | 32 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 5116 | 120.4 | 5116 | 44.4 | 5115 | 120.4 | 81
2018-08-02 04:00 | 30 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 5117 | 120.3 | 5117 | 44.4 | 5116 | 120.4 | 81
2018-08-02 05:00 | 44.6 | 0 | 1 | 70.3 | 0 | 1 | 5118 | 120.3 | 5118 | 44.3 | 5117 | 120.3 | 81
2018-08-02 06:00 | 88.2 | 1 | 1 | 92.7 | 1 | 0 | 5119 | 120.3 | 5119 | 44.3 | 5118 | 120.3 | 81
2018-08-02 07:00 | 62.2 | 0 | 1 | 104.8 | 1 | 1 | 5120 | 120.2 | 5120 | 44.3 | 5119 | 120.3 | 81
2018-08-02 08:00 | 89.5 | 1 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 5121 | 120.2 | 5121 | 44.3 | 5120 | 120.2 | 81
2018-08-02 09:00 | 85 | 1 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 5122 | 120.2 | 5122 | 44.3 | 5121 | 120.2 | 81
2018-08-02 10:00 | 127.8 | 1 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 5123 | 120.2 | 5123 | 44.3 | 5122 | 120.2 | 81
2018-08-02 11:00 | 75.4 | 1 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 5124 | 120 | 5124 | 44.3 | 5123 | 120.2 | 81
2018-08-02 12:00 | 99.3 | 1 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 5125 | 120 | 5125 | 44.3 | 5124 | 120 | 81
2018-08-02 13:00 | 82.3 | 1 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 5126 | 119.9 | 5126 | 44.3 | 5125 | 120 | 81
2018-08-02 14:00 | 92.4 | 1 | 1 | 45.7 | 0 | 0 | 5127 | 119.8 | 5127 | 44.3 | 5126 | 119.9 | 81
2018-08-02 15:00 | 62.5 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 5128 | 119.8 | 5128 | 44.3 | 5127 | 119.8 | 81
2018-08-02 16:00 | 51.2 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 5129 | 119.7 | 5129 | 44.3 | 5128 | 119.8 | 81
2018-08-02 17:00 | 39.7 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 5130 | 119.7 | 5130 | 44.3 | 5129 | 119.7 | 81
2018-08-02 18:00 | 35.2 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 5131 | 119.7 | 5131 | 44.3 | 5130 | 119.7 | 81
2018-08-02 19:00 | 39.1 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 5132 | 119.7 | 5132 | 44.3 | 5131 | 119.7 | 81
2018-08-02 20:00 | 39.9 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 5133 | 119.6 | 5133 | 44.3 | 5132 | 119.7 | 81
2018-08-02 21:00 | 38.9 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 5134 | 119.6 | 5134 | 44.3 | 5133 | 119.6 | 81
2018-08-02 22:00 | 37.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 5135 | 119.5 | 5135 | 44.3 | 5134 | 119.6 | 81
2018-08-02 23:00 | 30.6 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 5136 | 119.5 | 5136 | 44.2 | 5135 | 119.5 | 81
2018-08-03 | 39.9 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 5137 | 119.5 | 5137 | 44.2 | 5136 | 119.5 | 81
2018-08-03 01:00 | 33.6 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 5138 | 119.5 | 5138 | 44.2 | 5137 | 119.5 | 81
2018-08-03 02:00 | 33.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 5139 | 119.4 | 5139 | 44.2 | 5138 | 119.5 | 81
2018-08-03 03:00 | 29.7 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 5140 | 119.4 | 5140 | 44.2 | 5139 | 119.4 | 81
2018-08-03 04:00 | 39.9 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 5141 | 119.4 | 5141 | 44.2 | 5140 | 119.4 | 81
2018-08-03 05:00 | 40.4 | 0 | 1 | 65.3 | 0 | 1 | 5142 | 119.2 | 5142 | 44.2 | 5141 | 119.4 | 81
2018-08-03 06:00 | 97.8 | 1 | 0 | 98.3 | 1 | 0 | 5143 | 119.1 | 5143 | 44.2 | 5142 | 119.2 | 81
2018-08-03 07:00 | 79.4 | 1 | 0 | 120.3 | 1 | 1 | 5144 | 119.1 | 5144 | 44.2 | 5143 | 119.1 | 81
2018-08-03 08:00 | 70.7 | 1 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 5145 | 118.9 | 5145 | 44.2 | 5144 | 119.1 | 81
2018-08-03 09:00 | 116.5 | 1 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 5146 | 118.8 | 5146 | 44.2 | 5145 | 118.9 | 81
2018-08-03 10:00 | 97.5 | 1 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 5147 | 118.8 | 5147 | 44.2 | 5146 | 118.8 | 81
2018-08-03 11:00 | 77 | 1 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 5148 | 118.6 | 5148 | 44.2 | 5147 | 118.8 | 81
2018-08-03 12:00 | 88.1 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5149 | 118.6 | 5149 | 44.2 | 5148 | 118.6 | 81
2018-08-03 13:00 | 74.4 | 1 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 5150 | 118.5 | 5150 | 44.2 | 5149 | 118.6 | 81
2018-08-03 14:00 | 80.4 | 1 | 1 | 59.1 | 0 | 0 | 5151 | 118.5 | 5151 | 44.2 | 5150 | 118.5 | 81
2018-08-03 15:00 | 55.4 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 5152 | 118.4 | 5152 | 44.2 | 5151 | 118.5 | 81
2018-08-03 16:00 | 45.3 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 5153 | 118.4 | 5153 | 44.2 | 5152 | 118.4 | 81
2018-08-03 17:00 | 43.7 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 5154 | 118.3 | 5154 | 44.2 | 5153 | 118.4 | 81
2018-08-03 18:00 | 43.7 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 5155 | 118.3 | 5155 | 44.2 | 5154 | 118.3 | 81
2018-08-03 19:00 | 40.8 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 5156 | 118.3 | 5156 | 44.2 | 5155 | 118.3 | 81
2018-08-03 20:00 | 35.6 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 5157 | 118.3 | 5157 | 44.2 | 5156 | 118.3 | 81
2018-08-03 21:00 | 34.4 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 5158 | 118.2 | 5158 | 44.2 | 5157 | 118.3 | 81
2018-08-03 22:00 | 34.4 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 5159 | 118.2 | 5159 | 44.1 | 5158 | 118.2 | 81
2018-08-03 23:00 | 31.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 5160 | 118.1 | 5160 | 44.1 | 5159 | 118.2 | 81
2018-08-04 | 32.5 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 5161 | 118.1 | 5161 | 44.1 | 5160 | 118.1 | 81
2018-08-04 01:00 | 31.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 5162 | 118.1 | 5162 | 44.1 | 5161 | 118.1 | 81
2018-08-04 02:00 | 35.9 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 5163 | 118 | 5163 | 44.1 | 5162 | 118.1 | 81
2018-08-04 03:00 | 31.3 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 5164 | 118 | 5164 | 44.1 | 5163 | 118 | 81
2018-08-04 04:00 | 31.8 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 5165 | 117.9 | 5165 | 44.1 | 5164 | 118 | 81
2018-08-04 05:00 | 37.5 | 0 | 1 | 68.3 | 0 | 1 | 5166 | 117.9 | 5166 | 44.1 | 5165 | 117.9 | 81
2018-08-04 06:00 | 88.1 | 1 | 0 | 99.8 | 1 | 0 | 5167 | 117.9 | 5167 | 44.1 | 5166 | 117.9 | 81
2018-08-04 07:00 | 95.9 | 1 | 0 | 117.6 | 1 | 1 | 5168 | 117.7 | 5168 | 44.1 | 5167 | 117.9 | 81
2018-08-04 08:00 | 73.5 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5169 | 117.6 | 5169 | 44.1 | 5168 | 117.7 | 81
2018-08-04 09:00 | 95.4 | 1 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 5170 | 117.6 | 5170 | 44.1 | 5169 | 117.6 | 81
2018-08-04 10:00 | 101.9 | 1 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 5171 | 117.6 | 5171 | 44.1 | 5170 | 117.6 | 81
2018-08-04 11:00 | 77 | 1 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 5172 | 117.6 | 5172 | 44.1 | 5171 | 117.6 | 81
2018-08-04 12:00 | 80.5 | 1 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 5173 | 117.5 | 5173 | 44.1 | 5172 | 117.6 | 81
2018-08-04 13:00 | 81.2 | 1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 5174 | 117.5 | 5174 | 44.1 | 5173 | 117.5 | 81
2018-08-04 14:00 | 70.2 | 1 | 1 | 52.1 | 0 | 0 | 5175 | 117.4 | 5175 | 44 | 5174 | 117.5 | 81
2018-08-04 15:00 | 59.2 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 5176 | 117.3 | 5176 | 44 | 5175 | 117.4 | 81
2018-08-04 16:00 | 47.3 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 5177 | 117.3 | 5177 | 44 | 5176 | 117.3 | 81
2018-08-04 17:00 | 42.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 5178 | 117.2 | 5178 | 44 | 5177 | 117.3 | 81
2018-08-04 18:00 | 37 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 5179 | 117.1 | 5179 | 44 | 5178 | 117.2 | 81
2018-08-04 19:00 | 36.4 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 5180 | 116.9 | 5180 | 44 | 5179 | 117.1 | 81
2018-08-04 20:00 | 31.8 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 5181 | 116.9 | 5181 | 44 | 5180 | 116.9 | 81
2018-08-04 21:00 | 35.1 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 5182 | 116.9 | 5182 | 44 | 5181 | 116.9 | 81
2018-08-04 22:00 | 35.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 5183 | 116.7 | 5183 | 44 | 5182 | 116.9 | 81
2018-08-04 23:00 | 33.8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 5184 | 116.7 | 5184 | 44 | 5183 | 116.7 | 81
2018-08-05 | 35.9 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 5185 | 116.7 | 5185 | 44 | 5184 | 116.7 | 81
2018-08-05 01:00 | 33 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 5186 | 116.7 | 5186 | 44 | 5185 | 116.7 | 81
2018-08-05 02:00 | 31.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 5187 | 116.6 | 5187 | 44 | 5186 | 116.7 | 81
2018-08-05 03:00 | 31.8 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 5188 | 116.5 | 5188 | 44 | 5187 | 116.6 | 81
2018-08-05 04:00 | 31 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 5189 | 116.4 | 5189 | 44 | 5188 | 116.5 | 81
2018-08-05 05:00 | 46.1 | 0 | 1 | 72.7 | 0 | 1 | 5190 | 116.4 | 5190 | 44 | 5189 | 116.4 | 81
2018-08-05 06:00 | 69.3 | 1 | 0 | 84.7 | 1 | 0 | 5191 | 116.4 | 5191 | 43.9 | 5190 | 116.4 | 81
2018-08-05 07:00 | 85.6 | 1 | 0 | 123.9 | 1 | 1 | 5192 | 116.4 | 5192 | 43.9 | 5191 | 116.4 | 81
2018-08-05 08:00 | 72.2 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 5193 | 116.3 | 5193 | 43.9 | 5192 | 116.4 | 81
2018-08-05 09:00 | 71.9 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 5194 | 116.2 | 5194 | 43.9 | 5193 | 116.3 | 81
2018-08-05 10:00 | 96.9 | 1 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 5195 | 116.2 | 5195 | 43.9 | 5194 | 116.2 | 81
2018-08-05 11:00 | 81.9 | 1 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 5196 | 116.1 | 5196 | 43.9 | 5195 | 116.2 | 81
2018-08-05 12:00 | 85 | 1 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 5197 | 116.1 | 5197 | 43.9 | 5196 | 116.1 | 81
2018-08-05 13:00 | 68.5 | 1 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 5198 | 116 | 5198 | 43.9 | 5197 | 116.1 | 81
2018-08-05 14:00 | 73.8 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 5199 | 115.9 | 5199 | 43.9 | 5198 | 116 | 81
2018-08-05 15:00 | 64.5 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 5200 | 115.8 | 5200 | 43.9 | 5199 | 115.9 | 81
2018-08-05 16:00 | 61.2 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 5201 | 115.8 | 5201 | 43.9 | 5200 | 115.8 | 81
2018-08-05 17:00 | 39.8 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 5202 | 115.7 | 5202 | 43.9 | 5201 | 115.8 | 81
2018-08-05 18:00 | 40.7 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5203 | 115.6 | 5203 | 43.9 | 5202 | 115.7 | 81
2018-08-05 19:00 | 37.1 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 5204 | 115.5 | 5204 | 43.9 | 5203 | 115.6 | 81
2018-08-05 20:00 | 32.5 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 5205 | 115.4 | 5205 | 43.9 | 5204 | 115.5 | 81
2018-08-05 21:00 | 41.1 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 5206 | 115.3 | 5206 | 43.8 | 5205 | 115.4 | 81
2018-08-05 22:00 | 38.1 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 5207 | 115.3 | 5207 | 43.8 | 5206 | 115.3 | 81
2018-08-05 23:00 | 28.7 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 5208 | 115.2 | 5208 | 43.8 | 5207 | 115.3 | 81
2018-08-06 | 31.7 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 5209 | 115.2 | 5209 | 43.8 | 5208 | 115.2 | 81
2018-08-06 01:00 | 31.3 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 5210 | 115.2 | 5210 | 43.8 | 5209 | 115.2 | 81
2018-08-06 02:00 | 33.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 5211 | 115.2 | 5211 | 43.8 | 5210 | 115.2 | 81
2018-08-06 03:00 | 31.1 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 5212 | 115.1 | 5212 | 43.8 | 5211 | 115.2 | 81
2018-08-06 04:00 | 30.2 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 5213 | 115.1 | 5213 | 43.8 | 5212 | 115.1 | 81
2018-08-06 05:00 | 42.1 | 0 | 1 | 67.3 | 0 | 1 | 5214 | 115 | 5214 | 43.8 | 5213 | 115.1 | 81
2018-08-06 06:00 | 75.8 | 1 | 0 | 87.6 | 1 | 0 | 5215 | 115 | 5215 | 43.8 | 5214 | 115 | 81
2018-08-06 07:00 | 65.6 | 1 | 0 | 102 | 1 | 0 | 5216 | 114.9 | 5216 | 43.8 | 5215 | 115 | 81
2018-08-06 08:00 | 68.5 | 1 | 0 | 85.7 | 1 | 1 | 5217 | 114.9 | 5217 | 43.8 | 5216 | 114.9 | 81
2018-08-06 09:00 | 94.7 | 1 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 5218 | 114.8 | 5218 | 43.8 | 5217 | 114.9 | 81
2018-08-06 10:00 | 88.4 | 1 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 5219 | 114.8 | 5219 | 43.8 | 5218 | 114.8 | 81
2018-08-06 11:00 | 70.4 | 1 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 5220 | 114.7 | 5220 | 43.8 | 5219 | 114.8 | 81
2018-08-06 12:00 | 82.1 | 1 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 5221 | 114.7 | 5221 | 43.8 | 5220 | 114.7 | 81
2018-08-06 13:00 | 63.3 | 0 | 1 | 55.1 | 0 | 0 | 5222 | 114.7 | 5222 | 43.8 | 5221 | 114.7 | 81
2018-08-06 14:00 | 70.9 | 1 | 1 | 51.5 | 0 | 0 | 5223 | 114.7 | 5223 | 43.8 | 5222 | 114.7 | 81
2018-08-06 15:00 | 45 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5224 | 114.6 | 5224 | 43.8 | 5223 | 114.7 | 81
2018-08-06 16:00 | 45.2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5225 | 114.5 | 5225 | 43.7 | 5224 | 114.6 | 81
2018-08-06 17:00 | 42.5 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 5226 | 114.2 | 5226 | 43.7 | 5225 | 114.5 | 81
2018-08-06 18:00 | 42.6 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 5227 | 114.2 | 5227 | 43.7 | 5226 | 114.2 | 81
2018-08-06 19:00 | 41.4 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 5228 | 114.1 | 5228 | 43.7 | 5227 | 114.2 | 81
2018-08-06 20:00 | 33.7 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 5229 | 114.1 | 5229 | 43.7 | 5228 | 114.1 | 81
2018-08-06 21:00 | 32.3 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 5230 | 114 | 5230 | 43.7 | 5229 | 114.1 | 81
2018-08-06 22:00 | 35.4 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 5231 | 114 | 5231 | 43.7 | 5230 | 114 | 81
2018-08-06 23:00 | 28.6 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 5232 | 114 | 5232 | 43.7 | 5231 | 114 | 81
2018-08-07 | 30.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5233 | 114 | 5233 | 43.7 | 5232 | 114 | 81
2018-08-07 01:00 | 25.3 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 5234 | 113.9 | 5234 | 43.7 | 5233 | 114 | 81
2018-08-07 02:00 | 25.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 5235 | 113.9 | 5235 | 43.7 | 5234 | 113.9 | 81
2018-08-07 03:00 | 29.1 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 5236 | 113.9 | 5236 | 43.7 | 5235 | 113.9 | 81
2018-08-07 04:00 | 28.3 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5237 | 113.8 | 5237 | 43.7 | 5236 | 113.9 | 81
2018-08-07 05:00 | 40.8 | 0 | 1 | 61.6 | 0 | 0 | 5238 | 113.8 | 5238 | 43.7 | 5237 | 113.8 | 81
2018-08-07 06:00 | 97.1 | 1 | 0 | 74.4 | 0 | 1 | 5239 | 113.7 | 5239 | 43.7 | 5238 | 113.8 | 81
2018-08-07 07:00 | 77 | 1 | 0 | 127.2 | 1 | 0 | 5240 | 113.7 | 5240 | 43.7 | 5239 | 113.7 | 81
2018-08-07 08:00 | 75 | 1 | 0 | 94.7 | 1 | 1 | 5241 | 113.7 | 5241 | 43.7 | 5240 | 113.7 | 81
2018-08-07 09:00 | 100.7 | 1 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 5242 | 113.7 | 5242 | 43.7 | 5241 | 113.7 | 81
2018-08-07 10:00 | 78.6 | 1 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 5243 | 113.6 | 5243 | 43.7 | 5242 | 113.7 | 81
2018-08-07 11:00 | 71.8 | 1 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 5244 | 113.6 | 5244 | 43.7 | 5243 | 113.6 | 81
2018-08-07 12:00 | 66.6 | 1 | 1 | 64.9 | 0 | 0 | 5245 | 113.6 | 5245 | 43.7 | 5244 | 113.6 | 81
2018-08-07 13:00 | 63.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 5246 | 113.5 | 5246 | 43.7 | 5245 | 113.6 | 81
2018-08-07 14:00 | 57.5 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 5247 | 113.4 | 5247 | 43.7 | 5246 | 113.5 | 81
2018-08-07 15:00 | 46.4 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 5248 | 113.3 | 5248 | 43.7 | 5247 | 113.4 | 81
2018-08-07 16:00 | 47.4 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 5249 | 113.3 | 5249 | 43.7 | 5248 | 113.3 | 81
2018-08-07 17:00 | 42 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 5250 | 113.2 | 5250 | 43.6 | 5249 | 113.3 | 81
2018-08-07 18:00 | 37.2 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 5251 | 113.2 | 5251 | 43.6 | 5250 | 113.2 | 81
2018-08-07 19:00 | 35.2 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 5252 | 113 | 5252 | 43.6 | 5251 | 113.2 | 81
2018-08-07 20:00 | 34.8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5253 | 112.9 | 5253 | 43.6 | 5252 | 113 | 81
2018-08-07 21:00 | 34.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 5254 | 112.9 | 5254 | 43.6 | 5253 | 112.9 | 81
2018-08-07 22:00 | 34.5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5255 | 112.8 | 5255 | 43.6 | 5254 | 112.9 | 81
2018-08-07 23:00 | 32 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 5256 | 112.7 | 5256 | 43.6 | 5255 | 112.8 | 81
2018-08-08 | 31.7 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 5257 | 112.6 | 5257 | 43.6 | 5256 | 112.7 | 81
2018-08-08 01:00 | 30.9 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 5258 | 112.6 | 5258 | 43.6 | 5257 | 112.6 | 81
2018-08-08 02:00 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 5259 | 112.6 | 5259 | 43.6 | 5258 | 112.6 | 81
2018-08-08 03:00 | 31.3 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 5260 | 112.6 | 5260 | 43.5 | 5259 | 112.6 | 81
2018-08-08 04:00 | 30.7 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 5261 | 112.5 | 5261 | 43.5 | 5260 | 112.6 | 81
2018-08-08 05:00 | 29.3 | 0 | 1 | 70.9 | 0 | 0 | 5262 | 112.5 | 5262 | 43.5 | 5261 | 112.5 | 81
2018-08-08 06:00 | 93.5 | 1 | 0 | 74.6 | 0 | 1 | 5263 | 112.5 | 5263 | 43.5 | 5262 | 112.5 | 81
2018-08-08 07:00 | 101.7 | 1 | 0 | 92.5 | 1 | 0 | 5264 | 112.4 | 5264 | 43.5 | 5263 | 112.5 | 81
2018-08-08 08:00 | 74.3 | 1 | 0 | 83.1 | 1 | 1 | 5265 | 112.3 | 5265 | 43.5 | 5264 | 112.4 | 81
2018-08-08 09:00 | 80.9 | 1 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 5266 | 112.3 | 5266 | 43.5 | 5265 | 112.3 | 81
2018-08-08 10:00 | 104.9 | 1 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 5267 | 112.3 | 5267 | 43.5 | 5266 | 112.3 | 81
2018-08-08 11:00 | 71.2 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5268 | 112.3 | 5268 | 43.5 | 5267 | 112.3 | 81
2018-08-08 12:00 | 70.4 | 1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 5269 | 112.3 | 5269 | 43.5 | 5268 | 112.3 | 81
2018-08-08 13:00 | 65.7 | 1 | 1 | 58.5 | 0 | 0 | 5270 | 112.3 | 5270 | 43.5 | 5269 | 112.3 | 81
2018-08-08 14:00 | 61.1 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 5271 | 112.2 | 5271 | 43.5 | 5270 | 112.3 | 81
2018-08-08 15:00 | 51.4 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 5272 | 112.2 | 5272 | 43.5 | 5271 | 112.2 | 81
2018-08-08 16:00 | 48.9 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 5273 | 112.2 | 5273 | 43.5 | 5272 | 112.2 | 81
2018-08-08 17:00 | 43.2 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 5274 | 112.2 | 5274 | 43.5 | 5273 | 112.2 | 81
2018-08-08 18:00 | 44.6 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 5275 | 112.2 | 5275 | 43.5 | 5274 | 112.2 | 81
2018-08-08 19:00 | 38.8 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 5276 | 112.2 | 5276 | 43.5 | 5275 | 112.2 | 81
2018-08-08 20:00 | 30 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 5277 | 112.1 | 5277 | 43.5 | 5276 | 112.2 | 81
2018-08-08 21:00 | 31.9 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 5278 | 112 | 5278 | 43.5 | 5277 | 112.1 | 81
2018-08-08 22:00 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5279 | 111.9 | 5279 | 43.5 | 5278 | 112 | 81
2018-08-08 23:00 | 37 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 5280 | 111.8 | 5280 | 43.5 | 5279 | 111.9 | 81
2018-08-09 | 35.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 5281 | 111.8 | 5281 | 43.5 | 5280 | 111.8 | 81
2018-08-09 01:00 | 34.5 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5282 | 111.7 | 5282 | 43.5 | 5281 | 111.8 | 81
2018-08-09 02:00 | 32 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 5283 | 111.6 | 5283 | 43.5 | 5282 | 111.7 | 81
2018-08-09 03:00 | 26.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 5284 | 111.6 | 5284 | 43.5 | 5283 | 111.6 | 81
2018-08-09 04:00 | 32.1 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 5285 | 111.6 | 5285 | 43.5 | 5284 | 111.6 | 81
2018-08-09 05:00 | 39.3 | 0 | 1 | 16.3 | 0 | 0 | 5286 | 111.5 | 5286 | 43.5 | 5285 | 111.6 | 81
2018-08-09 06:00 | 110.2 | 1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 5287 | 111.5 | 5287 | 43.5 | 5286 | 111.5 | 81
2018-08-09 07:00 | 89.5 | 1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 5288 | 111.5 | 5288 | 43.4 | 5287 | 111.5 | 81
2018-08-09 08:00 | 65.3 | 1 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 5289 | 111.4 | 5289 | 43.4 | 5288 | 111.5 | 81
2018-08-09 09:00 | 82.6 | 1 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 5290 | 111.4 | 5290 | 43.4 | 5289 | 111.4 | 81
2018-08-09 10:00 | 99.5 | 1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 5291 | 111.4 | 5291 | 43.4 | 5290 | 111.4 | 81
2018-08-09 11:00 | 76.1 | 1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 5292 | 111.3 | 5292 | 43.4 | 5291 | 111.4 | 81
2018-08-09 12:00 | 82.2 | 1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 5293 | 111.3 | 5293 | 43.4 | 5292 | 111.3 | 81
2018-08-09 13:00 | 68.5 | 1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 5294 | 111.3 | 5294 | 43.4 | 5293 | 111.3 | 81
2018-08-09 14:00 | 80.3 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 5295 | 111.1 | 5295 | 43.4 | 5294 | 111.3 | 81
2018-08-09 15:00 | 66.4 | 1 | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 5296 | 111.1 | 5296 | 43.4 | 5295 | 111.1 | 81
2018-08-09 16:00 | 44.6 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 5297 | 111.1 | 5297 | 43.4 | 5296 | 111.1 | 81
2018-08-09 17:00 | 44.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5298 | 111 | 5298 | 43.4 | 5297 | 111.1 | 81
2018-08-09 18:00 | 41.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 5299 | 111 | 5299 | 43.4 | 5298 | 111 | 81
2018-08-09 19:00 | 32.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 5300 | 111 | 5300 | 43.4 | 5299 | 111 | 81
2018-08-09 20:00 | 30.6 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 5301 | 111 | 5301 | 43.4 | 5300 | 111 | 81
2018-08-09 21:00 | 29.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 5302 | 110.9 | 5302 | 43.4 | 5301 | 111 | 81
2018-08-09 22:00 | 28.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 5303 | 110.9 | 5303 | 43.4 | 5302 | 110.9 | 81
2018-08-09 23:00 | 26.1 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 5304 | 110.8 | 5304 | 43.4 | 5303 | 110.9 | 81
2018-08-10 | 28.6 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 5305 | 110.8 | 5305 | 43.4 | 5304 | 110.8 | 81
2018-08-10 01:00 | 29.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 5306 | 110.7 | 5306 | 43.3 | 5305 | 110.8 | 81
2018-08-10 02:00 | 32.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 5307 | 110.7 | 5307 | 43.3 | 5306 | 110.7 | 81
2018-08-10 03:00 | 34.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 5308 | 110.7 | 5308 | 43.3 | 5307 | 110.7 | 81
2018-08-10 04:00 | 28.6 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 5309 | 110.6 | 5309 | 43.3 | 5308 | 110.7 | 81
2018-08-10 05:00 | 40.2 | 0 | 1 | 72.2 | 0 | 1 | 5310 | 110.6 | 5310 | 43.3 | 5309 | 110.6 | 81
2018-08-10 06:00 | 76.8 | 1 | 0 | 94.9 | 1 | 0 | 5311 | 110.6 | 5311 | 43.3 | 5310 | 110.6 | 81
2018-08-10 07:00 | 78.4 | 1 | 0 | 106.1 | 1 | 0 | 5312 | 110.6 | 5312 | 43.3 | 5311 | 110.6 | 81
2018-08-10 08:00 | 76.3 | 1 | 0 | 90.7 | 1 | 1 | 5313 | 110.4 | 5313 | 43.3 | 5312 | 110.6 | 81
2018-08-10 09:00 | 89.8 | 1 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 5314 | 110.4 | 5314 | 43.3 | 5313 | 110.4 | 81
2018-08-10 10:00 | 116.4 | 1 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 5315 | 110.4 | 5315 | 43.2 | 5314 | 110.4 | 81
2018-08-10 11:00 | 77 | 1 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 5316 | 110.3 | 5316 | 43.2 | 5315 | 110.4 | 81
2018-08-10 12:00 | 92.1 | 1 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 5317 | 110.2 | 5317 | 43.2 | 5316 | 110.3 | 81
2018-08-10 13:00 | 88.2 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5318 | 110.2 | 5318 | 43.2 | 5317 | 110.2 | 81
2018-08-10 14:00 | 74.5 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 5319 | 110.2 | 5319 | 43.2 | 5318 | 110.2 | 81
2018-08-10 15:00 | 62.6 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 5320 | 110.1 | 5320 | 43.2 | 5319 | 110.2 | 81
2018-08-10 16:00 | 42.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 5321 | 110.1 | 5321 | 43.2 | 5320 | 110.1 | 81
2018-08-10 17:00 | 38 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 5322 | 110 | 5322 | 43.2 | 5321 | 110.1 | 81
2018-08-10 18:00 | 34.3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5323 | 110 | 5323 | 43.2 | 5322 | 110 | 81
2018-08-10 19:00 | 39.7 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 5324 | 109.9 | 5324 | 43.2 | 5323 | 110 | 81
2018-08-10 20:00 | 32 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 5325 | 109.9 | 5325 | 43.2 | 5324 | 109.9 | 81
2018-08-10 21:00 | 31 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 5326 | 109.9 | 5326 | 43.2 | 5325 | 109.9 | 81
2018-08-10 22:00 | 33.6 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 5327 | 109.6 | 5327 | 43.2 | 5326 | 109.9 | 81
2018-08-10 23:00 | 30.9 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 1 | 5328 | 109.6 | 5328 | 43.2 | 5327 | 109.6 | 81
2018-08-11 | 30.9 | 0 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 5329 | 109.6 | 5329 | 43.2 | 5328 | 109.6 | 81
2018-08-11 01:00 | 27.5 | 0 | 0 | 113.6 | 1 | 0 | 5330 | 109.6 | 5330 | 43.1 | 5329 | 109.6 | 81
2018-08-11 02:00 | 30.5 | 0 | 0 | 97.8 | 1 | 0 | 5331 | 109.6 | 5331 | 43.1 | 5330 | 109.6 | 81
2018-08-11 03:00 | 28.7 | 0 | 0 | 113.5 | 1 | 0 | 5332 | 109.5 | 5332 | 43.1 | 5331 | 109.6 | 81
2018-08-11 04:00 | 29.8 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 | 5333 | 109.4 | 5333 | 43.1 | 5332 | 109.5 | 81
2018-08-11 05:00 | 46.5 | 0 | 1 | 162.2 | 1 | 0 | 5334 | 109.3 | 5334 | 43.1 | 5333 | 109.4 | 81
2018-08-11 06:00 | 97.5 | 1 | 0 | 266.5 | 1 | 0 | 5335 | 109.3 | 5335 | 43.1 | 5334 | 109.3 | 81
2018-08-11 07:00 | 69.3 | 1 | 0 | 306.3 | 1 | 0 | 5336 | 109.3 | 5336 | 43.1 | 5335 | 109.3 | 81
2018-08-11 08:00 | 74.7 | 1 | 0 | 185.9 | 1 | 0 | 5337 | 109.2 | 5337 | 43.1 | 5336 | 109.3 | 81
2018-08-11 09:00 | 97.9 | 1 | 0 | 163.5 | 1 | 0 | 5338 | 109 | 5338 | 43.1 | 5337 | 109.2 | 81
2018-08-11 10:00 | 94 | 1 | 0 | 159.2 | 1 | 0 | 5339 | 109 | 5339 | 43.1 | 5338 | 109 | 81
2018-08-11 11:00 | 76 | 1 | 0 | 172.2 | 1 | 0 | 5340 | 108.8 | 5340 | 43.1 | 5339 | 109 | 81
2018-08-11 12:00 | 76.8 | 1 | 0 | 128.5 | 1 | 0 | 5341 | 108.8 | 5341 | 43.1 | 5340 | 108.8 | 81
2018-08-11 13:00 | 72.1 | 1 | 0 | 144.9 | 1 | 0 | 5342 | 108.8 | 5342 | 43.1 | 5341 | 108.8 | 81
2018-08-11 14:00 | 70.6 | 1 | 1 | 129.5 | 1 | 0 | 5343 | 108.7 | 5343 | 43.1 | 5342 | 108.8 | 81
2018-08-11 15:00 | 52.3 | 0 | 0 | 137.9 | 1 | 0 | 5344 | 108.7 | 5344 | 43.1 | 5343 | 108.7 | 81
2018-08-11 16:00 | 40 | 0 | 0 | 143.9 | 1 | 0 | 5345 | 108.5 | 5345 | 43.1 | 5344 | 108.7 | 81
2018-08-11 17:00 | 36.5 | 0 | 0 | 162.4 | 1 | 0 | 5346 | 108.5 | 5346 | 43 | 5345 | 108.5 | 81
2018-08-11 18:00 | 40.9 | 0 | 0 | 170 | 1 | 0 | 5347 | 108.5 | 5347 | 43 | 5346 | 108.5 | 81
2018-08-11 19:00 | 38.7 | 0 | 0 | 185.9 | 1 | 0 | 5348 | 108.3 | 5348 | 43 | 5347 | 108.5 | 81
2018-08-11 20:00 | 32.3 | 0 | 0 | 212.7 | 1 | 0 | 5349 | 108.3 | 5349 | 43 | 5348 | 108.3 | 81
2018-08-11 21:00 | 29.5 | 0 | 0 | 165.2 | 1 | 0 | 5350 | 108.2 | 5350 | 43 | 5349 | 108.3 | 81
2018-08-11 22:00 | 29.9 | 0 | 0 | 180.4 | 1 | 0 | 5351 | 108.2 | 5351 | 43 | 5350 | 108.2 | 81
2018-08-11 23:00 | 30.3 | 0 | 0 | 129.7 | 1 | 0 | 5352 | 108.1 | 5352 | 43 | 5351 | 108.2 | 81
2018-08-12 | 33.9 | 0 | 0 | 106.8 | 1 | 0 | 5353 | 108.1 | 5353 | 43 | 5352 | 108.1 | 81
2018-08-12 01:00 | 30.2 | 0 | 0 | 109.6 | 1 | 0 | 5354 | 107.9 | 5354 | 43 | 5353 | 108.1 | 81
2018-08-12 02:00 | 26 | 0 | 0 | 119.4 | 1 | 0 | 5355 | 107.9 | 5355 | 43 | 5354 | 107.9 | 81
2018-08-12 03:00 | 28.8 | 0 | 0 | 145.4 | 1 | 0 | 5356 | 107.9 | 5356 | 43 | 5355 | 107.9 | 81
2018-08-12 04:00 | 29 | 0 | 0 | 180.3 | 1 | 0 | 5357 | 107.8 | 5357 | 43 | 5356 | 107.9 | 81
2018-08-12 05:00 | 42.1 | 0 | 1 | 152.6 | 1 | 0 | 5358 | 107.8 | 5358 | 43 | 5357 | 107.8 | 81
2018-08-12 06:00 | 82.7 | 1 | 0 | 242.2 | 1 | 0 | 5359 | 107.8 | 5359 | 43 | 5358 | 107.8 | 81
2018-08-12 07:00 | 68.2 | 1 | 1 | 232 | 1 | 0 | 5360 | 107.8 | 5360 | 43 | 5359 | 107.8 | 81
2018-08-12 08:00 | 62.2 | 0 | 1 | 182.3 | 1 | 0 | 5361 | 107.8 | 5361 | 43 | 5360 | 107.8 | 81
2018-08-12 09:00 | 101.3 | 1 | 0 | 153.4 | 1 | 0 | 5362 | 107.7 | 5362 | 43 | 5361 | 107.8 | 81
2018-08-12 10:00 | 121.1 | 1 | 0 | 160.3 | 1 | 0 | 5363 | 107.6 | 5363 | 42.9 | 5362 | 107.7 | 81
2018-08-12 11:00 | 79.2 | 1 | 0 | 150.2 | 1 | 0 | 5364 | 107.5 | 5364 | 42.9 | 5363 | 107.6 | 81
2018-08-12 12:00 | 83.6 | 1 | 0 | 158.8 | 1 | 0 | 5365 | 107.5 | 5365 | 42.9 | 5364 | 107.5 | 81
2018-08-12 13:00 | 73 | 1 | 1 | 158.4 | 1 | 0 | 5366 | 107.5 | 5366 | 42.9 | 5365 | 107.5 | 81
2018-08-12 14:00 | 64.4 | 0 | 0 | 129.3 | 1 | 0 | 5367 | 107.5 | 5367 | 42.9 | 5366 | 107.5 | 81
2018-08-12 15:00 | 51.5 | 0 | 0 | 132.1 | 1 | 0 | 5368 | 107.5 | 5368 | 42.9 | 5367 | 107.5 | 81
2018-08-12 16:00 | 54.8 | 0 | 0 | 157.5 | 1 | 0 | 5369 | 107.4 | 5369 | 42.9 | 5368 | 107.5 | 81
2018-08-12 17:00 | 47.1 | 0 | 0 | 158.5 | 1 | 0 | 5370 | 107.3 | 5370 | 42.9 | 5369 | 107.4 | 81
2018-08-12 18:00 | 41.6 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | 5371 | 107.3 | 5371 | 42.9 | 5370 | 107.3 | 81
2018-08-12 19:00 | 36.2 | 0 | 0 | 217.5 | 1 | 0 | 5372 | 107.3 | 5372 | 42.9 | 5371 | 107.3 | 81
2018-08-12 20:00 | 32.3 | 0 | 0 | 186.2 | 1 | 0 | 5373 | 107.3 | 5373 | 42.9 | 5372 | 107.3 | 81
2018-08-12 21:00 | 33.4 | 0 | 0 | 156.3 | 1 | 0 | 5374 | 107.2 | 5374 | 42.9 | 5373 | 107.3 | 81
2018-08-12 22:00 | 35 | 0 | 0 | 138.3 | 1 | 0 | 5375 | 107.1 | 5375 | 42.9 | 5374 | 107.2 | 81
2018-08-12 23:00 | 33.8 | 0 | 0 | 149.2 | 1 | 1 | 5376 | 107 | 5376 | 42.9 | 5375 | 107.1 | 81
2018-08-13 | 30 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 5377 | 107 | 5377 | 42.9 | 5376 | 107 | 81
2018-08-13 01:00 | 34 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 5378 | 106.9 | 5378 | 42.9 | 5377 | 107 | 81
2018-08-13 02:00 | 29.9 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 5379 | 106.9 | 5379 | 42.8 | 5378 | 106.9 | 81
2018-08-13 03:00 | 30.7 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 5380 | 106.9 | 5380 | 42.8 | 5379 | 106.9 | 81
2018-08-13 04:00 | 29.6 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 5381 | 106.8 | 5381 | 42.8 | 5380 | 106.9 | 81
2018-08-13 05:00 | 38.7 | 0 | 1 | 70.4 | 0 | 0 | 5382 | 106.8 | 5382 | 42.8 | 5381 | 106.8 | 81
2018-08-13 06:00 | 107.3 | 1 | 0 | 70.9 | 0 | 1 | 5383 | 106.7 | 5383 | 42.8 | 5382 | 106.8 | 81
2018-08-13 07:00 | 87.6 | 1 | 0 | 112.2 | 1 | 0 | 5384 | 106.7 | 5384 | 42.8 | 5383 | 106.7 | 81
2018-08-13 08:00 | 96.1 | 1 | 0 | 95.5 | 1 | 1 | 5385 | 106.7 | 5385 | 42.8 | 5384 | 106.7 | 81
2018-08-13 09:00 | 110.3 | 1 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 5386 | 106.7 | 5386 | 42.8 | 5385 | 106.7 | 81
2018-08-13 10:00 | 105.1 | 1 | 1 | 47.5 | 0 | 0 | 5387 | 106.6 | 5387 | 42.8 | 5386 | 106.7 | 81
2018-08-13 11:00 | 63.1 | 0 | 1 | 51.4 | 0 | 0 | 5388 | 106.6 | 5388 | 42.8 | 5387 | 106.6 | 81
2018-08-13 12:00 | 74.1 | 1 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 5389 | 106.5 | 5389 | 42.8 | 5388 | 106.6 | 81
2018-08-13 13:00 | 69.3 | 1 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 5390 | 106.5 | 5390 | 42.8 | 5389 | 106.5 | 81
2018-08-13 14:00 | 79 | 1 | 1 | 46.1 | 0 | 0 | 5391 | 106.4 | 5391 | 42.8 | 5390 | 106.5 | 81
2018-08-13 15:00 | 49.9 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 5392 | 106.4 | 5392 | 42.8 | 5391 | 106.4 | 81
2018-08-13 16:00 | 49.6 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 5393 | 106.3 | 5393 | 42.8 | 5392 | 106.4 | 81
2018-08-13 17:00 | 43.5 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 5394 | 106.2 | 5394 | 42.8 | 5393 | 106.3 | 81
2018-08-13 18:00 | 37.7 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 5395 | 106.2 | 5395 | 42.8 | 5394 | 106.2 | 81
2018-08-13 19:00 | 37.9 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 5396 | 106.2 | 5396 | 42.8 | 5395 | 106.2 | 81
2018-08-13 20:00 | 32.2 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 5397 | 106.2 | 5397 | 42.8 | 5396 | 106.2 | 81
2018-08-13 21:00 | 36.1 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 5398 | 106.1 | 5398 | 42.8 | 5397 | 106.2 | 81
2018-08-13 22:00 | 35.3 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 5399 | 106.1 | 5399 | 42.7 | 5398 | 106.1 | 81
2018-08-13 23:00 | 35.5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 5400 | 106.1 | 5400 | 42.7 | 5399 | 106.1 | 81
2018-08-14 | 29.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 5401 | 106 | 5401 | 42.7 | 5400 | 106.1 | 81
2018-08-14 01:00 | 36.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 5402 | 105.9 | 5402 | 42.7 | 5401 | 106 | 81
2018-08-14 02:00 | 31.1 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 5403 | 105.9 | 5403 | 42.7 | 5402 | 105.9 | 81
2018-08-14 03:00 | 27.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5404 | 105.9 | 5404 | 42.7 | 5403 | 105.9 | 81
2018-08-14 04:00 | 29.5 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 5405 | 105.8 | 5405 | 42.7 | 5404 | 105.9 | 81
2018-08-14 05:00 | 44.9 | 0 | 1 | 70.6 | 0 | 0 | 5406 | 105.8 | 5406 | 42.7 | 5405 | 105.8 | 81
2018-08-14 06:00 | 75.4 | 1 | 1 | 70.6 | 0 | 1 | 5407 | 105.8 | 5407 | 42.7 | 5406 | 105.8 | 81
2018-08-14 07:00 | 58 | 0 | 0 | 99.3 | 1 | 0 | 5408 | 105.8 | 5408 | 42.7 | 5407 | 105.8 | 81
2018-08-14 08:00 | 59.1 | 0 | 1 | 89.6 | 1 | 1 | 5409 | 105.7 | 5409 | 42.7 | 5408 | 105.8 | 81
2018-08-14 09:00 | 77.2 | 1 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 5410 | 105.7 | 5410 | 42.7 | 5409 | 105.7 | 81
2018-08-14 10:00 | 90.3 | 1 | 1 | 52.1 | 0 | 0 | 5411 | 105.6 | 5411 | 42.7 | 5410 | 105.7 | 81
2018-08-14 11:00 | 57.1 | 0 | 1 | 53.6 | 0 | 0 | 5412 | 105.6 | 5412 | 42.7 | 5411 | 105.6 | 81
2018-08-14 12:00 | 70.3 | 1 | 1 | 54.1 | 0 | 0 | 5413 | 105.6 | 5413 | 42.7 | 5412 | 105.6 | 81
2018-08-14 13:00 | 57.2 | 0 | 1 | 54.3 | 0 | 0 | 5414 | 105.5 | 5414 | 42.7 | 5413 | 105.6 | 81
2018-08-14 14:00 | 71.3 | 1 | 1 | 54.4 | 0 | 0 | 5415 | 105.5 | 5415 | 42.7 | 5414 | 105.5 | 81
2018-08-14 15:00 | 48.2 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 5416 | 105.5 | 5416 | 42.7 | 5415 | 105.5 | 81
2018-08-14 16:00 | 44.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 5417 | 105.5 | 5417 | 42.7 | 5416 | 105.5 | 81
2018-08-14 17:00 | 45.9 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 5418 | 105.5 | 5418 | 42.7 | 5417 | 105.5 | 81
2018-08-14 18:00 | 38.5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 5419 | 105.5 | 5419 | 42.7 | 5418 | 105.5 | 81
2018-08-14 19:00 | 33.2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5420 | 105.5 | 5420 | 42.7 | 5419 | 105.5 | 81
2018-08-14 20:00 | 31.6 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 5421 | 105.4 | 5421 | 42.7 | 5420 | 105.5 | 81
2018-08-14 21:00 | 36.8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5422 | 105.3 | 5422 | 42.7 | 5421 | 105.4 | 81
2018-08-14 22:00 | 37 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 5423 | 105.2 | 5423 | 42.6 | 5422 | 105.3 | 81
2018-08-14 23:00 | 29.5 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 5424 | 105.2 | 5424 | 42.6 | 5423 | 105.2 | 81
2018-08-15 | 27.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 5425 | 105.1 | 5425 | 42.6 | 5424 | 105.2 | 81
2018-08-15 01:00 | 34.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 5426 | 105.1 | 5426 | 42.6 | 5425 | 105.1 | 81
2018-08-15 02:00 | 33.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5427 | 105.1 | 5427 | 42.6 | 5426 | 105.1 | 81
2018-08-15 03:00 | 31.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 5428 | 105 | 5428 | 42.6 | 5427 | 105.1 | 81
2018-08-15 04:00 | 30.6 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 5429 | 105 | 5429 | 42.6 | 5428 | 105 | 81
2018-08-15 05:00 | 46.9 | 0 | 1 | 14.1 | 0 | 0 | 5430 | 105 | 5430 | 42.6 | 5429 | 105 | 81
2018-08-15 06:00 | 85.7 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5431 | 104.9 | 5431 | 42.6 | 5430 | 105 | 81
2018-08-15 07:00 | 72.4 | 1 | 1 | 27.5 | 0 | 0 | 5432 | 104.9 | 5432 | 42.6 | 5431 | 104.9 | 81
2018-08-15 08:00 | 61.3 | 0 | 1 | 20.3 | 0 | 0 | 5433 | 104.9 | 5433 | 42.6 | 5432 | 104.9 | 81
2018-08-15 09:00 | 86.2 | 1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 5434 | 104.8 | 5434 | 42.6 | 5433 | 104.9 | 81
2018-08-15 10:00 | 95.4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5435 | 104.8 | 5435 | 42.6 | 5434 | 104.8 | 81
2018-08-15 11:00 | 53.2 | 0 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 5436 | 104.8 | 5436 | 42.6 | 5435 | 104.8 | 81
2018-08-15 12:00 | 73.6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5437 | 104.7 | 5437 | 42.6 | 5436 | 104.8 | 81
2018-08-15 13:00 | 61 | 0 | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 5438 | 104.7 | 5438 | 42.6 | 5437 | 104.7 | 81
2018-08-15 14:00 | 71 | 1 | 1 | 12.3 | 0 | 0 | 5439 | 104.7 | 5439 | 42.6 | 5438 | 104.7 | 81
2018-08-15 15:00 | 59 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 5440 | 104.6 | 5440 | 42.6 | 5439 | 104.7 | 81
2018-08-15 16:00 | 42.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 5441 | 104.5 | 5441 | 42.6 | 5440 | 104.6 | 81
2018-08-15 17:00 | 46 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 5442 | 104.4 | 5442 | 42.6 | 5441 | 104.5 | 81
2018-08-15 18:00 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 5443 | 104.4 | 5443 | 42.6 | 5442 | 104.4 | 81
2018-08-15 19:00 | 38.9 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 5444 | 104.4 | 5444 | 42.5 | 5443 | 104.4 | 81
2018-08-15 20:00 | 35.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 5445 | 104.4 | 5445 | 42.5 | 5444 | 104.4 | 81
2018-08-15 21:00 | 38.1 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 5446 | 104.3 | 5446 | 42.5 | 5445 | 104.4 | 81
2018-08-15 22:00 | 33.9 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 5447 | 104.2 | 5447 | 42.5 | 5446 | 104.3 | 81
2018-08-15 23:00 | 32.3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 5448 | 104.2 | 5448 | 42.5 | 5447 | 104.2 | 81
2018-08-16 | 33.6 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 5449 | 104.1 | 5449 | 42.5 | 5448 | 104.2 | 81
2018-08-16 01:00 | 29.5 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 5450 | 104 | 5450 | 42.5 | 5449 | 104.1 | 81
2018-08-16 02:00 | 31.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 5451 | 103.9 | 5451 | 42.5 | 5450 | 104 | 81
2018-08-16 03:00 | 33.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 5452 | 103.8 | 5452 | 42.5 | 5451 | 103.9 | 81
2018-08-16 04:00 | 27.6 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 5453 | 103.7 | 5453 | 42.5 | 5452 | 103.8 | 81
2018-08-16 05:00 | 39 | 0 | 1 | 20.1 | 0 | 0 | 5454 | 103.6 | 5454 | 42.5 | 5453 | 103.7 | 81
2018-08-16 06:00 | 82.4 | 1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 5455 | 103.6 | 5455 | 42.5 | 5454 | 103.6 | 81
2018-08-16 07:00 | 76.8 | 1 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 5456 | 103.5 | 5456 | 42.5 | 5455 | 103.6 | 81
2018-08-16 08:00 | 80.3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5457 | 103.4 | 5457 | 42.5 | 5456 | 103.5 | 81
2018-08-16 09:00 | 79.6 | 1 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 5458 | 103.3 | 5458 | 42.5 | 5457 | 103.4 | 81
2018-08-16 10:00 | 82.7 | 1 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 5459 | 103.3 | 5459 | 42.5 | 5458 | 103.3 | 81
2018-08-16 11:00 | 77.5 | 1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 5460 | 103.2 | 5460 | 42.5 | 5459 | 103.3 | 81
2018-08-16 12:00 | 76 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5461 | 103.2 | 5461 | 42.5 | 5460 | 103.2 | 81
2018-08-16 13:00 | 72 | 1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 5462 | 103.2 | 5462 | 42.5 | 5461 | 103.2 | 81
2018-08-16 14:00 | 84.5 | 1 | 1 | 13.8 | 0 | 0 | 5463 | 103.1 | 5463 | 42.5 | 5462 | 103.2 | 81
2018-08-16 15:00 | 61.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 5464 | 103.1 | 5464 | 42.5 | 5463 | 103.1 | 81
2018-08-16 16:00 | 44.6 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 5465 | 103.1 | 5465 | 42.5 | 5464 | 103.1 | 81
2018-08-16 17:00 | 43.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 5466 | 103 | 5466 | 42.5 | 5465 | 103.1 | 81
2018-08-16 18:00 | 38.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 5467 | 103 | 5467 | 42.5 | 5466 | 103 | 81
2018-08-16 19:00 | 40.5 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 5468 | 103 | 5468 | 42.5 | 5467 | 103 | 81
2018-08-16 20:00 | 34.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 5469 | 102.9 | 5469 | 42.5 | 5468 | 103 | 81
2018-08-16 21:00 | 34.5 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 5470 | 102.8 | 5470 | 42.4 | 5469 | 102.9 | 81
2018-08-16 22:00 | 32.3 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 5471 | 102.6 | 5471 | 42.4 | 5470 | 102.8 | 81
2018-08-16 23:00 | 26.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 5472 | 102.6 | 5472 | 42.4 | 5471 | 102.6 | 81
2018-08-17 | 32.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5473 | 102.5 | 5473 | 42.4 | 5472 | 102.6 | 81
2018-08-17 01:00 | 26.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 5474 | 102.5 | 5474 | 42.4 | 5473 | 102.5 | 81
2018-08-17 02:00 | 32.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 5475 | 102.4 | 5475 | 42.4 | 5474 | 102.5 | 81
2018-08-17 03:00 | 28.1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5476 | 102.3 | 5476 | 42.4 | 5475 | 102.4 | 81
2018-08-17 04:00 | 39.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 5477 | 102.3 | 5477 | 42.4 | 5476 | 102.3 | 81
2018-08-17 05:00 | 44.6 | 0 | 1 | 17.8 | 0 | 0 | 5478 | 102.2 | 5478 | 42.4 | 5477 | 102.3 | 81
2018-08-17 06:00 | 75.9 | 1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 5479 | 102.2 | 5479 | 42.4 | 5478 | 102.2 | 81
2018-08-17 07:00 | 82 | 1 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 5480 | 102.1 | 5480 | 42.4 | 5479 | 102.2 | 81
2018-08-17 08:00 | 81.3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5481 | 102 | 5481 | 42.4 | 5480 | 102.1 | 81
2018-08-17 09:00 | 76.5 | 1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 5482 | 101.9 | 5482 | 42.4 | 5481 | 102 | 81
2018-08-17 10:00 | 117.3 | 1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 5483 | 101.9 | 5483 | 42.4 | 5482 | 101.9 | 81
2018-08-17 11:00 | 83.1 | 1 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 5484 | 101.9 | 5484 | 42.4 | 5483 | 101.9 | 81
2018-08-17 12:00 | 80.1 | 1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 5485 | 101.9 | 5485 | 42.4 | 5484 | 101.9 | 81
2018-08-17 13:00 | 75.1 | 1 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 5486 | 101.8 | 5486 | 42.4 | 5485 | 101.9 | 81
2018-08-17 14:00 | 71.2 | 1 | 1 | 13.7 | 0 | 0 | 5487 | 101.6 | 5487 | 42.4 | 5486 | 101.8 | 81
2018-08-17 15:00 | 48.7 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 5488 | 101.6 | 5488 | 42.4 | 5487 | 101.6 | 81
2018-08-17 16:00 | 43.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 5489 | 101.6 | 5489 | 42.4 | 5488 | 101.6 | 81
2018-08-17 17:00 | 40.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 5490 | 101.5 | 5490 | 42.4 | 5489 | 101.6 | 81
2018-08-17 18:00 | 35.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 5491 | 101.4 | 5491 | 42.4 | 5490 | 101.5 | 81
2018-08-17 19:00 | 34 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 5492 | 101.4 | 5492 | 42.4 | 5491 | 101.4 | 81
2018-08-17 20:00 | 36 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5493 | 101.4 | 5493 | 42.4 | 5492 | 101.4 | 81
2018-08-17 21:00 | 32.1 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 5494 | 101.3 | 5494 | 42.3 | 5493 | 101.4 | 81
2018-08-17 22:00 | 30.5 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 5495 | 101.3 | 5495 | 42.3 | 5494 | 101.3 | 81
2018-08-17 23:00 | 28.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 5496 | 101.3 | 5496 | 42.3 | 5495 | 101.3 | 81
2018-08-18 | 34.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5497 | 101.3 | 5497 | 42.3 | 5496 | 101.3 | 81
2018-08-18 01:00 | 28.6 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 5498 | 101.2 | 5498 | 42.3 | 5497 | 101.3 | 81
2018-08-18 02:00 | 32.5 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 5499 | 101.2 | 5499 | 42.3 | 5498 | 101.2 | 81
2018-08-18 03:00 | 36.2 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 5500 | 101.1 | 5500 | 42.3 | 5499 | 101.2 | 81
2018-08-18 04:00 | 33.4 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 5501 | 101.1 | 5501 | 42.3 | 5500 | 101.1 | 81
2018-08-18 05:00 | 46.6 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 5502 | 101.1 | 5502 | 42.3 | 5501 | 101.1 | 81
2018-08-18 06:00 | 104 | 1 | 0 | 87.5 | 1 | 0 | 5503 | 101.1 | 5503 | 42.3 | 5502 | 101.1 | 81
2018-08-18 07:00 | 93.3 | 1 | 0 | 115.1 | 1 | 1 | 5504 | 101.1 | 5504 | 42.3 | 5503 | 101.1 | 81
2018-08-18 08:00 | 69.8 | 1 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 5505 | 100.9 | 5505 | 42.3 | 5504 | 101.1 | 81
2018-08-18 09:00 | 84.2 | 1 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 5506 | 100.8 | 5506 | 42.3 | 5505 | 100.9 | 81
2018-08-18 10:00 | 94.4 | 1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 5507 | 100.8 | 5507 | 42.3 | 5506 | 100.8 | 81
2018-08-18 11:00 | 70.9 | 1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 5508 | 100.8 | 5508 | 42.3 | 5507 | 100.8 | 81
2018-08-18 12:00 | 69.9 | 1 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 5509 | 100.7 | 5509 | 42.3 | 5508 | 100.8 | 81
2018-08-18 13:00 | 84.8 | 1 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 5510 | 100.7 | 5510 | 42.3 | 5509 | 100.7 | 81
2018-08-18 14:00 | 73.4 | 1 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 5511 | 100.6 | 5511 | 42.3 | 5510 | 100.7 | 81
2018-08-18 15:00 | 71.7 | 1 | 1 | 54.1 | 0 | 0 | 5512 | 100.6 | 5512 | 42.3 | 5511 | 100.6 | 81
2018-08-18 16:00 | 60.7 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 5513 | 100.6 | 5513 | 42.3 | 5512 | 100.6 | 81
2018-08-18 17:00 | 46.6 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 5514 | 100.5 | 5514 | 42.3 | 5513 | 100.6 | 81
2018-08-18 18:00 | 47 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 5515 | 100.5 | 5515 | 42.3 | 5514 | 100.5 | 81
2018-08-18 19:00 | 46.8 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 5516 | 100.5 | 5516 | 42.3 | 5515 | 100.5 | 81
2018-08-18 20:00 | 45 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 5517 | 100.4 | 5517 | 42.3 | 5516 | 100.5 | 81
2018-08-18 21:00 | 39.9 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 5518 | 100.4 | 5518 | 42.2 | 5517 | 100.4 | 81
2018-08-18 22:00 | 41.7 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 5519 | 100.3 | 5519 | 42.2 | 5518 | 100.4 | 81
2018-08-18 23:00 | 39 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 5520 | 100.3 | 5520 | 42.2 | 5519 | 100.3 | 81
2018-08-19 | 42.6 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 5521 | 100.3 | 5521 | 42.2 | 5520 | 100.3 | 81
2018-08-19 01:00 | 38.1 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 5522 | 100.2 | 5522 | 42.2 | 5521 | 100.3 | 81
2018-08-19 02:00 | 37.3 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 5523 | 100.2 | 5523 | 42.2 | 5522 | 100.2 | 81
2018-08-19 03:00 | 36.6 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 5524 | 100.1 | 5524 | 42.2 | 5523 | 100.2 | 81
2018-08-19 04:00 | 39.1 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 1 | 5525 | 100.1 | 5525 | 42.2 | 5524 | 100.1 | 81
2018-08-19 05:00 | 51.7 | 0 | 1 | 82.2 | 1 | 1 | 5526 | 100.1 | 5526 | 42.2 | 5525 | 100.1 | 81
2018-08-19 06:00 | 96.9 | 1 | 0 | 76.3 | 0 | 1 | 5527 | 100 | 5527 | 42.2 | 5526 | 100.1 | 81
2018-08-19 07:00 | 76.1 | 1 | 0 | 105.6 | 1 | 1 | 5528 | 99.9 | 5528 | 42.2 | 5527 | 100 | 81
2018-08-19 08:00 | 85.8 | 1 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 5529 | 99.9 | 5529 | 42.2 | 5528 | 99.9 | 81
2018-08-19 09:00 | 85.9 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 5530 | 99.8 | 5530 | 42.2 | 5529 | 99.9 | 81
2018-08-19 10:00 | 116 | 1 | 1 | 46.2 | 0 | 0 | 5531 | 99.8 | 5531 | 42.2 | 5530 | 99.8 | 81
2018-08-19 11:00 | 62.8 | 0 | 1 | 58.5 | 0 | 0 | 5532 | 99.8 | 5532 | 42.2 | 5531 | 99.8 | 81
2018-08-19 12:00 | 77.5 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 5533 | 99.8 | 5533 | 42.2 | 5532 | 99.8 | 81
2018-08-19 13:00 | 80.5 | 1 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 5534 | 99.8 | 5534 | 42.2 | 5533 | 99.8 | 81
2018-08-19 14:00 | 76.2 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 5535 | 99.8 | 5535 | 42.2 | 5534 | 99.8 | 81
2018-08-19 15:00 | 50.9 | 0 | 1 | 51.7 | 0 | 0 | 5536 | 99.7 | 5536 | 42.2 | 5535 | 99.8 | 81
2018-08-19 16:00 | 75.8 | 1 | 1 | 55.2 | 0 | 0 | 5537 | 99.7 | 5537 | 42.2 | 5536 | 99.7 | 81
2018-08-19 17:00 | 55.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 5538 | 99.6 | 5538 | 42.2 | 5537 | 99.7 | 81
2018-08-19 18:00 | 49 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 5539 | 99.6 | 5539 | 42.2 | 5538 | 99.6 | 81
2018-08-19 19:00 | 42.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 5540 | 99.5 | 5540 | 42.2 | 5539 | 99.6 | 81
2018-08-19 20:00 | 41.9 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 5541 | 99.4 | 5541 | 42.2 | 5540 | 99.5 | 81
2018-08-19 21:00 | 39.2 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 5542 | 99.3 | 5542 | 42.2 | 5541 | 99.4 | 81
2018-08-19 22:00 | 36 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 5543 | 99.2 | 5543 | 42.2 | 5542 | 99.3 | 81
2018-08-19 23:00 | 40.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 5544 | 99.2 | 5544 | 42.2 | 5543 | 99.2 | 81
2018-08-20 | 45.1 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 5545 | 99.1 | 5545 | 42.2 | 5544 | 99.2 | 81
2018-08-20 01:00 | 35 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 5546 | 99 | 5546 | 42.1 | 5545 | 99.1 | 81
2018-08-20 02:00 | 33.7 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 5547 | 98.9 | 5547 | 42.1 | 5546 | 99 | 81
2018-08-20 03:00 | 38.3 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 1 | 5548 | 98.9 | 5548 | 42.1 | 5547 | 98.9 | 81
2018-08-20 04:00 | 35.5 | 0 | 0 | 81.1 | 1 | 1 | 5549 | 98.8 | 5549 | 42.1 | 5548 | 98.9 | 81
2018-08-20 05:00 | 50.1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 5550 | 98.8 | 5550 | 42.1 | 5549 | 98.8 | 81
2018-08-20 06:00 | 81.9 | 1 | 0 | 74.7 | 0 | 1 | 5551 | 98.7 | 5551 | 42.1 | 5550 | 98.8 | 81
2018-08-20 07:00 | 68.8 | 1 | 0 | 97.1 | 1 | 0 | 5552 | 98.7 | 5552 | 42.1 | 5551 | 98.7 | 81
2018-08-20 08:00 | 67.1 | 1 | 0 | 90.9 | 1 | 1 | 5553 | 98.6 | 5553 | 42.1 | 5552 | 98.7 | 81
2018-08-20 09:00 | 100.4 | 1 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 5554 | 98.6 | 5554 | 42.1 | 5553 | 98.6 | 81
2018-08-20 10:00 | 113.1 | 1 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 5555 | 98.6 | 5555 | 42.1 | 5554 | 98.6 | 81
2018-08-20 11:00 | 73.9 | 1 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 5556 | 98.6 | 5556 | 42.1 | 5555 | 98.6 | 81
2018-08-20 12:00 | 67.8 | 1 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 5557 | 98.6 | 5557 | 42.1 | 5556 | 98.6 | 81
2018-08-20 13:00 | 71.2 | 1 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 5558 | 98.6 | 5558 | 42.1 | 5557 | 98.6 | 81
2018-08-20 14:00 | 82.4 | 1 | 1 | 47.9 | 0 | 0 | 5559 | 98.5 | 5559 | 42.1 | 5558 | 98.6 | 81
2018-08-20 15:00 | 51.7 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 5560 | 98.4 | 5560 | 42.1 | 5559 | 98.5 | 81
2018-08-20 16:00 | 45.9 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 5561 | 98.4 | 5561 | 42.1 | 5560 | 98.4 | 81
2018-08-20 17:00 | 38 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 5562 | 98.4 | 5562 | 42.1 | 5561 | 98.4 | 81
2018-08-20 18:00 | 37.8 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 5563 | 98.3 | 5563 | 42.1 | 5562 | 98.4 | 81
2018-08-20 19:00 | 43.8 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 5564 | 98.3 | 5564 | 42.1 | 5563 | 98.3 | 81
2018-08-20 20:00 | 30.2 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 5565 | 98.3 | 5565 | 42.1 | 5564 | 98.3 | 81
2018-08-20 21:00 | 34 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 5566 | 98.2 | 5566 | 42.1 | 5565 | 98.3 | 81
2018-08-20 22:00 | 39.4 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 5567 | 98.2 | 5567 | 42.1 | 5566 | 98.2 | 81
2018-08-20 23:00 | 34.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 5568 | 98.2 | 5568 | 42.1 | 5567 | 98.2 | 81
2018-08-21 | 33.5 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 5569 | 98.2 | 5569 | 42.1 | 5568 | 98.2 | 81
2018-08-21 01:00 | 29.9 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5570 | 98.1 | 5570 | 42.1 | 5569 | 98.2 | 81
2018-08-21 02:00 | 31.2 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 5571 | 98.1 | 5571 | 42.1 | 5570 | 98.1 | 81
2018-08-21 03:00 | 30.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 5572 | 98.1 | 5572 | 42 | 5571 | 98.1 | 81
2018-08-21 04:00 | 38.4 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 5573 | 98 | 5573 | 42 | 5572 | 98.1 | 81
2018-08-21 05:00 | 42.1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 5574 | 98 | 5574 | 42 | 5573 | 98 | 81
2018-08-21 06:00 | 70.8 | 1 | 1 | 73.5 | 0 | 1 | 5575 | 98 | 5575 | 42 | 5574 | 98 | 81
2018-08-21 07:00 | 61.4 | 0 | 1 | 120.2 | 1 | 1 | 5576 | 97.9 | 5576 | 42 | 5575 | 98 | 81
2018-08-21 08:00 | 71 | 1 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 5577 | 97.9 | 5577 | 42 | 5576 | 97.9 | 81
2018-08-21 09:00 | 85.8 | 1 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 5578 | 97.9 | 5578 | 42 | 5577 | 97.9 | 81
2018-08-21 10:00 | 95 | 1 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 5579 | 97.8 | 5579 | 42 | 5578 | 97.9 | 81
2018-08-21 11:00 | 68.3 | 1 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 5580 | 97.8 | 5580 | 42 | 5579 | 97.8 | 81
2018-08-21 12:00 | 73.7 | 1 | 1 | 50.9 | 0 | 0 | 5581 | 97.8 | 5581 | 42 | 5580 | 97.8 | 81
2018-08-21 13:00 | 58.8 | 0 | 1 | 54.6 | 0 | 0 | 5582 | 97.7 | 5582 | 42 | 5581 | 97.8 | 81
2018-08-21 14:00 | 75.6 | 1 | 1 | 50.7 | 0 | 0 | 5583 | 97.7 | 5583 | 42 | 5582 | 97.7 | 81
2018-08-21 15:00 | 53.6 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 5584 | 97.7 | 5584 | 42 | 5583 | 97.7 | 81
2018-08-21 16:00 | 46.5 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 5585 | 97.7 | 5585 | 42 | 5584 | 97.7 | 81
2018-08-21 17:00 | 41.9 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 5586 | 97.6 | 5586 | 42 | 5585 | 97.7 | 81
2018-08-21 18:00 | 41.4 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 5587 | 97.5 | 5587 | 42 | 5586 | 97.6 | 81
2018-08-21 19:00 | 32.4 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 5588 | 97.5 | 5588 | 42 | 5587 | 97.5 | 81
2018-08-21 20:00 | 35.2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5589 | 97.5 | 5589 | 42 | 5588 | 97.5 | 81
2018-08-21 21:00 | 38 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 5590 | 97.5 | 5590 | 42 | 5589 | 97.5 | 81
2018-08-21 22:00 | 40 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 5591 | 97.5 | 5591 | 42 | 5590 | 97.5 | 81
2018-08-21 23:00 | 32.6 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 5592 | 97.4 | 5592 | 42 | 5591 | 97.5 | 81
2018-08-22 | 32.9 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 5593 | 97.4 | 5593 | 42 | 5592 | 97.4 | 81
2018-08-22 01:00 | 30.2 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 5594 | 97.4 | 5594 | 42 | 5593 | 97.4 | 81
2018-08-22 02:00 | 29.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 5595 | 97.4 | 5595 | 42 | 5594 | 97.4 | 81
2018-08-22 03:00 | 30.2 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 5596 | 97.3 | 5596 | 42 | 5595 | 97.4 | 81
2018-08-22 04:00 | 29 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 5597 | 97.3 | 5597 | 42 | 5596 | 97.3 | 81
2018-08-22 05:00 | 46.2 | 0 | 1 | 57.5 | 0 | 0 | 5598 | 97.2 | 5598 | 42 | 5597 | 97.3 | 81
2018-08-22 06:00 | 101.7 | 1 | 0 | 67.5 | 0 | 1 | 5599 | 97.2 | 5599 | 42 | 5598 | 97.2 | 81
2018-08-22 07:00 | 88.1 | 1 | 0 | 116.4 | 1 | 1 | 5600 | 97.2 | 5600 | 42 | 5599 | 97.2 | 81
2018-08-22 08:00 | 69.1 | 1 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 5601 | 97.1 | 5601 | 41.9 | 5600 | 97.2 | 81
2018-08-22 09:00 | 68.1 | 1 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 5602 | 97.1 | 5602 | 41.9 | 5601 | 97.1 | 81
2018-08-22 10:00 | 88.9 | 1 | 1 | 51.7 | 0 | 0 | 5603 | 97.1 | 5603 | 41.9 | 5602 | 97.1 | 81
2018-08-22 11:00 | 59 | 0 | 1 | 44.6 | 0 | 0 | 5604 | 97 | 5604 | 41.9 | 5603 | 97.1 | 81
2018-08-22 12:00 | 72.2 | 1 | 1 | 43.5 | 0 | 0 | 5605 | 97 | 5605 | 41.9 | 5604 | 97 | 81
2018-08-22 13:00 | 62.7 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 5606 | 96.9 | 5606 | 41.9 | 5605 | 97 | 81
2018-08-22 14:00 | 65.4 | 1 | 1 | 46.6 | 0 | 0 | 5607 | 96.9 | 5607 | 41.9 | 5606 | 96.9 | 81
2018-08-22 15:00 | 55.4 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 5608 | 96.8 | 5608 | 41.9 | 5607 | 96.9 | 81
2018-08-22 16:00 | 42.5 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 5609 | 96.8 | 5609 | 41.9 | 5608 | 96.8 | 81
2018-08-22 17:00 | 38.8 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 5610 | 96.8 | 5610 | 41.9 | 5609 | 96.8 | 81
2018-08-22 18:00 | 43.6 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 5611 | 96.5 | 5611 | 41.9 | 5610 | 96.8 | 81
2018-08-22 19:00 | 36.7 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 5612 | 96.5 | 5612 | 41.9 | 5611 | 96.5 | 81
2018-08-22 20:00 | 34.9 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 5613 | 96.4 | 5613 | 41.9 | 5612 | 96.5 | 81
2018-08-22 21:00 | 36.1 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 5614 | 96.4 | 5614 | 41.9 | 5613 | 96.4 | 81
2018-08-22 22:00 | 39.1 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 5615 | 96.3 | 5615 | 41.9 | 5614 | 96.4 | 81
2018-08-22 23:00 | 29.3 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 5616 | 96.3 | 5616 | 41.9 | 5615 | 96.3 | 81
2018-08-23 | 27.1 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 5617 | 96.2 | 5617 | 41.9 | 5616 | 96.3 | 81
2018-08-23 01:00 | 28.5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5618 | 96.2 | 5618 | 41.9 | 5617 | 96.2 | 81
2018-08-23 02:00 | 36.1 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 5619 | 96.1 | 5619 | 41.9 | 5618 | 96.2 | 81
2018-08-23 03:00 | 31 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 5620 | 96.1 | 5620 | 41.9 | 5619 | 96.1 | 81
2018-08-23 04:00 | 34.7 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 5621 | 96 | 5621 | 41.9 | 5620 | 96.1 | 81
2018-08-23 05:00 | 38.9 | 0 | 1 | 59.5 | 0 | 1 | 5622 | 96 | 5622 | 41.9 | 5621 | 96 | 81
2018-08-23 06:00 | 92.2 | 1 | 0 | 86.7 | 1 | 0 | 5623 | 96 | 5623 | 41.9 | 5622 | 96 | 81
2018-08-23 07:00 | 86.9 | 1 | 0 | 116.7 | 1 | 1 | 5624 | 96 | 5624 | 41.9 | 5623 | 96 | 81
2018-08-23 08:00 | 79.3 | 1 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 5625 | 95.9 | 5625 | 41.9 | 5624 | 96 | 81
2018-08-23 09:00 | 97.2 | 1 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 5626 | 95.8 | 5626 | 41.9 | 5625 | 95.9 | 81
2018-08-23 10:00 | 102.3 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 5627 | 95.8 | 5627 | 41.9 | 5626 | 95.8 | 81
2018-08-23 11:00 | 80.4 | 1 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 5628 | 95.8 | 5628 | 41.9 | 5627 | 95.8 | 81
2018-08-23 12:00 | 77.8 | 1 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 5629 | 95.7 | 5629 | 41.9 | 5628 | 95.8 | 81
2018-08-23 13:00 | 74 | 1 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 5630 | 95.6 | 5630 | 41.9 | 5629 | 95.7 | 81
2018-08-23 14:00 | 87 | 1 | 1 | 55.2 | 0 | 0 | 5631 | 95.5 | 5631 | 41.9 | 5630 | 95.6 | 81
2018-08-23 15:00 | 60.1 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 5632 | 95.5 | 5632 | 41.8 | 5631 | 95.5 | 81
2018-08-23 16:00 | 43.1 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 5633 | 95.3 | 5633 | 41.8 | 5632 | 95.5 | 81
2018-08-23 17:00 | 40.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 5634 | 95.2 | 5634 | 41.8 | 5633 | 95.3 | 81
2018-08-23 18:00 | 39.2 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 5635 | 95.1 | 5635 | 41.8 | 5634 | 95.2 | 81
2018-08-23 19:00 | 36.7 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 5636 | 94.9 | 5636 | 41.8 | 5635 | 95.1 | 81
2018-08-23 20:00 | 33 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 5637 | 94.9 | 5637 | 41.8 | 5636 | 94.9 | 81
2018-08-23 21:00 | 33.9 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5638 | 94.9 | 5638 | 41.8 | 5637 | 94.9 | 81
2018-08-23 22:00 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 5639 | 94.8 | 5639 | 41.8 | 5638 | 94.9 | 81
2018-08-23 23:00 | 36.6 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 5640 | 94.8 | 5640 | 41.8 | 5639 | 94.8 | 81
2018-08-24 | 31.5 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5641 | 94.8 | 5641 | 41.8 | 5640 | 94.8 | 81
2018-08-24 01:00 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5642 | 94.7 | 5642 | 41.8 | 5641 | 94.8 | 81
2018-08-24 02:00 | 32.7 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 5643 | 94.7 | 5643 | 41.8 | 5642 | 94.7 | 81
2018-08-24 03:00 | 27.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5644 | 94.7 | 5644 | 41.8 | 5643 | 94.7 | 81
2018-08-24 04:00 | 30 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 5645 | 94.7 | 5645 | 41.8 | 5644 | 94.7 | 81
2018-08-24 05:00 | 43.5 | 0 | 1 | 17.8 | 0 | 0 | 5646 | 94.5 | 5646 | 41.8 | 5645 | 94.7 | 81
2018-08-24 06:00 | 90.8 | 1 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 5647 | 94.5 | 5647 | 41.8 | 5646 | 94.5 | 81
2018-08-24 07:00 | 77.2 | 1 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 5648 | 94.5 | 5648 | 41.8 | 5647 | 94.5 | 81
2018-08-24 08:00 | 86.5 | 1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 5649 | 94.4 | 5649 | 41.8 | 5648 | 94.5 | 81
2018-08-24 09:00 | 85.3 | 1 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 5650 | 94.4 | 5650 | 41.8 | 5649 | 94.4 | 81
2018-08-24 10:00 | 97.3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5651 | 94.3 | 5651 | 41.8 | 5650 | 94.4 | 81
2018-08-24 11:00 | 72.1 | 1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 5652 | 94.3 | 5652 | 41.8 | 5651 | 94.3 | 81
2018-08-24 12:00 | 97.3 | 1 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 5653 | 94.3 | 5653 | 41.8 | 5652 | 94.3 | 81
2018-08-24 13:00 | 77.7 | 1 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 5654 | 94.2 | 5654 | 41.8 | 5653 | 94.3 | 81
2018-08-24 14:00 | 87.9 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5655 | 94.2 | 5655 | 41.8 | 5654 | 94.2 | 81
2018-08-24 15:00 | 58.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 5656 | 94.1 | 5656 | 41.8 | 5655 | 94.2 | 81
2018-08-24 16:00 | 55.5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5657 | 94.1 | 5657 | 41.7 | 5656 | 94.1 | 81
2018-08-24 17:00 | 43.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 5658 | 94.1 | 5658 | 41.7 | 5657 | 94.1 | 81
2018-08-24 18:00 | 46.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 5659 | 94.1 | 5659 | 41.7 | 5658 | 94.1 | 81
2018-08-24 19:00 | 45.8 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 5660 | 94 | 5660 | 41.7 | 5659 | 94.1 | 81
2018-08-24 20:00 | 42.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 5661 | 93.9 | 5661 | 41.7 | 5660 | 94 | 81
2018-08-24 21:00 | 47.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 5662 | 93.9 | 5662 | 41.7 | 5661 | 93.9 | 81
2018-08-24 22:00 | 41.5 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 5663 | 93.8 | 5663 | 41.7 | 5662 | 93.9 | 81
2018-08-24 23:00 | 36 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 5664 | 93.8 | 5664 | 41.7 | 5663 | 93.8 | 81
2018-08-25 | 36.1 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 5665 | 93.7 | 5665 | 41.7 | 5664 | 93.8 | 81
2018-08-25 01:00 | 38.5 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5666 | 93.6 | 5666 | 41.7 | 5665 | 93.7 | 81
2018-08-25 02:00 | 35.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 5667 | 93.6 | 5667 | 41.7 | 5666 | 93.6 | 81
2018-08-25 03:00 | 36.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 5668 | 93.6 | 5668 | 41.7 | 5667 | 93.6 | 81
2018-08-25 04:00 | 30.7 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 5669 | 93.6 | 5669 | 41.7 | 5668 | 93.6 | 81
2018-08-25 05:00 | 49.8 | 0 | 1 | 15.4 | 0 | 0 | 5670 | 93.5 | 5670 | 41.7 | 5669 | 93.6 | 81
2018-08-25 06:00 | 89.5 | 1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 5671 | 93.5 | 5671 | 41.7 | 5670 | 93.5 | 81
2018-08-25 07:00 | 80.8 | 1 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 5672 | 93.4 | 5672 | 41.7 | 5671 | 93.5 | 81
2018-08-25 08:00 | 75.5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5673 | 93.4 | 5673 | 41.7 | 5672 | 93.4 | 81
2018-08-25 09:00 | 95.9 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5674 | 93.4 | 5674 | 41.7 | 5673 | 93.4 | 81
2018-08-25 10:00 | 99.5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5675 | 93.3 | 5675 | 41.7 | 5674 | 93.4 | 81
2018-08-25 11:00 | 96.1 | 1 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 5676 | 93.3 | 5676 | 41.7 | 5675 | 93.3 | 81
2018-08-25 12:00 | 89.8 | 1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 5677 | 93.3 | 5677 | 41.7 | 5676 | 93.3 | 81
2018-08-25 13:00 | 94.2 | 1 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 5678 | 93.2 | 5678 | 41.7 | 5677 | 93.3 | 81
2018-08-25 14:00 | 72.4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5679 | 93.2 | 5679 | 41.7 | 5678 | 93.2 | 81
2018-08-25 15:00 | 57.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 5680 | 93.1 | 5680 | 41.7 | 5679 | 93.2 | 81
2018-08-25 16:00 | 49.5 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 5681 | 93.1 | 5681 | 41.7 | 5680 | 93.1 | 81
2018-08-25 17:00 | 41.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 5682 | 93 | 5682 | 41.6 | 5681 | 93.1 | 81
2018-08-25 18:00 | 44.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 5683 | 93 | 5683 | 41.6 | 5682 | 93 | 81
2018-08-25 19:00 | 42.6 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 5684 | 93 | 5684 | 41.6 | 5683 | 93 | 81
2018-08-25 20:00 | 30 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 5685 | 93 | 5685 | 41.6 | 5684 | 93 | 81
2018-08-25 21:00 | 33.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5686 | 93 | 5686 | 41.6 | 5685 | 93 | 81
2018-08-25 22:00 | 34.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 5687 | 93 | 5687 | 41.6 | 5686 | 93 | 81
2018-08-25 23:00 | 35.6 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 5688 | 92.9 | 5688 | 41.6 | 5687 | 93 | 81
2018-08-26 | 30.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 5689 | 92.8 | 5689 | 41.6 | 5688 | 92.9 | 81
2018-08-26 01:00 | 29.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 5690 | 92.8 | 5690 | 41.6 | 5689 | 92.8 | 81
2018-08-26 02:00 | 35.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 5691 | 92.7 | 5691 | 41.6 | 5690 | 92.8 | 81
2018-08-26 03:00 | 33.9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5692 | 92.7 | 5692 | 41.6 | 5691 | 92.7 | 81
2018-08-26 04:00 | 32 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 5693 | 92.6 | 5693 | 41.6 | 5692 | 92.7 | 81
2018-08-26 05:00 | 43.7 | 0 | 1 | 18.7 | 0 | 0 | 5694 | 92.5 | 5694 | 41.6 | 5693 | 92.6 | 81
2018-08-26 06:00 | 83.4 | 1 | 1 | 23.1 | 0 | 0 | 5695 | 92.5 | 5695 | 41.6 | 5694 | 92.5 | 81
2018-08-26 07:00 | 59.4 | 0 | 1 | 30.7 | 0 | 0 | 5696 | 92.5 | 5696 | 41.6 | 5695 | 92.5 | 81
2018-08-26 08:00 | 78.2 | 1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 5697 | 92.5 | 5697 | 41.6 | 5696 | 92.5 | 81
2018-08-26 09:00 | 101.3 | 1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 5698 | 92.4 | 5698 | 41.6 | 5697 | 92.5 | 81
2018-08-26 10:00 | 88.7 | 1 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 5699 | 92.4 | 5699 | 41.6 | 5698 | 92.4 | 81
2018-08-26 11:00 | 72.3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5700 | 92.2 | 5700 | 41.5 | 5699 | 92.4 | 81
2018-08-26 12:00 | 102 | 1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 5701 | 92.2 | 5701 | 41.5 | 5700 | 92.2 | 81
2018-08-26 13:00 | 71.3 | 1 | 1 | 12.1 | 0 | 0 | 5702 | 92.2 | 5702 | 41.5 | 5701 | 92.2 | 81
2018-08-26 14:00 | 64 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 5703 | 92.1 | 5703 | 41.5 | 5702 | 92.2 | 81
2018-08-26 15:00 | 50.1 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 5704 | 92.1 | 5704 | 41.5 | 5703 | 92.1 | 81
2018-08-26 16:00 | 49.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 5705 | 92 | 5705 | 41.5 | 5704 | 92.1 | 81
2018-08-26 17:00 | 42.7 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 5706 | 91.9 | 5706 | 41.5 | 5705 | 92 | 81
2018-08-26 18:00 | 42.6 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 5707 | 91.9 | 5707 | 41.5 | 5706 | 91.9 | 81
2018-08-26 19:00 | 35.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 5708 | 91.8 | 5708 | 41.5 | 5707 | 91.9 | 81
2018-08-26 20:00 | 37.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 5709 | 91.7 | 5709 | 41.5 | 5708 | 91.8 | 81
2018-08-26 21:00 | 37.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5710 | 91.7 | 5710 | 41.5 | 5709 | 91.7 | 81
2018-08-26 22:00 | 33.1 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 5711 | 91.7 | 5711 | 41.5 | 5710 | 91.7 | 81
2018-08-26 23:00 | 33.7 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 5712 | 91.7 | 5712 | 41.5 | 5711 | 91.7 | 81
2018-08-27 | 33.9 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 5713 | 91.7 | 5713 | 41.5 | 5712 | 91.7 | 81
2018-08-27 01:00 | 37.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5714 | 91.7 | 5714 | 41.5 | 5713 | 91.7 | 81
2018-08-27 02:00 | 36.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 5715 | 91.6 | 5715 | 41.5 | 5714 | 91.7 | 81
2018-08-27 03:00 | 31.6 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 5716 | 91.6 | 5716 | 41.5 | 5715 | 91.6 | 81
2018-08-27 04:00 | 30.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 5717 | 91.6 | 5717 | 41.5 | 5716 | 91.6 | 81
2018-08-27 05:00 | 46.7 | 0 | 1 | 19.6 | 0 | 0 | 5718 | 91.6 | 5718 | 41.5 | 5717 | 91.6 | 81
2018-08-27 06:00 | 93.6 | 1 | 1 | 20.9 | 0 | 0 | 5719 | 91.5 | 5719 | 41.5 | 5718 | 91.6 | 81
2018-08-27 07:00 | 64.9 | 0 | 1 | 28.2 | 0 | 0 | 5720 | 91.4 | 5720 | 41.4 | 5719 | 91.5 | 81
2018-08-27 08:00 | 86.5 | 1 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 5721 | 91.4 | 5721 | 41.4 | 5720 | 91.4 | 81
2018-08-27 09:00 | 97.9 | 1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 5722 | 91.4 | 5722 | 41.4 | 5721 | 91.4 | 81
2018-08-27 10:00 | 94 | 1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 5723 | 91.3 | 5723 | 41.4 | 5722 | 91.4 | 81
2018-08-27 11:00 | 75.5 | 1 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 5724 | 91.3 | 5724 | 41.4 | 5723 | 91.3 | 81
2018-08-27 12:00 | 82.8 | 1 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 5725 | 91.3 | 5725 | 41.4 | 5724 | 91.3 | 81
2018-08-27 13:00 | 75.8 | 1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 5726 | 91.3 | 5726 | 41.4 | 5725 | 91.3 | 81
2018-08-27 14:00 | 74 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5727 | 91.2 | 5727 | 41.4 | 5726 | 91.3 | 81
2018-08-27 15:00 | 64.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 5728 | 91.2 | 5728 | 41.4 | 5727 | 91.2 | 81
2018-08-27 16:00 | 51.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 5729 | 91.1 | 5729 | 41.4 | 5728 | 91.2 | 81
2018-08-27 17:00 | 50.1 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 5730 | 91 | 5730 | 41.4 | 5729 | 91.1 | 81
2018-08-27 18:00 | 56.7 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 5731 | 90.9 | 5731 | 41.4 | 5730 | 91 | 81
2018-08-27 19:00 | 44.7 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 5732 | 90.9 | 5732 | 41.4 | 5731 | 90.9 | 81
2018-08-27 20:00 | 41.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 5733 | 90.7 | 5733 | 41.4 | 5732 | 90.9 | 81
2018-08-27 21:00 | 38.6 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 5734 | 90.6 | 5734 | 41.4 | 5733 | 90.7 | 81
2018-08-27 22:00 | 47.9 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 5735 | 90.6 | 5735 | 41.4 | 5734 | 90.6 | 81
2018-08-27 23:00 | 41.3 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 5736 | 90.6 | 5736 | 41.4 | 5735 | 90.6 | 81
2018-08-28 | 38.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5737 | 90.5 | 5737 | 41.4 | 5736 | 90.6 | 81
2018-08-28 01:00 | 39.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 5738 | 90.5 | 5738 | 41.4 | 5737 | 90.5 | 81
2018-08-28 02:00 | 39.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5739 | 90.5 | 5739 | 41.4 | 5738 | 90.5 | 81
2018-08-28 03:00 | 46.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 5740 | 90.4 | 5740 | 41.4 | 5739 | 90.5 | 81
2018-08-28 04:00 | 40.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 5741 | 90.3 | 5741 | 41.4 | 5740 | 90.4 | 81
2018-08-28 05:00 | 54.4 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 5742 | 90.3 | 5742 | 41.4 | 5741 | 90.3 | 81
2018-08-28 06:00 | 92 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 5743 | 90.3 | 5743 | 41.4 | 5742 | 90.3 | 81
2018-08-28 07:00 | 71.8 | 1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 5744 | 90.2 | 5744 | 41.4 | 5743 | 90.3 | 81
2018-08-28 08:00 | 71.8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5745 | 90.2 | 5745 | 41.4 | 5744 | 90.2 | 81
2018-08-28 09:00 | 104.6 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5746 | 90.2 | 5746 | 41.3 | 5745 | 90.2 | 81
2018-08-28 10:00 | 87.7 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5747 | 90.1 | 5747 | 41.3 | 5746 | 90.2 | 81
2018-08-28 11:00 | 65.3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 5748 | 90 | 5748 | 41.3 | 5747 | 90.1 | 81
2018-08-28 12:00 | 78.3 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 5749 | 90 | 5749 | 41.3 | 5748 | 90 | 81
2018-08-28 13:00 | 62.8 | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 5750 | 90 | 5750 | 41.3 | 5749 | 90 | 81
2018-08-28 14:00 | 71.8 | 1 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 5751 | 89.9 | 5751 | 41.3 | 5750 | 90 | 81
2018-08-28 15:00 | 60.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 5752 | 89.9 | 5752 | 41.3 | 5751 | 89.9 | 81
2018-08-28 16:00 | 52.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 5753 | 89.9 | 5753 | 41.3 | 5752 | 89.9 | 81
2018-08-28 17:00 | 48.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 5754 | 89.8 | 5754 | 41.3 | 5753 | 89.9 | 81
2018-08-28 18:00 | 48.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 5755 | 89.7 | 5755 | 41.3 | 5754 | 89.8 | 81
2018-08-28 19:00 | 42.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 5756 | 89.7 | 5756 | 41.3 | 5755 | 89.7 | 81
2018-08-28 20:00 | 43.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 5757 | 89.7 | 5757 | 41.3 | 5756 | 89.7 | 81
2018-08-28 21:00 | 38.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 5758 | 89.7 | 5758 | 41.3 | 5757 | 89.7 | 81
2018-08-28 22:00 | 41.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5759 | 89.6 | 5759 | 41.3 | 5758 | 89.7 | 81
2018-08-28 23:00 | 40 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 5760 | 89.6 | 5760 | 41.3 | 5759 | 89.6 | 81
2018-08-29 | 41.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 5761 | 89.6 | 5761 | 41.3 | 5760 | 89.6 | 81
2018-08-29 01:00 | 44.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 5762 | 89.3 | 5762 | 41.3 | 5761 | 89.6 | 81
2018-08-29 02:00 | 39.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5763 | 89.3 | 5763 | 41.3 | 5762 | 89.3 | 81
2018-08-29 03:00 | 48.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 5764 | 89.3 | 5764 | 41.2 | 5763 | 89.3 | 81
2018-08-29 04:00 | 36.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 5765 | 89.1 | 5765 | 41.2 | 5764 | 89.3 | 81
2018-08-29 05:00 | 54.7 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 5766 | 89.1 | 5766 | 41.2 | 5765 | 89.1 | 81
2018-08-29 06:00 | 103.6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5767 | 89.1 | 5767 | 41.2 | 5766 | 89.1 | 81
2018-08-29 07:00 | 69.5 | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5768 | 89.1 | 5768 | 41.2 | 5767 | 89.1 | 81
2018-08-29 08:00 | 68.4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5769 | 89.1 | 5769 | 41.2 | 5768 | 89.1 | 81
2018-08-29 09:00 | 84.3 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5770 | 89.1 | 5770 | 41.2 | 5769 | 89.1 | 81
2018-08-29 10:00 | 90.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5771 | 89 | 5771 | 41.2 | 5770 | 89.1 | 81
2018-08-29 11:00 | 70.7 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 5772 | 89 | 5772 | 41.2 | 5771 | 89 | 81
2018-08-29 12:00 | 76.8 | 1 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 5773 | 88.9 | 5773 | 41.2 | 5772 | 89 | 81
2018-08-29 13:00 | 63.4 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 5774 | 88.9 | 5774 | 41.2 | 5773 | 88.9 | 81
2018-08-29 14:00 | 69.8 | 1 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 5775 | 88.8 | 5775 | 41.2 | 5774 | 88.9 | 81
2018-08-29 15:00 | 51.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 5776 | 88.7 | 5776 | 41.2 | 5775 | 88.8 | 81
2018-08-29 16:00 | 56.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 5777 | 88.7 | 5777 | 41.2 | 5776 | 88.7 | 81
2018-08-29 17:00 | 50.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5778 | 88.7 | 5778 | 41.2 | 5777 | 88.7 | 81
2018-08-29 18:00 | 49.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 5779 | 88.6 | 5779 | 41.2 | 5778 | 88.7 | 81
2018-08-29 19:00 | 43.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5780 | 88.6 | 5780 | 41.2 | 5779 | 88.6 | 81
2018-08-29 20:00 | 37.5 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 5781 | 88.5 | 5781 | 41.2 | 5780 | 88.6 | 81
2018-08-29 21:00 | 39.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5782 | 88.5 | 5782 | 41.2 | 5781 | 88.5 | 81
2018-08-29 22:00 | 34.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 5783 | 88.4 | 5783 | 41.1 | 5782 | 88.5 | 81
2018-08-29 23:00 | 44 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 5784 | 88.4 | 5784 | 41.1 | 5783 | 88.4 | 81
2018-08-30 | 38.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5785 | 88.4 | 5785 | 41.1 | 5784 | 88.4 | 81
2018-08-30 01:00 | 42.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5786 | 88.4 | 5786 | 41.1 | 5785 | 88.4 | 81
2018-08-30 02:00 | 35.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5787 | 88.4 | 5787 | 41.1 | 5786 | 88.4 | 81
2018-08-30 03:00 | 34.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 5788 | 88.3 | 5788 | 41.1 | 5787 | 88.4 | 81
2018-08-30 04:00 | 34.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 5789 | 88.3 | 5789 | 41.1 | 5788 | 88.3 | 81
2018-08-30 05:00 | 56.8 | 0 | 1 | 19.1 | 0 | 0 | 5790 | 88.3 | 5790 | 41.1 | 5789 | 88.3 | 81
2018-08-30 06:00 | 102.1 | 1 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 5791 | 88.2 | 5791 | 41.1 | 5790 | 88.3 | 81
2018-08-30 07:00 | 81.1 | 1 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 5792 | 88.1 | 5792 | 41.1 | 5791 | 88.2 | 81
2018-08-30 08:00 | 84.2 | 1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 5793 | 88 | 5793 | 41.1 | 5792 | 88.1 | 81
2018-08-30 09:00 | 100 | 1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 5794 | 87.9 | 5794 | 41.1 | 5793 | 88 | 81
2018-08-30 10:00 | 131.2 | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 5795 | 87.9 | 5795 | 41.1 | 5794 | 87.9 | 81
2018-08-30 11:00 | 79.6 | 1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 5796 | 87.9 | 5796 | 41.1 | 5795 | 87.9 | 81
2018-08-30 12:00 | 80.3 | 1 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 5797 | 87.8 | 5797 | 41.1 | 5796 | 87.9 | 81
2018-08-30 13:00 | 79.9 | 1 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5798 | 87.7 | 5798 | 41.1 | 5797 | 87.8 | 81
2018-08-30 14:00 | 88.6 | 1 | 1 | 12.9 | 0 | 0 | 5799 | 87.6 | 5799 | 41.1 | 5798 | 87.7 | 81
2018-08-30 15:00 | 55.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 5800 | 87.6 | 5800 | 41.1 | 5799 | 87.6 | 81
2018-08-30 16:00 | 47.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 5801 | 87.6 | 5801 | 41.1 | 5800 | 87.6 | 81
2018-08-30 17:00 | 53.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 5802 | 87.6 | 5802 | 41.1 | 5801 | 87.6 | 81
2018-08-30 18:00 | 49.2 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 5803 | 87.6 | 5803 | 41.1 | 5802 | 87.6 | 81
2018-08-30 19:00 | 51.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5804 | 87.6 | 5804 | 41.1 | 5803 | 87.6 | 81
2018-08-30 20:00 | 32.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 5805 | 87.5 | 5805 | 41.1 | 5804 | 87.6 | 81
2018-08-30 21:00 | 44.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5806 | 87.4 | 5806 | 41.1 | 5805 | 87.5 | 81
2018-08-30 22:00 | 43.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 5807 | 87.4 | 5807 | 41.1 | 5806 | 87.4 | 81
2018-08-30 23:00 | 38.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 5808 | 87.3 | 5808 | 41 | 5807 | 87.4 | 81
2018-08-31 | 34 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 5809 | 87.3 | 5809 | 41 | 5808 | 87.3 | 81
2018-08-31 01:00 | 39 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 5810 | 87.3 | 5810 | 41 | 5809 | 87.3 | 81
2018-08-31 02:00 | 40.2 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 5811 | 87.3 | 5811 | 41 | 5810 | 87.3 | 81
2018-08-31 03:00 | 37.5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 5812 | 87.3 | 5812 | 41 | 5811 | 87.3 | 81
2018-08-31 04:00 | 38.6 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 5813 | 87.2 | 5813 | 41 | 5812 | 87.3 | 81
2018-08-31 05:00 | 48.3 | 0 | 1 | 70.7 | 0 | 1 | 5814 | 87 | 5814 | 41 | 5813 | 87.2 | 81
2018-08-31 06:00 | 113.6 | 1 | 0 | 91.4 | 1 | 0 | 5815 | 86.9 | 5815 | 41 | 5814 | 87 | 81
2018-08-31 07:00 | 77.4 | 1 | 0 | 94.3 | 1 | 1 | 5816 | 86.8 | 5816 | 41 | 5815 | 86.9 | 81
2018-08-31 08:00 | 93 | 1 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 5817 | 86.8 | 5817 | 41 | 5816 | 86.8 | 81
2018-08-31 09:00 | 82.8 | 1 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 5818 | 86.7 | 5818 | 41 | 5817 | 86.8 | 81
2018-08-31 10:00 | 111.9 | 1 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 5819 | 86.7 | 5819 | 41 | 5818 | 86.7 | 81
2018-08-31 11:00 | 74.2 | 1 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 5820 | 86.6 | 5820 | 41 | 5819 | 86.7 | 81
2018-08-31 12:00 | 83.8 | 1 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 5821 | 86.6 | 5821 | 41 | 5820 | 86.6 | 81
2018-08-31 13:00 | 92 | 1 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 5822 | 86.6 | 5822 | 41 | 5821 | 86.6 | 81
2018-08-31 14:00 | 77.4 | 1 | 1 | 53.4 | 0 | 0 | 5823 | 86.6 | 5823 | 41 | 5822 | 86.6 | 81
2018-08-31 15:00 | 60.5 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 5824 | 86.6 | 5824 | 41 | 5823 | 86.6 | 81
2018-08-31 16:00 | 49.5 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 5825 | 86.6 | 5825 | 41 | 5824 | 86.6 | 81
2018-08-31 17:00 | 54.4 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 5826 | 86.5 | 5826 | 41 | 5825 | 86.6 | 81
2018-08-31 18:00 | 47.8 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 5827 | 86.5 | 5827 | 41 | 5826 | 86.5 | 81
2018-08-31 19:00 | 44.7 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 5828 | 86.5 | 5828 | 41 | 5827 | 86.5 | 81
2018-08-31 20:00 | 41.3 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 5829 | 86.4 | 5829 | 41 | 5828 | 86.5 | 81
2018-08-31 21:00 | 37.5 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 5830 | 86.4 | 5830 | 41 | 5829 | 86.4 | 81
2018-08-31 22:00 | 40 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5831 | 86.3 | 5831 | 41 | 5830 | 86.4 | 81
2018-08-31 23:00 | 37.6 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 5832 | 86.3 | 5832 | 41 | 5831 | 86.3 | 81
2018-09-01 | 37.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5833 | 86.2 | 5833 | 40.9 | 5832 | 86.3 | 81
2018-09-01 01:00 | 34.5 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5834 | 86.2 | 5834 | 40.9 | 5833 | 86.2 | 81
2018-09-01 02:00 | 43.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 5835 | 86.2 | 5835 | 40.9 | 5834 | 86.2 | 81
2018-09-01 03:00 | 39.1 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 5836 | 86.1 | 5836 | 40.9 | 5835 | 86.2 | 81
2018-09-01 04:00 | 38.3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5837 | 86.1 | 5837 | 40.9 | 5836 | 86.1 | 81
2018-09-01 05:00 | 46 | 0 | 1 | 17.2 | 0 | 0 | 5838 | 86.1 | 5838 | 40.9 | 5837 | 86.1 | 81
2018-09-01 06:00 | 100 | 1 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 5839 | 86 | 5839 | 40.9 | 5838 | 86.1 | 81
2018-09-01 07:00 | 74.7 | 1 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 5840 | 86 | 5840 | 40.9 | 5839 | 86 | 81
2018-09-01 08:00 | 83.1 | 1 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 5841 | 86 | 5841 | 40.9 | 5840 | 86 | 81
2018-09-01 09:00 | 92.6 | 1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 5842 | 86 | 5842 | 40.9 | 5841 | 86 | 81
2018-09-01 10:00 | 112.4 | 1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 5843 | 86 | 5843 | 40.9 | 5842 | 86 | 81
2018-09-01 11:00 | 65.9 | 1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 5844 | 86 | 5844 | 40.9 | 5843 | 86 | 81
2018-09-01 12:00 | 78.2 | 1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 5845 | 85.9 | 5845 | 40.9 | 5844 | 86 | 81
2018-09-01 13:00 | 72.7 | 1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 5846 | 85.9 | 5846 | 40.9 | 5845 | 85.9 | 81
2018-09-01 14:00 | 68.2 | 1 | 1 | 12.2 | 0 | 0 | 5847 | 85.9 | 5847 | 40.9 | 5846 | 85.9 | 81
2018-09-01 15:00 | 51.5 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 5848 | 85.7 | 5848 | 40.9 | 5847 | 85.9 | 81
2018-09-01 16:00 | 47.3 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 5849 | 85.7 | 5849 | 40.9 | 5848 | 85.7 | 81
2018-09-01 17:00 | 42.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 5850 | 85.7 | 5850 | 40.9 | 5849 | 85.7 | 81
2018-09-01 18:00 | 41.5 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 5851 | 85.7 | 5851 | 40.9 | 5850 | 85.7 | 81
2018-09-01 19:00 | 41.6 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 5852 | 85.7 | 5852 | 40.9 | 5851 | 85.7 | 81
2018-09-01 20:00 | 33.1 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 5853 | 85.7 | 5853 | 40.9 | 5852 | 85.7 | 81
2018-09-01 21:00 | 35.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5854 | 85.7 | 5854 | 40.9 | 5853 | 85.7 | 81
2018-09-01 22:00 | 45.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 5855 | 85.6 | 5855 | 40.9 | 5854 | 85.7 | 81
2018-09-01 23:00 | 37.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 5856 | 85.6 | 5856 | 40.8 | 5855 | 85.6 | 81
2018-09-02 | 37.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 5857 | 85.6 | 5857 | 40.8 | 5856 | 85.6 | 81
2018-09-02 01:00 | 33 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 5858 | 85.5 | 5858 | 40.8 | 5857 | 85.6 | 81
2018-09-02 02:00 | 31.6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 5859 | 85.4 | 5859 | 40.8 | 5858 | 85.5 | 81
2018-09-02 03:00 | 37.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 5860 | 85.4 | 5860 | 40.8 | 5859 | 85.4 | 81
2018-09-02 04:00 | 39.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5861 | 85.4 | 5861 | 40.8 | 5860 | 85.4 | 81
2018-09-02 05:00 | 54.8 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5862 | 85.3 | 5862 | 40.8 | 5861 | 85.4 | 81
2018-09-02 06:00 | 96.9 | 1 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 5863 | 85.2 | 5863 | 40.8 | 5862 | 85.3 | 81
2018-09-02 07:00 | 90.1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 5864 | 85.2 | 5864 | 40.8 | 5863 | 85.2 | 81
2018-09-02 08:00 | 87.3 | 1 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 5865 | 85.1 | 5865 | 40.8 | 5864 | 85.2 | 81
2018-09-02 09:00 | 72.4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5866 | 85.1 | 5866 | 40.8 | 5865 | 85.1 | 81
2018-09-02 10:00 | 106.1 | 1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 5867 | 85.1 | 5867 | 40.8 | 5866 | 85.1 | 81
2018-09-02 11:00 | 65.3 | 1 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 5868 | 85.1 | 5868 | 40.8 | 5867 | 85.1 | 81
2018-09-02 12:00 | 89.6 | 1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 5869 | 84.9 | 5869 | 40.8 | 5868 | 85.1 | 81
2018-09-02 13:00 | 80.1 | 1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 5870 | 84.9 | 5870 | 40.8 | 5869 | 84.9 | 81
2018-09-02 14:00 | 66.8 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 0 | 5871 | 84.9 | 5871 | 40.8 | 5870 | 84.9 | 81
2018-09-02 15:00 | 62.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 5872 | 84.8 | 5872 | 40.8 | 5871 | 84.9 | 81
2018-09-02 16:00 | 50.2 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 5873 | 84.7 | 5873 | 40.8 | 5872 | 84.8 | 81
2018-09-02 17:00 | 46.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5874 | 84.7 | 5874 | 40.8 | 5873 | 84.7 | 81
2018-09-02 18:00 | 48.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 5875 | 84.7 | 5875 | 40.8 | 5874 | 84.7 | 81
2018-09-02 19:00 | 35.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 5876 | 84.7 | 5876 | 40.8 | 5875 | 84.7 | 81
2018-09-02 20:00 | 42.2 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 5877 | 84.6 | 5877 | 40.8 | 5876 | 84.7 | 81
2018-09-02 21:00 | 33.7 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 5878 | 84.6 | 5878 | 40.8 | 5877 | 84.6 | 81
2018-09-02 22:00 | 34.7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5879 | 84.6 | 5879 | 40.8 | 5878 | 84.6 | 81
2018-09-02 23:00 | 35.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 5880 | 84.6 | 5880 | 40.8 | 5879 | 84.6 | 81
2018-09-03 | 34.5 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 5881 | 84.6 | 5881 | 40.8 | 5880 | 84.6 | 81
2018-09-03 01:00 | 34.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 5882 | 84.6 | 5882 | 40.8 | 5881 | 84.6 | 81
2018-09-03 02:00 | 36.8 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 5883 | 84.5 | 5883 | 40.8 | 5882 | 84.6 | 81
2018-09-03 03:00 | 35 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 5884 | 84.5 | 5884 | 40.8 | 5883 | 84.5 | 81
2018-09-03 04:00 | 30.8 | 0 | 0 | 93.3 | 1 | 1 | 5885 | 84.4 | 5885 | 40.8 | 5884 | 84.5 | 81
2018-09-03 05:00 | 48.7 | 0 | 1 | 70.6 | 0 | 1 | 5886 | 84.4 | 5886 | 40.8 | 5885 | 84.4 | 81
2018-09-03 06:00 | 95.5 | 1 | 0 | 92.2 | 1 | 0 | 5887 | 84.4 | 5887 | 40.8 | 5886 | 84.4 | 81
2018-09-03 07:00 | 79.1 | 1 | 0 | 116.4 | 1 | 0 | 5888 | 84.4 | 5888 | 40.8 | 5887 | 84.4 | 81
2018-09-03 08:00 | 68.4 | 1 | 0 | 85.4 | 1 | 0 | 5889 | 84.4 | 5889 | 40.7 | 5888 | 84.4 | 81
2018-09-03 09:00 | 72.6 | 1 | 0 | 85.1 | 1 | 1 | 5890 | 84.4 | 5890 | 40.7 | 5889 | 84.4 | 81
2018-09-03 10:00 | 130.7 | 1 | 1 | 60.4 | 0 | 0 | 5891 | 84.4 | 5891 | 40.7 | 5890 | 84.4 | 81
2018-09-03 11:00 | 59.1 | 0 | 1 | 69.3 | 0 | 0 | 5892 | 84.3 | 5892 | 40.7 | 5891 | 84.4 | 81
2018-09-03 12:00 | 79.7 | 1 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 5893 | 84.3 | 5893 | 40.7 | 5892 | 84.3 | 81
2018-09-03 13:00 | 70.2 | 1 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 5894 | 84.3 | 5894 | 40.7 | 5893 | 84.3 | 81
2018-09-03 14:00 | 80.2 | 1 | 1 | 56.2 | 0 | 0 | 5895 | 84.3 | 5895 | 40.7 | 5894 | 84.3 | 81
2018-09-03 15:00 | 57 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 5896 | 84.2 | 5896 | 40.7 | 5895 | 84.3 | 81
2018-09-03 16:00 | 55 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 5897 | 84.2 | 5897 | 40.7 | 5896 | 84.2 | 81
2018-09-03 17:00 | 44.6 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 5898 | 84.2 | 5898 | 40.7 | 5897 | 84.2 | 81
2018-09-03 18:00 | 44.5 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | 1 | 5899 | 84.1 | 5899 | 40.7 | 5898 | 84.2 | 81
2018-09-03 19:00 | 51.9 | 0 | 0 | 83 | 1 | 1 | 5900 | 84.1 | 5900 | 40.7 | 5899 | 84.1 | 81
2018-09-03 20:00 | 48.1 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 1 | 5901 | 84.1 | 5901 | 40.7 | 5900 | 84.1 | 81
2018-09-03 21:00 | 51.7 | 0 | 0 | 85.2 | 1 | 1 | 5902 | 84.1 | 5902 | 40.7 | 5901 | 84.1 | 81
2018-09-03 22:00 | 39.4 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 5903 | 84 | 5903 | 40.7 | 5902 | 84.1 | 81
2018-09-03 23:00 | 43 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 5904 | 84 | 5904 | 40.7 | 5903 | 84 | 81
2018-09-04 | 44.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 5905 | 84 | 5905 | 40.7 | 5904 | 84 | 81
2018-09-04 01:00 | 41.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 5906 | 83.9 | 5906 | 40.7 | 5905 | 84 | 81
2018-09-04 02:00 | 44 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 5907 | 83.9 | 5907 | 40.7 | 5906 | 83.9 | 81
2018-09-04 03:00 | 44.3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 5908 | 83.9 | 5908 | 40.7 | 5907 | 83.9 | 81
2018-09-04 04:00 | 44.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5909 | 83.9 | 5909 | 40.7 | 5908 | 83.9 | 81
2018-09-04 05:00 | 56.9 | 0 | 1 | 19.8 | 0 | 0 | 5910 | 83.8 | 5910 | 40.7 | 5909 | 83.9 | 81
2018-09-04 06:00 | 73.3 | 1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 5911 | 83.8 | 5911 | 40.7 | 5910 | 83.8 | 81
2018-09-04 07:00 | 75.4 | 1 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 5912 | 83.8 | 5912 | 40.7 | 5911 | 83.8 | 81
2018-09-04 08:00 | 72 | 1 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 5913 | 83.7 | 5913 | 40.7 | 5912 | 83.8 | 81
2018-09-04 09:00 | 94.4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5914 | 83.6 | 5914 | 40.7 | 5913 | 83.7 | 81
2018-09-04 10:00 | 91.1 | 1 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 5915 | 83.4 | 5915 | 40.7 | 5914 | 83.6 | 81
2018-09-04 11:00 | 62.3 | 0 | 1 | 13.9 | 0 | 0 | 5916 | 83.4 | 5916 | 40.7 | 5915 | 83.4 | 81
2018-09-04 12:00 | 74.6 | 1 | 1 | 18.7 | 0 | 0 | 5917 | 83.3 | 5917 | 40.7 | 5916 | 83.4 | 81
2018-09-04 13:00 | 63.4 | 0 | 1 | 15.4 | 0 | 0 | 5918 | 83.3 | 5918 | 40.7 | 5917 | 83.3 | 81
2018-09-04 14:00 | 70.8 | 1 | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 5919 | 83.3 | 5919 | 40.6 | 5918 | 83.3 | 81
2018-09-04 15:00 | 48.5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5920 | 83.3 | 5920 | 40.6 | 5919 | 83.3 | 81
2018-09-04 16:00 | 53.6 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 5921 | 83.3 | 5921 | 40.6 | 5920 | 83.3 | 81
2018-09-04 17:00 | 45.6 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 5922 | 83.3 | 5922 | 40.6 | 5921 | 83.3 | 81
2018-09-04 18:00 | 55 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 5923 | 83.2 | 5923 | 40.6 | 5922 | 83.3 | 81
2018-09-04 19:00 | 49.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 5924 | 83.2 | 5924 | 40.6 | 5923 | 83.2 | 81
2018-09-04 20:00 | 42.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5925 | 83.1 | 5925 | 40.6 | 5924 | 83.2 | 81
2018-09-04 21:00 | 39.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5926 | 83.1 | 5926 | 40.6 | 5925 | 83.1 | 81
2018-09-04 22:00 | 40.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5927 | 83.1 | 5927 | 40.6 | 5926 | 83.1 | 81
2018-09-04 23:00 | 38.9 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 5928 | 83.1 | 5928 | 40.6 | 5927 | 83.1 | 81
2018-09-05 | 47.2 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 5929 | 83 | 5929 | 40.6 | 5928 | 83.1 | 81
2018-09-05 01:00 | 34.3 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 5930 | 83 | 5930 | 40.6 | 5929 | 83 | 81
2018-09-05 02:00 | 41.6 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 5931 | 83 | 5931 | 40.6 | 5930 | 83 | 81
2018-09-05 03:00 | 43.4 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 5932 | 83 | 5932 | 40.6 | 5931 | 83 | 81
2018-09-05 04:00 | 37.3 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 1 | 5933 | 82.9 | 5933 | 40.6 | 5932 | 83 | 81
2018-09-05 05:00 | 51.3 | 0 | 1 | 81.6 | 1 | 1 | 5934 | 82.9 | 5934 | 40.6 | 5933 | 82.9 | 81
2018-09-05 06:00 | 122.7 | 1 | 0 | 70.7 | 0 | 1 | 5935 | 82.8 | 5935 | 40.6 | 5934 | 82.9 | 81
2018-09-05 07:00 | 103 | 1 | 1 | 107.3 | 1 | 0 | 5936 | 82.8 | 5936 | 40.6 | 5935 | 82.8 | 81
2018-09-05 08:00 | 62.3 | 0 | 1 | 81.1 | 1 | 0 | 5937 | 82.8 | 5937 | 40.6 | 5936 | 82.8 | 81
2018-09-05 09:00 | 79.6 | 1 | 0 | 84.8 | 1 | 1 | 5938 | 82.7 | 5938 | 40.6 | 5937 | 82.8 | 81
2018-09-05 10:00 | 96.3 | 1 | 1 | 70.6 | 0 | 0 | 5939 | 82.7 | 5939 | 40.6 | 5938 | 82.7 | 81
2018-09-05 11:00 | 54.7 | 0 | 1 | 54.1 | 0 | 0 | 5940 | 82.7 | 5940 | 40.5 | 5939 | 82.7 | 81
2018-09-05 12:00 | 87.9 | 1 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 5941 | 82.7 | 5941 | 40.5 | 5940 | 82.7 | 81
2018-09-05 13:00 | 71 | 1 | 1 | 53.7 | 0 | 0 | 5942 | 82.6 | 5942 | 40.5 | 5941 | 82.7 | 81
2018-09-05 14:00 | 61.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 5943 | 82.6 | 5943 | 40.5 | 5942 | 82.6 | 81
2018-09-05 15:00 | 55 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5944 | 82.6 | 5944 | 40.5 | 5943 | 82.6 | 81
2018-09-05 16:00 | 46 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 5945 | 82.5 | 5945 | 40.5 | 5944 | 82.6 | 81
2018-09-05 17:00 | 45.7 | 0 | 0 | 81.9 | 1 | 1 | 5946 | 82.4 | 5946 | 40.5 | 5945 | 82.5 | 81
2018-09-05 18:00 | 45.7 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 5947 | 82.4 | 5947 | 40.5 | 5946 | 82.4 | 81
2018-09-05 19:00 | 36.6 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 5948 | 82.3 | 5948 | 40.5 | 5947 | 82.4 | 81
2018-09-05 20:00 | 44.1 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 5949 | 82.3 | 5949 | 40.5 | 5948 | 82.3 | 81
2018-09-05 21:00 | 34.6 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 5950 | 82.3 | 5950 | 40.5 | 5949 | 82.3 | 81
2018-09-05 22:00 | 39.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5951 | 82.3 | 5951 | 40.5 | 5950 | 82.3 | 81
2018-09-05 23:00 | 35.4 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 5952 | 82.2 | 5952 | 40.5 | 5951 | 82.3 | 81
2018-09-06 | 33.2 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 5953 | 82.2 | 5953 | 40.5 | 5952 | 82.2 | 81
2018-09-06 01:00 | 33.1 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 5954 | 82.2 | 5954 | 40.5 | 5953 | 82.2 | 81
2018-09-06 02:00 | 37.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 5955 | 82.2 | 5955 | 40.5 | 5954 | 82.2 | 81
2018-09-06 03:00 | 42.9 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 5956 | 82.2 | 5956 | 40.5 | 5955 | 82.2 | 81
2018-09-06 04:00 | 36.7 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 1 | 5957 | 82.1 | 5957 | 40.5 | 5956 | 82.2 | 81
2018-09-06 05:00 | 54 | 0 | 1 | 84.3 | 1 | 0 | 5958 | 82 | 5958 | 40.5 | 5957 | 82.1 | 81
2018-09-06 06:00 | 94.7 | 1 | 0 | 93.5 | 1 | 0 | 5959 | 81.9 | 5959 | 40.5 | 5958 | 82 | 81
2018-09-06 07:00 | 88.1 | 1 | 0 | 143.9 | 1 | 1 | 5960 | 81.9 | 5960 | 40.5 | 5959 | 81.9 | 81
2018-09-06 08:00 | 75 | 1 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 5961 | 81.9 | 5961 | 40.5 | 5960 | 81.9 | 81
2018-09-06 09:00 | 94.6 | 1 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 5962 | 81.9 | 5962 | 40.5 | 5961 | 81.9 | 81
2018-09-06 10:00 | 97.9 | 1 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 5963 | 81.8 | 5963 | 40.4 | 5962 | 81.9 | 81
2018-09-06 11:00 | 75.7 | 1 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 5964 | 81.7 | 5964 | 40.4 | 5963 | 81.8 | 81
2018-09-06 12:00 | 79.2 | 1 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 5965 | 81.7 | 5965 | 40.4 | 5964 | 81.7 | 81
2018-09-06 13:00 | 71.4 | 1 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 5966 | 81.7 | 5966 | 40.4 | 5965 | 81.7 | 81
2018-09-06 14:00 | 71.2 | 1 | 1 | 62.4 | 0 | 0 | 5967 | 81.7 | 5967 | 40.4 | 5966 | 81.7 | 81
2018-09-06 15:00 | 58.3 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5968 | 81.6 | 5968 | 40.4 | 5967 | 81.7 | 81
2018-09-06 16:00 | 53.8 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 5969 | 81.6 | 5969 | 40.4 | 5968 | 81.6 | 81
2018-09-06 17:00 | 48.1 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 5970 | 81.5 | 5970 | 40.4 | 5969 | 81.6 | 81
2018-09-06 18:00 | 41.9 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 5971 | 81.5 | 5971 | 40.4 | 5970 | 81.5 | 81
2018-09-06 19:00 | 47.8 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 1 | 5972 | 81.4 | 5972 | 40.4 | 5971 | 81.5 | 81
2018-09-06 20:00 | 36.3 | 0 | 0 | 84.5 | 1 | 1 | 5973 | 81.4 | 5973 | 40.4 | 5972 | 81.4 | 81
2018-09-06 21:00 | 47.1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5974 | 81.4 | 5974 | 40.4 | 5973 | 81.4 | 81
2018-09-06 22:00 | 40.8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5975 | 81.4 | 5975 | 40.4 | 5974 | 81.4 | 81
2018-09-06 23:00 | 34.9 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 5976 | 81.4 | 5976 | 40.4 | 5975 | 81.4 | 81
2018-09-07 | 41.2 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 5977 | 81.3 | 5977 | 40.4 | 5976 | 81.4 | 81
2018-09-07 01:00 | 30.1 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 5978 | 81.2 | 5978 | 40.4 | 5977 | 81.3 | 81
2018-09-07 02:00 | 38.2 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 5979 | 81.2 | 5979 | 40.4 | 5978 | 81.2 | 81
2018-09-07 03:00 | 37.1 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 5980 | 81.1 | 5980 | 40.4 | 5979 | 81.2 | 81
2018-09-07 04:00 | 38.4 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 1 | 5981 | 81.1 | 5981 | 40.4 | 5980 | 81.1 | 81
2018-09-07 05:00 | 42.1 | 0 | 1 | 84.7 | 1 | 0 | 5982 | 81.1 | 5982 | 40.4 | 5981 | 81.1 | 81
2018-09-07 06:00 | 90.2 | 1 | 0 | 96.3 | 1 | 0 | 5983 | 81.1 | 5983 | 40.4 | 5982 | 81.1 | 81
2018-09-07 07:00 | 74.4 | 1 | 0 | 119.1 | 1 | 0 | 5984 | 81.1 | 5984 | 40.4 | 5983 | 81.1 | 81
2018-09-07 08:00 | 79.1 | 1 | 0 | 97.5 | 1 | 1 | 5985 | 81.1 | 5985 | 40.4 | 5984 | 81.1 | 81
2018-09-07 09:00 | 96.7 | 1 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 5986 | 81.1 | 5986 | 40.4 | 5985 | 81.1 | 81
2018-09-07 10:00 | 100.8 | 1 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 5987 | 81.1 | 5987 | 40.4 | 5986 | 81.1 | 81
2018-09-07 11:00 | 80.9 | 1 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 5988 | 81.1 | 5988 | 40.4 | 5987 | 81.1 | 81
2018-09-07 12:00 | 75.1 | 1 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 5989 | 81 | 5989 | 40.4 | 5988 | 81.1 | 81
2018-09-07 13:00 | 75.4 | 1 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 5990 | 81 | 5990 | 40.4 | 5989 | 81 | 81
2018-09-07 14:00 | 70.7 | 1 | 1 | 69.6 | 0 | 0 | 5991 | 80.8 | 5991 | 40.4 | 5990 | 81 | 81
2018-09-07 15:00 | 53.3 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 5992 | 80.8 | 5992 | 40.4 | 5991 | 80.8 | 0
2018-09-07 16:00 | 50.7 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 1 | 5993 | 80.8 | 5993 | 40.4 | 5992 | 80.8 | #N/A
2018-09-07 17:00 | 43.9 | 0 | 0 | 85.5 | 1 | 0 | 5994 | 80.7 | 5994 | 40.4 | 5993 | 80.8 | #N/A
2018-09-07 18:00 | 36.8 | 0 | 0 | 86.6 | 1 | 1 | 5995 | 80.6 | 5995 | 40.4 | 5994 | 80.7 | #N/A
2018-09-07 19:00 | 43.8 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 5996 | 80.6 | 5996 | 40.3 | 5995 | 80.6 | #N/A
2018-09-07 20:00 | 39.1 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 5997 | 80.6 | 5997 | 40.3 | 5996 | 80.6 | #N/A
2018-09-07 21:00 | 35.2 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 5998 | 80.5 | 5998 | 40.3 | 5997 | 80.6 | #N/A
2018-09-07 22:00 | 36.8 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 5999 | 80.5 | 5999 | 40.3 | 5998 | 80.5 | #N/A
2018-09-07 23:00 | 33.6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6000 | 80.5 | 6000 | 40.3 | 5999 | 80.5 | #N/A
2018-09-08 | 39.7 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 6001 | 80.5 | 6001 | 40.3 | 6000 | 80.5 | #N/A
2018-09-08 01:00 | 40.8 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 6002 | 80.4 | 6002 | 40.3 | 6001 | 80.5 | #N/A
2018-09-08 02:00 | 32.8 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 6003 | 80.4 | 6003 | 40.3 | 6002 | 80.4 | #N/A
2018-09-08 03:00 | 38.1 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 6004 | 80.4 | 6004 | 40.3 | 6003 | 80.4 | #N/A
2018-09-08 04:00 | 38.5 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 1 | 6005 | 80.4 | 6005 | 40.3 | 6004 | 80.4 | #N/A
2018-09-08 05:00 | 44.5 | 0 | 1 | 82.9 | 1 | 0 | 6006 | 80.4 | 6006 | 40.3 | 6005 | 80.4 | #N/A
2018-09-08 06:00 | 93 | 1 | 1 | 114.9 | 1 | 0 | 6007 | 80.4 | 6007 | 40.3 | 6006 | 80.4 | #N/A
2018-09-08 07:00 | 63.1 | 0 | 1 | 153.4 | 1 | 0 | 6008 | 80.4 | 6008 | 40.3 | 6007 | 80.4 | #N/A
2018-09-08 08:00 | 66.2 | 1 | 0 | 83.3 | 1 | 1 | 6009 | 80.3 | 6009 | 40.3 | 6008 | 80.4 | #N/A
2018-09-08 09:00 | 98.4 | 1 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 6010 | 80.2 | 6010 | 40.3 | 6009 | 80.3 | #N/A
2018-09-08 10:00 | 101.7 | 1 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | 6011 | 80.2 | 6011 | 40.3 | 6010 | 80.2 | #N/A
2018-09-08 11:00 | 87.9 | 1 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 6012 | 80.2 | 6012 | 40.3 | 6011 | 80.2 | #N/A
2018-09-08 12:00 | 86.9 | 1 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 6013 | 80.1 | 6013 | 40.3 | 6012 | 80.2 | #N/A
2018-09-08 13:00 | 73.2 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6014 | 80.1 | 6014 | 40.3 | 6013 | 80.1 | #N/A
2018-09-08 14:00 | 71.3 | 1 | 1 | 57.9 | 0 | 0 | 6015 | 80 | 6015 | 40.3 | 6014 | 80.1 | #N/A
2018-09-08 15:00 | 62.1 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 6016 | 79.9 | 6016 | 40.3 | 6015 | 80 | #N/A
2018-09-08 16:00 | 53.5 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 6017 | 79.9 | 6017 | 40.3 | 6016 | 79.9 | #N/A
2018-09-08 17:00 | 42.2 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 6018 | 79.8 | 6018 | 40.3 | 6017 | 79.9 | #N/A
2018-09-08 18:00 | 45.1 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 6019 | 79.8 | 6019 | 40.3 | 6018 | 79.8 | #N/A
2018-09-08 19:00 | 45.1 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 1 | 6020 | 79.8 | 6020 | 40.3 | 6019 | 79.8 | #N/A
2018-09-08 20:00 | 40.2 | 0 | 0 | 86 | 1 | 1 | 6021 | 79.7 | 6021 | 40.3 | 6020 | 79.8 | #N/A
2018-09-08 21:00 | 36.9 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 6022 | 79.7 | 6022 | 40.3 | 6021 | 79.7 | #N/A
2018-09-08 22:00 | 37.1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 6023 | 79.7 | 6023 | 40.3 | 6022 | 79.7 | #N/A
2018-09-08 23:00 | 33.9 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 6024 | 79.6 | 6024 | 40.3 | 6023 | 79.7 | #N/A
2018-09-09 | 36.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6025 | 79.6 | 6025 | 40.3 | 6024 | 79.6 | #N/A
2018-09-09 01:00 | 35.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 6026 | 79.5 | 6026 | 40.2 | 6025 | 79.6 | #N/A
2018-09-09 02:00 | 36.9 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6027 | 79.4 | 6027 | 40.2 | 6026 | 79.5 | #N/A
2018-09-09 03:00 | 36.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 6028 | 79.4 | 6028 | 40.2 | 6027 | 79.4 | #N/A
2018-09-09 04:00 | 37.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 6029 | 79.3 | 6029 | 40.2 | 6028 | 79.4 | #N/A
2018-09-09 05:00 | 43.5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6030 | 79.3 | 6030 | 40.2 | 6029 | 79.3 | #N/A
2018-09-09 06:00 | 82.9 | 1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 6031 | 79.3 | 6031 | 40.2 | 6030 | 79.3 | #N/A
2018-09-09 07:00 | 74.8 | 1 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 6032 | 79.3 | 6032 | 40.2 | 6031 | 79.3 | #N/A
2018-09-09 08:00 | 67.4 | 1 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 6033 | 79.3 | 6033 | 40.2 | 6032 | 79.3 | #N/A
2018-09-09 09:00 | 86.1 | 1 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 6034 | 79.2 | 6034 | 40.2 | 6033 | 79.3 | #N/A
2018-09-09 10:00 | 115.5 | 1 | 1 | 16.2 | 0 | 0 | 6035 | 79.1 | 6035 | 40.2 | 6034 | 79.2 | #N/A
2018-09-09 11:00 | 57.9 | 0 | 1 | 15.5 | 0 | 0 | 6036 | 79.1 | 6036 | 40.2 | 6035 | 79.1 | #N/A
2018-09-09 12:00 | 76.3 | 1 | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 6037 | 79.1 | 6037 | 40.2 | 6036 | 79.1 | #N/A
2018-09-09 13:00 | 63.2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6038 | 79 | 6038 | 40.2 | 6037 | 79.1 | #N/A
2018-09-09 14:00 | 79.8 | 1 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 6039 | 79 | 6039 | 40.2 | 6038 | 79 | #N/A
2018-09-09 15:00 | 51.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 6040 | 78.9 | 6040 | 40.2 | 6039 | 79 | #N/A
2018-09-09 16:00 | 43.5 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 6041 | 78.9 | 6041 | 40.2 | 6040 | 78.9 | #N/A
2018-09-09 17:00 | 44.2 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 6042 | 78.9 | 6042 | 40.2 | 6041 | 78.9 | #N/A
2018-09-09 18:00 | 40.2 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 6043 | 78.9 | 6043 | 40.2 | 6042 | 78.9 | #N/A
2018-09-09 19:00 | 41.6 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 6044 | 78.8 | 6044 | 40.2 | 6043 | 78.9 | #N/A
2018-09-09 20:00 | 35.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 6045 | 78.8 | 6045 | 40.2 | 6044 | 78.8 | #N/A
2018-09-09 21:00 | 37.2 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 6046 | 78.8 | 6046 | 40.2 | 6045 | 78.8 | #N/A
2018-09-09 22:00 | 36.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 6047 | 78.8 | 6047 | 40.2 | 6046 | 78.8 | #N/A
2018-09-09 23:00 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 6048 | 78.8 | 6048 | 40.2 | 6047 | 78.8 | #N/A
2018-09-10 | 36.5 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 6049 | 78.8 | 6049 | 40.2 | 6048 | 78.8 | #N/A
2018-09-10 01:00 | 36.6 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 6050 | 78.6 | 6050 | 40.2 | 6049 | 78.8 | #N/A
2018-09-10 02:00 | 37.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 6051 | 78.6 | 6051 | 40.2 | 6050 | 78.6 | #N/A
2018-09-10 03:00 | 34.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 6052 | 78.6 | 6052 | 40.2 | 6051 | 78.6 | #N/A
2018-09-10 04:00 | 33.1 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 6053 | 78.6 | 6053 | 40.2 | 6052 | 78.6 | #N/A
2018-09-10 05:00 | 45.2 | 0 | 1 | 20.9 | 0 | 0 | 6054 | 78.6 | 6054 | 40.2 | 6053 | 78.6 | #N/A
2018-09-10 06:00 | 76.4 | 1 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 6055 | 78.5 | 6055 | 40.2 | 6054 | 78.6 | #N/A
2018-09-10 07:00 | 66.3 | 1 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 6056 | 78.5 | 6056 | 40.2 | 6055 | 78.5 | #N/A
2018-09-10 08:00 | 78.5 | 1 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 6057 | 78.5 | 6057 | 40.2 | 6056 | 78.5 | #N/A
2018-09-10 09:00 | 96 | 1 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 6058 | 78.3 | 6058 | 40.2 | 6057 | 78.5 | #N/A
2018-09-10 10:00 | 82.3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6059 | 78.3 | 6059 | 40.2 | 6058 | 78.3 | #N/A
2018-09-10 11:00 | 85.9 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6060 | 78.3 | 6060 | 40.2 | 6059 | 78.3 | #N/A
2018-09-10 12:00 | 67.7 | 1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 6061 | 78.3 | 6061 | 40.2 | 6060 | 78.3 | #N/A
2018-09-10 13:00 | 71.1 | 1 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 6062 | 78.2 | 6062 | 40.1 | 6061 | 78.3 | #N/A
2018-09-10 14:00 | 83.8 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6063 | 78.2 | 6063 | 40.1 | 6062 | 78.2 | #N/A
2018-09-10 15:00 | 60.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 6064 | 78.2 | 6064 | 40.1 | 6063 | 78.2 | #N/A
2018-09-10 16:00 | 50.1 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 6065 | 78.1 | 6065 | 40.1 | 6064 | 78.2 | #N/A
2018-09-10 17:00 | 41.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 6066 | 78.1 | 6066 | 40.1 | 6065 | 78.1 | #N/A
2018-09-10 18:00 | 44.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 6067 | 78 | 6067 | 40.1 | 6066 | 78.1 | #N/A
2018-09-10 19:00 | 39.5 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 6068 | 78 | 6068 | 40.1 | 6067 | 78 | #N/A
2018-09-10 20:00 | 37.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 6069 | 77.9 | 6069 | 40.1 | 6068 | 78 | #N/A
2018-09-10 21:00 | 38.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 6070 | 77.9 | 6070 | 40.1 | 6069 | 77.9 | #N/A
2018-09-10 22:00 | 37.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 6071 | 77.9 | 6071 | 40.1 | 6070 | 77.9 | #N/A
2018-09-10 23:00 | 30 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 6072 | 77.8 | 6072 | 40.1 | 6071 | 77.9 | #N/A
2018-09-11 | 33.6 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 6073 | 77.8 | 6073 | 40.1 | 6072 | 77.8 | #N/A
2018-09-11 01:00 | 30.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 6074 | 77.7 | 6074 | 40.1 | 6073 | 77.8 | #N/A
2018-09-11 02:00 | 34.9 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 6075 | 77.7 | 6075 | 40.1 | 6074 | 77.7 | #N/A
2018-09-11 03:00 | 33.3 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 6076 | 77.6 | 6076 | 40.1 | 6075 | 77.7 | #N/A
2018-09-11 04:00 | 33 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 6077 | 77.6 | 6077 | 40.1 | 6076 | 77.6 | #N/A
2018-09-11 05:00 | 62.7 | 0 | 1 | 19.7 | 0 | 0 | 6078 | 77.6 | 6078 | 40.1 | 6077 | 77.6 | #N/A
2018-09-11 06:00 | 91.9 | 1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 6079 | 77.5 | 6079 | 40.1 | 6078 | 77.6 | #N/A
2018-09-11 07:00 | 84.1 | 1 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 6080 | 77.5 | 6080 | 40.1 | 6079 | 77.5 | #N/A
2018-09-11 08:00 | 67.3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6081 | 77.5 | 6081 | 40.1 | 6080 | 77.5 | #N/A
2018-09-11 09:00 | 99.6 | 1 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 6082 | 77.4 | 6082 | 40.1 | 6081 | 77.5 | #N/A
2018-09-11 10:00 | 89.6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6083 | 77.4 | 6083 | 40.1 | 6082 | 77.4 | #N/A
2018-09-11 11:00 | 67.2 | 1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 6084 | 77.3 | 6084 | 40.1 | 6083 | 77.4 | #N/A
2018-09-11 12:00 | 76.1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6085 | 77.3 | 6085 | 40.1 | 6084 | 77.3 | #N/A
2018-09-11 13:00 | 70.1 | 1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 6086 | 77.3 | 6086 | 40.1 | 6085 | 77.3 | #N/A
2018-09-11 14:00 | 75 | 1 | 1 | 14.2 | 0 | 0 | 6087 | 77.3 | 6087 | 40.1 | 6086 | 77.3 | #N/A
2018-09-11 15:00 | 52 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 6088 | 77.3 | 6088 | 40.1 | 6087 | 77.3 | #N/A
2018-09-11 16:00 | 50.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 6089 | 77.3 | 6089 | 40.1 | 6088 | 77.3 | #N/A
2018-09-11 17:00 | 44.6 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 6090 | 77.2 | 6090 | 40.1 | 6089 | 77.3 | #N/A
2018-09-11 18:00 | 45.1 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 6091 | 77.2 | 6091 | 40 | 6090 | 77.2 | #N/A
2018-09-11 19:00 | 44.5 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 6092 | 77.2 | 6092 | 40 | 6091 | 77.2 | #N/A
2018-09-11 20:00 | 39.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 6093 | 77.2 | 6093 | 40 | 6092 | 77.2 | #N/A
2018-09-11 21:00 | 36.1 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 6094 | 77.2 | 6094 | 40 | 6093 | 77.2 | #N/A
2018-09-11 22:00 | 38.6 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 6095 | 77.1 | 6095 | 40 | 6094 | 77.2 | #N/A
2018-09-11 23:00 | 32.1 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 6096 | 77.1 | 6096 | 40 | 6095 | 77.1 | #N/A
2018-09-12 | 39.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6097 | 77 | 6097 | 40 | 6096 | 77.1 | #N/A
2018-09-12 01:00 | 32.1 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 6098 | 77 | 6098 | 40 | 6097 | 77 | #N/A
2018-09-12 02:00 | 35.1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 6099 | 77 | 6099 | 40 | 6098 | 77 | #N/A
2018-09-12 03:00 | 29.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 6100 | 77 | 6100 | 40 | 6099 | 77 | #N/A
2018-09-12 04:00 | 34.5 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 6101 | 77 | 6101 | 40 | 6100 | 77 | #N/A
2018-09-12 05:00 | 54.8 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6102 | 77 | 6102 | 40 | 6101 | 77 | #N/A
2018-09-12 06:00 | 76 | 1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 6103 | 76.9 | 6103 | 40 | 6102 | 77 | #N/A
2018-09-12 07:00 | 65.6 | 1 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 6104 | 76.9 | 6104 | 40 | 6103 | 76.9 | #N/A
2018-09-12 08:00 | 70.9 | 1 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 6105 | 76.9 | 6105 | 40 | 6104 | 76.9 | #N/A
2018-09-12 09:00 | 99.2 | 1 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 6106 | 76.8 | 6106 | 40 | 6105 | 76.9 | #N/A
2018-09-12 10:00 | 101.5 | 1 | 1 | 15.9 | 0 | 0 | 6107 | 76.8 | 6107 | 40 | 6106 | 76.8 | #N/A
2018-09-12 11:00 | 64 | 0 | 1 | 12.8 | 0 | 0 | 6108 | 76.8 | 6108 | 40 | 6107 | 76.8 | #N/A
2018-09-12 12:00 | 76.7 | 1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 6109 | 76.8 | 6109 | 40 | 6108 | 76.8 | #N/A
2018-09-12 13:00 | 70.6 | 1 | 1 | 15.5 | 0 | 0 | 6110 | 76.7 | 6110 | 40 | 6109 | 76.8 | #N/A
2018-09-12 14:00 | 63.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 6111 | 76.7 | 6111 | 40 | 6110 | 76.7 | #N/A
2018-09-12 15:00 | 46 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 6112 | 76.7 | 6112 | 40 | 6111 | 76.7 | #N/A
2018-09-12 16:00 | 40.6 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 6113 | 76.6 | 6113 | 40 | 6112 | 76.7 | #N/A
2018-09-12 17:00 | 43.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 6114 | 76.6 | 6114 | 40 | 6113 | 76.6 | #N/A
2018-09-12 18:00 | 37.5 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 6115 | 76.6 | 6115 | 40 | 6114 | 76.6 | #N/A
2018-09-12 19:00 | 47.6 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 6116 | 76.6 | 6116 | 40 | 6115 | 76.6 | #N/A
2018-09-12 20:00 | 36.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 6117 | 76.5 | 6117 | 40 | 6116 | 76.6 | #N/A
2018-09-12 21:00 | 44.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 6118 | 76.5 | 6118 | 40 | 6117 | 76.5 | #N/A
2018-09-12 22:00 | 40 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 6119 | 76.5 | 6119 | 40 | 6118 | 76.5 | #N/A
2018-09-12 23:00 | 36.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 6120 | 76.4 | 6120 | 40 | 6119 | 76.5 | #N/A
2018-09-13 | 44.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 6121 | 76.4 | 6121 | 40 | 6120 | 76.4 | #N/A
2018-09-13 01:00 | 35 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6122 | 76.4 | 6122 | 40 | 6121 | 76.4 | #N/A
2018-09-13 02:00 | 31.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6123 | 76.3 | 6123 | 40 | 6122 | 76.4 | #N/A
2018-09-13 03:00 | 31.5 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 6124 | 76.3 | 6124 | 40 | 6123 | 76.3 | #N/A
2018-09-13 04:00 | 36.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 6125 | 76.2 | 6125 | 40 | 6124 | 76.3 | #N/A
2018-09-13 05:00 | 51.4 | 0 | 1 | 20.2 | 0 | 0 | 6126 | 76.2 | 6126 | 40 | 6125 | 76.2 | #N/A
2018-09-13 06:00 | 99.7 | 1 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 6127 | 76.2 | 6127 | 39.9 | 6126 | 76.2 | #N/A
2018-09-13 07:00 | 88.4 | 1 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 6128 | 76.2 | 6128 | 39.9 | 6127 | 76.2 | #N/A
2018-09-13 08:00 | 65 | 1 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 6129 | 76.2 | 6129 | 39.9 | 6128 | 76.2 | #N/A
2018-09-13 09:00 | 92.4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6130 | 76.1 | 6130 | 39.9 | 6129 | 76.2 | #N/A
2018-09-13 10:00 | 117.2 | 1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 6131 | 76.1 | 6131 | 39.9 | 6130 | 76.1 | #N/A
2018-09-13 11:00 | 79.5 | 1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 6132 | 76 | 6132 | 39.9 | 6131 | 76.1 | #N/A
2018-09-13 12:00 | 89 | 1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 6133 | 76 | 6133 | 39.9 | 6132 | 76 | #N/A
2018-09-13 13:00 | 89.4 | 1 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 6134 | 76 | 6134 | 39.9 | 6133 | 76 | #N/A
2018-09-13 14:00 | 73.4 | 1 | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 6135 | 76 | 6135 | 39.9 | 6134 | 76 | #N/A
2018-09-13 15:00 | 59.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 6136 | 76 | 6136 | 39.9 | 6135 | 76 | #N/A
2018-09-13 16:00 | 48.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 6137 | 75.9 | 6137 | 39.9 | 6136 | 76 | #N/A
2018-09-13 17:00 | 46.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 6138 | 75.8 | 6138 | 39.9 | 6137 | 75.9 | #N/A
2018-09-13 18:00 | 37.9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6139 | 75.8 | 6139 | 39.9 | 6138 | 75.8 | #N/A
2018-09-13 19:00 | 45 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6140 | 75.7 | 6140 | 39.9 | 6139 | 75.8 | #N/A
2018-09-13 20:00 | 34.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 6141 | 75.7 | 6141 | 39.9 | 6140 | 75.7 | #N/A
2018-09-13 21:00 | 37.7 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 6142 | 75.6 | 6142 | 39.9 | 6141 | 75.7 | #N/A
2018-09-13 22:00 | 32.1 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 6143 | 75.6 | 6143 | 39.9 | 6142 | 75.6 | #N/A
2018-09-13 23:00 | 34 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 6144 | 75.6 | 6144 | 39.9 | 6143 | 75.6 | #N/A
2018-09-14 | 38.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 6145 | 75.6 | 6145 | 39.9 | 6144 | 75.6 | #N/A
2018-09-14 01:00 | 39.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 6146 | 75.6 | 6146 | 39.9 | 6145 | 75.6 | #N/A
2018-09-14 02:00 | 34.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 6147 | 75.6 | 6147 | 39.9 | 6146 | 75.6 | #N/A
2018-09-14 03:00 | 40.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 6148 | 75.5 | 6148 | 39.9 | 6147 | 75.6 | #N/A
2018-09-14 04:00 | 38.6 | 0 | 1 | 25.6 | 0 | 0 | 6149 | 75.5 | 6149 | 39.9 | 6148 | 75.5 | #N/A
2018-09-14 05:00 | 65.2 | 1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 6150 | 75.5 | 6150 | 39.9 | 6149 | 75.5 | #N/A
2018-09-14 06:00 | 75.1 | 1 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 6151 | 75.4 | 6151 | 39.9 | 6150 | 75.5 | #N/A
2018-09-14 07:00 | 86.5 | 1 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 6152 | 75.4 | 6152 | 39.9 | 6151 | 75.4 | #N/A
2018-09-14 08:00 | 74.7 | 1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 6153 | 75.4 | 6153 | 39.9 | 6152 | 75.4 | #N/A
2018-09-14 09:00 | 93.7 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6154 | 75.4 | 6154 | 39.9 | 6153 | 75.4 | #N/A
2018-09-14 10:00 | 102 | 1 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 6155 | 75.3 | 6155 | 39.9 | 6154 | 75.4 | #N/A
2018-09-14 11:00 | 67.9 | 1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 6156 | 75.3 | 6156 | 39.9 | 6155 | 75.3 | #N/A
2018-09-14 12:00 | 83.9 | 1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 6157 | 75.3 | 6157 | 39.9 | 6156 | 75.3 | #N/A
2018-09-14 13:00 | 83.5 | 1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 6158 | 75.3 | 6158 | 39.9 | 6157 | 75.3 | #N/A
2018-09-14 14:00 | 74.7 | 1 | 1 | 17.3 | 0 | 0 | 6159 | 75.3 | 6159 | 39.9 | 6158 | 75.3 | #N/A
2018-09-14 15:00 | 51.3 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 6160 | 75.2 | 6160 | 39.9 | 6159 | 75.3 | #N/A
2018-09-14 16:00 | 50.1 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 6161 | 75.2 | 6161 | 39.8 | 6160 | 75.2 | #N/A
2018-09-14 17:00 | 52.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 6162 | 75.1 | 6162 | 39.8 | 6161 | 75.2 | #N/A
2018-09-14 18:00 | 39.7 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 6163 | 75.1 | 6163 | 39.8 | 6162 | 75.1 | #N/A
2018-09-14 19:00 | 47 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 6164 | 75 | 6164 | 39.8 | 6163 | 75.1 | #N/A
2018-09-14 20:00 | 40.5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6165 | 75 | 6165 | 39.8 | 6164 | 75 | #N/A
2018-09-14 21:00 | 34.6 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 6166 | 74.9 | 6166 | 39.8 | 6165 | 75 | #N/A
2018-09-14 22:00 | 37 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 6167 | 74.9 | 6167 | 39.8 | 6166 | 74.9 | #N/A
2018-09-14 23:00 | 32.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 6168 | 74.9 | 6168 | 39.8 | 6167 | 74.9 | #N/A
2018-09-15 | 30.2 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 6169 | 74.9 | 6169 | 39.8 | 6168 | 74.9 | #N/A
2018-09-15 01:00 | 33.1 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 6170 | 74.8 | 6170 | 39.8 | 6169 | 74.9 | #N/A
2018-09-15 02:00 | 37.5 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 6171 | 74.8 | 6171 | 39.8 | 6170 | 74.8 | #N/A
2018-09-15 03:00 | 33.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 6172 | 74.8 | 6172 | 39.8 | 6171 | 74.8 | #N/A
2018-09-15 04:00 | 39.8 | 0 | 1 | 26.3 | 0 | 0 | 6173 | 74.8 | 6173 | 39.8 | 6172 | 74.8 | #N/A
2018-09-15 05:00 | 66.8 | 1 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 6174 | 74.7 | 6174 | 39.8 | 6173 | 74.8 | #N/A
2018-09-15 06:00 | 108 | 1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 6175 | 74.7 | 6175 | 39.8 | 6174 | 74.7 | #N/A
2018-09-15 07:00 | 68.8 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6176 | 74.7 | 6176 | 39.8 | 6175 | 74.7 | #N/A
2018-09-15 08:00 | 63.1 | 0 | 1 | 24.4 | 0 | 0 | 6177 | 74.7 | 6177 | 39.8 | 6176 | 74.7 | #N/A
2018-09-15 09:00 | 100.6 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6178 | 74.7 | 6178 | 39.8 | 6177 | 74.7 | #N/A
2018-09-15 10:00 | 116.7 | 1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 6179 | 74.6 | 6179 | 39.8 | 6178 | 74.7 | #N/A
2018-09-15 11:00 | 68.6 | 1 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 6180 | 74.6 | 6180 | 39.8 | 6179 | 74.6 | #N/A
2018-09-15 12:00 | 94.6 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 6181 | 74.6 | 6181 | 39.8 | 6180 | 74.6 | #N/A
2018-09-15 13:00 | 55.4 | 0 | 1 | 14.8 | 0 | 0 | 6182 | 74.6 | 6182 | 39.8 | 6181 | 74.6 | #N/A
2018-09-15 14:00 | 71.2 | 1 | 1 | 16.9 | 0 | 0 | 6183 | 74.6 | 6183 | 39.8 | 6182 | 74.6 | #N/A
2018-09-15 15:00 | 58 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 6184 | 74.5 | 6184 | 39.8 | 6183 | 74.6 | #N/A
2018-09-15 16:00 | 57.1 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 6185 | 74.5 | 6185 | 39.8 | 6184 | 74.5 | #N/A
2018-09-15 17:00 | 55.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6186 | 74.5 | 6186 | 39.8 | 6185 | 74.5 | #N/A
2018-09-15 18:00 | 51.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 6187 | 74.4 | 6187 | 39.8 | 6186 | 74.5 | #N/A
2018-09-15 19:00 | 40.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6188 | 74.4 | 6188 | 39.8 | 6187 | 74.4 | #N/A
2018-09-15 20:00 | 42.1 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 6189 | 74.4 | 6189 | 39.8 | 6188 | 74.4 | #N/A
2018-09-15 21:00 | 42.2 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 6190 | 74.4 | 6190 | 39.8 | 6189 | 74.4 | #N/A
2018-09-15 22:00 | 43.8 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 6191 | 74.3 | 6191 | 39.8 | 6190 | 74.4 | #N/A
2018-09-15 23:00 | 38.5 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 6192 | 74.3 | 6192 | 39.8 | 6191 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 | 37.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6193 | 74.3 | 6193 | 39.8 | 6192 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 01:00 | 36.5 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 6194 | 74.3 | 6194 | 39.8 | 6193 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 02:00 | 34.3 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 6195 | 74.3 | 6195 | 39.8 | 6194 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 03:00 | 36.6 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 6196 | 74.3 | 6196 | 39.8 | 6195 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 04:00 | 44 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 6197 | 74.3 | 6197 | 39.8 | 6196 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 05:00 | 49.6 | 0 | 1 | 18.8 | 0 | 0 | 6198 | 74.3 | 6198 | 39.8 | 6197 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 06:00 | 71.2 | 1 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 6199 | 74.3 | 6199 | 39.7 | 6198 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 07:00 | 73.5 | 1 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 6200 | 74.3 | 6200 | 39.7 | 6199 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 08:00 | 79.9 | 1 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 6201 | 74.3 | 6201 | 39.7 | 6200 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 09:00 | 81.1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6202 | 74.2 | 6202 | 39.7 | 6201 | 74.3 | #N/A
2018-09-16 10:00 | 90.3 | 1 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 6203 | 74.1 | 6203 | 39.7 | 6202 | 74.2 | #N/A
2018-09-16 11:00 | 67.5 | 1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 6204 | 74.1 | 6204 | 39.7 | 6203 | 74.1 | #N/A
2018-09-16 12:00 | 73.9 | 1 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 6205 | 74 | 6205 | 39.7 | 6204 | 74.1 | #N/A
2018-09-16 13:00 | 70.8 | 1 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 6206 | 74 | 6206 | 39.7 | 6205 | 74 | #N/A
2018-09-16 14:00 | 90.6 | 1 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 6207 | 74 | 6207 | 39.7 | 6206 | 74 | #N/A
2018-09-16 15:00 | 67.4 | 1 | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 6208 | 74 | 6208 | 39.7 | 6207 | 74 | #N/A
2018-09-16 16:00 | 63.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6209 | 73.9 | 6209 | 39.7 | 6208 | 74 | #N/A
2018-09-16 17:00 | 48.7 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 6210 | 73.8 | 6210 | 39.7 | 6209 | 73.9 | #N/A
2018-09-16 18:00 | 37.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 6211 | 73.8 | 6211 | 39.7 | 6210 | 73.8 | #N/A
2018-09-16 19:00 | 38.4 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 6212 | 73.8 | 6212 | 39.7 | 6211 | 73.8 | #N/A
2018-09-16 20:00 | 39.1 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 6213 | 73.7 | 6213 | 39.7 | 6212 | 73.8 | #N/A
2018-09-16 21:00 | 43 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 6214 | 73.7 | 6214 | 39.7 | 6213 | 73.7 | #N/A
2018-09-16 22:00 | 41.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 6215 | 73.7 | 6215 | 39.7 | 6214 | 73.7 | #N/A
2018-09-16 23:00 | 34.6 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 6216 | 73.7 | 6216 | 39.7 | 6215 | 73.7 | #N/A
2018-09-17 | 30.7 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 6217 | 73.7 | 6217 | 39.7 | 6216 | 73.7 | #N/A
2018-09-17 01:00 | 41.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 6218 | 73.6 | 6218 | 39.7 | 6217 | 73.7 | #N/A
2018-09-17 02:00 | 36 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 6219 | 73.6 | 6219 | 39.7 | 6218 | 73.6 | #N/A
2018-09-17 03:00 | 40.4 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 1 | 6220 | 73.6 | 6220 | 39.7 | 6219 | 73.6 | #N/A
2018-09-17 04:00 | 30.1 | 0 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 6221 | 73.5 | 6221 | 39.7 | 6220 | 73.6 | #N/A
2018-09-17 05:00 | 39.8 | 0 | 1 | 74.3 | 0 | 1 | 6222 | 73.5 | 6222 | 39.7 | 6221 | 73.5 | #N/A
2018-09-17 06:00 | 97.4 | 1 | 0 | 86 | 1 | 0 | 6223 | 73.5 | 6223 | 39.7 | 6222 | 73.5 | #N/A
2018-09-17 07:00 | 77.8 | 1 | 0 | 121.2 | 1 | 0 | 6224 | 73.5 | 6224 | 39.6 | 6223 | 73.5 | #N/A
2018-09-17 08:00 | 101.8 | 1 | 0 | 115.2 | 1 | 0 | 6225 | 73.4 | 6225 | 39.6 | 6224 | 73.5 | #N/A
2018-09-17 09:00 | 105.5 | 1 | 0 | 81.7 | 1 | 1 | 6226 | 73.4 | 6226 | 39.6 | 6225 | 73.4 | #N/A
2018-09-17 10:00 | 107.5 | 1 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 6227 | 73.4 | 6227 | 39.6 | 6226 | 73.4 | #N/A
2018-09-17 11:00 | 76.2 | 1 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 6228 | 73.3 | 6228 | 39.6 | 6227 | 73.4 | #N/A
2018-09-17 12:00 | 88.7 | 1 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 6229 | 73.3 | 6229 | 39.6 | 6228 | 73.3 | #N/A
2018-09-17 13:00 | 86.1 | 1 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 6230 | 73.3 | 6230 | 39.6 | 6229 | 73.3 | #N/A
2018-09-17 14:00 | 76.9 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 6231 | 73.3 | 6231 | 39.6 | 6230 | 73.3 | #N/A
2018-09-17 15:00 | 60.2 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 6232 | 73.3 | 6232 | 39.6 | 6231 | 73.3 | #N/A
2018-09-17 16:00 | 49 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 1 | 6233 | 73.2 | 6233 | 39.6 | 6232 | 73.3 | #N/A
2018-09-17 17:00 | 47.4 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 6234 | 73.2 | 6234 | 39.6 | 6233 | 73.2 | #N/A
2018-09-17 18:00 | 37.3 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 6235 | 73.2 | 6235 | 39.6 | 6234 | 73.2 | #N/A
2018-09-17 19:00 | 43.4 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 6236 | 73.2 | 6236 | 39.6 | 6235 | 73.2 | #N/A
2018-09-17 20:00 | 40.3 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 6237 | 73.1 | 6237 | 39.6 | 6236 | 73.2 | #N/A
2018-09-17 21:00 | 39.4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 6238 | 73.1 | 6238 | 39.6 | 6237 | 73.1 | #N/A
2018-09-17 22:00 | 34.5 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 6239 | 72.9 | 6239 | 39.6 | 6238 | 73.1 | #N/A
2018-09-17 23:00 | 32.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 6240 | 72.9 | 6240 | 39.6 | 6239 | 72.9 | #N/A
2018-09-18 | 33.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 6241 | 72.8 | 6241 | 39.6 | 6240 | 72.9 | #N/A
2018-09-18 01:00 | 34.6 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 6242 | 72.8 | 6242 | 39.6 | 6241 | 72.8 | #N/A
2018-09-18 02:00 | 31.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6243 | 72.8 | 6243 | 39.6 | 6242 | 72.8 | #N/A
2018-09-18 03:00 | 30.3 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 6244 | 72.8 | 6244 | 39.6 | 6243 | 72.8 | #N/A
2018-09-18 04:00 | 38 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 6245 | 72.8 | 6245 | 39.6 | 6244 | 72.8 | #N/A
2018-09-18 05:00 | 50.3 | 0 | 1 | 80.5 | 0 | 1 | 6246 | 72.7 | 6246 | 39.5 | 6245 | 72.8 | #N/A
2018-09-18 06:00 | 101.4 | 1 | 0 | 89 | 1 | 0 | 6247 | 72.7 | 6247 | 39.5 | 6246 | 72.7 | #N/A
2018-09-18 07:00 | 82 | 1 | 0 | 125.6 | 1 | 0 | 6248 | 72.7 | 6248 | 39.5 | 6247 | 72.7 | #N/A
2018-09-18 08:00 | 79.6 | 1 | 0 | 103.6 | 1 | 1 | 6249 | 72.7 | 6249 | 39.5 | 6248 | 72.7 | #N/A
2018-09-18 09:00 | 83.4 | 1 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 6250 | 72.7 | 6250 | 39.5 | 6249 | 72.7 | #N/A
2018-09-18 10:00 | 109.5 | 1 | 1 | 63.5 | 0 | 0 | 6251 | 72.7 | 6251 | 39.5 | 6250 | 72.7 | #N/A
2018-09-18 11:00 | 55.2 | 0 | 1 | 60.3 | 0 | 0 | 6252 | 72.5 | 6252 | 39.5 | 6251 | 72.7 | #N/A
2018-09-18 12:00 | 80.3 | 1 | 1 | 62.8 | 0 | 0 | 6253 | 72.4 | 6253 | 39.5 | 6252 | 72.5 | #N/A
2018-09-18 13:00 | 62.9 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 6254 | 72.4 | 6254 | 39.5 | 6253 | 72.4 | #N/A
2018-09-18 14:00 | 63.5 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 6255 | 72.3 | 6255 | 39.5 | 6254 | 72.4 | #N/A
2018-09-18 15:00 | 48.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 6256 | 72.3 | 6256 | 39.5 | 6255 | 72.3 | #N/A
2018-09-18 16:00 | 49.9 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 6257 | 72.3 | 6257 | 39.5 | 6256 | 72.3 | #N/A
2018-09-18 17:00 | 47.9 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 6258 | 72.3 | 6258 | 39.5 | 6257 | 72.3 | #N/A
2018-09-18 18:00 | 41.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 6259 | 72.3 | 6259 | 39.5 | 6258 | 72.3 | #N/A
2018-09-18 19:00 | 42.6 | 0 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 6260 | 72.2 | 6260 | 39.5 | 6259 | 72.3 | #N/A
2018-09-18 20:00 | 41.3 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 6261 | 72.2 | 6261 | 39.5 | 6260 | 72.2 | #N/A
2018-09-18 21:00 | 39.9 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 6262 | 72.2 | 6262 | 39.5 | 6261 | 72.2 | #N/A
2018-09-18 22:00 | 42.1 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 6263 | 72.1 | 6263 | 39.5 | 6262 | 72.2 | #N/A
2018-09-18 23:00 | 36.4 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 6264 | 72.1 | 6264 | 39.5 | 6263 | 72.1 | #N/A
2018-09-19 | 41.9 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 6265 | 72.1 | 6265 | 39.5 | 6264 | 72.1 | #N/A
2018-09-19 01:00 | 36 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 6266 | 72 | 6266 | 39.4 | 6265 | 72.1 | #N/A
2018-09-19 02:00 | 40.7 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 6267 | 72 | 6267 | 39.4 | 6266 | 72 | #N/A
2018-09-19 03:00 | 33.3 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 6268 | 72 | 6268 | 39.4 | 6267 | 72 | #N/A
2018-09-19 04:00 | 40.5 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 1 | 6269 | 71.9 | 6269 | 39.4 | 6268 | 72 | #N/A
2018-09-19 05:00 | 49.9 | 0 | 1 | 81.4 | 1 | 1 | 6270 | 71.9 | 6270 | 39.4 | 6269 | 71.9 | #N/A
2018-09-19 06:00 | 80.6 | 1 | 0 | 70.1 | 0 | 1 | 6271 | 71.9 | 6271 | 39.4 | 6270 | 71.9 | #N/A
2018-09-19 07:00 | 83.5 | 1 | 0 | 131.2 | 1 | 0 | 6272 | 71.9 | 6272 | 39.4 | 6271 | 71.9 | #N/A
2018-09-19 08:00 | 83.5 | 1 | 0 | 81.1 | 1 | 0 | 6273 | 71.9 | 6273 | 39.4 | 6272 | 71.9 | #N/A
2018-09-19 09:00 | 90.6 | 1 | 0 | 81.4 | 1 | 1 | 6274 | 71.9 | 6274 | 39.4 | 6273 | 71.9 | #N/A
2018-09-19 10:00 | 95.8 | 1 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 6275 | 71.8 | 6275 | 39.4 | 6274 | 71.9 | #N/A
2018-09-19 11:00 | 68.5 | 1 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 6276 | 71.8 | 6276 | 39.4 | 6275 | 71.8 | #N/A
2018-09-19 12:00 | 74.5 | 1 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 6277 | 71.8 | 6277 | 39.4 | 6276 | 71.8 | #N/A
2018-09-19 13:00 | 63.1 | 0 | 1 | 71.6 | 0 | 0 | 6278 | 71.8 | 6278 | 39.4 | 6277 | 71.8 | #N/A
2018-09-19 14:00 | 74.9 | 1 | 1 | 55.1 | 0 | 0 | 6279 | 71.7 | 6279 | 39.4 | 6278 | 71.8 | #N/A
2018-09-19 15:00 | 55.7 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 6280 | 71.7 | 6280 | 39.4 | 6279 | 71.7 | #N/A
2018-09-19 16:00 | 56.2 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 6281 | 71.6 | 6281 | 39.4 | 6280 | 71.7 | #N/A
2018-09-19 17:00 | 45.6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 6282 | 71.6 | 6282 | 39.4 | 6281 | 71.6 | #N/A
2018-09-19 18:00 | 46.8 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 6283 | 71.6 | 6283 | 39.4 | 6282 | 71.6 | #N/A
2018-09-19 19:00 | 39.4 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 6284 | 71.6 | 6284 | 39.4 | 6283 | 71.6 | #N/A
2018-09-19 20:00 | 40.6 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 6285 | 71.6 | 6285 | 39.4 | 6284 | 71.6 | #N/A
2018-09-19 21:00 | 41.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 6286 | 71.5 | 6286 | 39.4 | 6285 | 71.6 | #N/A
2018-09-19 22:00 | 37.3 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 6287 | 71.4 | 6287 | 39.4 | 6286 | 71.5 | #N/A
2018-09-19 23:00 | 32.6 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 1 | 6288 | 71.4 | 6288 | 39.4 | 6287 | 71.4 | #N/A
2018-09-20 | 37.7 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 6289 | 71.3 | 6289 | 39.4 | 6288 | 71.4 | #N/A
2018-09-20 01:00 | 43 | 0 | 0 | 138.7 | 1 | 0 | 6290 | 71.3 | 6290 | 39.4 | 6289 | 71.3 | #N/A
2018-09-20 02:00 | 37.1 | 0 | 0 | 107.9 | 1 | 0 | 6291 | 71.3 | 6291 | 39.4 | 6290 | 71.3 | #N/A
2018-09-20 03:00 | 38.1 | 0 | 0 | 178.4 | 1 | 0 | 6292 | 71.3 | 6292 | 39.4 | 6291 | 71.3 | #N/A
2018-09-20 04:00 | 29.3 | 0 | 1 | 166.1 | 1 | 0 | 6293 | 71.2 | 6293 | 39.4 | 6292 | 71.3 | #N/A
2018-09-20 05:00 | 66.6 | 1 | 0 | 235 | 1 | 0 | 6294 | 71.1 | 6294 | 39.4 | 6293 | 71.2 | #N/A
2018-09-20 06:00 | 77.8 | 1 | 0 | 224.6 | 1 | 0 | 6295 | 71.1 | 6295 | 39.4 | 6294 | 71.1 | #N/A
2018-09-20 07:00 | 81.5 | 1 | 0 | 327.2 | 1 | 0 | 6296 | 71.1 | 6296 | 39.4 | 6295 | 71.1 | #N/A
2018-09-20 08:00 | 100.3 | 1 | 0 | 208.4 | 1 | 0 | 6297 | 71.1 | 6297 | 39.4 | 6296 | 71.1 | #N/A
2018-09-20 09:00 | 102.4 | 1 | 0 | 171.5 | 1 | 0 | 6298 | 71.1 | 6298 | 39.4 | 6297 | 71.1 | #N/A
2018-09-20 10:00 | 125.3 | 1 | 1 | 155.7 | 1 | 0 | 6299 | 71.1 | 6299 | 39.4 | 6298 | 71.1 | #N/A
2018-09-20 11:00 | 62.5 | 0 | 1 | 175.4 | 1 | 0 | 6300 | 71 | 6300 | 39.3 | 6299 | 71.1 | #N/A
2018-09-20 12:00 | 98 | 1 | 0 | 165.9 | 1 | 0 | 6301 | 71 | 6301 | 39.3 | 6300 | 71 | #N/A
2018-09-20 13:00 | 86.7 | 1 | 0 | 138.3 | 1 | 0 | 6302 | 70.9 | 6302 | 39.3 | 6301 | 71 | #N/A
2018-09-20 14:00 | 78 | 1 | 1 | 149.2 | 1 | 0 | 6303 | 70.9 | 6303 | 39.3 | 6302 | 70.9 | #N/A
2018-09-20 15:00 | 59.7 | 0 | 0 | 160.6 | 1 | 0 | 6304 | 70.8 | 6304 | 39.3 | 6303 | 70.9 | #N/A
2018-09-20 16:00 | 45.8 | 0 | 0 | 170.8 | 1 | 0 | 6305 | 70.8 | 6305 | 39.3 | 6304 | 70.8 | #N/A
2018-09-20 17:00 | 41.9 | 0 | 0 | 192.6 | 1 | 0 | 6306 | 70.8 | 6306 | 39.3 | 6305 | 70.8 | #N/A
2018-09-20 18:00 | 43 | 0 | 0 | 205.7 | 1 | 0 | 6307 | 70.7 | 6307 | 39.3 | 6306 | 70.8 | #N/A
2018-09-20 19:00 | 41.6 | 0 | 0 | 245.2 | 1 | 0 | 6308 | 70.7 | 6308 | 39.3 | 6307 | 70.7 | #N/A
2018-09-20 20:00 | 42.1 | 0 | 0 | 216.8 | 1 | 0 | 6309 | 70.7 | 6309 | 39.3 | 6308 | 70.7 | #N/A
2018-09-20 21:00 | 37.5 | 0 | 0 | 217.8 | 1 | 0 | 6310 | 70.7 | 6310 | 39.3 | 6309 | 70.7 | #N/A
2018-09-20 22:00 | 34.1 | 0 | 0 | 190.7 | 1 | 0 | 6311 | 70.7 | 6311 | 39.3 | 6310 | 70.7 | #N/A
2018-09-20 23:00 | 33.1 | 0 | 0 | 129.9 | 1 | 0 | 6312 | 70.7 | 6312 | 39.3 | 6311 | 70.7 | #N/A
2018-09-21 | 33.5 | 0 | 0 | 126.7 | 1 | 0 | 6313 | 70.7 | 6313 | 39.3 | 6312 | 70.7 | #N/A
2018-09-21 01:00 | 30.3 | 0 | 0 | 127.3 | 1 | 0 | 6314 | 70.7 | 6314 | 39.3 | 6313 | 70.7 | #N/A
2018-09-21 02:00 | 29.3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 6315 | 70.6 | 6315 | 39.3 | 6314 | 70.7 | #N/A
2018-09-21 03:00 | 32.8 | 0 | 0 | 182.6 | 1 | 0 | 6316 | 70.6 | 6316 | 39.3 | 6315 | 70.6 | #N/A
2018-09-21 04:00 | 37.1 | 0 | 0 | 221.3 | 1 | 0 | 6317 | 70.6 | 6317 | 39.3 | 6316 | 70.6 | #N/A
2018-09-21 05:00 | 50.8 | 0 | 1 | 203.3 | 1 | 0 | 6318 | 70.6 | 6318 | 39.3 | 6317 | 70.6 | #N/A
2018-09-21 06:00 | 88.6 | 1 | 0 | 267.4 | 1 | 0 | 6319 | 70.6 | 6319 | 39.3 | 6318 | 70.6 | #N/A
2018-09-21 07:00 | 84.4 | 1 | 0 | 322.7 | 1 | 0 | 6320 | 70.6 | 6320 | 39.3 | 6319 | 70.6 | #N/A
2018-09-21 08:00 | 71.3 | 1 | 0 | 268.4 | 1 | 0 | 6321 | 70.6 | 6321 | 39.3 | 6320 | 70.6 | #N/A
2018-09-21 09:00 | 92 | 1 | 0 | 211.8 | 1 | 0 | 6322 | 70.5 | 6322 | 39.3 | 6321 | 70.6 | #N/A
2018-09-21 10:00 | 147.8 | 1 | 0 | 202.2 | 1 | 0 | 6323 | 70.4 | 6323 | 39.3 | 6322 | 70.5 | #N/A
2018-09-21 11:00 | 76.7 | 1 | 0 | 168.2 | 1 | 0 | 6324 | 70.4 | 6324 | 39.3 | 6323 | 70.4 | #N/A
2018-09-21 12:00 | 90.1 | 1 | 0 | 177.7 | 1 | 0 | 6325 | 70.4 | 6325 | 39.3 | 6324 | 70.4 | #N/A
2018-09-21 13:00 | 71.3 | 1 | 0 | 150.1 | 1 | 0 | 6326 | 70.4 | 6326 | 39.2 | 6325 | 70.4 | #N/A
2018-09-21 14:00 | 79 | 1 | 1 | 143 | 1 | 0 | 6327 | 70.3 | 6327 | 39.2 | 6326 | 70.4 | #N/A
2018-09-21 15:00 | 56.1 | 0 | 0 | 183 | 1 | 0 | 6328 | 70.3 | 6328 | 39.2 | 6327 | 70.3 | #N/A
2018-09-21 16:00 | 53.8 | 0 | 0 | 185.4 | 1 | 0 | 6329 | 70.3 | 6329 | 39.2 | 6328 | 70.3 | #N/A
2018-09-21 17:00 | 46.4 | 0 | 0 | 180.5 | 1 | 0 | 6330 | 70.3 | 6330 | 39.2 | 6329 | 70.3 | #N/A
2018-09-21 18:00 | 39.7 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 | 6331 | 70.2 | 6331 | 39.2 | 6330 | 70.3 | #N/A
2018-09-21 19:00 | 40.6 | 0 | 0 | 197.5 | 1 | 0 | 6332 | 70.2 | 6332 | 39.2 | 6331 | 70.2 | #N/A
2018-09-21 20:00 | 42.5 | 0 | 0 | 217.2 | 1 | 0 | 6333 | 70.1 | 6333 | 39.2 | 6332 | 70.2 | #N/A
2018-09-21 21:00 | 41.2 | 0 | 0 | 218.7 | 1 | 0 | 6334 | 70.1 | 6334 | 39.2 | 6333 | 70.1 | #N/A
2018-09-21 22:00 | 35.6 | 0 | 0 | 207.2 | 1 | 0 | 6335 | 70.1 | 6335 | 39.2 | 6334 | 70.1 | #N/A
2018-09-21 23:00 | 32.6 | 0 | 0 | 173.8 | 1 | 0 | 6336 | 70 | 6336 | 39.2 | 6335 | 70.1 | #N/A
2018-09-22 | 36.2 | 0 | 0 | 122.9 | 1 | 0 | 6337 | 70 | 6337 | 39.2 | 6336 | 70 | #N/A
2018-09-22 01:00 | 42.3 | 0 | 0 | 138.3 | 1 | 0 | 6338 | 70 | 6338 | 39.2 | 6337 | 70 | #N/A
2018-09-22 02:00 | 38.6 | 0 | 0 | 117.9 | 1 | 0 | 6339 | 70 | 6339 | 39.2 | 6338 | 70 | #N/A
2018-09-22 03:00 | 33.2 | 0 | 0 | 153.9 | 1 | 0 | 6340 | 70 | 6340 | 39.2 | 6339 | 70 | #N/A
2018-09-22 04:00 | 29.8 | 0 | 1 | 181.6 | 1 | 0 | 6341 | 70 | 6341 | 39.2 | 6340 | 70 | #N/A
2018-09-22 05:00 | 69.3 | 1 | 0 | 223.3 | 1 | 0 | 6342 | 70 | 6342 | 39.2 | 6341 | 70 | #N/A
2018-09-22 06:00 | 87.3 | 1 | 0 | 327.6 | 1 | 0 | 6343 | 69.9 | 6343 | 39.2 | 6342 | 70 | #N/A
2018-09-22 07:00 | 90.1 | 1 | 0 | 317.8 | 1 | 0 | 6344 | 69.9 | 6344 | 39.2 | 6343 | 69.9 | #N/A
2018-09-22 08:00 | 89.8 | 1 | 0 | 202.2 | 1 | 0 | 6345 | 69.9 | 6345 | 39.2 | 6344 | 69.9 | #N/A
2018-09-22 09:00 | 95.9 | 1 | 0 | 189.5 | 1 | 0 | 6346 | 69.9 | 6346 | 39.2 | 6345 | 69.9 | #N/A
2018-09-22 10:00 | 115.2 | 1 | 0 | 181.1 | 1 | 0 | 6347 | 69.8 | 6347 | 39.2 | 6346 | 69.9 | #N/A
2018-09-22 11:00 | 67.5 | 1 | 0 | 165.9 | 1 | 0 | 6348 | 69.8 | 6348 | 39.2 | 6347 | 69.8 | #N/A
2018-09-22 12:00 | 83.3 | 1 | 0 | 158.3 | 1 | 0 | 6349 | 69.8 | 6349 | 39.2 | 6348 | 69.8 | #N/A
2018-09-22 13:00 | 80.9 | 1 | 0 | 145.8 | 1 | 0 | 6350 | 69.8 | 6350 | 39.2 | 6349 | 69.8 | #N/A
2018-09-22 14:00 | 76.4 | 1 | 0 | 153.5 | 1 | 0 | 6351 | 69.7 | 6351 | 39.2 | 6350 | 69.8 | #N/A
2018-09-22 15:00 | 69.4 | 1 | 1 | 155.8 | 1 | 0 | 6352 | 69.7 | 6352 | 39.2 | 6351 | 69.7 | #N/A
2018-09-22 16:00 | 59.6 | 0 | 0 | 146.6 | 1 | 0 | 6353 | 69.7 | 6353 | 39.2 | 6352 | 69.7 | #N/A
2018-09-22 17:00 | 48.3 | 0 | 0 | 190.8 | 1 | 0 | 6354 | 69.7 | 6354 | 39.2 | 6353 | 69.7 | #N/A
2018-09-22 18:00 | 46.7 | 0 | 0 | 187.2 | 1 | 0 | 6355 | 69.6 | 6355 | 39.2 | 6354 | 69.7 | #N/A
2018-09-22 19:00 | 47.1 | 0 | 0 | 230.9 | 1 | 0 | 6356 | 69.6 | 6356 | 39.2 | 6355 | 69.6 | #N/A
2018-09-22 20:00 | 40 | 0 | 0 | 222.3 | 1 | 0 | 6357 | 69.6 | 6357 | 39.2 | 6356 | 69.6 | #N/A
2018-09-22 21:00 | 40.4 | 0 | 0 | 228 | 1 | 0 | 6358 | 69.6 | 6358 | 39.2 | 6357 | 69.6 | #N/A
2018-09-22 22:00 | 40 | 0 | 0 | 186.5 | 1 | 0 | 6359 | 69.6 | 6359 | 39.2 | 6358 | 69.6 | #N/A
2018-09-22 23:00 | 30.8 | 0 | 0 | 141.8 | 1 | 0 | 6360 | 69.6 | 6360 | 39.1 | 6359 | 69.6 | #N/A
2018-09-23 | 38.4 | 0 | 0 | 140.9 | 1 | 0 | 6361 | 69.5 | 6361 | 39.1 | 6360 | 69.6 | #N/A
2018-09-23 01:00 | 37.4 | 0 | 0 | 140.3 | 1 | 0 | 6362 | 69.5 | 6362 | 39.1 | 6361 | 69.5 | #N/A
2018-09-23 02:00 | 36.7 | 0 | 0 | 112.5 | 1 | 0 | 6363 | 69.5 | 6363 | 39.1 | 6362 | 69.5 | #N/A
2018-09-23 03:00 | 38.6 | 0 | 0 | 136.1 | 1 | 0 | 6364 | 69.5 | 6364 | 39.1 | 6363 | 69.5 | #N/A
2018-09-23 04:00 | 34.1 | 0 | 0 | 215.5 | 1 | 0 | 6365 | 69.4 | 6365 | 39.1 | 6364 | 69.5 | #N/A
2018-09-23 05:00 | 52.3 | 0 | 1 | 235.5 | 1 | 0 | 6366 | 69.4 | 6366 | 39.1 | 6365 | 69.4 | #N/A
2018-09-23 06:00 | 84.1 | 1 | 0 | 279.3 | 1 | 0 | 6367 | 69.3 | 6367 | 39.1 | 6366 | 69.4 | #N/A
2018-09-23 07:00 | 67.4 | 1 | 0 | 291.9 | 1 | 0 | 6368 | 69.3 | 6368 | 39.1 | 6367 | 69.3 | #N/A
2018-09-23 08:00 | 71.5 | 1 | 0 | 222.6 | 1 | 0 | 6369 | 69.3 | 6369 | 39.1 | 6368 | 69.3 | #N/A
2018-09-23 09:00 | 106.4 | 1 | 0 | 222.2 | 1 | 0 | 6370 | 69.3 | 6370 | 39.1 | 6369 | 69.3 | #N/A
2018-09-23 10:00 | 102.9 | 1 | 0 | 207.2 | 1 | 0 | 6371 | 69.2 | 6371 | 39.1 | 6370 | 69.3 | #N/A
2018-09-23 11:00 | 69.5 | 1 | 0 | 189.8 | 1 | 0 | 6372 | 69.2 | 6372 | 39.1 | 6371 | 69.2 | #N/A
2018-09-23 12:00 | 74.3 | 1 | 0 | 165.8 | 1 | 0 | 6373 | 69.2 | 6373 | 39.1 | 6372 | 69.2 | #N/A
2018-09-23 13:00 | 75.4 | 1 | 0 | 165.1 | 1 | 0 | 6374 | 69.1 | 6374 | 39.1 | 6373 | 69.2 | #N/A
2018-09-23 14:00 | 74.3 | 1 | 0 | 178.3 | 1 | 0 | 6375 | 69.1 | 6375 | 39.1 | 6374 | 69.1 | #N/A
2018-09-23 15:00 | 65.1 | 1 | 0 | 189.5 | 1 | 0 | 6376 | 69.1 | 6376 | 39.1 | 6375 | 69.1 | #N/A
2018-09-23 16:00 | 73.3 | 1 | 1 | 184.7 | 1 | 0 | 6377 | 69 | 6377 | 39.1 | 6376 | 69.1 | #N/A
2018-09-23 17:00 | 45.6 | 0 | 0 | 177.5 | 1 | 0 | 6378 | 69 | 6378 | 39.1 | 6377 | 69 | #N/A
2018-09-23 18:00 | 49.8 | 0 | 0 | 173.8 | 1 | 0 | 6379 | 69 | 6379 | 39.1 | 6378 | 69 | #N/A
2018-09-23 19:00 | 42.9 | 0 | 0 | 201.2 | 1 | 0 | 6380 | 69 | 6380 | 39.1 | 6379 | 69 | #N/A
2018-09-23 20:00 | 47.1 | 0 | 0 | 208.1 | 1 | 0 | 6381 | 69 | 6381 | 39.1 | 6380 | 69 | #N/A
2018-09-23 21:00 | 30.8 | 0 | 0 | 247 | 1 | 0 | 6382 | 69 | 6382 | 39.1 | 6381 | 69 | #N/A
2018-09-23 22:00 | 38.8 | 0 | 0 | 182.7 | 1 | 0 | 6383 | 69 | 6383 | 39.1 | 6382 | 69 | #N/A
2018-09-23 23:00 | 35.8 | 0 | 0 | 156 | 1 | 0 | 6384 | 69 | 6384 | 39.1 | 6383 | 69 | #N/A
2018-09-24 | 35.1 | 0 | 0 | 108.2 | 1 | 0 | 6385 | 69 | 6385 | 39 | 6384 | 69 | #N/A
2018-09-24 01:00 | 32.3 | 0 | 0 | 113.7 | 1 | 0 | 6386 | 68.9 | 6386 | 39 | 6385 | 69 | #N/A
2018-09-24 02:00 | 36.8 | 0 | 0 | 126.5 | 1 | 0 | 6387 | 68.9 | 6387 | 39 | 6386 | 68.9 | #N/A
2018-09-24 03:00 | 34.6 | 0 | 0 | 158.4 | 1 | 0 | 6388 | 68.9 | 6388 | 39 | 6387 | 68.9 | #N/A
2018-09-24 04:00 | 39.8 | 0 | 0 | 216.9 | 1 | 0 | 6389 | 68.9 | 6389 | 39 | 6388 | 68.9 | #N/A
2018-09-24 05:00 | 53 | 0 | 1 | 204.6 | 1 | 0 | 6390 | 68.9 | 6390 | 39 | 6389 | 68.9 | #N/A
2018-09-24 06:00 | 93.8 | 1 | 0 | 234.8 | 1 | 0 | 6391 | 68.9 | 6391 | 39 | 6390 | 68.9 | #N/A
2018-09-24 07:00 | 87.5 | 1 | 0 | 344.1 | 1 | 0 | 6392 | 68.8 | 6392 | 39 | 6391 | 68.9 | #N/A
2018-09-24 08:00 | 84.5 | 1 | 0 | 255.2 | 1 | 0 | 6393 | 68.8 | 6393 | 39 | 6392 | 68.8 | #N/A
2018-09-24 09:00 | 103.9 | 1 | 0 | 187.4 | 1 | 0 | 6394 | 68.8 | 6394 | 39 | 6393 | 68.8 | #N/A
2018-09-24 10:00 | 111.3 | 1 | 0 | 185.5 | 1 | 0 | 6395 | 68.8 | 6395 | 39 | 6394 | 68.8 | #N/A
2018-09-24 11:00 | 70.8 | 1 | 0 | 178.1 | 1 | 0 | 6396 | 68.8 | 6396 | 39 | 6395 | 68.8 | #N/A
2018-09-24 12:00 | 77.8 | 1 | 1 | 141.5 | 1 | 0 | 6397 | 68.8 | 6397 | 39 | 6396 | 68.8 | #N/A
2018-09-24 13:00 | 62.2 | 0 | 1 | 138.5 | 1 | 0 | 6398 | 68.7 | 6398 | 39 | 6397 | 68.8 | #N/A
2018-09-24 14:00 | 79 | 1 | 1 | 160.9 | 1 | 0 | 6399 | 68.7 | 6399 | 39 | 6398 | 68.7 | #N/A
2018-09-24 15:00 | 56.8 | 0 | 0 | 145.9 | 1 | 0 | 6400 | 68.7 | 6400 | 39 | 6399 | 68.7 | #N/A
2018-09-24 16:00 | 51.2 | 0 | 0 | 183.2 | 1 | 0 | 6401 | 68.6 | 6401 | 39 | 6400 | 68.7 | #N/A
2018-09-24 17:00 | 46.8 | 0 | 0 | 173.3 | 1 | 0 | 6402 | 68.6 | 6402 | 39 | 6401 | 68.6 | #N/A
2018-09-24 18:00 | 40.5 | 0 | 0 | 183 | 1 | 0 | 6403 | 68.6 | 6403 | 39 | 6402 | 68.6 | #N/A
2018-09-24 19:00 | 35.1 | 0 | 0 | 210.4 | 1 | 0 | 6404 | 68.6 | 6404 | 39 | 6403 | 68.6 | #N/A
2018-09-24 20:00 | 37.5 | 0 | 0 | 180.1 | 1 | 0 | 6405 | 68.6 | 6405 | 39 | 6404 | 68.6 | #N/A
2018-09-24 21:00 | 38.1 | 0 | 0 | 179.5 | 1 | 0 | 6406 | 68.5 | 6406 | 39 | 6405 | 68.6 | #N/A
2018-09-24 22:00 | 31.7 | 0 | 0 | 227.1 | 1 | 0 | 6407 | 68.5 | 6407 | 39 | 6406 | 68.5 | #N/A
2018-09-24 23:00 | 30.3 | 0 | 0 | 139 | 1 | 0 | 6408 | 68.5 | 6408 | 39 | 6407 | 68.5 | #N/A
2018-09-25 | 35.6 | 0 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 6409 | 68.4 | 6409 | 39 | 6408 | 68.5 | #N/A
2018-09-25 01:00 | 35.5 | 0 | 0 | 131.8 | 1 | 0 | 6410 | 68.4 | 6410 | 39 | 6409 | 68.4 | #N/A
2018-09-25 02:00 | 40.7 | 0 | 0 | 112.2 | 1 | 0 | 6411 | 68.3 | 6411 | 39 | 6410 | 68.4 | #N/A
2018-09-25 03:00 | 33.6 | 0 | 0 | 149.2 | 1 | 0 | 6412 | 68.3 | 6412 | 39 | 6411 | 68.3 | #N/A
2018-09-25 04:00 | 33.4 | 0 | 0 | 190.4 | 1 | 0 | 6413 | 68.3 | 6413 | 39 | 6412 | 68.3 | #N/A
2018-09-25 05:00 | 52.1 | 0 | 1 | 187.2 | 1 | 0 | 6414 | 68.3 | 6414 | 39 | 6413 | 68.3 | #N/A
2018-09-25 06:00 | 88.8 | 1 | 0 | 265.8 | 1 | 0 | 6415 | 68.3 | 6415 | 39 | 6414 | 68.3 | #N/A
2018-09-25 07:00 | 75.6 | 1 | 0 | 288.2 | 1 | 0 | 6416 | 68.3 | 6416 | 39 | 6415 | 68.3 | #N/A
2018-09-25 08:00 | 95.2 | 1 | 0 | 231.9 | 1 | 0 | 6417 | 68.3 | 6417 | 39 | 6416 | 68.3 | #N/A
2018-09-25 09:00 | 80 | 1 | 0 | 193.5 | 1 | 0 | 6418 | 68.3 | 6418 | 39 | 6417 | 68.3 | #N/A
2018-09-25 10:00 | 112.6 | 1 | 1 | 195.1 | 1 | 0 | 6419 | 68.2 | 6419 | 39 | 6418 | 68.3 | #N/A
2018-09-25 11:00 | 63.2 | 0 | 1 | 160.3 | 1 | 0 | 6420 | 68.2 | 6420 | 38.9 | 6419 | 68.2 | #N/A
2018-09-25 12:00 | 80.7 | 1 | 0 | 179.8 | 1 | 0 | 6421 | 68.2 | 6421 | 38.9 | 6420 | 68.2 | #N/A
2018-09-25 13:00 | 71.2 | 1 | 0 | 154.8 | 1 | 0 | 6422 | 68.2 | 6422 | 38.9 | 6421 | 68.2 | #N/A
2018-09-25 14:00 | 81.9 | 1 | 1 | 151.6 | 1 | 0 | 6423 | 68.2 | 6423 | 38.9 | 6422 | 68.2 | #N/A
2018-09-25 15:00 | 50.5 | 0 | 0 | 149.7 | 1 | 0 | 6424 | 68.1 | 6424 | 38.9 | 6423 | 68.2 | #N/A
2018-09-25 16:00 | 42 | 0 | 0 | 187.2 | 1 | 0 | 6425 | 68.1 | 6425 | 38.9 | 6424 | 68.1 | #N/A
2018-09-25 17:00 | 47.4 | 0 | 0 | 184.5 | 1 | 0 | 6426 | 68 | 6426 | 38.9 | 6425 | 68.1 | #N/A
2018-09-25 18:00 | 47.4 | 0 | 0 | 190.5 | 1 | 0 | 6427 | 68 | 6427 | 38.9 | 6426 | 68 | #N/A
2018-09-25 19:00 | 42 | 0 | 0 | 235.2 | 1 | 0 | 6428 | 68 | 6428 | 38.9 | 6427 | 68 | #N/A
2018-09-25 20:00 | 36.1 | 0 | 0 | 169.5 | 1 | 0 | 6429 | 68 | 6429 | 38.9 | 6428 | 68 | #N/A
2018-09-25 21:00 | 37.5 | 0 | 0 | 207.7 | 1 | 0 | 6430 | 67.9 | 6430 | 38.9 | 6429 | 68 | #N/A
2018-09-25 22:00 | 41.9 | 0 | 0 | 203.5 | 1 | 0 | 6431 | 67.9 | 6431 | 38.9 | 6430 | 67.9 | #N/A
2018-09-25 23:00 | 44.4 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 6432 | 67.9 | 6432 | 38.9 | 6431 | 67.9 | #N/A
2018-09-26 | 44.5 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 6433 | 67.8 | 6433 | 38.9 | 6432 | 67.9 | #N/A
2018-09-26 01:00 | 37.1 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 6434 | 67.8 | 6434 | 38.9 | 6433 | 67.8 | #N/A
2018-09-26 02:00 | 36 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 6435 | 67.7 | 6435 | 38.9 | 6434 | 67.8 | #N/A
2018-09-26 03:00 | 38 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 6436 | 67.7 | 6436 | 38.9 | 6435 | 67.7 | #N/A
2018-09-26 04:00 | 42.8 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 6437 | 67.7 | 6437 | 38.9 | 6436 | 67.7 | #N/A
2018-09-26 05:00 | 44.8 | 0 | 1 | 68.8 | 0 | 0 | 6438 | 67.7 | 6438 | 38.9 | 6437 | 67.7 | #N/A
2018-09-26 06:00 | 95.1 | 1 | 0 | 73.8 | 0 | 1 | 6439 | 67.6 | 6439 | 38.9 | 6438 | 67.7 | #N/A
2018-09-26 07:00 | 75.4 | 1 | 0 | 130 | 1 | 0 | 6440 | 67.5 | 6440 | 38.9 | 6439 | 67.6 | #N/A
2018-09-26 08:00 | 66.6 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 6441 | 67.5 | 6441 | 38.9 | 6440 | 67.5 | #N/A
2018-09-26 09:00 | 83 | 1 | 0 | 97 | 1 | 1 | 6442 | 67.5 | 6442 | 38.9 | 6441 | 67.5 | #N/A
2018-09-26 10:00 | 104.7 | 1 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 6443 | 67.5 | 6443 | 38.9 | 6442 | 67.5 | #N/A
2018-09-26 11:00 | 65.2 | 1 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 6444 | 67.5 | 6444 | 38.9 | 6443 | 67.5 | #N/A
2018-09-26 12:00 | 80.4 | 1 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 6445 | 67.4 | 6445 | 38.9 | 6444 | 67.5 | #N/A
2018-09-26 13:00 | 68.8 | 1 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 6446 | 67.4 | 6446 | 38.9 | 6445 | 67.4 | #N/A
2018-09-26 14:00 | 81 | 1 | 1 | 55.1 | 0 | 0 | 6447 | 67.3 | 6447 | 38.9 | 6446 | 67.4 | #N/A
2018-09-26 15:00 | 52.6 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 6448 | 67.3 | 6448 | 38.9 | 6447 | 67.3 | #N/A
2018-09-26 16:00 | 51.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 6449 | 67.3 | 6449 | 38.9 | 6448 | 67.3 | #N/A
2018-09-26 17:00 | 44.5 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 6450 | 67.2 | 6450 | 38.9 | 6449 | 67.3 | #N/A
2018-09-26 18:00 | 44.3 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 6451 | 67.2 | 6451 | 38.9 | 6450 | 67.2 | #N/A
2018-09-26 19:00 | 45 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 6452 | 67.2 | 6452 | 38.8 | 6451 | 67.2 | #N/A
2018-09-26 20:00 | 42.3 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 6453 | 67.2 | 6453 | 38.8 | 6452 | 67.2 | #N/A
2018-09-26 21:00 | 38.8 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6454 | 67.1 | 6454 | 38.8 | 6453 | 67.2 | #N/A
2018-09-26 22:00 | 38.7 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 6455 | 67.1 | 6455 | 38.8 | 6454 | 67.1 | #N/A
2018-09-26 23:00 | 37.9 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 6456 | 67.1 | 6456 | 38.8 | 6455 | 67.1 | #N/A
2018-09-27 | 37.1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 6457 | 67 | 6457 | 38.8 | 6456 | 67.1 | #N/A
2018-09-27 01:00 | 34.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 6458 | 66.9 | 6458 | 38.8 | 6457 | 67 | #N/A
2018-09-27 02:00 | 36.6 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 6459 | 66.9 | 6459 | 38.8 | 6458 | 66.9 | #N/A
2018-09-27 03:00 | 33 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 6460 | 66.9 | 6460 | 38.8 | 6459 | 66.9 | #N/A
2018-09-27 04:00 | 33.7 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 6461 | 66.9 | 6461 | 38.8 | 6460 | 66.9 | #N/A
2018-09-27 05:00 | 44.6 | 0 | 1 | 68.3 | 0 | 1 | 6462 | 66.8 | 6462 | 38.8 | 6461 | 66.9 | #N/A
2018-09-27 06:00 | 113.8 | 1 | 0 | 91.6 | 1 | 0 | 6463 | 66.8 | 6463 | 38.8 | 6462 | 66.8 | #N/A
2018-09-27 07:00 | 110 | 1 | 0 | 135.7 | 1 | 0 | 6464 | 66.7 | 6464 | 38.8 | 6463 | 66.8 | #N/A
2018-09-27 08:00 | 102.4 | 1 | 0 | 85.4 | 1 | 1 | 6465 | 66.7 | 6465 | 38.8 | 6464 | 66.7 | #N/A
2018-09-27 09:00 | 110.7 | 1 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 6466 | 66.6 | 6466 | 38.8 | 6465 | 66.7 | #N/A
2018-09-27 10:00 | 133 | 1 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 6467 | 66.6 | 6467 | 38.8 | 6466 | 66.6 | #N/A
2018-09-27 11:00 | 65.9 | 1 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 6468 | 66.6 | 6468 | 38.8 | 6467 | 66.6 | #N/A
2018-09-27 12:00 | 78.7 | 1 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 6469 | 66.6 | 6469 | 38.8 | 6468 | 66.6 | #N/A
2018-09-27 13:00 | 77.7 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 6470 | 66.6 | 6470 | 38.8 | 6469 | 66.6 | #N/A
2018-09-27 14:00 | 95.5 | 1 | 1 | 62.6 | 0 | 0 | 6471 | 66.4 | 6471 | 38.8 | 6470 | 66.6 | #N/A
2018-09-27 15:00 | 62.9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6472 | 66.4 | 6472 | 38.8 | 6471 | 66.4 | #N/A
2018-09-27 16:00 | 54.1 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 6473 | 66.4 | 6473 | 38.8 | 6472 | 66.4 | #N/A
2018-09-27 17:00 | 53.7 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 6474 | 66.4 | 6474 | 38.8 | 6473 | 66.4 | #N/A
2018-09-27 18:00 | 48.4 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 6475 | 66.4 | 6475 | 38.8 | 6474 | 66.4 | #N/A
2018-09-27 19:00 | 45.6 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 6476 | 66.3 | 6476 | 38.8 | 6475 | 66.4 | #N/A
2018-09-27 20:00 | 36.9 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 6477 | 66.3 | 6477 | 38.8 | 6476 | 66.3 | #N/A
2018-09-27 21:00 | 43.8 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 6478 | 66.3 | 6478 | 38.8 | 6477 | 66.3 | #N/A
2018-09-27 22:00 | 38.6 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 6479 | 66.3 | 6479 | 38.7 | 6478 | 66.3 | #N/A
2018-09-27 23:00 | 35.1 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 6480 | 66.3 | 6480 | 38.7 | 6479 | 66.3 | #N/A
2018-09-28 | 43.1 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 6481 | 66.3 | 6481 | 38.7 | 6480 | 66.3 | #N/A
2018-09-28 01:00 | 37.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 6482 | 66.2 | 6482 | 38.7 | 6481 | 66.3 | #N/A
2018-09-28 02:00 | 36 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 6483 | 66.1 | 6483 | 38.7 | 6482 | 66.2 | #N/A
2018-09-28 03:00 | 39 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 6484 | 66.1 | 6484 | 38.7 | 6483 | 66.1 | #N/A
2018-09-28 04:00 | 38.6 | 0 | 0 | 87.4 | 1 | 1 | 6485 | 66.1 | 6485 | 38.7 | 6484 | 66.1 | #N/A
2018-09-28 05:00 | 53.8 | 0 | 1 | 75.7 | 0 | 1 | 6486 | 66 | 6486 | 38.7 | 6485 | 66.1 | #N/A
2018-09-28 06:00 | 92.2 | 1 | 0 | 108.5 | 1 | 0 | 6487 | 66 | 6487 | 38.7 | 6486 | 66 | #N/A
2018-09-28 07:00 | 85.4 | 1 | 0 | 117.9 | 1 | 1 | 6488 | 65.9 | 6488 | 38.7 | 6487 | 66 | #N/A
2018-09-28 08:00 | 96.3 | 1 | 0 | 79.8 | 0 | 1 | 6489 | 65.9 | 6489 | 38.7 | 6488 | 65.9 | #N/A
2018-09-28 09:00 | 86.4 | 1 | 0 | 90.6 | 1 | 1 | 6490 | 65.9 | 6490 | 38.7 | 6489 | 65.9 | #N/A
2018-09-28 10:00 | 125 | 1 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 6491 | 65.8 | 6491 | 38.7 | 6490 | 65.9 | #N/A
2018-09-28 11:00 | 90.6 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6492 | 65.8 | 6492 | 38.7 | 6491 | 65.8 | #N/A
2018-09-28 12:00 | 82 | 1 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 6493 | 65.8 | 6493 | 38.7 | 6492 | 65.8 | #N/A
2018-09-28 13:00 | 82.6 | 1 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 6494 | 65.8 | 6494 | 38.7 | 6493 | 65.8 | #N/A
2018-09-28 14:00 | 68.5 | 1 | 1 | 58.8 | 0 | 0 | 6495 | 65.7 | 6495 | 38.7 | 6494 | 65.8 | #N/A
2018-09-28 15:00 | 54.8 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 6496 | 65.7 | 6496 | 38.7 | 6495 | 65.7 | #N/A
2018-09-28 16:00 | 50.2 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 1 | 6497 | 65.7 | 6497 | 38.7 | 6496 | 65.7 | #N/A
2018-09-28 17:00 | 53.5 | 0 | 0 | 81.4 | 1 | 0 | 6498 | 65.7 | 6498 | 38.7 | 6497 | 65.7 | #N/A
2018-09-28 18:00 | 40.2 | 0 | 0 | 84.2 | 1 | 1 | 6499 | 65.7 | 6499 | 38.7 | 6498 | 65.7 | #N/A
2018-09-28 19:00 | 48.1 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 6500 | 65.7 | 6500 | 38.7 | 6499 | 65.7 | #N/A
2018-09-28 20:00 | 38.7 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6501 | 65.7 | 6501 | 38.7 | 6500 | 65.7 | #N/A
2018-09-28 21:00 | 47 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 6502 | 65.6 | 6502 | 38.7 | 6501 | 65.7 | #N/A
2018-09-28 22:00 | 42.1 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 6503 | 65.6 | 6503 | 38.7 | 6502 | 65.6 | #N/A
2018-09-28 23:00 | 47.6 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 1 | 6504 | 65.6 | 6504 | 38.7 | 6503 | 65.6 | #N/A
2018-09-29 | 32.6 | 0 | 0 | 132.7 | 1 | 0 | 6505 | 65.5 | 6505 | 38.6 | 6504 | 65.6 | #N/A
2018-09-29 01:00 | 40.8 | 0 | 0 | 125.6 | 1 | 0 | 6506 | 65.5 | 6506 | 38.6 | 6505 | 65.5 | #N/A
2018-09-29 02:00 | 38.9 | 0 | 0 | 148.9 | 1 | 0 | 6507 | 65.5 | 6507 | 38.6 | 6506 | 65.5 | #N/A
2018-09-29 03:00 | 45.7 | 0 | 0 | 167.9 | 1 | 0 | 6508 | 65.5 | 6508 | 38.6 | 6507 | 65.5 | #N/A
2018-09-29 04:00 | 40.1 | 0 | 0 | 200.4 | 1 | 0 | 6509 | 65.4 | 6509 | 38.6 | 6508 | 65.5 | #N/A
2018-09-29 05:00 | 51.7 | 0 | 1 | 195.9 | 1 | 0 | 6510 | 65.4 | 6510 | 38.6 | 6509 | 65.4 | #N/A
2018-09-29 06:00 | 94.5 | 1 | 0 | 266.6 | 1 | 0 | 6511 | 65.4 | 6511 | 38.6 | 6510 | 65.4 | #N/A
2018-09-29 07:00 | 70.4 | 1 | 0 | 325.1 | 1 | 0 | 6512 | 65.4 | 6512 | 38.6 | 6511 | 65.4 | #N/A
2018-09-29 08:00 | 85.1 | 1 | 0 | 221.9 | 1 | 0 | 6513 | 65.4 | 6513 | 38.6 | 6512 | 65.4 | #N/A
2018-09-29 09:00 | 100.2 | 1 | 0 | 197.3 | 1 | 0 | 6514 | 65.4 | 6514 | 38.6 | 6513 | 65.4 | #N/A
2018-09-29 10:00 | 128 | 1 | 0 | 213 | 1 | 0 | 6515 | 65.4 | 6515 | 38.6 | 6514 | 65.4 | #N/A
2018-09-29 11:00 | 78.5 | 1 | 0 | 196.5 | 1 | 0 | 6516 | 65.4 | 6516 | 38.6 | 6515 | 65.4 | #N/A
2018-09-29 12:00 | 99.1 | 1 | 0 | 165.2 | 1 | 0 | 6517 | 65.3 | 6517 | 38.6 | 6516 | 65.4 | #N/A
2018-09-29 13:00 | 85.6 | 1 | 0 | 163.5 | 1 | 0 | 6518 | 65.3 | 6518 | 38.6 | 6517 | 65.3 | #N/A
2018-09-29 14:00 | 74.8 | 1 | 0 | 150.1 | 1 | 0 | 6519 | 65.3 | 6519 | 38.6 | 6518 | 65.3 | #N/A
2018-09-29 15:00 | 67.4 | 1 | 1 | 164.8 | 1 | 0 | 6520 | 65.2 | 6520 | 38.6 | 6519 | 65.3 | #N/A
2018-09-29 16:00 | 45.1 | 0 | 0 | 152.2 | 1 | 0 | 6521 | 65.2 | 6521 | 38.6 | 6520 | 65.2 | #N/A
2018-09-29 17:00 | 54 | 0 | 0 | 172.4 | 1 | 0 | 6522 | 65.2 | 6522 | 38.6 | 6521 | 65.2 | #N/A
2018-09-29 18:00 | 48.5 | 0 | 0 | 195.7 | 1 | 0 | 6523 | 65.1 | 6523 | 38.6 | 6522 | 65.2 | #N/A
2018-09-29 19:00 | 41.9 | 0 | 0 | 222.6 | 1 | 0 | 6524 | 65.1 | 6524 | 38.6 | 6523 | 65.1 | #N/A
2018-09-29 20:00 | 36.1 | 0 | 0 | 181 | 1 | 0 | 6525 | 65.1 | 6525 | 38.6 | 6524 | 65.1 | #N/A
2018-09-29 21:00 | 42.5 | 0 | 0 | 207.3 | 1 | 0 | 6526 | 65.1 | 6526 | 38.6 | 6525 | 65.1 | #N/A
2018-09-29 22:00 | 42.1 | 0 | 0 | 203.7 | 1 | 0 | 6527 | 65.1 | 6527 | 38.6 | 6526 | 65.1 | #N/A
2018-09-29 23:00 | 40.2 | 0 | 0 | 169.4 | 1 | 1 | 6528 | 65.1 | 6528 | 38.6 | 6527 | 65.1 | #N/A
2018-09-30 | 36.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 6529 | 65 | 6529 | 38.6 | 6528 | 65.1 | #N/A
2018-09-30 01:00 | 39.1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6530 | 65 | 6530 | 38.5 | 6529 | 65 | #N/A
2018-09-30 02:00 | 42.5 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 6531 | 65 | 6531 | 38.5 | 6530 | 65 | #N/A
2018-09-30 03:00 | 35.7 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 1 | 6532 | 65 | 6532 | 38.5 | 6531 | 65 | #N/A
2018-09-30 04:00 | 32.6 | 0 | 0 | 96.3 | 1 | 1 | 6533 | 65 | 6533 | 38.5 | 6532 | 65 | #N/A
2018-09-30 05:00 | 57.9 | 0 | 1 | 74.9 | 0 | 1 | 6534 | 65 | 6534 | 38.5 | 6533 | 65 | #N/A
2018-09-30 06:00 | 72.8 | 1 | 0 | 119.7 | 1 | 0 | 6535 | 65 | 6535 | 38.5 | 6534 | 65 | #N/A
2018-09-30 07:00 | 85.8 | 1 | 0 | 118.8 | 1 | 0 | 6536 | 64.9 | 6536 | 38.5 | 6535 | 65 | #N/A
2018-09-30 08:00 | 78.5 | 1 | 0 | 93.4 | 1 | 1 | 6537 | 64.9 | 6537 | 38.5 | 6536 | 64.9 | #N/A
2018-09-30 09:00 | 89.3 | 1 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 6538 | 64.9 | 6538 | 38.5 | 6537 | 64.9 | #N/A
2018-09-30 10:00 | 114.7 | 1 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 6539 | 64.9 | 6539 | 38.5 | 6538 | 64.9 | #N/A
2018-09-30 11:00 | 73 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 6540 | 64.9 | 6540 | 38.5 | 6539 | 64.9 | #N/A
2018-09-30 12:00 | 101.3 | 1 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 6541 | 64.8 | 6541 | 38.5 | 6540 | 64.9 | #N/A
2018-09-30 13:00 | 75.8 | 1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 6542 | 64.8 | 6542 | 38.5 | 6541 | 64.8 | #N/A
2018-09-30 14:00 | 77.9 | 1 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 6543 | 64.8 | 6543 | 38.5 | 6542 | 64.8 | #N/A
2018-09-30 15:00 | 69.5 | 1 | 1 | 78.9 | 0 | 0 | 6544 | 64.7 | 6544 | 38.5 | 6543 | 64.8 | #N/A
2018-09-30 16:00 | 55 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 6545 | 64.7 | 6545 | 38.5 | 6544 | 64.7 | #N/A
2018-09-30 17:00 | 43.1 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 6546 | 64.6 | 6546 | 38.5 | 6545 | 64.7 | #N/A
2018-09-30 18:00 | 51.1 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 6547 | 64.5 | 6547 | 38.5 | 6546 | 64.6 | #N/A
2018-09-30 19:00 | 46.1 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 6548 | 64.5 | 6548 | 38.5 | 6547 | 64.5 | #N/A
2018-09-30 20:00 | 39.7 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 6549 | 64.4 | 6549 | 38.5 | 6548 | 64.5 | #N/A
2018-09-30 21:00 | 39.5 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 6550 | 64.4 | 6550 | 38.5 | 6549 | 64.4 | #N/A
2018-09-30 22:00 | 37.1 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 6551 | 64.3 | 6551 | 38.5 | 6550 | 64.4 | #N/A
2018-09-30 23:00 | 36 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 6552 | 64.3 | 6552 | 38.5 | 6551 | 64.3 | #N/A
2018-10-01 | 42.5 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 6553 | 64.3 | 6553 | 38.5 | 6552 | 64.3 | #N/A
2018-10-01 01:00 | 41.1 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 6554 | 64.3 | 6554 | 38.5 | 6553 | 64.3 | #N/A
2018-10-01 02:00 | 44.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 6555 | 64.2 | 6555 | 38.5 | 6554 | 64.3 | #N/A
2018-10-01 03:00 | 32.8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6556 | 64.2 | 6556 | 38.5 | 6555 | 64.2 | #N/A
2018-10-01 04:00 | 38.2 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 6557 | 64.2 | 6557 | 38.5 | 6556 | 64.2 | #N/A
2018-10-01 05:00 | 52.7 | 0 | 1 | 75.6 | 0 | 1 | 6558 | 64.1 | 6558 | 38.5 | 6557 | 64.2 | #N/A
2018-10-01 06:00 | 99.6 | 1 | 0 | 90.2 | 1 | 0 | 6559 | 64.1 | 6559 | 38.5 | 6558 | 64.1 | #N/A
2018-10-01 07:00 | 72.5 | 1 | 0 | 106.9 | 1 | 0 | 6560 | 64 | 6560 | 38.5 | 6559 | 64.1 | #N/A
2018-10-01 08:00 | 83.3 | 1 | 0 | 109.9 | 1 | 0 | 6561 | 64 | 6561 | 38.5 | 6560 | 64 | #N/A
2018-10-01 09:00 | 91 | 1 | 0 | 85.9 | 1 | 1 | 6562 | 64 | 6562 | 38.5 | 6561 | 64 | #N/A
2018-10-01 10:00 | 129.4 | 1 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 6563 | 64 | 6563 | 38.5 | 6562 | 64 | #N/A
2018-10-01 11:00 | 72.7 | 1 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 6564 | 63.9 | 6564 | 38.5 | 6563 | 64 | #N/A
2018-10-01 12:00 | 77.3 | 1 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 6565 | 63.8 | 6565 | 38.5 | 6564 | 63.9 | #N/A
2018-10-01 13:00 | 67.5 | 1 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 6566 | 63.8 | 6566 | 38.5 | 6565 | 63.8 | #N/A
2018-10-01 14:00 | 73 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 6567 | 63.8 | 6567 | 38.5 | 6566 | 63.8 | #N/A
2018-10-01 15:00 | 53.6 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 6568 | 63.8 | 6568 | 38.5 | 6567 | 63.8 | #N/A
2018-10-01 16:00 | 55.1 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 1 | 6569 | 63.8 | 6569 | 38.5 | 6568 | 63.8 | #N/A
2018-10-01 17:00 | 43.7 | 0 | 0 | 89.1 | 1 | 1 | 6570 | 63.8 | 6570 | 38.5 | 6569 | 63.8 | #N/A
2018-10-01 18:00 | 50 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 6571 | 63.8 | 6571 | 38.5 | 6570 | 63.8 | #N/A
2018-10-01 19:00 | 53.7 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 6572 | 63.7 | 6572 | 38.5 | 6571 | 63.8 | #N/A
2018-10-01 20:00 | 39.8 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 1 | 6573 | 63.7 | 6573 | 38.5 | 6572 | 63.7 | #N/A
2018-10-01 21:00 | 47 | 0 | 0 | 86 | 1 | 1 | 6574 | 63.7 | 6574 | 38.5 | 6573 | 63.7 | #N/A
2018-10-01 22:00 | 47.3 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 6575 | 63.7 | 6575 | 38.5 | 6574 | 63.7 | #N/A
2018-10-01 23:00 | 40.4 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 6576 | 63.6 | 6576 | 38.4 | 6575 | 63.7 | #N/A
2018-10-02 | 49.3 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 1 | 6577 | 63.5 | 6577 | 38.4 | 6576 | 63.6 | #N/A
2018-10-02 01:00 | 39.9 | 0 | 0 | 87.2 | 1 | 1 | 6578 | 63.5 | 6578 | 38.4 | 6577 | 63.5 | #N/A
2018-10-02 02:00 | 40.4 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 6579 | 63.5 | 6579 | 38.4 | 6578 | 63.5 | #N/A
2018-10-02 03:00 | 43.7 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 1 | 6580 | 63.5 | 6580 | 38.4 | 6579 | 63.5 | #N/A
2018-10-02 04:00 | 40.2 | 0 | 0 | 130.7 | 1 | 0 | 6581 | 63.4 | 6581 | 38.4 | 6580 | 63.5 | #N/A
2018-10-02 05:00 | 58.3 | 0 | 1 | 120.2 | 1 | 0 | 6582 | 63.4 | 6582 | 38.4 | 6581 | 63.4 | #N/A
2018-10-02 06:00 | 79.3 | 1 | 0 | 146.9 | 1 | 0 | 6583 | 63.4 | 6583 | 38.4 | 6582 | 63.4 | #N/A
2018-10-02 07:00 | 73 | 1 | 0 | 184.9 | 1 | 0 | 6584 | 63.4 | 6584 | 38.4 | 6583 | 63.4 | #N/A
2018-10-02 08:00 | 81.1 | 1 | 0 | 176.5 | 1 | 0 | 6585 | 63.3 | 6585 | 38.4 | 6584 | 63.4 | #N/A
2018-10-02 09:00 | 82.1 | 1 | 0 | 141.4 | 1 | 0 | 6586 | 63.3 | 6586 | 38.4 | 6585 | 63.3 | #N/A
2018-10-02 10:00 | 92.1 | 1 | 0 | 110.6 | 1 | 0 | 6587 | 63.3 | 6587 | 38.4 | 6586 | 63.3 | #N/A
2018-10-02 11:00 | 68.4 | 1 | 0 | 108.2 | 1 | 0 | 6588 | 63.3 | 6588 | 38.4 | 6587 | 63.3 | #N/A
2018-10-02 12:00 | 68.1 | 1 | 1 | 110.9 | 1 | 0 | 6589 | 63.2 | 6589 | 38.4 | 6588 | 63.3 | #N/A
2018-10-02 13:00 | 61.1 | 0 | 1 | 97.5 | 1 | 0 | 6590 | 63.2 | 6590 | 38.4 | 6589 | 63.2 | #N/A
2018-10-02 14:00 | 79.5 | 1 | 1 | 110.2 | 1 | 0 | 6591 | 63.2 | 6591 | 38.4 | 6590 | 63.2 | #N/A
2018-10-02 15:00 | 56.9 | 0 | 0 | 93.6 | 1 | 0 | 6592 | 63.2 | 6592 | 38.4 | 6591 | 63.2 | #N/A
2018-10-02 16:00 | 56.9 | 0 | 0 | 110.3 | 1 | 0 | 6593 | 63.2 | 6593 | 38.4 | 6592 | 63.2 | #N/A
2018-10-02 17:00 | 54.4 | 0 | 0 | 121.8 | 1 | 0 | 6594 | 63.2 | 6594 | 38.4 | 6593 | 63.2 | #N/A
2018-10-02 18:00 | 43.2 | 0 | 0 | 120.4 | 1 | 0 | 6595 | 63.1 | 6595 | 38.4 | 6594 | 63.2 | #N/A
2018-10-02 19:00 | 47.5 | 0 | 0 | 134.7 | 1 | 0 | 6596 | 63.1 | 6596 | 38.4 | 6595 | 63.1 | #N/A
2018-10-02 20:00 | 49.9 | 0 | 0 | 119.7 | 1 | 0 | 6597 | 63 | 6597 | 38.4 | 6596 | 63.1 | #N/A
2018-10-02 21:00 | 43.8 | 0 | 0 | 135.1 | 1 | 0 | 6598 | 63 | 6598 | 38.4 | 6597 | 63 | #N/A
2018-10-02 22:00 | 45.1 | 0 | 0 | 148.9 | 1 | 0 | 6599 | 63 | 6599 | 38.4 | 6598 | 63 | #N/A
2018-10-02 23:00 | 39.9 | 0 | 0 | 85.7 | 1 | 0 | 6600 | 63 | 6600 | 38.4 | 6599 | 63 | #N/A
2018-10-03 | 41.6 | 0 | 0 | 85.9 | 1 | 1 | 6601 | 63 | 6601 | 38.4 | 6600 | 63 | #N/A
2018-10-03 01:00 | 43.5 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 6602 | 62.9 | 6602 | 38.4 | 6601 | 63 | #N/A
2018-10-03 02:00 | 39.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 6603 | 62.9 | 6603 | 38.4 | 6602 | 62.9 | #N/A
2018-10-03 03:00 | 38 | 0 | 0 | 106.6 | 1 | 0 | 6604 | 62.9 | 6604 | 38.4 | 6603 | 62.9 | #N/A
2018-10-03 04:00 | 38.9 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 6605 | 62.9 | 6605 | 38.4 | 6604 | 62.9 | #N/A
2018-10-03 05:00 | 44.9 | 0 | 1 | 106.9 | 1 | 0 | 6606 | 62.8 | 6606 | 38.4 | 6605 | 62.9 | #N/A
2018-10-03 06:00 | 86.1 | 1 | 0 | 153.3 | 1 | 0 | 6607 | 62.8 | 6607 | 38.4 | 6606 | 62.8 | #N/A
2018-10-03 07:00 | 84.7 | 1 | 0 | 176.8 | 1 | 0 | 6608 | 62.8 | 6608 | 38.4 | 6607 | 62.8 | #N/A
2018-10-03 08:00 | 73.8 | 1 | 0 | 154.2 | 1 | 0 | 6609 | 62.8 | 6609 | 38.4 | 6608 | 62.8 | #N/A
2018-10-03 09:00 | 85.6 | 1 | 0 | 130.6 | 1 | 0 | 6610 | 62.8 | 6610 | 38.4 | 6609 | 62.8 | #N/A
2018-10-03 10:00 | 107.2 | 1 | 0 | 103.8 | 1 | 0 | 6611 | 62.8 | 6611 | 38.4 | 6610 | 62.8 | #N/A
2018-10-03 11:00 | 68.2 | 1 | 0 | 106.7 | 1 | 0 | 6612 | 62.7 | 6612 | 38.4 | 6611 | 62.8 | #N/A
2018-10-03 12:00 | 91.2 | 1 | 0 | 112.9 | 1 | 0 | 6613 | 62.7 | 6613 | 38.4 | 6612 | 62.7 | #N/A
2018-10-03 13:00 | 66.3 | 1 | 0 | 86.2 | 1 | 0 | 6614 | 62.7 | 6614 | 38.4 | 6613 | 62.7 | #N/A
2018-10-03 14:00 | 78 | 1 | 1 | 92 | 1 | 0 | 6615 | 62.6 | 6615 | 38.4 | 6614 | 62.7 | #N/A
2018-10-03 15:00 | 57.4 | 0 | 0 | 88.9 | 1 | 0 | 6616 | 62.6 | 6616 | 38.3 | 6615 | 62.6 | #N/A
2018-10-03 16:00 | 51.1 | 0 | 0 | 94.2 | 1 | 0 | 6617 | 62.6 | 6617 | 38.3 | 6616 | 62.6 | #N/A
2018-10-03 17:00 | 52.3 | 0 | 0 | 104.2 | 1 | 0 | 6618 | 62.6 | 6618 | 38.3 | 6617 | 62.6 | #N/A
2018-10-03 18:00 | 41.7 | 0 | 0 | 98.2 | 1 | 0 | 6619 | 62.6 | 6619 | 38.3 | 6618 | 62.6 | #N/A
2018-10-03 19:00 | 46.6 | 0 | 0 | 131.3 | 1 | 0 | 6620 | 62.6 | 6620 | 38.3 | 6619 | 62.6 | #N/A
2018-10-03 20:00 | 42.6 | 0 | 0 | 130.5 | 1 | 0 | 6621 | 62.6 | 6621 | 38.3 | 6620 | 62.6 | #N/A
2018-10-03 21:00 | 38.4 | 0 | 0 | 110.1 | 1 | 0 | 6622 | 62.5 | 6622 | 38.3 | 6621 | 62.6 | #N/A
2018-10-03 22:00 | 37.8 | 0 | 0 | 107.7 | 1 | 0 | 6623 | 62.5 | 6623 | 38.3 | 6622 | 62.5 | #N/A
2018-10-03 23:00 | 41.3 | 0 | 0 | 83.4 | 1 | 1 | 6624 | 62.4 | 6624 | 38.3 | 6623 | 62.5 | #N/A
2018-10-04 | 35 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 6625 | 62.4 | 6625 | 38.3 | 6624 | 62.4 | #N/A
2018-10-04 01:00 | 43.7 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 1 | 6626 | 62.4 | 6626 | 38.3 | 6625 | 62.4 | #N/A
2018-10-04 02:00 | 33 | 0 | 0 | 81.9 | 1 | 0 | 6627 | 62.4 | 6627 | 38.3 | 6626 | 62.4 | #N/A
2018-10-04 03:00 | 41.7 | 0 | 0 | 101.2 | 1 | 0 | 6628 | 62.3 | 6628 | 38.3 | 6627 | 62.4 | #N/A
2018-10-04 04:00 | 37.6 | 0 | 0 | 124.6 | 1 | 0 | 6629 | 62.3 | 6629 | 38.3 | 6628 | 62.3 | #N/A
2018-10-04 05:00 | 51.9 | 0 | 1 | 120.4 | 1 | 0 | 6630 | 62.3 | 6630 | 38.3 | 6629 | 62.3 | #N/A
2018-10-04 06:00 | 125 | 1 | 0 | 108.5 | 1 | 0 | 6631 | 62.2 | 6631 | 38.3 | 6630 | 62.3 | #N/A
2018-10-04 07:00 | 75.7 | 1 | 0 | 195 | 1 | 0 | 6632 | 62.2 | 6632 | 38.3 | 6631 | 62.2 | #N/A
2018-10-04 08:00 | 72.8 | 1 | 0 | 161.9 | 1 | 0 | 6633 | 62.1 | 6633 | 38.3 | 6632 | 62.2 | #N/A
2018-10-04 09:00 | 87.6 | 1 | 0 | 124.1 | 1 | 0 | 6634 | 62.1 | 6634 | 38.3 | 6633 | 62.1 | #N/A
2018-10-04 10:00 | 111.8 | 1 | 0 | 128.2 | 1 | 0 | 6635 | 62.1 | 6635 | 38.3 | 6634 | 62.1 | #N/A
2018-10-04 11:00 | 65.9 | 1 | 0 | 105.1 | 1 | 0 | 6636 | 62.1 | 6636 | 38.3 | 6635 | 62.1 | #N/A
2018-10-04 12:00 | 92.3 | 1 | 0 | 100.6 | 1 | 0 | 6637 | 62 | 6637 | 38.3 | 6636 | 62.1 | #N/A
2018-10-04 13:00 | 65.3 | 1 | 0 | 84.4 | 1 | 0 | 6638 | 62 | 6638 | 38.3 | 6637 | 62 | #N/A
2018-10-04 14:00 | 79.9 | 1 | 1 | 86.3 | 1 | 0 | 6639 | 62 | 6639 | 38.3 | 6638 | 62 | #N/A
2018-10-04 15:00 | 56.2 | 0 | 0 | 100.3 | 1 | 0 | 6640 | 62 | 6640 | 38.3 | 6639 | 62 | #N/A
2018-10-04 16:00 | 53 | 0 | 0 | 98.6 | 1 | 0 | 6641 | 61.9 | 6641 | 38.2 | 6640 | 62 | #N/A
2018-10-04 17:00 | 55.4 | 0 | 0 | 91.4 | 1 | 0 | 6642 | 61.9 | 6642 | 38.2 | 6641 | 61.9 | #N/A
2018-10-04 18:00 | 50.8 | 0 | 0 | 101.8 | 1 | 0 | 6643 | 61.9 | 6643 | 38.2 | 6642 | 61.9 | #N/A
2018-10-04 19:00 | 51 | 0 | 0 | 109.9 | 1 | 0 | 6644 | 61.9 | 6644 | 38.2 | 6643 | 61.9 | #N/A
2018-10-04 20:00 | 45.1 | 0 | 0 | 125.4 | 1 | 0 | 6645 | 61.8 | 6645 | 38.2 | 6644 | 61.9 | #N/A
2018-10-04 21:00 | 42 | 0 | 0 | 106.3 | 1 | 0 | 6646 | 61.8 | 6646 | 38.2 | 6645 | 61.8 | #N/A
2018-10-04 22:00 | 42 | 0 | 0 | 95.2 | 1 | 1 | 6647 | 61.8 | 6647 | 38.2 | 6646 | 61.8 | #N/A
2018-10-04 23:00 | 34.8 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 6648 | 61.8 | 6648 | 38.2 | 6647 | 61.8 | #N/A
2018-10-05 | 39.1 | 0 | 0 | 167.6 | 1 | 0 | 6649 | 61.8 | 6649 | 38.2 | 6648 | 61.8 | #N/A
2018-10-05 01:00 | 39.8 | 0 | 0 | 176.8 | 1 | 0 | 6650 | 61.8 | 6650 | 38.2 | 6649 | 61.8 | #N/A
2018-10-05 02:00 | 35.8 | 0 | 0 | 170.6 | 1 | 0 | 6651 | 61.8 | 6651 | 38.2 | 6650 | 61.8 | #N/A
2018-10-05 03:00 | 34.7 | 0 | 0 | 188.3 | 1 | 0 | 6652 | 61.8 | 6652 | 38.2 | 6651 | 61.8 | #N/A
2018-10-05 04:00 | 39.6 | 0 | 0 | 254.7 | 1 | 0 | 6653 | 61.7 | 6653 | 38.2 | 6652 | 61.8 | #N/A
2018-10-05 05:00 | 57.7 | 0 | 1 | 267.2 | 1 | 0 | 6654 | 61.7 | 6654 | 38.2 | 6653 | 61.7 | #N/A
2018-10-05 06:00 | 87.8 | 1 | 0 | 271.2 | 1 | 0 | 6655 | 61.6 | 6655 | 38.2 | 6654 | 61.7 | #N/A
2018-10-05 07:00 | 100.3 | 1 | 0 | 287.8 | 1 | 0 | 6656 | 61.6 | 6656 | 38.2 | 6655 | 61.6 | #N/A
2018-10-05 08:00 | 93.6 | 1 | 0 | 302.8 | 1 | 0 | 6657 | 61.6 | 6657 | 38.2 | 6656 | 61.6 | #N/A
2018-10-05 09:00 | 115.6 | 1 | 0 | 238.3 | 1 | 0 | 6658 | 61.6 | 6658 | 38.2 | 6657 | 61.6 | #N/A
2018-10-05 10:00 | 101.4 | 1 | 0 | 233.6 | 1 | 0 | 6659 | 61.5 | 6659 | 38.2 | 6658 | 61.6 | #N/A
2018-10-05 11:00 | 80.6 | 1 | 0 | 238.7 | 1 | 0 | 6660 | 61.5 | 6660 | 38.2 | 6659 | 61.5 | #N/A
2018-10-05 12:00 | 103 | 1 | 0 | 202.8 | 1 | 0 | 6661 | 61.5 | 6661 | 38.2 | 6660 | 61.5 | #N/A
2018-10-05 13:00 | 79.5 | 1 | 0 | 188.8 | 1 | 0 | 6662 | 61.4 | 6662 | 38.2 | 6661 | 61.5 | #N/A
2018-10-05 14:00 | 83.5 | 1 | 1 | 197 | 1 | 0 | 6663 | 61.4 | 6663 | 38.2 | 6662 | 61.4 | #N/A
2018-10-05 15:00 | 59.3 | 0 | 0 | 236.4 | 1 | 0 | 6664 | 61.4 | 6664 | 38.2 | 6663 | 61.4 | #N/A
2018-10-05 16:00 | 57.3 | 0 | 0 | 203.1 | 1 | 0 | 6665 | 61.3 | 6665 | 38.2 | 6664 | 61.4 | #N/A
2018-10-05 17:00 | 55.9 | 0 | 0 | 200.6 | 1 | 0 | 6666 | 61.2 | 6666 | 38.2 | 6665 | 61.3 | #N/A
2018-10-05 18:00 | 47 | 0 | 0 | 258.2 | 1 | 0 | 6667 | 61.2 | 6667 | 38.2 | 6666 | 61.2 | #N/A
2018-10-05 19:00 | 50.1 | 0 | 0 | 274.2 | 1 | 0 | 6668 | 61.2 | 6668 | 38.2 | 6667 | 61.2 | #N/A
2018-10-05 20:00 | 44.9 | 0 | 0 | 237.3 | 1 | 0 | 6669 | 61.2 | 6669 | 38.2 | 6668 | 61.2 | #N/A
2018-10-05 21:00 | 39 | 0 | 0 | 228.6 | 1 | 0 | 6670 | 61.2 | 6670 | 38.2 | 6669 | 61.2 | #N/A
2018-10-05 22:00 | 43.1 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 | 6671 | 61.1 | 6671 | 38.2 | 6670 | 61.2 | #N/A
2018-10-05 23:00 | 44.5 | 0 | 0 | 213.3 | 1 | 0 | 6672 | 61.1 | 6672 | 38.2 | 6671 | 61.1 | #N/A
2018-10-06 | 44.2 | 0 | 0 | 166.9 | 1 | 0 | 6673 | 61.1 | 6673 | 38.2 | 6672 | 61.1 | #N/A
2018-10-06 01:00 | 33.6 | 0 | 0 | 159.3 | 1 | 0 | 6674 | 61 | 6674 | 38.2 | 6673 | 61.1 | #N/A
2018-10-06 02:00 | 39.3 | 0 | 0 | 153 | 1 | 0 | 6675 | 61 | 6675 | 38.2 | 6674 | 61 | #N/A
2018-10-06 03:00 | 38.8 | 0 | 0 | 192.5 | 1 | 0 | 6676 | 61 | 6676 | 38.1 | 6675 | 61 | #N/A
2018-10-06 04:00 | 44.4 | 0 | 0 | 199.9 | 1 | 0 | 6677 | 61 | 6677 | 38.1 | 6676 | 61 | #N/A
2018-10-06 05:00 | 51.7 | 0 | 1 | 250.9 | 1 | 0 | 6678 | 60.9 | 6678 | 38.1 | 6677 | 61 | #N/A
2018-10-06 06:00 | 111.2 | 1 | 0 | 279.3 | 1 | 0 | 6679 | 60.9 | 6679 | 38.1 | 6678 | 60.9 | #N/A
2018-10-06 07:00 | 92.5 | 1 | 0 | 310.7 | 1 | 0 | 6680 | 60.9 | 6680 | 38.1 | 6679 | 60.9 | #N/A
2018-10-06 08:00 | 80.6 | 1 | 0 | 251.6 | 1 | 0 | 6681 | 60.8 | 6681 | 38.1 | 6680 | 60.9 | #N/A
2018-10-06 09:00 | 85.3 | 1 | 0 | 213.7 | 1 | 0 | 6682 | 60.8 | 6682 | 38.1 | 6681 | 60.8 | #N/A
2018-10-06 10:00 | 114.9 | 1 | 0 | 229.7 | 1 | 0 | 6683 | 60.7 | 6683 | 38.1 | 6682 | 60.8 | #N/A
2018-10-06 11:00 | 71.3 | 1 | 0 | 196.5 | 1 | 0 | 6684 | 60.7 | 6684 | 38.1 | 6683 | 60.7 | #N/A
2018-10-06 12:00 | 84.1 | 1 | 0 | 212.7 | 1 | 0 | 6685 | 60.7 | 6685 | 38.1 | 6684 | 60.7 | #N/A
2018-10-06 13:00 | 84.3 | 1 | 0 | 207.3 | 1 | 0 | 6686 | 60.7 | 6686 | 38.1 | 6685 | 60.7 | #N/A
2018-10-06 14:00 | 68.1 | 1 | 1 | 179.5 | 1 | 0 | 6687 | 60.7 | 6687 | 38.1 | 6686 | 60.7 | #N/A
2018-10-06 15:00 | 56.5 | 0 | 0 | 213.5 | 1 | 0 | 6688 | 60.6 | 6688 | 38.1 | 6687 | 60.7 | #N/A
2018-10-06 16:00 | 53.1 | 0 | 0 | 189.6 | 1 | 0 | 6689 | 60.6 | 6689 | 38.1 | 6688 | 60.6 | #N/A
2018-10-06 17:00 | 44.6 | 0 | 0 | 229 | 1 | 0 | 6690 | 60.6 | 6690 | 38.1 | 6689 | 60.6 | #N/A
2018-10-06 18:00 | 47.7 | 0 | 0 | 249.1 | 1 | 0 | 6691 | 60.6 | 6691 | 38.1 | 6690 | 60.6 | #N/A
2018-10-06 19:00 | 45.7 | 0 | 0 | 270.4 | 1 | 0 | 6692 | 60.6 | 6692 | 38.1 | 6691 | 60.6 | #N/A
2018-10-06 20:00 | 44 | 0 | 0 | 207.8 | 1 | 0 | 6693 | 60.6 | 6693 | 38.1 | 6692 | 60.6 | #N/A
2018-10-06 21:00 | 35.2 | 0 | 0 | 242.4 | 1 | 0 | 6694 | 60.5 | 6694 | 38.1 | 6693 | 60.6 | #N/A
2018-10-06 22:00 | 35.1 | 0 | 0 | 217.3 | 1 | 0 | 6695 | 60.5 | 6695 | 38.1 | 6694 | 60.5 | #N/A
2018-10-06 23:00 | 34.8 | 0 | 0 | 176.1 | 1 | 0 | 6696 | 60.5 | 6696 | 38.1 | 6695 | 60.5 | #N/A
2018-10-07 | 35.4 | 0 | 0 | 172.1 | 1 | 0 | 6697 | 60.5 | 6697 | 38.1 | 6696 | 60.5 | #N/A
2018-10-07 01:00 | 31.7 | 0 | 0 | 208.7 | 1 | 0 | 6698 | 60.5 | 6698 | 38.1 | 6697 | 60.5 | #N/A
2018-10-07 02:00 | 35 | 0 | 0 | 172 | 1 | 0 | 6699 | 60.5 | 6699 | 38.1 | 6698 | 60.5 | #N/A
2018-10-07 03:00 | 34.8 | 0 | 0 | 203.6 | 1 | 0 | 6700 | 60.5 | 6700 | 38.1 | 6699 | 60.5 | #N/A
2018-10-07 04:00 | 33.5 | 0 | 0 | 274.9 | 1 | 0 | 6701 | 60.5 | 6701 | 38.1 | 6700 | 60.5 | #N/A
2018-10-07 05:00 | 41 | 0 | 1 | 222.2 | 1 | 0 | 6702 | 60.5 | 6702 | 38.1 | 6701 | 60.5 | #N/A
2018-10-07 06:00 | 103.1 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 6703 | 60.4 | 6703 | 38.1 | 6702 | 60.5 | #N/A
2018-10-07 07:00 | 72.8 | 1 | 0 | 318 | 1 | 0 | 6704 | 60.4 | 6704 | 38.1 | 6703 | 60.4 | #N/A
2018-10-07 08:00 | 79.3 | 1 | 0 | 261.1 | 1 | 0 | 6705 | 60.4 | 6705 | 38.1 | 6704 | 60.4 | #N/A
2018-10-07 09:00 | 89.2 | 1 | 0 | 278.1 | 1 | 0 | 6706 | 60.4 | 6706 | 38.1 | 6705 | 60.4 | #N/A
2018-10-07 10:00 | 110.8 | 1 | 0 | 205.6 | 1 | 0 | 6707 | 60.3 | 6707 | 38.1 | 6706 | 60.4 | #N/A
2018-10-07 11:00 | 94.2 | 1 | 0 | 204.4 | 1 | 0 | 6708 | 60.3 | 6708 | 38.1 | 6707 | 60.3 | #N/A
2018-10-07 12:00 | 74.4 | 1 | 0 | 210.3 | 1 | 0 | 6709 | 60.3 | 6709 | 38.1 | 6708 | 60.3 | #N/A
2018-10-07 13:00 | 70.8 | 1 | 0 | 175.1 | 1 | 0 | 6710 | 60.3 | 6710 | 38.1 | 6709 | 60.3 | #N/A
2018-10-07 14:00 | 93.8 | 1 | 1 | 170.4 | 1 | 0 | 6711 | 60.3 | 6711 | 38.1 | 6710 | 60.3 | #N/A
2018-10-07 15:00 | 53 | 0 | 0 | 201.2 | 1 | 0 | 6712 | 60.2 | 6712 | 38 | 6711 | 60.3 | #N/A
2018-10-07 16:00 | 48.3 | 0 | 0 | 196.6 | 1 | 0 | 6713 | 60.2 | 6713 | 38 | 6712 | 60.2 | #N/A
2018-10-07 17:00 | 44.6 | 0 | 0 | 220.7 | 1 | 0 | 6714 | 60.2 | 6714 | 38 | 6713 | 60.2 | #N/A
2018-10-07 18:00 | 50.7 | 0 | 0 | 283.6 | 1 | 0 | 6715 | 60.2 | 6715 | 38 | 6714 | 60.2 | #N/A
2018-10-07 19:00 | 52.9 | 0 | 0 | 272.8 | 1 | 0 | 6716 | 60.2 | 6716 | 38 | 6715 | 60.2 | #N/A
2018-10-07 20:00 | 36 | 0 | 0 | 292.1 | 1 | 0 | 6717 | 60.2 | 6717 | 38 | 6716 | 60.2 | #N/A
2018-10-07 21:00 | 39.6 | 0 | 0 | 250.9 | 1 | 0 | 6718 | 60 | 6718 | 38 | 6717 | 60.2 | #N/A
2018-10-07 22:00 | 31.6 | 0 | 0 | 184.1 | 1 | 0 | 6719 | 60 | 6719 | 38 | 6718 | 60 | #N/A
2018-10-07 23:00 | 36.5 | 0 | 0 | 169.1 | 1 | 1 | 6720 | 60 | 6720 | 38 | 6719 | 60 | #N/A
2018-10-08 | 38.1 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 6721 | 60 | 6721 | 38 | 6720 | 60 | #N/A
2018-10-08 01:00 | 36 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 6722 | 60 | 6722 | 38 | 6721 | 60 | #N/A
2018-10-08 02:00 | 36 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 6723 | 60 | 6723 | 38 | 6722 | 60 | #N/A
2018-10-08 03:00 | 35.2 | 0 | 0 | 91.5 | 1 | 0 | 6724 | 60 | 6724 | 38 | 6723 | 60 | #N/A
2018-10-08 04:00 | 32 | 0 | 0 | 127.5 | 1 | 0 | 6725 | 59.9 | 6725 | 38 | 6724 | 60 | #N/A
2018-10-08 05:00 | 44.2 | 0 | 1 | 106.5 | 1 | 0 | 6726 | 59.9 | 6726 | 38 | 6725 | 59.9 | #N/A
2018-10-08 06:00 | 70.9 | 1 | 0 | 183.9 | 1 | 0 | 6727 | 59.9 | 6727 | 38 | 6726 | 59.9 | #N/A
2018-10-08 07:00 | 87.7 | 1 | 0 | 171.4 | 1 | 0 | 6728 | 59.9 | 6728 | 38 | 6727 | 59.9 | #N/A
2018-10-08 08:00 | 78 | 1 | 0 | 144.6 | 1 | 0 | 6729 | 59.9 | 6729 | 38 | 6728 | 59.9 | #N/A
2018-10-08 09:00 | 96.3 | 1 | 0 | 133.3 | 1 | 0 | 6730 | 59.8 | 6730 | 38 | 6729 | 59.9 | #N/A
2018-10-08 10:00 | 95.4 | 1 | 0 | 108.8 | 1 | 0 | 6731 | 59.7 | 6731 | 38 | 6730 | 59.8 | #N/A
2018-10-08 11:00 | 80.2 | 1 | 0 | 94.5 | 1 | 0 | 6732 | 59.7 | 6732 | 38 | 6731 | 59.7 | #N/A
2018-10-08 12:00 | 99.3 | 1 | 0 | 93.6 | 1 | 0 | 6733 | 59.7 | 6733 | 38 | 6732 | 59.7 | #N/A
2018-10-08 13:00 | 72.4 | 1 | 0 | 85.2 | 1 | 0 | 6734 | 59.7 | 6734 | 38 | 6733 | 59.7 | #N/A
2018-10-08 14:00 | 79.2 | 1 | 1 | 118.6 | 1 | 1 | 6735 | 59.6 | 6735 | 38 | 6734 | 59.7 | #N/A
2018-10-08 15:00 | 51.6 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 1 | 6736 | 59.6 | 6736 | 38 | 6735 | 59.6 | #N/A
2018-10-08 16:00 | 51.2 | 0 | 0 | 122.7 | 1 | 0 | 6737 | 59.5 | 6737 | 38 | 6736 | 59.6 | #N/A
2018-10-08 17:00 | 57.5 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 0 | 6738 | 59.5 | 6738 | 38 | 6737 | 59.5 | #N/A
2018-10-08 18:00 | 57.6 | 0 | 0 | 137.1 | 1 | 0 | 6739 | 59.5 | 6739 | 37.9 | 6738 | 59.5 | #N/A
2018-10-08 19:00 | 40.1 | 0 | 0 | 136.9 | 1 | 0 | 6740 | 59.5 | 6740 | 37.9 | 6739 | 59.5 | #N/A
2018-10-08 20:00 | 49.2 | 0 | 0 | 121.8 | 1 | 0 | 6741 | 59.5 | 6741 | 37.9 | 6740 | 59.5 | #N/A
2018-10-08 21:00 | 42.7 | 0 | 0 | 129.6 | 1 | 0 | 6742 | 59.5 | 6742 | 37.9 | 6741 | 59.5 | #N/A
2018-10-08 22:00 | 39.1 | 0 | 0 | 135.6 | 1 | 0 | 6743 | 59.4 | 6743 | 37.9 | 6742 | 59.5 | #N/A
2018-10-08 23:00 | 37.9 | 0 | 0 | 91.7 | 1 | 0 | 6744 | 59.3 | 6744 | 37.9 | 6743 | 59.4 | #N/A
2018-10-09 | 35.8 | 0 | 0 | 145.9 | 1 | 0 | 6745 | 59.3 | 6745 | 37.9 | 6744 | 59.3 | #N/A
2018-10-09 01:00 | 38.4 | 0 | 0 | 175.2 | 1 | 0 | 6746 | 59.2 | 6746 | 37.9 | 6745 | 59.3 | #N/A
2018-10-09 02:00 | 37.2 | 0 | 0 | 169.2 | 1 | 0 | 6747 | 59.2 | 6747 | 37.9 | 6746 | 59.2 | #N/A
2018-10-09 03:00 | 42.3 | 0 | 0 | 225.9 | 1 | 0 | 6748 | 59.2 | 6748 | 37.9 | 6747 | 59.2 | #N/A
2018-10-09 04:00 | 37.7 | 0 | 0 | 233 | 1 | 0 | 6749 | 59.1 | 6749 | 37.9 | 6748 | 59.2 | #N/A
2018-10-09 05:00 | 46.2 | 0 | 1 | 205.8 | 1 | 0 | 6750 | 59.1 | 6750 | 37.9 | 6749 | 59.1 | #N/A
2018-10-09 06:00 | 75.6 | 1 | 0 | 293.9 | 1 | 0 | 6751 | 59.1 | 6751 | 37.9 | 6750 | 59.1 | #N/A
2018-10-09 07:00 | 71.5 | 1 | 1 | 302.7 | 1 | 0 | 6752 | 59.1 | 6752 | 37.9 | 6751 | 59.1 | #N/A
2018-10-09 08:00 | 64.7 | 0 | 1 | 317.3 | 1 | 0 | 6753 | 59 | 6753 | 37.9 | 6752 | 59.1 | #N/A
2018-10-09 09:00 | 84 | 1 | 0 | 241.7 | 1 | 0 | 6754 | 59 | 6754 | 37.9 | 6753 | 59 | #N/A
2018-10-09 10:00 | 90.8 | 1 | 0 | 256.9 | 1 | 0 | 6755 | 58.9 | 6755 | 37.9 | 6754 | 59 | #N/A
2018-10-09 11:00 | 67.2 | 1 | 0 | 191.6 | 1 | 0 | 6756 | 58.9 | 6756 | 37.9 | 6755 | 58.9 | #N/A
2018-10-09 12:00 | 83.8 | 1 | 0 | 200.5 | 1 | 0 | 6757 | 58.9 | 6757 | 37.9 | 6756 | 58.9 | #N/A
2018-10-09 13:00 | 67.4 | 1 | 1 | 202.8 | 1 | 0 | 6758 | 58.9 | 6758 | 37.9 | 6757 | 58.9 | #N/A
2018-10-09 14:00 | 64.1 | 0 | 0 | 174.8 | 1 | 0 | 6759 | 58.8 | 6759 | 37.9 | 6758 | 58.9 | #N/A
2018-10-09 15:00 | 52.6 | 0 | 0 | 202.5 | 1 | 0 | 6760 | 58.8 | 6760 | 37.9 | 6759 | 58.8 | #N/A
2018-10-09 16:00 | 49.4 | 0 | 0 | 234.6 | 1 | 0 | 6761 | 58.8 | 6761 | 37.9 | 6760 | 58.8 | #N/A
2018-10-09 17:00 | 57.3 | 0 | 0 | 238.9 | 1 | 0 | 6762 | 58.7 | 6762 | 37.9 | 6761 | 58.8 | #N/A
2018-10-09 18:00 | 56.1 | 0 | 0 | 257.1 | 1 | 0 | 6763 | 58.7 | 6763 | 37.8 | 6762 | 58.7 | #N/A
2018-10-09 19:00 | 46 | 0 | 0 | 283.4 | 1 | 0 | 6764 | 58.7 | 6764 | 37.8 | 6763 | 58.7 | #N/A
2018-10-09 20:00 | 48.2 | 0 | 0 | 262.9 | 1 | 0 | 6765 | 58.6 | 6765 | 37.8 | 6764 | 58.7 | #N/A
2018-10-09 21:00 | 47.4 | 0 | 0 | 236.5 | 1 | 0 | 6766 | 58.6 | 6766 | 37.8 | 6765 | 58.6 | #N/A
2018-10-09 22:00 | 37.8 | 0 | 0 | 222.4 | 1 | 0 | 6767 | 58.5 | 6767 | 37.8 | 6766 | 58.6 | #N/A
2018-10-09 23:00 | 39.8 | 0 | 0 | 209.6 | 1 | 0 | 6768 | 58.5 | 6768 | 37.8 | 6767 | 58.5 | #N/A
2018-10-10 | 39.2 | 0 | 0 | 165.8 | 1 | 0 | 6769 | 58.5 | 6769 | 37.8 | 6768 | 58.5 | #N/A
2018-10-10 01:00 | 42.9 | 0 | 0 | 134.8 | 1 | 0 | 6770 | 58.5 | 6770 | 37.8 | 6769 | 58.5 | #N/A
2018-10-10 02:00 | 38.2 | 0 | 0 | 153.2 | 1 | 0 | 6771 | 58.5 | 6771 | 37.8 | 6770 | 58.5 | #N/A
2018-10-10 03:00 | 41.3 | 0 | 0 | 166.6 | 1 | 0 | 6772 | 58.5 | 6772 | 37.8 | 6771 | 58.5 | #N/A
2018-10-10 04:00 | 44.8 | 0 | 0 | 218.9 | 1 | 0 | 6773 | 58.4 | 6773 | 37.8 | 6772 | 58.5 | #N/A
2018-10-10 05:00 | 55.2 | 0 | 1 | 214.4 | 1 | 0 | 6774 | 58.4 | 6774 | 37.8 | 6773 | 58.4 | #N/A
2018-10-10 06:00 | 98.2 | 1 | 0 | 285.3 | 1 | 0 | 6775 | 58.4 | 6775 | 37.8 | 6774 | 58.4 | #N/A
2018-10-10 07:00 | 84.8 | 1 | 0 | 337.1 | 1 | 0 | 6776 | 58.4 | 6776 | 37.8 | 6775 | 58.4 | #N/A
2018-10-10 08:00 | 71.9 | 1 | 0 | 292.2 | 1 | 0 | 6777 | 58.4 | 6777 | 37.8 | 6776 | 58.4 | #N/A
2018-10-10 09:00 | 105 | 1 | 0 | 281.7 | 1 | 0 | 6778 | 58.3 | 6778 | 37.8 | 6777 | 58.4 | #N/A
2018-10-10 10:00 | 95.4 | 1 | 0 | 240.4 | 1 | 0 | 6779 | 58.3 | 6779 | 37.8 | 6778 | 58.3 | #N/A
2018-10-10 11:00 | 68.9 | 1 | 0 | 265.5 | 1 | 0 | 6780 | 58.3 | 6780 | 37.8 | 6779 | 58.3 | #N/A
2018-10-10 12:00 | 82.8 | 1 | 0 | 235.1 | 1 | 0 | 6781 | 58.3 | 6781 | 37.8 | 6780 | 58.3 | #N/A
2018-10-10 13:00 | 76.7 | 1 | 0 | 222.6 | 1 | 0 | 6782 | 58.2 | 6782 | 37.8 | 6781 | 58.3 | #N/A
2018-10-10 14:00 | 71.7 | 1 | 1 | 199.6 | 1 | 0 | 6783 | 58.2 | 6783 | 37.8 | 6782 | 58.2 | #N/A
2018-10-10 15:00 | 61.4 | 0 | 0 | 190.3 | 1 | 0 | 6784 | 58.2 | 6784 | 37.8 | 6783 | 58.2 | #N/A
2018-10-10 16:00 | 46 | 0 | 0 | 207.7 | 1 | 0 | 6785 | 58.1 | 6785 | 37.8 | 6784 | 58.2 | #N/A
2018-10-10 17:00 | 40.8 | 0 | 0 | 223.3 | 1 | 0 | 6786 | 58.1 | 6786 | 37.8 | 6785 | 58.1 | #N/A
2018-10-10 18:00 | 54 | 0 | 0 | 218.7 | 1 | 0 | 6787 | 58.1 | 6787 | 37.8 | 6786 | 58.1 | #N/A
2018-10-10 19:00 | 56.1 | 0 | 0 | 255.9 | 1 | 0 | 6788 | 58.1 | 6788 | 37.8 | 6787 | 58.1 | #N/A
2018-10-10 20:00 | 41.6 | 0 | 0 | 215 | 1 | 0 | 6789 | 58.1 | 6789 | 37.8 | 6788 | 58.1 | #N/A
2018-10-10 21:00 | 44.6 | 0 | 0 | 219.7 | 1 | 0 | 6790 | 58 | 6790 | 37.8 | 6789 | 58.1 | #N/A
2018-10-10 22:00 | 46.7 | 0 | 0 | 190 | 1 | 0 | 6791 | 58 | 6791 | 37.8 | 6790 | 58 | #N/A
2018-10-10 23:00 | 48.8 | 0 | 0 | 149.1 | 1 | 0 | 6792 | 58 | 6792 | 37.8 | 6791 | 58 | #N/A
2018-10-11 | 47.1 | 0 | 0 | 156.1 | 1 | 0 | 6793 | 57.9 | 6793 | 37.7 | 6792 | 58 | #N/A
2018-10-11 01:00 | 39.2 | 0 | 0 | 173.8 | 1 | 0 | 6794 | 57.8 | 6794 | 37.7 | 6793 | 57.9 | #N/A
2018-10-11 02:00 | 38.7 | 0 | 0 | 141.6 | 1 | 0 | 6795 | 57.8 | 6795 | 37.7 | 6794 | 57.8 | #N/A
2018-10-11 03:00 | 42.5 | 0 | 0 | 201.9 | 1 | 0 | 6796 | 57.8 | 6796 | 37.7 | 6795 | 57.8 | #N/A
2018-10-11 04:00 | 44.8 | 0 | 1 | 199 | 1 | 0 | 6797 | 57.8 | 6797 | 37.7 | 6796 | 57.8 | #N/A
2018-10-11 05:00 | 65.8 | 1 | 0 | 233.7 | 1 | 0 | 6798 | 57.8 | 6798 | 37.7 | 6797 | 57.8 | #N/A
2018-10-11 06:00 | 79.5 | 1 | 0 | 270.3 | 1 | 0 | 6799 | 57.7 | 6799 | 37.7 | 6798 | 57.8 | #N/A
2018-10-11 07:00 | 70.1 | 1 | 0 | 314.5 | 1 | 0 | 6800 | 57.7 | 6800 | 37.7 | 6799 | 57.7 | #N/A
2018-10-11 08:00 | 93 | 1 | 0 | 269.2 | 1 | 0 | 6801 | 57.7 | 6801 | 37.7 | 6800 | 57.7 | #N/A
2018-10-11 09:00 | 85.7 | 1 | 0 | 246.6 | 1 | 0 | 6802 | 57.7 | 6802 | 37.7 | 6801 | 57.7 | #N/A
2018-10-11 10:00 | 95.9 | 1 | 0 | 235.1 | 1 | 0 | 6803 | 57.6 | 6803 | 37.7 | 6802 | 57.7 | #N/A
2018-10-11 11:00 | 73.6 | 1 | 0 | 222.5 | 1 | 0 | 6804 | 57.6 | 6804 | 37.7 | 6803 | 57.6 | #N/A
2018-10-11 12:00 | 88.2 | 1 | 0 | 201.5 | 1 | 0 | 6805 | 57.6 | 6805 | 37.7 | 6804 | 57.6 | #N/A
2018-10-11 13:00 | 72.4 | 1 | 0 | 173.6 | 1 | 0 | 6806 | 57.6 | 6806 | 37.7 | 6805 | 57.6 | #N/A
2018-10-11 14:00 | 108.9 | 1 | 0 | 208.8 | 1 | 0 | 6807 | 57.5 | 6807 | 37.7 | 6806 | 57.6 | #N/A
2018-10-11 15:00 | 80 | 1 | 1 | 201.7 | 1 | 0 | 6808 | 57.5 | 6808 | 37.7 | 6807 | 57.5 | #N/A
2018-10-11 16:00 | 53 | 0 | 0 | 224.1 | 1 | 0 | 6809 | 57.5 | 6809 | 37.7 | 6808 | 57.5 | #N/A
2018-10-11 17:00 | 43.1 | 0 | 0 | 227.8 | 1 | 0 | 6810 | 57.4 | 6810 | 37.7 | 6809 | 57.5 | #N/A
2018-10-11 18:00 | 47 | 0 | 0 | 228.5 | 1 | 0 | 6811 | 57.4 | 6811 | 37.7 | 6810 | 57.4 | #N/A
2018-10-11 19:00 | 44.4 | 0 | 0 | 226 | 1 | 0 | 6812 | 57.4 | 6812 | 37.7 | 6811 | 57.4 | #N/A
2018-10-11 20:00 | 41.6 | 0 | 0 | 256.4 | 1 | 0 | 6813 | 57.4 | 6813 | 37.7 | 6812 | 57.4 | #N/A
2018-10-11 21:00 | 39.1 | 0 | 0 | 218 | 1 | 0 | 6814 | 57.4 | 6814 | 37.7 | 6813 | 57.4 | #N/A
2018-10-11 22:00 | 34.8 | 0 | 0 | 235.7 | 1 | 0 | 6815 | 57.3 | 6815 | 37.7 | 6814 | 57.4 | #N/A
2018-10-11 23:00 | 40.3 | 0 | 0 | 198.5 | 1 | 0 | 6816 | 57.3 | 6816 | 37.7 | 6815 | 57.3 | #N/A
2018-10-12 | 34.9 | 0 | 0 | 151.1 | 1 | 0 | 6817 | 57.2 | 6817 | 37.7 | 6816 | 57.3 | #N/A
2018-10-12 01:00 | 39 | 0 | 0 | 211.4 | 1 | 0 | 6818 | 57.2 | 6818 | 37.7 | 6817 | 57.2 | #N/A
2018-10-12 02:00 | 38.3 | 0 | 0 | 181.9 | 1 | 0 | 6819 | 57.2 | 6819 | 37.7 | 6818 | 57.2 | #N/A
2018-10-12 03:00 | 36.6 | 0 | 0 | 195.7 | 1 | 0 | 6820 | 57 | 6820 | 37.7 | 6819 | 57.2 | #N/A
2018-10-12 04:00 | 36.1 | 0 | 0 | 273.5 | 1 | 0 | 6821 | 57 | 6821 | 37.7 | 6820 | 57 | #N/A
2018-10-12 05:00 | 50.1 | 0 | 1 | 240.9 | 1 | 0 | 6822 | 57 | 6822 | 37.7 | 6821 | 57 | #N/A
2018-10-12 06:00 | 75.7 | 1 | 0 | 299.7 | 1 | 0 | 6823 | 56.9 | 6823 | 37.7 | 6822 | 57 | #N/A
2018-10-12 07:00 | 72.1 | 1 | 0 | 299.7 | 1 | 0 | 6824 | 56.8 | 6824 | 37.7 | 6823 | 56.9 | #N/A
2018-10-12 08:00 | 76.4 | 1 | 0 | 291 | 1 | 0 | 6825 | 56.8 | 6825 | 37.7 | 6824 | 56.8 | #N/A
2018-10-12 09:00 | 101.1 | 1 | 0 | 270.9 | 1 | 0 | 6826 | 56.8 | 6826 | 37.6 | 6825 | 56.8 | #N/A
2018-10-12 10:00 | 112.5 | 1 | 0 | 240.4 | 1 | 0 | 6827 | 56.7 | 6827 | 37.6 | 6826 | 56.8 | #N/A
2018-10-12 11:00 | 76.6 | 1 | 0 | 227.4 | 1 | 0 | 6828 | 56.7 | 6828 | 37.6 | 6827 | 56.7 | #N/A
2018-10-12 12:00 | 85.9 | 1 | 0 | 213 | 1 | 0 | 6829 | 56.7 | 6829 | 37.6 | 6828 | 56.7 | #N/A
2018-10-12 13:00 | 72.1 | 1 | 0 | 198.9 | 1 | 0 | 6830 | 56.7 | 6830 | 37.6 | 6829 | 56.7 | #N/A
2018-10-12 14:00 | 89.6 | 1 | 0 | 211.8 | 1 | 0 | 6831 | 56.7 | 6831 | 37.6 | 6830 | 56.7 | #N/A
2018-10-12 15:00 | 76.2 | 1 | 1 | 195.2 | 1 | 0 | 6832 | 56.7 | 6832 | 37.6 | 6831 | 56.7 | #N/A
2018-10-12 16:00 | 48.2 | 0 | 0 | 257.1 | 1 | 0 | 6833 | 56.6 | 6833 | 37.6 | 6832 | 56.7 | #N/A
2018-10-12 17:00 | 55.2 | 0 | 0 | 250.5 | 1 | 0 | 6834 | 56.6 | 6834 | 37.6 | 6833 | 56.6 | #N/A
2018-10-12 18:00 | 55.1 | 0 | 0 | 271.2 | 1 | 0 | 6835 | 56.6 | 6835 | 37.6 | 6834 | 56.6 | #N/A
2018-10-12 19:00 | 48.4 | 0 | 0 | 250.5 | 1 | 0 | 6836 | 56.6 | 6836 | 37.6 | 6835 | 56.6 | #N/A
2018-10-12 20:00 | 36.5 | 0 | 0 | 260.5 | 1 | 0 | 6837 | 56.6 | 6837 | 37.6 | 6836 | 56.6 | #N/A
2018-10-12 21:00 | 41.6 | 0 | 0 | 268.7 | 1 | 0 | 6838 | 56.5 | 6838 | 37.6 | 6837 | 56.6 | #N/A
2018-10-12 22:00 | 36.5 | 0 | 0 | 212.2 | 1 | 0 | 6839 | 56.5 | 6839 | 37.6 | 6838 | 56.5 | #N/A
2018-10-12 23:00 | 34.9 | 0 | 0 | 180.5 | 1 | 0 | 6840 | 56.5 | 6840 | 37.6 | 6839 | 56.5 | #N/A
2018-10-13 | 38.4 | 0 | 0 | 139.7 | 1 | 0 | 6841 | 56.5 | 6841 | 37.6 | 6840 | 56.5 | #N/A
2018-10-13 01:00 | 30.8 | 0 | 0 | 186.7 | 1 | 0 | 6842 | 56.4 | 6842 | 37.6 | 6841 | 56.5 | #N/A
2018-10-13 02:00 | 35.4 | 0 | 0 | 190.4 | 1 | 0 | 6843 | 56.4 | 6843 | 37.6 | 6842 | 56.4 | #N/A
2018-10-13 03:00 | 29.5 | 0 | 0 | 183.4 | 1 | 0 | 6844 | 56.4 | 6844 | 37.6 | 6843 | 56.4 | #N/A
2018-10-13 04:00 | 35.9 | 0 | 0 | 204.4 | 1 | 0 | 6845 | 56.4 | 6845 | 37.6 | 6844 | 56.4 | #N/A
2018-10-13 05:00 | 54.7 | 0 | 1 | 228.6 | 1 | 0 | 6846 | 56.3 | 6846 | 37.6 | 6845 | 56.4 | #N/A
2018-10-13 06:00 | 91.6 | 1 | 0 | 338.2 | 1 | 0 | 6847 | 56.3 | 6847 | 37.6 | 6846 | 56.3 | #N/A
2018-10-13 07:00 | 70 | 1 | 0 | 355.2 | 1 | 0 | 6848 | 56.3 | 6848 | 37.5 | 6847 | 56.3 | #N/A
2018-10-13 08:00 | 77.1 | 1 | 0 | 248.9 | 1 | 0 | 6849 | 56.2 | 6849 | 37.5 | 6848 | 56.3 | #N/A
2018-10-13 09:00 | 100 | 1 | 0 | 213.4 | 1 | 0 | 6850 | 56.2 | 6850 | 37.5 | 6849 | 56.2 | #N/A
2018-10-13 10:00 | 108.2 | 1 | 0 | 223.7 | 1 | 0 | 6851 | 56.2 | 6851 | 37.5 | 6850 | 56.2 | #N/A
2018-10-13 11:00 | 83.7 | 1 | 0 | 242 | 1 | 0 | 6852 | 56.2 | 6852 | 37.5 | 6851 | 56.2 | #N/A
2018-10-13 12:00 | 97.6 | 1 | 0 | 175.1 | 1 | 0 | 6853 | 56.2 | 6853 | 37.5 | 6852 | 56.2 | #N/A
2018-10-13 13:00 | 85.7 | 1 | 0 | 211.9 | 1 | 0 | 6854 | 56.2 | 6854 | 37.5 | 6853 | 56.2 | #N/A
2018-10-13 14:00 | 81.8 | 1 | 1 | 221.3 | 1 | 0 | 6855 | 56.1 | 6855 | 37.5 | 6854 | 56.2 | #N/A
2018-10-13 15:00 | 64.7 | 0 | 0 | 181.4 | 1 | 0 | 6856 | 56.1 | 6856 | 37.5 | 6855 | 56.1 | #N/A
2018-10-13 16:00 | 49.6 | 0 | 0 | 200.2 | 1 | 0 | 6857 | 56 | 6857 | 37.5 | 6856 | 56.1 | #N/A
2018-10-13 17:00 | 42.3 | 0 | 0 | 247.5 | 1 | 0 | 6858 | 56 | 6858 | 37.5 | 6857 | 56 | #N/A
2018-10-13 18:00 | 45.7 | 0 | 0 | 227.5 | 1 | 0 | 6859 | 56 | 6859 | 37.5 | 6858 | 56 | #N/A
2018-10-13 19:00 | 44.1 | 0 | 0 | 275.2 | 1 | 0 | 6860 | 56 | 6860 | 37.5 | 6859 | 56 | #N/A
2018-10-13 20:00 | 39.1 | 0 | 0 | 258.1 | 1 | 0 | 6861 | 56 | 6861 | 37.5 | 6860 | 56 | #N/A
2018-10-13 21:00 | 37.7 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 6862 | 55.9 | 6862 | 37.5 | 6861 | 56 | #N/A
2018-10-13 22:00 | 39.4 | 0 | 0 | 179.8 | 1 | 0 | 6863 | 55.9 | 6863 | 37.5 | 6862 | 55.9 | #N/A
2018-10-13 23:00 | 39.3 | 0 | 0 | 215.6 | 1 | 0 | 6864 | 55.9 | 6864 | 37.5 | 6863 | 55.9 | #N/A
2018-10-14 | 33.7 | 0 | 0 | 158.5 | 1 | 0 | 6865 | 55.9 | 6865 | 37.5 | 6864 | 55.9 | #N/A
2018-10-14 01:00 | 30.1 | 0 | 0 | 197.2 | 1 | 0 | 6866 | 55.8 | 6866 | 37.5 | 6865 | 55.9 | #N/A
2018-10-14 02:00 | 33.3 | 0 | 0 | 185.7 | 1 | 0 | 6867 | 55.8 | 6867 | 37.5 | 6866 | 55.8 | #N/A
2018-10-14 03:00 | 39.8 | 0 | 0 | 225 | 1 | 0 | 6868 | 55.8 | 6868 | 37.5 | 6867 | 55.8 | #N/A
2018-10-14 04:00 | 29.8 | 0 | 0 | 261.8 | 1 | 0 | 6869 | 55.7 | 6869 | 37.5 | 6868 | 55.8 | #N/A
2018-10-14 05:00 | 62.5 | 0 | 1 | 249.2 | 1 | 0 | 6870 | 55.7 | 6870 | 37.5 | 6869 | 55.7 | #N/A
2018-10-14 06:00 | 102.8 | 1 | 0 | 320.1 | 1 | 0 | 6871 | 55.7 | 6871 | 37.5 | 6870 | 55.7 | #N/A
2018-10-14 07:00 | 86.6 | 1 | 0 | 321.2 | 1 | 0 | 6872 | 55.6 | 6872 | 37.5 | 6871 | 55.7 | #N/A
2018-10-14 08:00 | 81.1 | 1 | 0 | 296.2 | 1 | 0 | 6873 | 55.6 | 6873 | 37.5 | 6872 | 55.6 | #N/A
2018-10-14 09:00 | 120.4 | 1 | 0 | 223.4 | 1 | 0 | 6874 | 55.6 | 6874 | 37.5 | 6873 | 55.6 | #N/A
2018-10-14 10:00 | 92.4 | 1 | 0 | 210.4 | 1 | 0 | 6875 | 55.5 | 6875 | 37.5 | 6874 | 55.6 | #N/A
2018-10-14 11:00 | 70.1 | 1 | 0 | 210.6 | 1 | 0 | 6876 | 55.5 | 6876 | 37.5 | 6875 | 55.5 | #N/A
2018-10-14 12:00 | 81.1 | 1 | 0 | 224.5 | 1 | 0 | 6877 | 55.5 | 6877 | 37.4 | 6876 | 55.5 | #N/A
2018-10-14 13:00 | 71.3 | 1 | 0 | 208.6 | 1 | 0 | 6878 | 55.4 | 6878 | 37.4 | 6877 | 55.5 | #N/A
2018-10-14 14:00 | 78.1 | 1 | 1 | 218.1 | 1 | 0 | 6879 | 55.4 | 6879 | 37.4 | 6878 | 55.4 | #N/A
2018-10-14 15:00 | 61.5 | 0 | 1 | 218.5 | 1 | 0 | 6880 | 55.4 | 6880 | 37.4 | 6879 | 55.4 | #N/A
2018-10-14 16:00 | 67.5 | 1 | 1 | 237.7 | 1 | 0 | 6881 | 55.4 | 6881 | 37.4 | 6880 | 55.4 | #N/A
2018-10-14 17:00 | 42.5 | 0 | 0 | 263.7 | 1 | 0 | 6882 | 55.4 | 6882 | 37.4 | 6881 | 55.4 | #N/A
2018-10-14 18:00 | 49.2 | 0 | 0 | 223.3 | 1 | 0 | 6883 | 55.3 | 6883 | 37.4 | 6882 | 55.4 | #N/A
2018-10-14 19:00 | 43 | 0 | 0 | 216.2 | 1 | 0 | 6884 | 55.3 | 6884 | 37.4 | 6883 | 55.3 | #N/A
2018-10-14 20:00 | 42.7 | 0 | 0 | 286.6 | 1 | 0 | 6885 | 55.3 | 6885 | 37.4 | 6884 | 55.3 | #N/A
2018-10-14 21:00 | 38.5 | 0 | 0 | 248.4 | 1 | 0 | 6886 | 55.3 | 6886 | 37.4 | 6885 | 55.3 | #N/A
2018-10-14 22:00 | 40.3 | 0 | 0 | 192.2 | 1 | 0 | 6887 | 55.3 | 6887 | 37.4 | 6886 | 55.3 | #N/A
2018-10-14 23:00 | 37.3 | 0 | 0 | 200.9 | 1 | 0 | 6888 | 55.2 | 6888 | 37.4 | 6887 | 55.3 | #N/A
2018-10-15 | 35.6 | 0 | 0 | 165.8 | 1 | 0 | 6889 | 55.2 | 6889 | 37.4 | 6888 | 55.2 | #N/A
2018-10-15 01:00 | 31.4 | 0 | 0 | 168.3 | 1 | 0 | 6890 | 55.2 | 6890 | 37.4 | 6889 | 55.2 | #N/A
2018-10-15 02:00 | 36 | 0 | 0 | 165.5 | 1 | 0 | 6891 | 55.2 | 6891 | 37.4 | 6890 | 55.2 | #N/A
2018-10-15 03:00 | 31.8 | 0 | 0 | 202.7 | 1 | 0 | 6892 | 55.2 | 6892 | 37.4 | 6891 | 55.2 | #N/A
2018-10-15 04:00 | 34.2 | 0 | 0 | 275.1 | 1 | 0 | 6893 | 55.2 | 6893 | 37.4 | 6892 | 55.2 | #N/A
2018-10-15 05:00 | 56.7 | 0 | 1 | 251.5 | 1 | 0 | 6894 | 55.2 | 6894 | 37.4 | 6893 | 55.2 | #N/A
2018-10-15 06:00 | 79.3 | 1 | 0 | 277.6 | 1 | 0 | 6895 | 55.1 | 6895 | 37.4 | 6894 | 55.2 | #N/A
2018-10-15 07:00 | 90.6 | 1 | 0 | 328.8 | 1 | 0 | 6896 | 55.1 | 6896 | 37.4 | 6895 | 55.1 | #N/A
2018-10-15 08:00 | 94.2 | 1 | 0 | 256.1 | 1 | 0 | 6897 | 55.1 | 6897 | 37.4 | 6896 | 55.1 | #N/A
2018-10-15 09:00 | 118.2 | 1 | 0 | 226.8 | 1 | 0 | 6898 | 55 | 6898 | 37.4 | 6897 | 55.1 | #N/A
2018-10-15 10:00 | 100.3 | 1 | 0 | 276.4 | 1 | 0 | 6899 | 55 | 6899 | 37.3 | 6898 | 55 | #N/A
2018-10-15 11:00 | 82.3 | 1 | 0 | 242.1 | 1 | 0 | 6900 | 55 | 6900 | 37.3 | 6899 | 55 | #N/A
2018-10-15 12:00 | 91.3 | 1 | 0 | 209.2 | 1 | 0 | 6901 | 55 | 6901 | 37.3 | 6900 | 55 | #N/A
2018-10-15 13:00 | 79.6 | 1 | 0 | 228 | 1 | 0 | 6902 | 55 | 6902 | 37.3 | 6901 | 55 | #N/A
2018-10-15 14:00 | 90.7 | 1 | 1 | 215.3 | 1 | 0 | 6903 | 55 | 6903 | 37.3 | 6902 | 55 | #N/A
2018-10-15 15:00 | 54.1 | 0 | 0 | 198 | 1 | 0 | 6904 | 55 | 6904 | 37.3 | 6903 | 55 | #N/A
2018-10-15 16:00 | 45.9 | 0 | 0 | 245.5 | 1 | 0 | 6905 | 55 | 6905 | 37.3 | 6904 | 55 | #N/A
2018-10-15 17:00 | 40.6 | 0 | 0 | 242 | 1 | 0 | 6906 | 55 | 6906 | 37.3 | 6905 | 55 | #N/A
2018-10-15 18:00 | 45.7 | 0 | 0 | 227.2 | 1 | 0 | 6907 | 55 | 6907 | 37.3 | 6906 | 55 | #N/A
2018-10-15 19:00 | 41.2 | 0 | 0 | 245.5 | 1 | 0 | 6908 | 54.9 | 6908 | 37.3 | 6907 | 55 | #N/A
2018-10-15 20:00 | 40 | 0 | 0 | 287.3 | 1 | 0 | 6909 | 54.9 | 6909 | 37.3 | 6908 | 54.9 | #N/A
2018-10-15 21:00 | 43.1 | 0 | 0 | 230.5 | 1 | 0 | 6910 | 54.9 | 6910 | 37.3 | 6909 | 54.9 | #N/A
2018-10-15 22:00 | 31.4 | 0 | 0 | 217.4 | 1 | 0 | 6911 | 54.8 | 6911 | 37.3 | 6910 | 54.9 | #N/A
2018-10-15 23:00 | 34.9 | 0 | 0 | 186.9 | 1 | 0 | 6912 | 54.8 | 6912 | 37.3 | 6911 | 54.8 | #N/A
2018-10-16 | 41.6 | 0 | 0 | 149.7 | 1 | 0 | 6913 | 54.6 | 6913 | 37.3 | 6912 | 54.8 | #N/A
2018-10-16 01:00 | 42 | 0 | 0 | 163.2 | 1 | 0 | 6914 | 54.6 | 6914 | 37.3 | 6913 | 54.6 | #N/A
2018-10-16 02:00 | 32.8 | 0 | 0 | 183.5 | 1 | 0 | 6915 | 54.5 | 6915 | 37.3 | 6914 | 54.6 | #N/A
2018-10-16 03:00 | 35.4 | 0 | 0 | 185.4 | 1 | 0 | 6916 | 54.5 | 6916 | 37.3 | 6915 | 54.5 | #N/A
2018-10-16 04:00 | 36.7 | 0 | 0 | 238.8 | 1 | 0 | 6917 | 54.5 | 6917 | 37.3 | 6916 | 54.5 | #N/A
2018-10-16 05:00 | 55.4 | 0 | 1 | 238.8 | 1 | 0 | 6918 | 54.5 | 6918 | 37.3 | 6917 | 54.5 | #N/A
2018-10-16 06:00 | 79.8 | 1 | 0 | 283.1 | 1 | 0 | 6919 | 54.5 | 6919 | 37.3 | 6918 | 54.5 | #N/A
2018-10-16 07:00 | 83.9 | 1 | 0 | 351.9 | 1 | 0 | 6920 | 54.5 | 6920 | 37.3 | 6919 | 54.5 | #N/A
2018-10-16 08:00 | 86.4 | 1 | 0 | 305.2 | 1 | 0 | 6921 | 54.5 | 6921 | 37.3 | 6920 | 54.5 | #N/A
2018-10-16 09:00 | 86.9 | 1 | 0 | 276.9 | 1 | 0 | 6922 | 54.5 | 6922 | 37.3 | 6921 | 54.5 | #N/A
2018-10-16 10:00 | 101 | 1 | 1 | 269.4 | 1 | 0 | 6923 | 54.5 | 6923 | 37.3 | 6922 | 54.5 | #N/A
2018-10-16 11:00 | 59.1 | 0 | 1 | 222.4 | 1 | 0 | 6924 | 54.4 | 6924 | 37.3 | 6923 | 54.5 | #N/A
2018-10-16 12:00 | 78.3 | 1 | 1 | 233.9 | 1 | 0 | 6925 | 54.4 | 6925 | 37.3 | 6924 | 54.4 | #N/A
2018-10-16 13:00 | 60.9 | 0 | 1 | 232.4 | 1 | 0 | 6926 | 54.4 | 6926 | 37.3 | 6925 | 54.4 | #N/A
2018-10-16 14:00 | 82.3 | 1 | 1 | 174.8 | 1 | 0 | 6927 | 54.4 | 6927 | 37.3 | 6926 | 54.4 | #N/A
2018-10-16 15:00 | 57.5 | 0 | 0 | 234.7 | 1 | 0 | 6928 | 54.4 | 6928 | 37.3 | 6927 | 54.4 | #N/A
2018-10-16 16:00 | 40 | 0 | 0 | 212.5 | 1 | 0 | 6929 | 54.4 | 6929 | 37.2 | 6928 | 54.4 | #N/A
2018-10-16 17:00 | 49.8 | 0 | 0 | 265.7 | 1 | 0 | 6930 | 54.4 | 6930 | 37.2 | 6929 | 54.4 | #N/A
2018-10-16 18:00 | 48.9 | 0 | 0 | 275.3 | 1 | 0 | 6931 | 54.4 | 6931 | 37.2 | 6930 | 54.4 | #N/A
2018-10-16 19:00 | 41.8 | 0 | 0 | 275.5 | 1 | 0 | 6932 | 54.4 | 6932 | 37.2 | 6931 | 54.4 | #N/A
2018-10-16 20:00 | 42.3 | 0 | 0 | 290.5 | 1 | 0 | 6933 | 54.3 | 6933 | 37.2 | 6932 | 54.4 | #N/A
2018-10-16 21:00 | 39.8 | 0 | 0 | 231.2 | 1 | 0 | 6934 | 54.3 | 6934 | 37.2 | 6933 | 54.3 | #N/A
2018-10-16 22:00 | 42.6 | 0 | 0 | 223.3 | 1 | 0 | 6935 | 54.3 | 6935 | 37.2 | 6934 | 54.3 | #N/A
2018-10-16 23:00 | 34.7 | 0 | 0 | 181.6 | 1 | 1 | 6936 | 54.3 | 6936 | 37.2 | 6935 | 54.3 | #N/A
2018-10-17 | 40.5 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 6937 | 54.3 | 6937 | 37.2 | 6936 | 54.3 | #N/A
2018-10-17 01:00 | 35.2 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 6938 | 54.2 | 6938 | 37.2 | 6937 | 54.3 | #N/A
2018-10-17 02:00 | 31.7 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 6939 | 54.2 | 6939 | 37.2 | 6938 | 54.2 | #N/A
2018-10-17 03:00 | 40.5 | 0 | 0 | 97.4 | 1 | 0 | 6940 | 54.2 | 6940 | 37.2 | 6939 | 54.2 | #N/A
2018-10-17 04:00 | 33.5 | 0 | 0 | 97.9 | 1 | 0 | 6941 | 54.2 | 6941 | 37.2 | 6940 | 54.2 | #N/A
2018-10-17 05:00 | 47.5 | 0 | 1 | 103.2 | 1 | 0 | 6942 | 54.2 | 6942 | 37.2 | 6941 | 54.2 | #N/A
2018-10-17 06:00 | 89.6 | 1 | 0 | 144.5 | 1 | 0 | 6943 | 54.2 | 6943 | 37.2 | 6942 | 54.2 | #N/A
2018-10-17 07:00 | 72.9 | 1 | 0 | 209.1 | 1 | 0 | 6944 | 54.1 | 6944 | 37.2 | 6943 | 54.2 | #N/A
2018-10-17 08:00 | 76.3 | 1 | 0 | 177.9 | 1 | 0 | 6945 | 54.1 | 6945 | 37.2 | 6944 | 54.1 | #N/A
2018-10-17 09:00 | 85.2 | 1 | 0 | 114.6 | 1 | 0 | 6946 | 54.1 | 6946 | 37.2 | 6945 | 54.1 | #N/A
2018-10-17 10:00 | 93.8 | 1 | 0 | 118.5 | 1 | 0 | 6947 | 54.1 | 6947 | 37.2 | 6946 | 54.1 | #N/A
2018-10-17 11:00 | 80.1 | 1 | 0 | 115.2 | 1 | 0 | 6948 | 54.1 | 6948 | 37.2 | 6947 | 54.1 | #N/A
2018-10-17 12:00 | 65.3 | 1 | 1 | 94.4 | 1 | 0 | 6949 | 54.1 | 6949 | 37.2 | 6948 | 54.1 | #N/A
2018-10-17 13:00 | 62.9 | 0 | 0 | 84.6 | 1 | 0 | 6950 | 54 | 6950 | 37.2 | 6949 | 54.1 | #N/A
2018-10-17 14:00 | 63.6 | 0 | 0 | 85.7 | 1 | 0 | 6951 | 54 | 6951 | 37.2 | 6950 | 54 | #N/A
2018-10-17 15:00 | 55.3 | 0 | 0 | 104.4 | 1 | 0 | 6952 | 54 | 6952 | 37.2 | 6951 | 54 | #N/A
2018-10-17 16:00 | 51.4 | 0 | 0 | 100.7 | 1 | 0 | 6953 | 54 | 6953 | 37.2 | 6952 | 54 | #N/A
2018-10-17 17:00 | 51.5 | 0 | 0 | 108.8 | 1 | 0 | 6954 | 54 | 6954 | 37.2 | 6953 | 54 | #N/A
2018-10-17 18:00 | 47.1 | 0 | 0 | 117.9 | 1 | 0 | 6955 | 53.9 | 6955 | 37.2 | 6954 | 54 | #N/A
2018-10-17 19:00 | 36.5 | 0 | 0 | 107.6 | 1 | 0 | 6956 | 53.9 | 6956 | 37.1 | 6955 | 53.9 | #N/A
2018-10-17 20:00 | 44.2 | 0 | 0 | 119.4 | 1 | 0 | 6957 | 53.9 | 6957 | 37.1 | 6956 | 53.9 | #N/A
2018-10-17 21:00 | 41.6 | 0 | 0 | 110.4 | 1 | 0 | 6958 | 53.9 | 6958 | 37.1 | 6957 | 53.9 | #N/A
2018-10-17 22:00 | 33.7 | 0 | 0 | 93.4 | 1 | 1 | 6959 | 53.9 | 6959 | 37.1 | 6958 | 53.9 | #N/A
2018-10-17 23:00 | 37.6 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6960 | 53.9 | 6960 | 37.1 | 6959 | 53.9 | #N/A
2018-10-18 | 36.8 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 0 | 6961 | 53.8 | 6961 | 37.1 | 6960 | 53.9 | #N/A
2018-10-18 01:00 | 35.9 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 6962 | 53.8 | 6962 | 37.1 | 6961 | 53.8 | #N/A
2018-10-18 02:00 | 35.9 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 1 | 6963 | 53.8 | 6963 | 37.1 | 6962 | 53.8 | #N/A
2018-10-18 03:00 | 41.3 | 0 | 0 | 108.3 | 1 | 0 | 6964 | 53.8 | 6964 | 37.1 | 6963 | 53.8 | #N/A
2018-10-18 04:00 | 36.2 | 0 | 0 | 141.5 | 1 | 0 | 6965 | 53.8 | 6965 | 37.1 | 6964 | 53.8 | #N/A
2018-10-18 05:00 | 52.3 | 0 | 1 | 131.6 | 1 | 0 | 6966 | 53.8 | 6966 | 37.1 | 6965 | 53.8 | #N/A
2018-10-18 06:00 | 103.1 | 1 | 0 | 156.5 | 1 | 0 | 6967 | 53.7 | 6967 | 37.1 | 6966 | 53.8 | #N/A
2018-10-18 07:00 | 81.1 | 1 | 0 | 176.1 | 1 | 0 | 6968 | 53.7 | 6968 | 37.1 | 6967 | 53.7 | #N/A
2018-10-18 08:00 | 96.9 | 1 | 0 | 150.5 | 1 | 0 | 6969 | 53.7 | 6969 | 37.1 | 6968 | 53.7 | #N/A
2018-10-18 09:00 | 96.4 | 1 | 0 | 111.5 | 1 | 0 | 6970 | 53.7 | 6970 | 37.1 | 6969 | 53.7 | #N/A
2018-10-18 10:00 | 131.6 | 1 | 0 | 121.2 | 1 | 0 | 6971 | 53.6 | 6971 | 37.1 | 6970 | 53.7 | #N/A
2018-10-18 11:00 | 73.6 | 1 | 0 | 91.3 | 1 | 0 | 6972 | 53.6 | 6972 | 37.1 | 6971 | 53.6 | #N/A
2018-10-18 12:00 | 71.4 | 1 | 1 | 107.8 | 1 | 0 | 6973 | 53.5 | 6973 | 37.1 | 6972 | 53.6 | #N/A
2018-10-18 13:00 | 64.4 | 0 | 1 | 90.5 | 1 | 0 | 6974 | 53.5 | 6974 | 37.1 | 6973 | 53.5 | #N/A
2018-10-18 14:00 | 92.7 | 1 | 1 | 106.1 | 1 | 0 | 6975 | 53.5 | 6975 | 37.1 | 6974 | 53.5 | #N/A
2018-10-18 15:00 | 63.5 | 0 | 0 | 105.3 | 1 | 0 | 6976 | 53.5 | 6976 | 37.1 | 6975 | 53.5 | #N/A
2018-10-18 16:00 | 40.8 | 0 | 0 | 81.4 | 1 | 0 | 6977 | 53.5 | 6977 | 37.1 | 6976 | 53.5 | #N/A
2018-10-18 17:00 | 46.3 | 0 | 0 | 112.2 | 1 | 0 | 6978 | 53.4 | 6978 | 37.1 | 6977 | 53.5 | #N/A
2018-10-18 18:00 | 51.4 | 0 | 0 | 104.4 | 1 | 0 | 6979 | 53.4 | 6979 | 37.1 | 6978 | 53.4 | #N/A
2018-10-18 19:00 | 45.8 | 0 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 6980 | 53.4 | 6980 | 37.1 | 6979 | 53.4 | #N/A
2018-10-18 20:00 | 34.8 | 0 | 0 | 123.4 | 1 | 0 | 6981 | 53.4 | 6981 | 37.1 | 6980 | 53.4 | #N/A
2018-10-18 21:00 | 36.6 | 0 | 0 | 119.5 | 1 | 0 | 6982 | 53.4 | 6982 | 37.1 | 6981 | 53.4 | #N/A
2018-10-18 22:00 | 40.5 | 0 | 0 | 101.6 | 1 | 0 | 6983 | 53.4 | 6983 | 37.1 | 6982 | 53.4 | #N/A
2018-10-18 23:00 | 37.6 | 0 | 0 | 84.6 | 1 | 0 | 6984 | 53.4 | 6984 | 37.1 | 6983 | 53.4 | #N/A
2018-10-19 | 35.8 | 0 | 0 | 86.6 | 1 | 1 | 6985 | 53.3 | 6985 | 37.1 | 6984 | 53.4 | #N/A
2018-10-19 01:00 | 32 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 1 | 6986 | 53.3 | 6986 | 37.1 | 6985 | 53.3 | #N/A
2018-10-19 02:00 | 32.6 | 0 | 0 | 84.4 | 1 | 0 | 6987 | 53.3 | 6987 | 37.1 | 6986 | 53.3 | #N/A
2018-10-19 03:00 | 35 | 0 | 0 | 98.4 | 1 | 0 | 6988 | 53.2 | 6988 | 37.1 | 6987 | 53.3 | #N/A
2018-10-19 04:00 | 30.3 | 0 | 0 | 117.5 | 1 | 0 | 6989 | 53.2 | 6989 | 37.1 | 6988 | 53.2 | #N/A
2018-10-19 05:00 | 57.3 | 0 | 1 | 156 | 1 | 0 | 6990 | 53 | 6990 | 37.1 | 6989 | 53.2 | #N/A
2018-10-19 06:00 | 87.1 | 1 | 0 | 176.4 | 1 | 0 | 6991 | 53 | 6991 | 37.1 | 6990 | 53 | #N/A
2018-10-19 07:00 | 84.1 | 1 | 0 | 205.3 | 1 | 0 | 6992 | 53 | 6992 | 37.1 | 6991 | 53 | #N/A
2018-10-19 08:00 | 90.5 | 1 | 0 | 159.8 | 1 | 0 | 6993 | 52.9 | 6993 | 37.1 | 6992 | 53 | #N/A
2018-10-19 09:00 | 92.4 | 1 | 0 | 131.2 | 1 | 0 | 6994 | 52.9 | 6994 | 37.1 | 6993 | 52.9 | #N/A
2018-10-19 10:00 | 111.2 | 1 | 0 | 127.5 | 1 | 0 | 6995 | 52.8 | 6995 | 37.1 | 6994 | 52.9 | #N/A
2018-10-19 11:00 | 100.7 | 1 | 0 | 94.1 | 1 | 0 | 6996 | 52.8 | 6996 | 37.1 | 6995 | 52.8 | #N/A
2018-10-19 12:00 | 103.4 | 1 | 0 | 100.9 | 1 | 0 | 6997 | 52.8 | 6997 | 37.1 | 6996 | 52.8 | #N/A
2018-10-19 13:00 | 81.4 | 1 | 0 | 84.7 | 1 | 0 | 6998 | 52.8 | 6998 | 37.1 | 6997 | 52.8 | #N/A
2018-10-19 14:00 | 83.8 | 1 | 1 | 93.6 | 1 | 0 | 6999 | 52.7 | 6999 | 37.1 | 6998 | 52.8 | #N/A
2018-10-19 15:00 | 56.2 | 0 | 0 | 105.8 | 1 | 0 | 7000 | 52.7 | 7000 | 37 | 6999 | 52.7 | #N/A
2018-10-19 16:00 | 55.5 | 0 | 0 | 96.2 | 1 | 0 | 7001 | 52.7 | 7001 | 37 | 7000 | 52.7 | #N/A
2018-10-19 17:00 | 49 | 0 | 0 | 124.7 | 1 | 0 | 7002 | 52.7 | 7002 | 37 | 7001 | 52.7 | #N/A
2018-10-19 18:00 | 41.8 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 | 7003 | 52.7 | 7003 | 37 | 7002 | 52.7 | #N/A
2018-10-19 19:00 | 48.5 | 0 | 0 | 151 | 1 | 0 | 7004 | 52.7 | 7004 | 37 | 7003 | 52.7 | #N/A
2018-10-19 20:00 | 36.4 | 0 | 0 | 117.6 | 1 | 0 | 7005 | 52.6 | 7005 | 37 | 7004 | 52.7 | #N/A
2018-10-19 21:00 | 32 | 0 | 0 | 118.3 | 1 | 0 | 7006 | 52.5 | 7006 | 37 | 7005 | 52.6 | #N/A
2018-10-19 22:00 | 38.7 | 0 | 0 | 118.9 | 1 | 0 | 7007 | 52.5 | 7007 | 37 | 7006 | 52.5 | #N/A
2018-10-19 23:00 | 35.9 | 0 | 0 | 91.2 | 1 | 0 | 7008 | 52.5 | 7008 | 37 | 7007 | 52.5 | #N/A
2018-10-20 | 35.1 | 0 | 0 | 154.9 | 1 | 0 | 7009 | 52.4 | 7009 | 37 | 7008 | 52.5 | #N/A
2018-10-20 01:00 | 30.9 | 0 | 0 | 173.3 | 1 | 0 | 7010 | 52.4 | 7010 | 37 | 7009 | 52.4 | #N/A
2018-10-20 02:00 | 31.5 | 0 | 0 | 151.4 | 1 | 0 | 7011 | 52.4 | 7011 | 37 | 7010 | 52.4 | #N/A
2018-10-20 03:00 | 30.8 | 0 | 0 | 230.7 | 1 | 0 | 7012 | 52.4 | 7012 | 37 | 7011 | 52.4 | #N/A
2018-10-20 04:00 | 38.2 | 0 | 0 | 287.3 | 1 | 0 | 7013 | 52.4 | 7013 | 37 | 7012 | 52.4 | #N/A
2018-10-20 05:00 | 58.1 | 0 | 1 | 210.2 | 1 | 0 | 7014 | 52.3 | 7014 | 37 | 7013 | 52.4 | #N/A
2018-10-20 06:00 | 91.7 | 1 | 0 | 290.3 | 1 | 0 | 7015 | 52.3 | 7015 | 37 | 7014 | 52.3 | #N/A
2018-10-20 07:00 | 91.8 | 1 | 0 | 319.8 | 1 | 0 | 7016 | 52.3 | 7016 | 37 | 7015 | 52.3 | #N/A
2018-10-20 08:00 | 79.3 | 1 | 0 | 270 | 1 | 0 | 7017 | 52.2 | 7017 | 37 | 7016 | 52.3 | #N/A
2018-10-20 09:00 | 106.7 | 1 | 0 | 243.4 | 1 | 0 | 7018 | 52.2 | 7018 | 37 | 7017 | 52.2 | #N/A
2018-10-20 10:00 | 116.9 | 1 | 0 | 227.3 | 1 | 0 | 7019 | 52.2 | 7019 | 37 | 7018 | 52.2 | #N/A
2018-10-20 11:00 | 79 | 1 | 0 | 244.3 | 1 | 0 | 7020 | 52.1 | 7020 | 37 | 7019 | 52.2 | #N/A
2018-10-20 12:00 | 82.7 | 1 | 0 | 212.9 | 1 | 0 | 7021 | 52.1 | 7021 | 37 | 7020 | 52.1 | #N/A
2018-10-20 13:00 | 88.1 | 1 | 0 | 201.1 | 1 | 0 | 7022 | 52.1 | 7022 | 37 | 7021 | 52.1 | #N/A
2018-10-20 14:00 | 88.9 | 1 | 1 | 194.9 | 1 | 0 | 7023 | 52.1 | 7023 | 37 | 7022 | 52.1 | #N/A
2018-10-20 15:00 | 56.6 | 0 | 0 | 226.1 | 1 | 0 | 7024 | 52.1 | 7024 | 37 | 7023 | 52.1 | #N/A
2018-10-20 16:00 | 52.3 | 0 | 0 | 202.2 | 1 | 0 | 7025 | 52 | 7025 | 37 | 7024 | 52.1 | #N/A
2018-10-20 17:00 | 39.1 | 0 | 0 | 242.5 | 1 | 0 | 7026 | 52 | 7026 | 37 | 7025 | 52 | #N/A
2018-10-20 18:00 | 45.4 | 0 | 0 | 204.4 | 1 | 0 | 7027 | 51.9 | 7027 | 36.9 | 7026 | 52 | #N/A
2018-10-20 19:00 | 45 | 0 | 0 | 248.9 | 1 | 0 | 7028 | 51.9 | 7028 | 36.9 | 7027 | 51.9 | #N/A
2018-10-20 20:00 | 42.5 | 0 | 0 | 269.5 | 1 | 0 | 7029 | 51.8 | 7029 | 36.9 | 7028 | 51.9 | #N/A
2018-10-20 21:00 | 41.5 | 0 | 0 | 257 | 1 | 0 | 7030 | 51.8 | 7030 | 36.9 | 7029 | 51.8 | #N/A
2018-10-20 22:00 | 36.4 | 0 | 0 | 209.6 | 1 | 0 | 7031 | 51.7 | 7031 | 36.9 | 7030 | 51.8 | #N/A
2018-10-20 23:00 | 39.2 | 0 | 0 | 179.5 | 1 | 0 | 7032 | 51.7 | 7032 | 36.9 | 7031 | 51.7 | #N/A
2018-10-21 | 40 | 0 | 0 | 160.6 | 1 | 0 | 7033 | 51.7 | 7033 | 36.9 | 7032 | 51.7 | #N/A
2018-10-21 01:00 | 35.5 | 0 | 0 | 172.7 | 1 | 0 | 7034 | 51.7 | 7034 | 36.9 | 7033 | 51.7 | #N/A
2018-10-21 02:00 | 41.8 | 0 | 0 | 175.4 | 1 | 0 | 7035 | 51.7 | 7035 | 36.9 | 7034 | 51.7 | #N/A
2018-10-21 03:00 | 40.7 | 0 | 0 | 214.5 | 1 | 0 | 7036 | 51.6 | 7036 | 36.9 | 7035 | 51.7 | #N/A
2018-10-21 04:00 | 34.1 | 0 | 0 | 283.2 | 1 | 0 | 7037 | 51.6 | 7037 | 36.9 | 7036 | 51.6 | #N/A
2018-10-21 05:00 | 60.2 | 0 | 1 | 208.4 | 1 | 0 | 7038 | 51.6 | 7038 | 36.9 | 7037 | 51.6 | #N/A
2018-10-21 06:00 | 87.4 | 1 | 0 | 285 | 1 | 0 | 7039 | 51.6 | 7039 | 36.9 | 7038 | 51.6 | #N/A
2018-10-21 07:00 | 87 | 1 | 0 | 281.4 | 1 | 0 | 7040 | 51.5 | 7040 | 36.9 | 7039 | 51.6 | #N/A
2018-10-21 08:00 | 92.4 | 1 | 0 | 274.7 | 1 | 0 | 7041 | 51.4 | 7041 | 36.9 | 7040 | 51.5 | #N/A
2018-10-21 09:00 | 104.2 | 1 | 0 | 220.7 | 1 | 0 | 7042 | 51.4 | 7042 | 36.9 | 7041 | 51.4 | #N/A
2018-10-21 10:00 | 119.7 | 1 | 0 | 214.5 | 1 | 0 | 7043 | 51.4 | 7043 | 36.9 | 7042 | 51.4 | #N/A
2018-10-21 11:00 | 71.2 | 1 | 0 | 247.6 | 1 | 0 | 7044 | 51.4 | 7044 | 36.9 | 7043 | 51.4 | #N/A
2018-10-21 12:00 | 88.2 | 1 | 0 | 209.6 | 1 | 0 | 7045 | 51.4 | 7045 | 36.9 | 7044 | 51.4 | #N/A
2018-10-21 13:00 | 71.6 | 1 | 0 | 203 | 1 | 0 | 7046 | 51.4 | 7046 | 36.9 | 7045 | 51.4 | #N/A
2018-10-21 14:00 | 79.8 | 1 | 0 | 217.7 | 1 | 0 | 7047 | 51.3 | 7047 | 36.9 | 7046 | 51.4 | #N/A
2018-10-21 15:00 | 69.1 | 1 | 1 | 197.5 | 1 | 0 | 7048 | 51.3 | 7048 | 36.9 | 7047 | 51.3 | #N/A
2018-10-21 16:00 | 58.1 | 0 | 0 | 213.4 | 1 | 0 | 7049 | 51.3 | 7049 | 36.9 | 7048 | 51.3 | #N/A
2018-10-21 17:00 | 51.8 | 0 | 0 | 231.9 | 1 | 0 | 7050 | 51.3 | 7050 | 36.8 | 7049 | 51.3 | #N/A
2018-10-21 18:00 | 44.1 | 0 | 0 | 227.4 | 1 | 0 | 7051 | 51.3 | 7051 | 36.8 | 7050 | 51.3 | #N/A
2018-10-21 19:00 | 40.7 | 0 | 0 | 259.4 | 1 | 0 | 7052 | 51.2 | 7052 | 36.8 | 7051 | 51.3 | #N/A
2018-10-21 20:00 | 40.5 | 0 | 0 | 278.5 | 1 | 0 | 7053 | 51.2 | 7053 | 36.8 | 7052 | 51.2 | #N/A
2018-10-21 21:00 | 31.9 | 0 | 0 | 221.7 | 1 | 0 | 7054 | 51.1 | 7054 | 36.8 | 7053 | 51.2 | #N/A
2018-10-21 22:00 | 40.3 | 0 | 0 | 200.9 | 1 | 0 | 7055 | 51.1 | 7055 | 36.8 | 7054 | 51.1 | #N/A
2018-10-21 23:00 | 30.9 | 0 | 0 | 202.4 | 1 | 0 | 7056 | 51 | 7056 | 36.8 | 7055 | 51.1 | #N/A
2018-10-22 | 32.7 | 0 | 0 | 149.2 | 1 | 0 | 7057 | 51 | 7057 | 36.8 | 7056 | 51 | #N/A
2018-10-22 01:00 | 33.8 | 0 | 0 | 171.6 | 1 | 0 | 7058 | 50.9 | 7058 | 36.8 | 7057 | 51 | #N/A
2018-10-22 02:00 | 35.3 | 0 | 0 | 164.6 | 1 | 0 | 7059 | 50.9 | 7059 | 36.8 | 7058 | 50.9 | #N/A
2018-10-22 03:00 | 40.2 | 0 | 0 | 196.1 | 1 | 0 | 7060 | 50.9 | 7060 | 36.8 | 7059 | 50.9 | #N/A
2018-10-22 04:00 | 34 | 0 | 1 | 212.2 | 1 | 0 | 7061 | 50.9 | 7061 | 36.8 | 7060 | 50.9 | #N/A
2018-10-22 05:00 | 69.6 | 1 | 0 | 236.2 | 1 | 0 | 7062 | 50.8 | 7062 | 36.8 | 7061 | 50.9 | #N/A
2018-10-22 06:00 | 97.6 | 1 | 0 | 342.3 | 1 | 0 | 7063 | 50.8 | 7063 | 36.8 | 7062 | 50.8 | #N/A
2018-10-22 07:00 | 99.8 | 1 | 0 | 310 | 1 | 0 | 7064 | 50.7 | 7064 | 36.8 | 7063 | 50.8 | #N/A
2018-10-22 08:00 | 95.1 | 1 | 0 | 254.2 | 1 | 0 | 7065 | 50.7 | 7065 | 36.8 | 7064 | 50.7 | #N/A
2018-10-22 09:00 | 106.1 | 1 | 0 | 268.7 | 1 | 0 | 7066 | 50.7 | 7066 | 36.8 | 7065 | 50.7 | #N/A
2018-10-22 10:00 | 97.7 | 1 | 0 | 227.9 | 1 | 0 | 7067 | 50.7 | 7067 | 36.8 | 7066 | 50.7 | #N/A
2018-10-22 11:00 | 89.8 | 1 | 0 | 201.8 | 1 | 0 | 7068 | 50.7 | 7068 | 36.8 | 7067 | 50.7 | #N/A
2018-10-22 12:00 | 93.5 | 1 | 0 | 242.9 | 1 | 0 | 7069 | 50.7 | 7069 | 36.8 | 7068 | 50.7 | #N/A
2018-10-22 13:00 | 82.7 | 1 | 0 | 195.4 | 1 | 0 | 7070 | 50.7 | 7070 | 36.8 | 7069 | 50.7 | #N/A
2018-10-22 14:00 | 94.5 | 1 | 1 | 219.8 | 1 | 0 | 7071 | 50.6 | 7071 | 36.8 | 7070 | 50.7 | #N/A
2018-10-22 15:00 | 59.7 | 0 | 0 | 204.7 | 1 | 0 | 7072 | 50.6 | 7072 | 36.8 | 7071 | 50.6 | #N/A
2018-10-22 16:00 | 48.8 | 0 | 0 | 193.2 | 1 | 0 | 7073 | 50.6 | 7073 | 36.8 | 7072 | 50.6 | #N/A
2018-10-22 17:00 | 44.9 | 0 | 0 | 276 | 1 | 0 | 7074 | 50.6 | 7074 | 36.8 | 7073 | 50.6 | #N/A
2018-10-22 18:00 | 53.1 | 0 | 0 | 275 | 1 | 0 | 7075 | 50.5 | 7075 | 36.8 | 7074 | 50.6 | #N/A
2018-10-22 19:00 | 44 | 0 | 0 | 254 | 1 | 0 | 7076 | 50.5 | 7076 | 36.8 | 7075 | 50.5 | #N/A
2018-10-22 20:00 | 42.3 | 0 | 0 | 262.4 | 1 | 0 | 7077 | 50.4 | 7077 | 36.8 | 7076 | 50.5 | #N/A
2018-10-22 21:00 | 34.8 | 0 | 0 | 210.2 | 1 | 0 | 7078 | 50.4 | 7078 | 36.8 | 7077 | 50.4 | #N/A
2018-10-22 22:00 | 31.5 | 0 | 0 | 198.5 | 1 | 0 | 7079 | 50.4 | 7079 | 36.8 | 7078 | 50.4 | #N/A
2018-10-22 23:00 | 37.9 | 0 | 0 | 208.8 | 1 | 0 | 7080 | 50.4 | 7080 | 36.8 | 7079 | 50.4 | #N/A
2018-10-23 | 40.1 | 0 | 0 | 154 | 1 | 0 | 7081 | 50.4 | 7081 | 36.8 | 7080 | 50.4 | #N/A
2018-10-23 01:00 | 33 | 0 | 0 | 180.2 | 1 | 0 | 7082 | 50.4 | 7082 | 36.8 | 7081 | 50.4 | #N/A
2018-10-23 02:00 | 35 | 0 | 0 | 158.3 | 1 | 0 | 7083 | 50.2 | 7083 | 36.8 | 7082 | 50.4 | #N/A
2018-10-23 03:00 | 33.2 | 0 | 0 | 205.3 | 1 | 0 | 7084 | 50.2 | 7084 | 36.8 | 7083 | 50.2 | #N/A
2018-10-23 04:00 | 37.3 | 0 | 0 | 217.2 | 1 | 0 | 7085 | 50.2 | 7085 | 36.7 | 7084 | 50.2 | #N/A
2018-10-23 05:00 | 50.5 | 0 | 1 | 274.5 | 1 | 0 | 7086 | 50.1 | 7086 | 36.7 | 7085 | 50.2 | #N/A
2018-10-23 06:00 | 74.8 | 1 | 0 | 315.2 | 1 | 0 | 7087 | 50.1 | 7087 | 36.7 | 7086 | 50.1 | #N/A
2018-10-23 07:00 | 71.9 | 1 | 0 | 301.4 | 1 | 0 | 7088 | 50.1 | 7088 | 36.7 | 7087 | 50.1 | #N/A
2018-10-23 08:00 | 76.7 | 1 | 0 | 277 | 1 | 0 | 7089 | 50.1 | 7089 | 36.7 | 7088 | 50.1 | #N/A
2018-10-23 09:00 | 80.5 | 1 | 0 | 256.7 | 1 | 0 | 7090 | 50 | 7090 | 36.7 | 7089 | 50.1 | #N/A
2018-10-23 10:00 | 105.7 | 1 | 0 | 201.6 | 1 | 0 | 7091 | 50 | 7091 | 36.7 | 7090 | 50 | #N/A
2018-10-23 11:00 | 70.7 | 1 | 0 | 229 | 1 | 0 | 7092 | 49.9 | 7092 | 36.7 | 7091 | 50 | #N/A
2018-10-23 12:00 | 74.3 | 1 | 1 | 240.1 | 1 | 0 | 7093 | 49.9 | 7093 | 36.7 | 7092 | 49.9 | #N/A
2018-10-23 13:00 | 63.1 | 0 | 1 | 208.4 | 1 | 0 | 7094 | 49.9 | 7094 | 36.7 | 7093 | 49.9 | #N/A
2018-10-23 14:00 | 80.9 | 1 | 1 | 194.1 | 1 | 0 | 7095 | 49.9 | 7095 | 36.7 | 7094 | 49.9 | #N/A
2018-10-23 15:00 | 59.9 | 0 | 0 | 178.5 | 1 | 0 | 7096 | 49.8 | 7096 | 36.7 | 7095 | 49.9 | #N/A
2018-10-23 16:00 | 56.5 | 0 | 0 | 243.4 | 1 | 0 | 7097 | 49.8 | 7097 | 36.7 | 7096 | 49.8 | #N/A
2018-10-23 17:00 | 52.2 | 0 | 0 | 241.6 | 1 | 0 | 7098 | 49.8 | 7098 | 36.7 | 7097 | 49.8 | #N/A
2018-10-23 18:00 | 48.2 | 0 | 0 | 264.9 | 1 | 0 | 7099 | 49.8 | 7099 | 36.7 | 7098 | 49.8 | #N/A
2018-10-23 19:00 | 44.8 | 0 | 0 | 291.5 | 1 | 0 | 7100 | 49.7 | 7100 | 36.7 | 7099 | 49.8 | #N/A
2018-10-23 20:00 | 40.3 | 0 | 0 | 247.6 | 1 | 0 | 7101 | 49.7 | 7101 | 36.7 | 7100 | 49.7 | #N/A
2018-10-23 21:00 | 42.9 | 0 | 0 | 242.7 | 1 | 0 | 7102 | 49.7 | 7102 | 36.7 | 7101 | 49.7 | #N/A
2018-10-23 22:00 | 39.8 | 0 | 0 | 227.8 | 1 | 0 | 7103 | 49.7 | 7103 | 36.7 | 7102 | 49.7 | #N/A
2018-10-23 23:00 | 40.4 | 0 | 0 | 183.9 | 1 | 0 | 7104 | 49.6 | 7104 | 36.7 | 7103 | 49.7 | #N/A
2018-10-24 | 40.5 | 0 | 0 | 167.2 | 1 | 0 | 7105 | 49.6 | 7105 | 36.7 | 7104 | 49.6 | #N/A
2018-10-24 01:00 | 36 | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 | 7106 | 49.5 | 7106 | 36.7 | 7105 | 49.6 | #N/A
2018-10-24 02:00 | 40.7 | 0 | 0 | 162.8 | 1 | 0 | 7107 | 49.5 | 7107 | 36.7 | 7106 | 49.5 | #N/A
2018-10-24 03:00 | 39.6 | 0 | 0 | 188.7 | 1 | 0 | 7108 | 49.5 | 7108 | 36.7 | 7107 | 49.5 | #N/A
2018-10-24 04:00 | 34.7 | 0 | 0 | 245.9 | 1 | 0 | 7109 | 49.5 | 7109 | 36.7 | 7108 | 49.5 | #N/A
2018-10-24 05:00 | 54.4 | 0 | 1 | 210.3 | 1 | 0 | 7110 | 49.5 | 7110 | 36.7 | 7109 | 49.5 | #N/A
2018-10-24 06:00 | 99 | 1 | 0 | 246.9 | 1 | 0 | 7111 | 49.5 | 7111 | 36.7 | 7110 | 49.5 | #N/A
2018-10-24 07:00 | 96.3 | 1 | 0 | 288.4 | 1 | 0 | 7112 | 49.5 | 7112 | 36.7 | 7111 | 49.5 | #N/A
2018-10-24 08:00 | 83.8 | 1 | 0 | 283.8 | 1 | 0 | 7113 | 49.4 | 7113 | 36.7 | 7112 | 49.5 | #N/A
2018-10-24 09:00 | 89.2 | 1 | 0 | 261.1 | 1 | 0 | 7114 | 49.3 | 7114 | 36.7 | 7113 | 49.4 | #N/A
2018-10-24 10:00 | 110.3 | 1 | 0 | 205.8 | 1 | 0 | 7115 | 49.2 | 7115 | 36.6 | 7114 | 49.3 | #N/A
2018-10-24 11:00 | 74 | 1 | 0 | 207.7 | 1 | 0 | 7116 | 49.2 | 7116 | 36.6 | 7115 | 49.2 | #N/A
2018-10-24 12:00 | 69.3 | 1 | 0 | 196.7 | 1 | 0 | 7117 | 49.2 | 7117 | 36.6 | 7116 | 49.2 | #N/A
2018-10-24 13:00 | 68.2 | 1 | 0 | 213.8 | 1 | 0 | 7118 | 49.2 | 7118 | 36.6 | 7117 | 49.2 | #N/A
2018-10-24 14:00 | 83.2 | 1 | 1 | 216.3 | 1 | 0 | 7119 | 49.1 | 7119 | 36.6 | 7118 | 49.2 | #N/A
2018-10-24 15:00 | 55.4 | 0 | 0 | 212.1 | 1 | 0 | 7120 | 49.1 | 7120 | 36.6 | 7119 | 49.1 | #N/A
2018-10-24 16:00 | 46.2 | 0 | 0 | 169 | 1 | 0 | 7121 | 49.1 | 7121 | 36.6 | 7120 | 49.1 | #N/A
2018-10-24 17:00 | 46.6 | 0 | 0 | 223.6 | 1 | 0 | 7122 | 49.1 | 7122 | 36.6 | 7121 | 49.1 | #N/A
2018-10-24 18:00 | 45.3 | 0 | 0 | 240.7 | 1 | 0 | 7123 | 49 | 7123 | 36.6 | 7122 | 49.1 | #N/A
2018-10-24 19:00 | 42.8 | 0 | 0 | 236.9 | 1 | 0 | 7124 | 49 | 7124 | 36.6 | 7123 | 49 | #N/A
2018-10-24 20:00 | 43.8 | 0 | 0 | 233.3 | 1 | 0 | 7125 | 49 | 7125 | 36.6 | 7124 | 49 | #N/A
2018-10-24 21:00 | 34.6 | 0 | 0 | 224 | 1 | 0 | 7126 | 49 | 7126 | 36.6 | 7125 | 49 | #N/A
2018-10-24 22:00 | 38.9 | 0 | 0 | 215.2 | 1 | 0 | 7127 | 48.9 | 7127 | 36.6 | 7126 | 49 | #N/A
2018-10-24 23:00 | 41.7 | 0 | 0 | 170.2 | 1 | 1 | 7128 | 48.8 | 7128 | 36.6 | 7127 | 48.9 | #N/A
2018-10-25 | 41.8 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 1 | 7129 | 48.8 | 7129 | 36.6 | 7128 | 48.8 | #N/A
2018-10-25 01:00 | 41.2 | 0 | 0 | 81.9 | 1 | 1 | 7130 | 48.8 | 7130 | 36.6 | 7129 | 48.8 | #N/A
2018-10-25 02:00 | 33 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 1 | 7131 | 48.8 | 7131 | 36.6 | 7130 | 48.8 | #N/A
2018-10-25 03:00 | 41.9 | 0 | 0 | 85.4 | 1 | 0 | 7132 | 48.7 | 7132 | 36.6 | 7131 | 48.8 | #N/A
2018-10-25 04:00 | 40 | 0 | 0 | 116.1 | 1 | 0 | 7133 | 48.7 | 7133 | 36.6 | 7132 | 48.7 | #N/A
2018-10-25 05:00 | 49.6 | 0 | 1 | 134.4 | 1 | 0 | 7134 | 48.6 | 7134 | 36.6 | 7133 | 48.7 | #N/A
2018-10-25 06:00 | 97 | 1 | 0 | 175.6 | 1 | 0 | 7135 | 48.6 | 7135 | 36.6 | 7134 | 48.6 | #N/A
2018-10-25 07:00 | 87.1 | 1 | 0 | 172.6 | 1 | 0 | 7136 | 48.6 | 7136 | 36.6 | 7135 | 48.6 | #N/A
2018-10-25 08:00 | 95.9 | 1 | 0 | 140.4 | 1 | 0 | 7137 | 48.6 | 7137 | 36.6 | 7136 | 48.6 | #N/A
2018-10-25 09:00 | 103.6 | 1 | 0 | 107.4 | 1 | 0 | 7138 | 48.5 | 7138 | 36.6 | 7137 | 48.6 | #N/A
2018-10-25 10:00 | 122.2 | 1 | 0 | 107.3 | 1 | 0 | 7139 | 48.5 | 7139 | 36.6 | 7138 | 48.5 | #N/A
2018-10-25 11:00 | 91.6 | 1 | 0 | 98.3 | 1 | 0 | 7140 | 48.5 | 7140 | 36.6 | 7139 | 48.5 | #N/A
2018-10-25 12:00 | 83.5 | 1 | 0 | 102.5 | 1 | 0 | 7141 | 48.5 | 7141 | 36.6 | 7140 | 48.5 | #N/A
2018-10-25 13:00 | 88.9 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 7142 | 48.5 | 7142 | 36.5 | 7141 | 48.5 | #N/A
2018-10-25 14:00 | 78.8 | 1 | 1 | 88.7 | 1 | 0 | 7143 | 48.4 | 7143 | 36.5 | 7142 | 48.5 | #N/A
2018-10-25 15:00 | 61.2 | 0 | 0 | 114.7 | 1 | 0 | 7144 | 48.3 | 7144 | 36.5 | 7143 | 48.4 | #N/A
2018-10-25 16:00 | 50.7 | 0 | 0 | 87.6 | 1 | 0 | 7145 | 48.3 | 7145 | 36.5 | 7144 | 48.3 | #N/A
2018-10-25 17:00 | 46.7 | 0 | 0 | 100.8 | 1 | 0 | 7146 | 48.3 | 7146 | 36.5 | 7145 | 48.3 | #N/A
2018-10-25 18:00 | 48.8 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 0 | 7147 | 48.3 | 7147 | 36.5 | 7146 | 48.3 | #N/A
2018-10-25 19:00 | 42.3 | 0 | 0 | 116.1 | 1 | 0 | 7148 | 48.2 | 7148 | 36.5 | 7147 | 48.3 | #N/A
2018-10-25 20:00 | 41.4 | 0 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 7149 | 48.2 | 7149 | 36.5 | 7148 | 48.2 | #N/A
2018-10-25 21:00 | 36.2 | 0 | 0 | 127.8 | 1 | 0 | 7150 | 48.2 | 7150 | 36.5 | 7149 | 48.2 | #N/A
2018-10-25 22:00 | 42 | 0 | 0 | 98.6 | 1 | 0 | 7151 | 48.2 | 7151 | 36.5 | 7150 | 48.2 | #N/A
2018-10-25 23:00 | 38.2 | 0 | 0 | 96.4 | 1 | 1 | 7152 | 48.2 | 7152 | 36.5 | 7151 | 48.2 | #N/A
2018-10-26 | 39.8 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 7153 | 48.1 | 7153 | 36.5 | 7152 | 48.2 | #N/A
2018-10-26 01:00 | 32 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 1 | 7154 | 48.1 | 7154 | 36.5 | 7153 | 48.1 | #N/A
2018-10-26 02:00 | 34.7 | 0 | 0 | 83.6 | 1 | 0 | 7155 | 47.9 | 7155 | 36.5 | 7154 | 48.1 | #N/A
2018-10-26 03:00 | 38.7 | 0 | 0 | 100.8 | 1 | 0 | 7156 | 47.9 | 7156 | 36.5 | 7155 | 47.9 | #N/A
2018-10-26 04:00 | 36.6 | 0 | 0 | 114.1 | 1 | 0 | 7157 | 47.9 | 7157 | 36.5 | 7156 | 47.9 | #N/A
2018-10-26 05:00 | 43.1 | 0 | 1 | 157.5 | 1 | 0 | 7158 | 47.9 | 7158 | 36.5 | 7157 | 47.9 | #N/A
2018-10-26 06:00 | 88.2 | 1 | 0 | 177.9 | 1 | 0 | 7159 | 47.8 | 7159 | 36.5 | 7158 | 47.9 | #N/A
2018-10-26 07:00 | 75.8 | 1 | 0 | 203.1 | 1 | 0 | 7160 | 47.8 | 7160 | 36.5 | 7159 | 47.8 | #N/A
2018-10-26 08:00 | 86.4 | 1 | 0 | 152.3 | 1 | 0 | 7161 | 47.8 | 7161 | 36.5 | 7160 | 47.8 | #N/A
2018-10-26 09:00 | 98.8 | 1 | 0 | 144.4 | 1 | 0 | 7162 | 47.7 | 7162 | 36.5 | 7161 | 47.8 | #N/A
2018-10-26 10:00 | 100.6 | 1 | 0 | 105 | 1 | 0 | 7163 | 47.6 | 7163 | 36.5 | 7162 | 47.7 | #N/A
2018-10-26 11:00 | 81.8 | 1 | 0 | 116.7 | 1 | 0 | 7164 | 47.6 | 7164 | 36.5 | 7163 | 47.6 | #N/A
2018-10-26 12:00 | 80.5 | 1 | 0 | 97.7 | 1 | 0 | 7165 | 47.6 | 7165 | 36.5 | 7164 | 47.6 | #N/A
2018-10-26 13:00 | 78.6 | 1 | 0 | 97.9 | 1 | 0 | 7166 | 47.6 | 7166 | 36.5 | 7165 | 47.6 | #N/A
2018-10-26 14:00 | 70.3 | 1 | 1 | 109.5 | 1 | 0 | 7167 | 47.6 | 7167 | 36.5 | 7166 | 47.6 | #N/A
2018-10-26 15:00 | 59.6 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 7168 | 47.5 | 7168 | 36.5 | 7167 | 47.6 | #N/A
2018-10-26 16:00 | 50 | 0 | 0 | 105.1 | 1 | 0 | 7169 | 47.5 | 7169 | 36.5 | 7168 | 47.5 | #N/A
2018-10-26 17:00 | 47.3 | 0 | 0 | 116.9 | 1 | 0 | 7170 | 47.5 | 7170 | 36.4 | 7169 | 47.5 | #N/A
2018-10-26 18:00 | 41.7 | 0 | 0 | 125.5 | 1 | 0 | 7171 | 47.4 | 7171 | 36.4 | 7170 | 47.5 | #N/A
2018-10-26 19:00 | 39.4 | 0 | 0 | 115.1 | 1 | 0 | 7172 | 47.4 | 7172 | 36.4 | 7171 | 47.4 | #N/A
2018-10-26 20:00 | 43.1 | 0 | 0 | 125 | 1 | 0 | 7173 | 47.4 | 7173 | 36.4 | 7172 | 47.4 | #N/A
2018-10-26 21:00 | 40.4 | 0 | 0 | 129.5 | 1 | 0 | 7174 | 47.4 | 7174 | 36.4 | 7173 | 47.4 | #N/A
2018-10-26 22:00 | 30.7 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 7175 | 47.4 | 7175 | 36.4 | 7174 | 47.4 | #N/A
2018-10-26 23:00 | 31.9 | 0 | 0 | 89.3 | 1 | 1 | 7176 | 47.3 | 7176 | 36.4 | 7175 | 47.4 | #N/A
2018-10-27 | 38.2 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 7177 | 47.2 | 7177 | 36.4 | 7176 | 47.3 | #N/A
2018-10-27 01:00 | 36.6 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 7178 | 47.2 | 7178 | 36.4 | 7177 | 47.2 | #N/A
2018-10-27 02:00 | 40.1 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 1 | 7179 | 47.2 | 7179 | 36.4 | 7178 | 47.2 | #N/A
2018-10-27 03:00 | 29.9 | 0 | 0 | 103.1 | 1 | 0 | 7180 | 47.1 | 7180 | 36.4 | 7179 | 47.2 | #N/A
2018-10-27 04:00 | 34.7 | 0 | 0 | 133.3 | 1 | 0 | 7181 | 47.1 | 7181 | 36.4 | 7180 | 47.1 | #N/A
2018-10-27 05:00 | 47.3 | 0 | 1 | 126.7 | 1 | 0 | 7182 | 47.1 | 7182 | 36.4 | 7181 | 47.1 | #N/A
2018-10-27 06:00 | 83.5 | 1 | 0 | 200.8 | 1 | 0 | 7183 | 47.1 | 7183 | 36.4 | 7182 | 47.1 | #N/A
2018-10-27 07:00 | 66.6 | 1 | 0 | 210 | 1 | 0 | 7184 | 47.1 | 7184 | 36.4 | 7183 | 47.1 | #N/A
2018-10-27 08:00 | 98 | 1 | 0 | 112.6 | 1 | 0 | 7185 | 47 | 7185 | 36.4 | 7184 | 47.1 | #N/A
2018-10-27 09:00 | 93.5 | 1 | 0 | 120.6 | 1 | 0 | 7186 | 47 | 7186 | 36.4 | 7185 | 47 | #N/A
2018-10-27 10:00 | 126.8 | 1 | 0 | 128.1 | 1 | 0 | 7187 | 47 | 7187 | 36.4 | 7186 | 47 | #N/A
2018-10-27 11:00 | 82.5 | 1 | 0 | 94.8 | 1 | 0 | 7188 | 47 | 7188 | 36.4 | 7187 | 47 | #N/A
2018-10-27 12:00 | 88.9 | 1 | 0 | 105.9 | 1 | 0 | 7189 | 47 | 7189 | 36.4 | 7188 | 47 | #N/A
2018-10-27 13:00 | 91.6 | 1 | 0 | 111.3 | 1 | 0 | 7190 | 47 | 7190 | 36.4 | 7189 | 47 | #N/A
2018-10-27 14:00 | 96.8 | 1 | 1 | 96.8 | 1 | 0 | 7191 | 47 | 7191 | 36.4 | 7190 | 47 | #N/A
2018-10-27 15:00 | 60.5 | 0 | 1 | 85.7 | 1 | 0 | 7192 | 46.9 | 7192 | 36.4 | 7191 | 47 | #N/A
2018-10-27 16:00 | 70.1 | 1 | 1 | 113.9 | 1 | 0 | 7193 | 46.9 | 7193 | 36.4 | 7192 | 46.9 | #N/A
2018-10-27 17:00 | 49.7 | 0 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 7194 | 46.9 | 7194 | 36.4 | 7193 | 46.9 | #N/A
2018-10-27 18:00 | 53.2 | 0 | 0 | 122.4 | 1 | 0 | 7195 | 46.9 | 7195 | 36.4 | 7194 | 46.9 | #N/A
2018-10-27 19:00 | 44.8 | 0 | 0 | 144.3 | 1 | 0 | 7196 | 46.9 | 7196 | 36.4 | 7195 | 46.9 | #N/A
2018-10-27 20:00 | 40.1 | 0 | 0 | 124.3 | 1 | 0 | 7197 | 46.8 | 7197 | 36.4 | 7196 | 46.9 | #N/A
2018-10-27 21:00 | 41.3 | 0 | 0 | 119.1 | 1 | 0 | 7198 | 46.8 | 7198 | 36.4 | 7197 | 46.8 | #N/A
2018-10-27 22:00 | 36.8 | 0 | 0 | 103.3 | 1 | 0 | 7199 | 46.8 | 7199 | 36.4 | 7198 | 46.8 | #N/A
2018-10-27 23:00 | 28.8 | 0 | 0 | 86.1 | 1 | 0 | 7200 | 46.8 | 7200 | 36.4 | 7199 | 46.8 | #N/A
2018-10-28 | 31.3 | 0 | 0 | 164.4 | 1 | 0 | 7201 | 46.8 | 7201 | 36.3 | 7200 | 46.8 | #N/A
2018-10-28 01:00 | 36 | 0 | 0 | 178.1 | 1 | 0 | 7202 | 46.8 | 7202 | 36.3 | 7201 | 46.8 | #N/A
2018-10-28 02:00 | 39.6 | 0 | 0 | 150.4 | 1 | 0 | 7203 | 46.7 | 7203 | 36.3 | 7202 | 46.8 | #N/A
2018-10-28 03:00 | 32.7 | 0 | 0 | 198.5 | 1 | 0 | 7204 | 46.6 | 7204 | 36.3 | 7203 | 46.7 | #N/A
2018-10-28 04:00 | 32 | 0 | 0 | 296.6 | 1 | 0 | 7205 | 46.6 | 7205 | 36.3 | 7204 | 46.6 | #N/A
2018-10-28 05:00 | 43.2 | 0 | 1 | 208.5 | 1 | 0 | 7206 | 46.5 | 7206 | 36.3 | 7205 | 46.6 | #N/A
2018-10-28 06:00 | 79.4 | 1 | 0 | 289.8 | 1 | 0 | 7207 | 46.5 | 7207 | 36.3 | 7206 | 46.5 | #N/A
2018-10-28 07:00 | 88.9 | 1 | 0 | 275.5 | 1 | 0 | 7208 | 46.5 | 7208 | 36.3 | 7207 | 46.5 | #N/A
2018-10-28 08:00 | 71 | 1 | 0 | 272 | 1 | 0 | 7209 | 46.3 | 7209 | 36.3 | 7208 | 46.5 | #N/A
2018-10-28 09:00 | 101.3 | 1 | 0 | 237.8 | 1 | 0 | 7210 | 46.2 | 7210 | 36.3 | 7209 | 46.3 | #N/A
2018-10-28 10:00 | 135.3 | 1 | 0 | 256.8 | 1 | 0 | 7211 | 46.2 | 7211 | 36.3 | 7210 | 46.2 | #N/A
2018-10-28 11:00 | 70.7 | 1 | 0 | 208.3 | 1 | 0 | 7212 | 46.2 | 7212 | 36.3 | 7211 | 46.2 | #N/A
2018-10-28 12:00 | 89.5 | 1 | 0 | 201.2 | 1 | 0 | 7213 | 46.1 | 7213 | 36.3 | 7212 | 46.2 | #N/A
2018-10-28 13:00 | 66.4 | 1 | 0 | 225.3 | 1 | 0 | 7214 | 46.1 | 7214 | 36.3 | 7213 | 46.1 | #N/A
2018-10-28 14:00 | 84.9 | 1 | 1 | 200.5 | 1 | 0 | 7215 | 46.1 | 7215 | 36.3 | 7214 | 46.1 | #N/A
2018-10-28 15:00 | 62.9 | 0 | 0 | 222.7 | 1 | 0 | 7216 | 46.1 | 7216 | 36.3 | 7215 | 46.1 | #N/A
2018-10-28 16:00 | 52.8 | 0 | 0 | 207.1 | 1 | 0 | 7217 | 46.1 | 7217 | 36.3 | 7216 | 46.1 | #N/A
2018-10-28 17:00 | 48.5 | 0 | 0 | 218.4 | 1 | 0 | 7218 | 46 | 7218 | 36.3 | 7217 | 46.1 | #N/A
2018-10-28 18:00 | 54.1 | 0 | 0 | 299.9 | 1 | 0 | 7219 | 46 | 7219 | 36.3 | 7218 | 46 | #N/A
2018-10-28 19:00 | 44.6 | 0 | 0 | 242.6 | 1 | 0 | 7220 | 46 | 7220 | 36.3 | 7219 | 46 | #N/A
2018-10-28 20:00 | 42.2 | 0 | 0 | 247 | 1 | 0 | 7221 | 46 | 7221 | 36.3 | 7220 | 46 | #N/A
2018-10-28 21:00 | 35 | 0 | 0 | 230.8 | 1 | 0 | 7222 | 45.8 | 7222 | 36.3 | 7221 | 46 | #N/A
2018-10-28 22:00 | 39.6 | 0 | 0 | 204.2 | 1 | 0 | 7223 | 45.8 | 7223 | 36.3 | 7222 | 45.8 | #N/A
2018-10-28 23:00 | 40.4 | 0 | 0 | 196.8 | 1 | 0 | 7224 | 45.8 | 7224 | 36.3 | 7223 | 45.8 | #N/A
2018-10-29 | 38.7 | 0 | 0 | 137.1 | 1 | 0 | 7225 | 45.8 | 7225 | 36.3 | 7224 | 45.8 | #N/A
2018-10-29 01:00 | 33.7 | 0 | 0 | 166.4 | 1 | 0 | 7226 | 45.7 | 7226 | 36.3 | 7225 | 45.8 | #N/A
2018-10-29 02:00 | 31.9 | 0 | 0 | 154.9 | 1 | 0 | 7227 | 45.7 | 7227 | 36.3 | 7226 | 45.7 | #N/A
2018-10-29 03:00 | 36.2 | 0 | 0 | 215.1 | 1 | 0 | 7228 | 45.7 | 7228 | 36.3 | 7227 | 45.7 | #N/A
2018-10-29 04:00 | 31.5 | 0 | 0 | 247.4 | 1 | 0 | 7229 | 45.6 | 7229 | 36.3 | 7228 | 45.7 | #N/A
2018-10-29 05:00 | 50.9 | 0 | 1 | 212.1 | 1 | 0 | 7230 | 45.6 | 7230 | 36.3 | 7229 | 45.6 | #N/A
2018-10-29 06:00 | 72.6 | 1 | 0 | 255.1 | 1 | 0 | 7231 | 45.5 | 7231 | 36.3 | 7230 | 45.6 | #N/A
2018-10-29 07:00 | 84.4 | 1 | 0 | 288.6 | 1 | 0 | 7232 | 45.5 | 7232 | 36.3 | 7231 | 45.5 | #N/A
2018-10-29 08:00 | 83.5 | 1 | 0 | 235.9 | 1 | 0 | 7233 | 45.5 | 7233 | 36.3 | 7232 | 45.5 | #N/A
2018-10-29 09:00 | 93.2 | 1 | 0 | 232.3 | 1 | 0 | 7234 | 45.5 | 7234 | 36.2 | 7233 | 45.5 | #N/A
2018-10-29 10:00 | 113.3 | 1 | 0 | 217.8 | 1 | 0 | 7235 | 45.4 | 7235 | 36.2 | 7234 | 45.5 | #N/A
2018-10-29 11:00 | 75.6 | 1 | 0 | 243.9 | 1 | 0 | 7236 | 45.3 | 7236 | 36.2 | 7235 | 45.4 | #N/A
2018-10-29 12:00 | 84.2 | 1 | 0 | 204.6 | 1 | 0 | 7237 | 45.3 | 7237 | 36.2 | 7236 | 45.3 | #N/A
2018-10-29 13:00 | 66.7 | 1 | 0 | 176.9 | 1 | 0 | 7238 | 45.3 | 7238 | 36.2 | 7237 | 45.3 | #N/A
2018-10-29 14:00 | 82.4 | 1 | 1 | 189.5 | 1 | 0 | 7239 | 45.2 | 7239 | 36.2 | 7238 | 45.3 | #N/A
2018-10-29 15:00 | 56.2 | 0 | 0 | 201.7 | 1 | 0 | 7240 | 45.2 | 7240 | 36.2 | 7239 | 45.2 | #N/A
2018-10-29 16:00 | 50.9 | 0 | 0 | 257.1 | 1 | 0 | 7241 | 45.1 | 7241 | 36.2 | 7240 | 45.2 | #N/A
2018-10-29 17:00 | 46.6 | 0 | 0 | 228.2 | 1 | 0 | 7242 | 45.1 | 7242 | 36.2 | 7241 | 45.1 | #N/A
2018-10-29 18:00 | 54 | 0 | 0 | 218.8 | 1 | 0 | 7243 | 45.1 | 7243 | 36.2 | 7242 | 45.1 | #N/A
2018-10-29 19:00 | 43.4 | 0 | 0 | 224.9 | 1 | 0 | 7244 | 45.1 | 7244 | 36.2 | 7243 | 45.1 | #N/A
2018-10-29 20:00 | 39.7 | 0 | 0 | 295.5 | 1 | 0 | 7245 | 45 | 7245 | 36.2 | 7244 | 45.1 | #N/A
2018-10-29 21:00 | 38.2 | 0 | 0 | 223.5 | 1 | 0 | 7246 | 45 | 7246 | 36.2 | 7245 | 45 | #N/A
2018-10-29 22:00 | 37.8 | 0 | 0 | 222.9 | 1 | 0 | 7247 | 44.9 | 7247 | 36.2 | 7246 | 45 | #N/A
2018-10-29 23:00 | 32.2 | 0 | 0 | 203.2 | 1 | 0 | 7248 | 44.9 | 7248 | 36.2 | 7247 | 44.9 | #N/A
2018-10-30 | 40.8 | 0 | 0 | 155 | 1 | 0 | 7249 | 44.9 | 7249 | 36.2 | 7248 | 44.9 | #N/A
2018-10-30 01:00 | 36 | 0 | 0 | 157.4 | 1 | 0 | 7250 | 44.9 | 7250 | 36.2 | 7249 | 44.9 | #N/A
2018-10-30 02:00 | 32.2 | 0 | 0 | 178.2 | 1 | 0 | 7251 | 44.9 | 7251 | 36.2 | 7250 | 44.9 | #N/A
2018-10-30 03:00 | 38.5 | 0 | 0 | 232.4 | 1 | 0 | 7252 | 44.9 | 7252 | 36.2 | 7251 | 44.9 | #N/A
2018-10-30 04:00 | 46.1 | 0 | 1 | 260.2 | 1 | 0 | 7253 | 44.8 | 7253 | 36.2 | 7252 | 44.9 | #N/A
2018-10-30 05:00 | 66.6 | 1 | 0 | 241.1 | 1 | 0 | 7254 | 44.8 | 7254 | 36.2 | 7253 | 44.8 | #N/A
2018-10-30 06:00 | 90 | 1 | 0 | 303.6 | 1 | 0 | 7255 | 44.8 | 7255 | 36.2 | 7254 | 44.8 | #N/A
2018-10-30 07:00 | 80.2 | 1 | 0 | 313.9 | 1 | 0 | 7256 | 44.8 | 7256 | 36.2 | 7255 | 44.8 | #N/A
2018-10-30 08:00 | 69.8 | 1 | 0 | 302.4 | 1 | 0 | 7257 | 44.8 | 7257 | 36.2 | 7256 | 44.8 | #N/A
2018-10-30 09:00 | 84.8 | 1 | 0 | 245.5 | 1 | 0 | 7258 | 44.7 | 7258 | 36.2 | 7257 | 44.8 | #N/A
2018-10-30 10:00 | 86.3 | 1 | 0 | 220.9 | 1 | 0 | 7259 | 44.7 | 7259 | 36.2 | 7258 | 44.7 | #N/A
2018-10-30 11:00 | 79 | 1 | 0 | 219.7 | 1 | 0 | 7260 | 44.7 | 7260 | 36.2 | 7259 | 44.7 | #N/A
2018-10-30 12:00 | 68.4 | 1 | 1 | 210.6 | 1 | 0 | 7261 | 44.7 | 7261 | 36.2 | 7260 | 44.7 | #N/A
2018-10-30 13:00 | 58.6 | 0 | 1 | 224 | 1 | 0 | 7262 | 44.7 | 7262 | 36.2 | 7261 | 44.7 | #N/A
2018-10-30 14:00 | 81.8 | 1 | 1 | 176.7 | 1 | 0 | 7263 | 44.6 | 7263 | 36.1 | 7262 | 44.7 | #N/A
2018-10-30 15:00 | 59.3 | 0 | 0 | 196.4 | 1 | 0 | 7264 | 44.6 | 7264 | 36.1 | 7263 | 44.6 | #N/A
2018-10-30 16:00 | 47.8 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0 | 7265 | 44.6 | 7265 | 36.1 | 7264 | 44.6 | #N/A
2018-10-30 17:00 | 48.7 | 0 | 0 | 245.4 | 1 | 0 | 7266 | 44.6 | 7266 | 36.1 | 7265 | 44.6 | #N/A
2018-10-30 18:00 | 41.9 | 0 | 0 | 233.2 | 1 | 0 | 7267 | 44.6 | 7267 | 36.1 | 7266 | 44.6 | #N/A
2018-10-30 19:00 | 41 | 0 | 0 | 257.4 | 1 | 0 | 7268 | 44.6 | 7268 | 36.1 | 7267 | 44.6 | #N/A
2018-10-30 20:00 | 42.3 | 0 | 0 | 260.8 | 1 | 0 | 7269 | 44.6 | 7269 | 36.1 | 7268 | 44.6 | #N/A
2018-10-30 21:00 | 40.1 | 0 | 0 | 248.2 | 1 | 0 | 7270 | 44.6 | 7270 | 36.1 | 7269 | 44.6 | #N/A
2018-10-30 22:00 | 36.5 | 0 | 0 | 200.9 | 1 | 0 | 7271 | 44.5 | 7271 | 36.1 | 7270 | 44.6 | #N/A
2018-10-30 23:00 | 39 | 0 | 0 | 205.6 | 1 | 0 | 7272 | 44.5 | 7272 | 36.1 | 7271 | 44.5 | #N/A
2018-10-31 | 37.5 | 0 | 0 | 138.2 | 1 | 0 | 7273 | 44.5 | 7273 | 36.1 | 7272 | 44.5 | #N/A
2018-10-31 01:00 | 37.7 | 0 | 1 | 155.7 | 1 | 0 | 7274 | 44.4 | 7274 | 36.1 | 7273 | 44.5 | #N/A
2018-10-31 02:00 | 68 | 1 | 1 | 151.7 | 1 | 0 | 7275 | 44.4 | 7275 | 36.1 | 7274 | 44.4 | #N/A
2018-10-31 03:00 | 36.7 | 0 | 0 | 184.9 | 1 | 0 | 7276 | 44.4 | 7276 | 36.1 | 7275 | 44.4 | #N/A
2018-10-31 04:00 | 41.7 | 0 | 0 | 248.3 | 1 | 0 | 7277 | 44.4 | 7277 | 36.1 | 7276 | 44.4 | #N/A
2018-10-31 05:00 | 48.1 | 0 | 1 | 225.5 | 1 | 0 | 7278 | 44.3 | 7278 | 36.1 | 7277 | 44.4 | #N/A
2018-10-31 06:00 | 81.1 | 1 | 1 | 214 | 1 | 0 | 7279 | 44.2 | 7279 | 36.1 | 7278 | 44.3 | #N/A
2018-10-31 07:00 | 59.9 | 0 | 0 | 273.4 | 1 | 0 | 7280 | 44.2 | 7280 | 36.1 | 7279 | 44.2 | #N/A
2018-10-31 08:00 | 64.6 | 0 | 1 | 315.6 | 1 | 0 | 7281 | 44.2 | 7281 | 36.1 | 7280 | 44.2 | #N/A
2018-10-31 09:00 | 85.4 | 1 | 0 | 260.4 | 1 | 0 | 7282 | 44.1 | 7282 | 36.1 | 7281 | 44.2 | #N/A
2018-10-31 10:00 | 101.2 | 1 | 0 | 255 | 1 | 0 | 7283 | 44.1 | 7283 | 36.1 | 7282 | 44.1 | #N/A
2018-10-31 11:00 | 79.9 | 1 | 0 | 229.7 | 1 | 0 | 7284 | 44.1 | 7284 | 36.1 | 7283 | 44.1 | #N/A
2018-10-31 12:00 | 90.4 | 1 | 0 | 240.2 | 1 | 0 | 7285 | 44.1 | 7285 | 36.1 | 7284 | 44.1 | #N/A
2018-10-31 13:00 | 76.1 | 1 | 0 | 204.3 | 1 | 0 | 7286 | 44.1 | 7286 | 36.1 | 7285 | 44.1 | #N/A
2018-10-31 14:00 | 71.4 | 1 | 1 | 233.5 | 1 | 0 | 7287 | 44 | 7287 | 36.1 | 7286 | 44.1 | #N/A
2018-10-31 15:00 | 50.4 | 0 | 0 | 189.8 | 1 | 0 | 7288 | 44 | 7288 | 36.1 | 7287 | 44 | #N/A
2018-10-31 16:00 | 51.9 | 0 | 0 | 172.7 | 1 | 0 | 7289 | 44 | 7289 | 36.1 | 7288 | 44 | #N/A
2018-10-31 17:00 | 45.7 | 0 | 0 | 229.2 | 1 | 0 | 7290 | 44 | 7290 | 36.1 | 7289 | 44 | #N/A
2018-10-31 18:00 | 57.2 | 0 | 0 | 203 | 1 | 0 | 7291 | 44 | 7291 | 36.1 | 7290 | 44 | #N/A
2018-10-31 19:00 | 45.4 | 0 | 0 | 238 | 1 | 0 | 7292 | 44 | 7292 | 36 | 7291 | 44 | #N/A
2018-10-31 20:00 | 41.4 | 0 | 0 | 212.8 | 1 | 0 | 7293 | 44 | 7293 | 36 | 7292 | 44 | #N/A
2018-10-31 21:00 | 45.2 | 0 | 0 | 219.8 | 1 | 0 | 7294 | 43.9 | 7294 | 36 | 7293 | 44 | #N/A
2018-10-31 22:00 | 40.9 | 0 | 0 | 175.8 | 1 | 0 | 7295 | 43.9 | 7295 | 36 | 7294 | 43.9 | #N/A
2018-10-31 23:00 | 36 | 0 | 0 | 162 | 1 | 0 | 7296 | 43.9 | 7296 | 36 | 7295 | 43.9 | #N/A
2018-11-01 | 34.4 | 0 | 0 | 161.5 | 1 | 0 | 7297 | 43.8 | 7297 | 36 | 7296 | 43.9 | #N/A
2018-11-01 01:00 | 39.9 | 0 | 0 | 167 | 1 | 0 | 7298 | 43.8 | 7298 | 36 | 7297 | 43.8 | #N/A
2018-11-01 02:00 | 34.4 | 0 | 0 | 137.1 | 1 | 0 | 7299 | 43.7 | 7299 | 36 | 7298 | 43.8 | #N/A
2018-11-01 03:00 | 39.2 | 0 | 0 | 180.7 | 1 | 0 | 7300 | 43.7 | 7300 | 36 | 7299 | 43.7 | #N/A
2018-11-01 04:00 | 35.9 | 0 | 0 | 247.4 | 1 | 0 | 7301 | 43.7 | 7301 | 36 | 7300 | 43.7 | #N/A
2018-11-01 05:00 | 45.2 | 0 | 1 | 246.6 | 1 | 0 | 7302 | 43.5 | 7302 | 36 | 7301 | 43.7 | #N/A
2018-11-01 06:00 | 80.5 | 1 | 0 | 280.7 | 1 | 0 | 7303 | 43.5 | 7303 | 36 | 7302 | 43.5 | #N/A
2018-11-01 07:00 | 83.9 | 1 | 0 | 265 | 1 | 0 | 7304 | 43.5 | 7304 | 36 | 7303 | 43.5 | #N/A
2018-11-01 08:00 | 72.7 | 1 | 0 | 228.5 | 1 | 0 | 7305 | 43.5 | 7305 | 36 | 7304 | 43.5 | #N/A
2018-11-01 09:00 | 86.1 | 1 | 0 | 235.4 | 1 | 0 | 7306 | 43.4 | 7306 | 36 | 7305 | 43.5 | #N/A
2018-11-01 10:00 | 99.5 | 1 | 0 | 251.5 | 1 | 0 | 7307 | 43.3 | 7307 | 36 | 7306 | 43.4 | #N/A
2018-11-01 11:00 | 73.6 | 1 | 0 | 218.4 | 1 | 0 | 7308 | 43.3 | 7308 | 36 | 7307 | 43.3 | #N/A
2018-11-01 12:00 | 78.5 | 1 | 0 | 196.9 | 1 | 0 | 7309 | 43.3 | 7309 | 36 | 7308 | 43.3 | #N/A
2018-11-01 13:00 | 76 | 1 | 0 | 200.5 | 1 | 0 | 7310 | 43.2 | 7310 | 36 | 7309 | 43.3 | #N/A
2018-11-01 14:00 | 77.1 | 1 | 1 | 215.7 | 1 | 0 | 7311 | 43.2 | 7311 | 36 | 7310 | 43.2 | #N/A
2018-11-01 15:00 | 47.9 | 0 | 0 | 203.7 | 1 | 0 | 7312 | 43.2 | 7312 | 36 | 7311 | 43.2 | #N/A
2018-11-01 16:00 | 45.7 | 0 | 0 | 215.6 | 1 | 0 | 7313 | 43.2 | 7313 | 36 | 7312 | 43.2 | #N/A
2018-11-01 17:00 | 51.6 | 0 | 0 | 235.6 | 1 | 0 | 7314 | 43.2 | 7314 | 36 | 7313 | 43.2 | #N/A
2018-11-01 18:00 | 47 | 0 | 0 | 269.7 | 1 | 0 | 7315 | 43.1 | 7315 | 36 | 7314 | 43.2 | #N/A
2018-11-01 19:00 | 39.9 | 0 | 0 | 243.4 | 1 | 0 | 7316 | 43.1 | 7316 | 36 | 7315 | 43.1 | #N/A
2018-11-01 20:00 | 39.2 | 0 | 0 | 225.1 | 1 | 0 | 7317 | 43.1 | 7317 | 36 | 7316 | 43.1 | #N/A
2018-11-01 21:00 | 41.3 | 0 | 0 | 227.9 | 1 | 0 | 7318 | 43.1 | 7318 | 36 | 7317 | 43.1 | #N/A
2018-11-01 22:00 | 33.9 | 0 | 0 | 199.2 | 1 | 0 | 7319 | 43.1 | 7319 | 36 | 7318 | 43.1 | #N/A
2018-11-01 23:00 | 31 | 0 | 0 | 167.1 | 1 | 0 | 7320 | 43.1 | 7320 | 36 | 7319 | 43.1 | #N/A
2018-11-02 | 32.4 | 0 | 0 | 140.8 | 1 | 0 | 7321 | 43.1 | 7321 | 36 | 7320 | 43.1 | #N/A
2018-11-02 01:00 | 35.1 | 0 | 0 | 122.7 | 1 | 0 | 7322 | 43.1 | 7322 | 36 | 7321 | 43.1 | #N/A
2018-11-02 02:00 | 34.7 | 0 | 0 | 112.1 | 1 | 0 | 7323 | 43 | 7323 | 36 | 7322 | 43.1 | #N/A
2018-11-02 03:00 | 36.7 | 0 | 0 | 145.5 | 1 | 0 | 7324 | 43 | 7324 | 36 | 7323 | 43 | #N/A
2018-11-02 04:00 | 31.4 | 0 | 0 | 186.5 | 1 | 0 | 7325 | 42.9 | 7325 | 36 | 7324 | 43 | #N/A
2018-11-02 05:00 | 47.6 | 0 | 1 | 158.2 | 1 | 0 | 7326 | 42.9 | 7326 | 36 | 7325 | 42.9 | #N/A
2018-11-02 06:00 | 84.4 | 1 | 0 | 191.8 | 1 | 0 | 7327 | 42.9 | 7327 | 36 | 7326 | 42.9 | #N/A
2018-11-02 07:00 | 70.1 | 1 | 0 | 195.8 | 1 | 0 | 7328 | 42.9 | 7328 | 36 | 7327 | 42.9 | #N/A
2018-11-02 08:00 | 65.8 | 1 | 0 | 195.3 | 1 | 0 | 7329 | 42.8 | 7329 | 36 | 7328 | 42.9 | #N/A
2018-11-02 09:00 | 81.6 | 1 | 0 | 224 | 1 | 0 | 7330 | 42.7 | 7330 | 36 | 7329 | 42.8 | #N/A
2018-11-02 10:00 | 81.2 | 1 | 1 | 178 | 1 | 0 | 7331 | 42.7 | 7331 | 35.9 | 7330 | 42.7 | #N/A
2018-11-02 11:00 | 57.5 | 0 | 1 | 166.2 | 1 | 0 | 7332 | 42.6 | 7332 | 35.9 | 7331 | 42.7 | #N/A
2018-11-02 12:00 | 79.1 | 1 | 0 | 165.5 | 1 | 0 | 7333 | 42.6 | 7333 | 35.9 | 7332 | 42.6 | #N/A
2018-11-02 13:00 | 66.2 | 1 | 0 | 141.8 | 1 | 0 | 7334 | 42.6 | 7334 | 35.9 | 7333 | 42.6 | #N/A
2018-11-02 14:00 | 74.6 | 1 | 1 | 164.9 | 1 | 0 | 7335 | 42.6 | 7335 | 35.9 | 7334 | 42.6 | #N/A
2018-11-02 15:00 | 56.9 | 0 | 0 | 144 | 1 | 0 | 7336 | 42.4 | 7336 | 35.9 | 7335 | 42.6 | #N/A
2018-11-02 16:00 | 44.7 | 0 | 0 | 166.5 | 1 | 0 | 7337 | 42.4 | 7337 | 35.9 | 7336 | 42.4 | #N/A
2018-11-02 17:00 | 52.6 | 0 | 0 | 194.4 | 1 | 0 | 7338 | 42.4 | 7338 | 35.9 | 7337 | 42.4 | #N/A
2018-11-02 18:00 | 50.9 | 0 | 0 | 198.8 | 1 | 0 | 7339 | 42.4 | 7339 | 35.9 | 7338 | 42.4 | #N/A
2018-11-02 19:00 | 43.9 | 0 | 0 | 222.5 | 1 | 0 | 7340 | 42.4 | 7340 | 35.9 | 7339 | 42.4 | #N/A
2018-11-02 20:00 | 40.3 | 0 | 0 | 212.4 | 1 | 0 | 7341 | 42.3 | 7341 | 35.9 | 7340 | 42.4 | #N/A
2018-11-02 21:00 | 38.3 | 0 | 0 | 165.9 | 1 | 0 | 7342 | 42.3 | 7342 | 35.9 | 7341 | 42.3 | #N/A
2018-11-02 22:00 | 36.3 | 0 | 0 | 148.7 | 1 | 0 | 7343 | 42.2 | 7343 | 35.9 | 7342 | 42.3 | #N/A
2018-11-02 23:00 | 37.2 | 0 | 0 | 117.4 | 1 | 0 | 7344 | 42.1 | 7344 | 35.9 | 7343 | 42.2 | #N/A
2018-11-03 | 36.6 | 0 | 0 | 139.3 | 1 | 0 | 7345 | 42.1 | 7345 | 35.9 | 7344 | 42.1 | #N/A
2018-11-03 01:00 | 34 | 0 | 0 | 137.2 | 1 | 0 | 7346 | 42.1 | 7346 | 35.9 | 7345 | 42.1 | #N/A
2018-11-03 02:00 | 37.3 | 0 | 0 | 134.2 | 1 | 0 | 7347 | 41.9 | 7347 | 35.9 | 7346 | 42.1 | #N/A
2018-11-03 03:00 | 36.3 | 0 | 0 | 147.3 | 1 | 0 | 7348 | 41.9 | 7348 | 35.9 | 7347 | 41.9 | #N/A
2018-11-03 04:00 | 39.6 | 0 | 0 | 211.3 | 1 | 0 | 7349 | 41.8 | 7349 | 35.9 | 7348 | 41.9 | #N/A
2018-11-03 05:00 | 54.8 | 0 | 1 | 195.4 | 1 | 0 | 7350 | 41.8 | 7350 | 35.9 | 7349 | 41.8 | #N/A
2018-11-03 06:00 | 89.3 | 1 | 0 | 235 | 1 | 0 | 7351 | 41.8 | 7351 | 35.9 | 7350 | 41.8 | #N/A
2018-11-03 07:00 | 70.9 | 1 | 0 | 222.9 | 1 | 0 | 7352 | 41.8 | 7352 | 35.9 | 7351 | 41.8 | #N/A
2018-11-03 08:00 | 76.2 | 1 | 0 | 186.6 | 1 | 0 | 7353 | 41.7 | 7353 | 35.9 | 7352 | 41.8 | #N/A
2018-11-03 09:00 | 84.2 | 1 | 0 | 169.8 | 1 | 0 | 7354 | 41.7 | 7354 | 35.9 | 7353 | 41.7 | #N/A
2018-11-03 10:00 | 95.4 | 1 | 0 | 177.5 | 1 | 0 | 7355 | 41.6 | 7355 | 35.9 | 7354 | 41.7 | #N/A
2018-11-03 11:00 | 67.9 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 7356 | 41.5 | 7356 | 35.9 | 7355 | 41.6 | #N/A
2018-11-03 12:00 | 74.3 | 1 | 0 | 170.5 | 1 | 0 | 7357 | 41.5 | 7357 | 35.9 | 7356 | 41.5 | #N/A
2018-11-03 13:00 | 70.1 | 1 | 0 | 140.3 | 1 | 0 | 7358 | 41.5 | 7358 | 35.9 | 7357 | 41.5 | #N/A
2018-11-03 14:00 | 77.7 | 1 | 1 | 151.3 | 1 | 0 | 7359 | 41.5 | 7359 | 35.9 | 7358 | 41.5 | #N/A
2018-11-03 15:00 | 59.4 | 0 | 0 | 154.9 | 1 | 0 | 7360 | 41.4 | 7360 | 35.9 | 7359 | 41.5 | #N/A
2018-11-03 16:00 | 50.6 | 0 | 0 | 181.2 | 1 | 0 | 7361 | 41.4 | 7361 | 35.9 | 7360 | 41.4 | #N/A
2018-11-03 17:00 | 52.2 | 0 | 0 | 197.2 | 1 | 0 | 7362 | 41.4 | 7362 | 35.9 | 7361 | 41.4 | #N/A
2018-11-03 18:00 | 55.1 | 0 | 0 | 196.1 | 1 | 0 | 7363 | 41.4 | 7363 | 35.9 | 7362 | 41.4 | #N/A
2018-11-03 19:00 | 47.6 | 0 | 0 | 182.6 | 1 | 0 | 7364 | 41.3 | 7364 | 35.9 | 7363 | 41.4 | #N/A
2018-11-03 20:00 | 37.8 | 0 | 0 | 201.1 | 1 | 0 | 7365 | 41.3 | 7365 | 35.9 | 7364 | 41.3 | #N/A
2018-11-03 21:00 | 40.6 | 0 | 0 | 182.2 | 1 | 0 | 7366 | 41.2 | 7366 | 35.8 | 7365 | 41.3 | #N/A
2018-11-03 22:00 | 39.2 | 0 | 0 | 159.6 | 1 | 0 | 7367 | 41.2 | 7367 | 35.8 | 7366 | 41.2 | #N/A
2018-11-03 23:00 | 37.8 | 0 | 0 | 133 | 1 | 0 | 7368 | 41.1 | 7368 | 35.8 | 7367 | 41.2 | #N/A
2018-11-04 | 36.7 | 0 | 0 | 220.6 | 1 | 0 | 7369 | 41.1 | 7369 | 35.8 | 7368 | 41.1 | #N/A
2018-11-04 01:00 | 34.9 | 0 | 0 | 219.9 | 1 | 0 | 7370 | 41.1 | 7370 | 35.8 | 7369 | 41.1 | #N/A
2018-11-04 02:00 | 27 | 0 | 0 | 224.6 | 1 | 0 | 7371 | 41.1 | 7371 | 35.8 | 7370 | 41.1 | #N/A
2018-11-04 03:00 | 32.2 | 0 | 0 | 212.9 | 1 | 0 | 7372 | 41.1 | 7372 | 35.8 | 7371 | 41.1 | #N/A
2018-11-04 04:00 | 32.8 | 0 | 0 | 272.4 | 1 | 0 | 7373 | 41 | 7373 | 35.8 | 7372 | 41.1 | #N/A
2018-11-04 05:00 | 47.3 | 0 | 1 | 296.6 | 1 | 0 | 7374 | 41 | 7374 | 35.8 | 7373 | 41 | #N/A
2018-11-04 06:00 | 79.3 | 1 | 0 | 343.3 | 1 | 0 | 7375 | 40.9 | 7375 | 35.8 | 7374 | 41 | #N/A
2018-11-04 07:00 | 73.9 | 1 | 0 | 386 | 1 | 0 | 7376 | 40.9 | 7376 | 35.8 | 7375 | 40.9 | #N/A
2018-11-04 08:00 | 86.4 | 1 | 0 | 328.6 | 1 | 0 | 7377 | 40.9 | 7377 | 35.8 | 7376 | 40.9 | #N/A
2018-11-04 09:00 | 95.7 | 1 | 0 | 311.3 | 1 | 0 | 7378 | 40.9 | 7378 | 35.8 | 7377 | 40.9 | #N/A
2018-11-04 10:00 | 105.1 | 1 | 0 | 285.6 | 1 | 0 | 7379 | 40.9 | 7379 | 35.8 | 7378 | 40.9 | #N/A
2018-11-04 11:00 | 65.7 | 1 | 0 | 249.3 | 1 | 0 | 7380 | 40.8 | 7380 | 35.8 | 7379 | 40.9 | #N/A
2018-11-04 12:00 | 84.6 | 1 | 0 | 227.7 | 1 | 0 | 7381 | 40.8 | 7381 | 35.8 | 7380 | 40.8 | #N/A
2018-11-04 13:00 | 70.3 | 1 | 0 | 223.6 | 1 | 0 | 7382 | 40.8 | 7382 | 35.8 | 7381 | 40.8 | #N/A
2018-11-04 14:00 | 71.9 | 1 | 1 | 238.5 | 1 | 0 | 7383 | 40.7 | 7383 | 35.8 | 7382 | 40.8 | #N/A
2018-11-04 15:00 | 52.7 | 0 | 0 | 310.8 | 1 | 0 | 7384 | 40.7 | 7384 | 35.8 | 7383 | 40.7 | #N/A
2018-11-04 16:00 | 47.3 | 0 | 0 | 240.9 | 1 | 0 | 7385 | 40.7 | 7385 | 35.8 | 7384 | 40.7 | #N/A
2018-11-04 17:00 | 54.2 | 0 | 0 | 241.2 | 1 | 0 | 7386 | 40.5 | 7386 | 35.8 | 7385 | 40.7 | #N/A
2018-11-04 18:00 | 47.4 | 0 | 0 | 315.7 | 1 | 0 | 7387 | 40.5 | 7387 | 35.8 | 7386 | 40.5 | #N/A
2018-11-04 19:00 | 42.2 | 0 | 0 | 299.5 | 1 | 0 | 7388 | 40.5 | 7388 | 35.8 | 7387 | 40.5 | #N/A
2018-11-04 20:00 | 45.4 | 0 | 0 | 326 | 1 | 0 | 7389 | 40.5 | 7389 | 35.8 | 7388 | 40.5 | #N/A
2018-11-04 21:00 | 40 | 0 | 0 | 263.3 | 1 | 0 | 7390 | 40.5 | 7390 | 35.8 | 7389 | 40.5 | #N/A
2018-11-04 22:00 | 40.1 | 0 | 0 | 270.8 | 1 | 0 | 7391 | 40.4 | 7391 | 35.8 | 7390 | 40.5 | #N/A
2018-11-04 23:00 | 35 | 0 | 0 | 203.7 | 1 | 0 | 7392 | 40.4 | 7392 | 35.8 | 7391 | 40.4 | #N/A
2018-11-05 | 30.8 | 0 | 0 | 174.8 | 1 | 0 | 7393 | 40.2 | 7393 | 35.8 | 7392 | 40.4 | #N/A
2018-11-05 01:00 | 34.4 | 0 | 0 | 197.1 | 1 | 0 | 7394 | 40.2 | 7394 | 35.8 | 7393 | 40.2 | #N/A
2018-11-05 02:00 | 34.7 | 0 | 0 | 206.5 | 1 | 0 | 7395 | 40.1 | 7395 | 35.8 | 7394 | 40.2 | #N/A
2018-11-05 03:00 | 34.9 | 0 | 0 | 244.2 | 1 | 0 | 7396 | 40.1 | 7396 | 35.7 | 7395 | 40.1 | #N/A
2018-11-05 04:00 | 38.7 | 0 | 0 | 298.1 | 1 | 0 | 7397 | 40.1 | 7397 | 35.7 | 7396 | 40.1 | #N/A
2018-11-05 05:00 | 52.9 | 0 | 1 | 283.3 | 1 | 0 | 7398 | 40 | 7398 | 35.7 | 7397 | 40.1 | #N/A
2018-11-05 06:00 | 81.1 | 1 | 0 | 340.6 | 1 | 0 | 7399 | 40 | 7399 | 35.7 | 7398 | 40 | #N/A
2018-11-05 07:00 | 85.7 | 1 | 0 | 379 | 1 | 0 | 7400 | 40 | 7400 | 35.7 | 7399 | 40 | #N/A
2018-11-05 08:00 | 80.4 | 1 | 0 | 312.9 | 1 | 0 | 7401 | 40 | 7401 | 35.7 | 7400 | 40 | #N/A
2018-11-05 09:00 | 89.6 | 1 | 0 | 316.4 | 1 | 0 | 7402 | 40 | 7402 | 35.7 | 7401 | 40 | #N/A
2018-11-05 10:00 | 110.9 | 1 | 0 | 247.8 | 1 | 0 | 7403 | 40 | 7403 | 35.7 | 7402 | 40 | #N/A
2018-11-05 11:00 | 72.9 | 1 | 0 | 264.6 | 1 | 0 | 7404 | 39.9 | 7404 | 35.7 | 7403 | 40 | #N/A
2018-11-05 12:00 | 79.3 | 1 | 0 | 253.1 | 1 | 0 | 7405 | 39.9 | 7405 | 35.7 | 7404 | 39.9 | #N/A
2018-11-05 13:00 | 80.9 | 1 | 1 | 257.9 | 1 | 0 | 7406 | 39.8 | 7406 | 35.7 | 7405 | 39.9 | #N/A
2018-11-05 14:00 | 61.4 | 0 | 0 | 292.6 | 1 | 0 | 7407 | 39.8 | 7407 | 35.7 | 7406 | 39.8 | #N/A
2018-11-05 15:00 | 43 | 0 | 0 | 273.9 | 1 | 0 | 7408 | 39.7 | 7408 | 35.7 | 7407 | 39.8 | #N/A
2018-11-05 16:00 | 56.5 | 0 | 0 | 232.7 | 1 | 0 | 7409 | 39.7 | 7409 | 35.7 | 7408 | 39.7 | #N/A
2018-11-05 17:00 | 53.6 | 0 | 0 | 297.9 | 1 | 0 | 7410 | 39.7 | 7410 | 35.7 | 7409 | 39.7 | #N/A
2018-11-05 18:00 | 48.4 | 0 | 0 | 337.8 | 1 | 0 | 7411 | 39.7 | 7411 | 35.7 | 7410 | 39.7 | #N/A
2018-11-05 19:00 | 52.6 | 0 | 0 | 340.4 | 1 | 0 | 7412 | 39.7 | 7412 | 35.7 | 7411 | 39.7 | #N/A
2018-11-05 20:00 | 35.4 | 0 | 0 | 275.8 | 1 | 0 | 7413 | 39.6 | 7413 | 35.7 | 7412 | 39.7 | #N/A
2018-11-05 21:00 | 35.8 | 0 | 0 | 316.7 | 1 | 0 | 7414 | 39.6 | 7414 | 35.7 | 7413 | 39.6 | #N/A
2018-11-05 22:00 | 42.2 | 0 | 0 | 291.4 | 1 | 0 | 7415 | 39.6 | 7415 | 35.7 | 7414 | 39.6 | #N/A
2018-11-05 23:00 | 33 | 0 | 0 | 180.9 | 1 | 0 | 7416 | 39.6 | 7416 | 35.7 | 7415 | 39.6 | #N/A
2018-11-06 | 33.8 | 0 | 0 | 119.6 | 1 | 0 | 7417 | 39.6 | 7417 | 35.7 | 7416 | 39.6 | #N/A
2018-11-06 01:00 | 29.6 | 0 | 0 | 121.6 | 1 | 0 | 7418 | 39.5 | 7418 | 35.6 | 7417 | 39.6 | #N/A
2018-11-06 02:00 | 34.8 | 0 | 0 | 134.8 | 1 | 0 | 7419 | 39.4 | 7419 | 35.6 | 7418 | 39.5 | #N/A
2018-11-06 03:00 | 34.4 | 0 | 0 | 150.5 | 1 | 0 | 7420 | 39.4 | 7420 | 35.6 | 7419 | 39.4 | #N/A
2018-11-06 04:00 | 33.6 | 0 | 0 | 176 | 1 | 0 | 7421 | 39.4 | 7421 | 35.6 | 7420 | 39.4 | #N/A
2018-11-06 05:00 | 50.2 | 0 | 1 | 189.6 | 1 | 0 | 7422 | 39.3 | 7422 | 35.6 | 7421 | 39.4 | #N/A
2018-11-06 06:00 | 92 | 1 | 0 | 216.3 | 1 | 0 | 7423 | 39.3 | 7423 | 35.6 | 7422 | 39.3 | #N/A
2018-11-06 07:00 | 82.3 | 1 | 0 | 196.5 | 1 | 0 | 7424 | 39.2 | 7424 | 35.6 | 7423 | 39.3 | #N/A
2018-11-06 08:00 | 105 | 1 | 0 | 247.4 | 1 | 0 | 7425 | 39.2 | 7425 | 35.6 | 7424 | 39.2 | #N/A
2018-11-06 09:00 | 92.2 | 1 | 0 | 183.2 | 1 | 0 | 7426 | 39.2 | 7426 | 35.6 | 7425 | 39.2 | #N/A
2018-11-06 10:00 | 110.4 | 1 | 1 | 181.8 | 1 | 0 | 7427 | 39.2 | 7427 | 35.6 | 7426 | 39.2 | #N/A
2018-11-06 11:00 | 60.1 | 0 | 1 | 183.5 | 1 | 0 | 7428 | 39.2 | 7428 | 35.6 | 7427 | 39.2 | #N/A
2018-11-06 12:00 | 75.1 | 1 | 1 | 166.5 | 1 | 0 | 7429 | 39.2 | 7429 | 35.6 | 7428 | 39.2 | #N/A
2018-11-06 13:00 | 61.5 | 0 | 1 | 171.3 | 1 | 0 | 7430 | 39.1 | 7430 | 35.6 | 7429 | 39.2 | #N/A
2018-11-06 14:00 | 67.1 | 1 | 1 | 171.7 | 1 | 0 | 7431 | 39 | 7431 | 35.6 | 7430 | 39.1 | #N/A
2018-11-06 15:00 | 56.1 | 0 | 0 | 163.8 | 1 | 0 | 7432 | 39 | 7432 | 35.6 | 7431 | 39 | #N/A
2018-11-06 16:00 | 49.5 | 0 | 0 | 160.5 | 1 | 0 | 7433 | 39 | 7433 | 35.6 | 7432 | 39 | #N/A
2018-11-06 17:00 | 44.7 | 0 | 0 | 171.2 | 1 | 0 | 7434 | 39 | 7434 | 35.6 | 7433 | 39 | #N/A
2018-11-06 18:00 | 42.1 | 0 | 0 | 194.4 | 1 | 0 | 7435 | 39 | 7435 | 35.6 | 7434 | 39 | #N/A
2018-11-06 19:00 | 40.8 | 0 | 0 | 189.8 | 1 | 0 | 7436 | 38.8 | 7436 | 35.6 | 7435 | 39 | #N/A
2018-11-06 20:00 | 40.2 | 0 | 0 | 176.3 | 1 | 0 | 7437 | 38.8 | 7437 | 35.6 | 7436 | 38.8 | #N/A
2018-11-06 21:00 | 39.7 | 0 | 0 | 207.8 | 1 | 0 | 7438 | 38.8 | 7438 | 35.6 | 7437 | 38.8 | #N/A
2018-11-06 22:00 | 32.5 | 0 | 0 | 181.9 | 1 | 0 | 7439 | 38.7 | 7439 | 35.6 | 7438 | 38.8 | #N/A
2018-11-06 23:00 | 36.8 | 0 | 0 | 130.8 | 1 | 0 | 7440 | 38.7 | 7440 | 35.6 | 7439 | 38.7 | #N/A
2018-11-07 | 34 | 0 | 0 | 185.2 | 1 | 0 | 7441 | 38.7 | 7441 | 35.6 | 7440 | 38.7 | #N/A
2018-11-07 01:00 | 31.9 | 0 | 0 | 183.9 | 1 | 0 | 7442 | 38.6 | 7442 | 35.6 | 7441 | 38.7 | #N/A
2018-11-07 02:00 | 33.6 | 0 | 0 | 178.7 | 1 | 0 | 7443 | 38.5 | 7443 | 35.6 | 7442 | 38.6 | #N/A
2018-11-07 03:00 | 28.8 | 0 | 0 | 214.8 | 1 | 0 | 7444 | 38.5 | 7444 | 35.6 | 7443 | 38.5 | #N/A
2018-11-07 04:00 | 29.6 | 0 | 0 | 243.9 | 1 | 0 | 7445 | 38.5 | 7445 | 35.6 | 7444 | 38.5 | #N/A
2018-11-07 05:00 | 44.7 | 0 | 1 | 284.3 | 1 | 0 | 7446 | 38.5 | 7446 | 35.6 | 7445 | 38.5 | #N/A
2018-11-07 06:00 | 73.5 | 1 | 0 | 324.5 | 1 | 0 | 7447 | 38.4 | 7447 | 35.6 | 7446 | 38.5 | #N/A
2018-11-07 07:00 | 70.3 | 1 | 1 | 299.7 | 1 | 0 | 7448 | 38.4 | 7448 | 35.5 | 7447 | 38.4 | #N/A
2018-11-07 08:00 | 59.8 | 0 | 1 | 323.2 | 1 | 0 | 7449 | 38.3 | 7449 | 35.5 | 7448 | 38.4 | #N/A
2018-11-07 09:00 | 66 | 1 | 0 | 292.8 | 1 | 0 | 7450 | 38.3 | 7450 | 35.5 | 7449 | 38.3 | #N/A
2018-11-07 10:00 | 100.8 | 1 | 0 | 255.9 | 1 | 0 | 7451 | 38.3 | 7451 | 35.5 | 7450 | 38.3 | #N/A
2018-11-07 11:00 | 69.9 | 1 | 0 | 248.9 | 1 | 0 | 7452 | 38.1 | 7452 | 35.5 | 7451 | 38.3 | #N/A
2018-11-07 12:00 | 67.7 | 1 | 0 | 302.7 | 1 | 0 | 7453 | 38.1 | 7453 | 35.5 | 7452 | 38.1 | #N/A
2018-11-07 13:00 | 67.6 | 1 | 0 | 307.9 | 1 | 0 | 7454 | 38 | 7454 | 35.5 | 7453 | 38.1 | #N/A
2018-11-07 14:00 | 74.4 | 1 | 1 | 219.3 | 1 | 0 | 7455 | 38 | 7455 | 35.5 | 7454 | 38 | #N/A
2018-11-07 15:00 | 51.9 | 0 | 0 | 286.8 | 1 | 0 | 7456 | 38 | 7456 | 35.5 | 7455 | 38 | #N/A
2018-11-07 16:00 | 49.7 | 0 | 0 | 246.9 | 1 | 0 | 7457 | 37.9 | 7457 | 35.5 | 7456 | 38 | #N/A
2018-11-07 17:00 | 54.8 | 0 | 0 | 275.2 | 1 | 0 | 7458 | 37.9 | 7458 | 35.5 | 7457 | 37.9 | #N/A
2018-11-07 18:00 | 40.7 | 0 | 0 | 286.9 | 1 | 0 | 7459 | 37.8 | 7459 | 35.5 | 7458 | 37.9 | #N/A
2018-11-07 19:00 | 42.4 | 0 | 0 | 229.7 | 1 | 0 | 7460 | 37.8 | 7460 | 35.5 | 7459 | 37.8 | #N/A
2018-11-07 20:00 | 38.7 | 0 | 0 | 295.7 | 1 | 0 | 7461 | 37.7 | 7461 | 35.5 | 7460 | 37.8 | #N/A
2018-11-07 21:00 | 35.3 | 0 | 0 | 220.9 | 1 | 0 | 7462 | 37.7 | 7462 | 35.5 | 7461 | 37.7 | #N/A
2018-11-07 22:00 | 36.5 | 0 | 0 | 218.4 | 1 | 0 | 7463 | 37.7 | 7463 | 35.5 | 7462 | 37.7 | #N/A
2018-11-07 23:00 | 36.1 | 0 | 0 | 176.6 | 1 | 0 | 7464 | 37.6 | 7464 | 35.5 | 7463 | 37.7 | #N/A
2018-11-08 | 29.7 | 0 | 0 | 199.3 | 1 | 0 | 7465 | 37.6 | 7465 | 35.5 | 7464 | 37.6 | #N/A
2018-11-08 01:00 | 34 | 0 | 0 | 208.1 | 1 | 0 | 7466 | 37.6 | 7466 | 35.5 | 7465 | 37.6 | #N/A
2018-11-08 02:00 | 33.4 | 0 | 0 | 213.4 | 1 | 0 | 7467 | 37.6 | 7467 | 35.5 | 7466 | 37.6 | #N/A
2018-11-08 03:00 | 28.9 | 0 | 0 | 284.8 | 1 | 0 | 7468 | 37.4 | 7468 | 35.5 | 7467 | 37.6 | #N/A
2018-11-08 04:00 | 32.8 | 0 | 0 | 262.4 | 1 | 0 | 7469 | 37.4 | 7469 | 35.5 | 7468 | 37.4 | #N/A
2018-11-08 05:00 | 47.6 | 0 | 1 | 269.9 | 1 | 0 | 7470 | 37.4 | 7470 | 35.5 | 7469 | 37.4 | #N/A
2018-11-08 06:00 | 95.7 | 1 | 0 | 289.5 | 1 | 0 | 7471 | 37.4 | 7471 | 35.5 | 7470 | 37.4 | #N/A
2018-11-08 07:00 | 75.5 | 1 | 0 | 388.8 | 1 | 0 | 7472 | 37.3 | 7472 | 35.5 | 7471 | 37.4 | #N/A
2018-11-08 08:00 | 89 | 1 | 0 | 311.9 | 1 | 0 | 7473 | 37.2 | 7473 | 35.5 | 7472 | 37.3 | #N/A
2018-11-08 09:00 | 104 | 1 | 0 | 267.9 | 1 | 0 | 7474 | 37.2 | 7474 | 35.5 | 7473 | 37.2 | #N/A
2018-11-08 10:00 | 116.4 | 1 | 0 | 241.5 | 1 | 0 | 7475 | 37.2 | 7475 | 35.5 | 7474 | 37.2 | #N/A
2018-11-08 11:00 | 80.6 | 1 | 0 | 285.3 | 1 | 0 | 7476 | 37.1 | 7476 | 35.5 | 7475 | 37.2 | #N/A
2018-11-08 12:00 | 89.4 | 1 | 0 | 223.6 | 1 | 0 | 7477 | 37.1 | 7477 | 35.4 | 7476 | 37.1 | #N/A
2018-11-08 13:00 | 79.7 | 1 | 0 | 233.6 | 1 | 0 | 7478 | 37.1 | 7478 | 35.4 | 7477 | 37.1 | #N/A
2018-11-08 14:00 | 85.3 | 1 | 0 | 245 | 1 | 0 | 7479 | 37 | 7479 | 35.4 | 7478 | 37.1 | #N/A
2018-11-08 15:00 | 65.9 | 1 | 1 | 273.4 | 1 | 0 | 7480 | 37 | 7480 | 35.4 | 7479 | 37 | #N/A
2018-11-08 16:00 | 56.4 | 0 | 0 | 271.3 | 1 | 0 | 7481 | 37 | 7481 | 35.4 | 7480 | 37 | #N/A
2018-11-08 17:00 | 46.5 | 0 | 0 | 300.4 | 1 | 0 | 7482 | 36.9 | 7482 | 35.4 | 7481 | 37 | #N/A
2018-11-08 18:00 | 50 | 0 | 0 | 295 | 1 | 0 | 7483 | 36.8 | 7483 | 35.4 | 7482 | 36.9 | #N/A
2018-11-08 19:00 | 44.8 | 0 | 0 | 245.5 | 1 | 0 | 7484 | 36.8 | 7484 | 35.4 | 7483 | 36.8 | #N/A
2018-11-08 20:00 | 42.7 | 0 | 0 | 300.6 | 1 | 0 | 7485 | 36.7 | 7485 | 35.4 | 7484 | 36.8 | #N/A
2018-11-08 21:00 | 41.5 | 0 | 0 | 256.4 | 1 | 0 | 7486 | 36.7 | 7486 | 35.4 | 7485 | 36.7 | #N/A
2018-11-08 22:00 | 38.1 | 0 | 0 | 246.6 | 1 | 0 | 7487 | 36.7 | 7487 | 35.4 | 7486 | 36.7 | #N/A
2018-11-08 23:00 | 39.8 | 0 | 0 | 228.2 | 1 | 0 | 7488 | 36.6 | 7488 | 35.4 | 7487 | 36.7 | #N/A
2018-11-09 | 39.8 | 0 | 0 | 219.5 | 1 | 0 | 7489 | 36.6 | 7489 | 35.4 | 7488 | 36.6 | #N/A
2018-11-09 01:00 | 44.7 | 0 | 0 | 226.8 | 1 | 0 | 7490 | 36.6 | 7490 | 35.4 | 7489 | 36.6 | #N/A
2018-11-09 02:00 | 31.2 | 0 | 0 | 217.6 | 1 | 0 | 7491 | 36.5 | 7491 | 35.4 | 7490 | 36.6 | #N/A
2018-11-09 03:00 | 38.1 | 0 | 0 | 257.1 | 1 | 0 | 7492 | 36.5 | 7492 | 35.4 | 7491 | 36.5 | #N/A
2018-11-09 04:00 | 29.7 | 0 | 0 | 299.4 | 1 | 0 | 7493 | 36.4 | 7493 | 35.4 | 7492 | 36.5 | #N/A
2018-11-09 05:00 | 55.6 | 0 | 1 | 374.3 | 1 | 0 | 7494 | 36.4 | 7494 | 35.4 | 7493 | 36.4 | #N/A
2018-11-09 06:00 | 72.5 | 1 | 0 | 320.3 | 1 | 0 | 7495 | 36.4 | 7495 | 35.4 | 7494 | 36.4 | #N/A
2018-11-09 07:00 | 79.6 | 1 | 0 | 350.4 | 1 | 0 | 7496 | 36.4 | 7496 | 35.4 | 7495 | 36.4 | #N/A
2018-11-09 08:00 | 84 | 1 | 0 | 338.5 | 1 | 0 | 7497 | 36.4 | 7497 | 35.4 | 7496 | 36.4 | #N/A
2018-11-09 09:00 | 84.8 | 1 | 0 | 367.6 | 1 | 0 | 7498 | 36.4 | 7498 | 35.4 | 7497 | 36.4 | #N/A
2018-11-09 10:00 | 114 | 1 | 0 | 296.8 | 1 | 0 | 7499 | 36.3 | 7499 | 35.4 | 7498 | 36.4 | #N/A
2018-11-09 11:00 | 74.3 | 1 | 0 | 257.5 | 1 | 0 | 7500 | 36.3 | 7500 | 35.4 | 7499 | 36.3 | #N/A
2018-11-09 12:00 | 92.2 | 1 | 0 | 294.2 | 1 | 0 | 7501 | 36.2 | 7501 | 35.4 | 7500 | 36.3 | #N/A
2018-11-09 13:00 | 87.8 | 1 | 0 | 242.9 | 1 | 0 | 7502 | 36.2 | 7502 | 35.4 | 7501 | 36.2 | #N/A
2018-11-09 14:00 | 78.8 | 1 | 1 | 277.1 | 1 | 0 | 7503 | 36 | 7503 | 35.4 | 7502 | 36.2 | #N/A
2018-11-09 15:00 | 55.4 | 0 | 0 | 266.9 | 1 | 0 | 7504 | 36 | 7504 | 35.4 | 7503 | 36 | #N/A
2018-11-09 16:00 | 56.1 | 0 | 0 | 285.6 | 1 | 0 | 7505 | 36 | 7505 | 35.4 | 7504 | 36 | #N/A
2018-11-09 17:00 | 52.5 | 0 | 0 | 310 | 1 | 0 | 7506 | 35.9 | 7506 | 35.4 | 7505 | 36 | #N/A
2018-11-09 18:00 | 57.2 | 0 | 0 | 294.8 | 1 | 0 | 7507 | 35.8 | 7507 | 35.4 | 7506 | 35.9 | #N/A
2018-11-09 19:00 | 47.1 | 0 | 0 | 334.2 | 1 | 0 | 7508 | 35.7 | 7508 | 35.3 | 7507 | 35.8 | #N/A
2018-11-09 20:00 | 40.2 | 0 | 0 | 296.3 | 1 | 0 | 7509 | 35.7 | 7509 | 35.3 | 7508 | 35.7 | #N/A
2018-11-09 21:00 | 36.6 | 0 | 0 | 278.4 | 1 | 0 | 7510 | 35.6 | 7510 | 35.3 | 7509 | 35.7 | #N/A
2018-11-09 22:00 | 41.7 | 0 | 0 | 228.5 | 1 | 0 | 7511 | 35.6 | 7511 | 35.3 | 7510 | 35.6 | #N/A
2018-11-09 23:00 | 37.1 | 0 | 0 | 237.8 | 1 | 0 | 7512 | 35.6 | 7512 | 35.3 | 7511 | 35.6 | #N/A
2018-11-10 | 41.3 | 0 | 0 | 239.8 | 1 | 0 | 7513 | 35.6 | 7513 | 35.3 | 7512 | 35.6 | #N/A
2018-11-10 01:00 | 39.1 | 0 | 0 | 218.9 | 1 | 0 | 7514 | 35.5 | 7514 | 35.3 | 7513 | 35.6 | #N/A
2018-11-10 02:00 | 35.6 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0 | 7515 | 35.5 | 7515 | 35.3 | 7514 | 35.5 | #N/A
2018-11-10 03:00 | 39.4 | 0 | 0 | 238.5 | 1 | 0 | 7516 | 35.5 | 7516 | 35.3 | 7515 | 35.5 | #N/A
2018-11-10 04:00 | 36.9 | 0 | 0 | 286.2 | 1 | 0 | 7517 | 35.5 | 7517 | 35.3 | 7516 | 35.5 | #N/A
2018-11-10 05:00 | 52.2 | 0 | 1 | 286.7 | 1 | 0 | 7518 | 35.5 | 7518 | 35.3 | 7517 | 35.5 | #N/A
2018-11-10 06:00 | 96.7 | 1 | 0 | 297.2 | 1 | 0 | 7519 | 35.4 | 7519 | 35.3 | 7518 | 35.5 | #N/A
2018-11-10 07:00 | 82.5 | 1 | 0 | 377 | 1 | 0 | 7520 | 35.4 | 7520 | 35.3 | 7519 | 35.4 | #N/A
2018-11-10 08:00 | 89.4 | 1 | 0 | 289.7 | 1 | 0 | 7521 | 35.4 | 7521 | 35.3 | 7520 | 35.4 | #N/A
2018-11-10 09:00 | 92.6 | 1 | 0 | 288.2 | 1 | 0 | 7522 | 35.4 | 7522 | 35.3 | 7521 | 35.4 | #N/A
2018-11-10 10:00 | 96.6 | 1 | 0 | 285.7 | 1 | 0 | 7523 | 35.4 | 7523 | 35.3 | 7522 | 35.4 | #N/A
2018-11-10 11:00 | 93.8 | 1 | 0 | 286 | 1 | 0 | 7524 | 35.4 | 7524 | 35.3 | 7523 | 35.4 | #N/A
2018-11-10 12:00 | 86.7 | 1 | 0 | 318.5 | 1 | 0 | 7525 | 35.4 | 7525 | 35.3 | 7524 | 35.4 | #N/A
2018-11-10 13:00 | 88.1 | 1 | 0 | 236.5 | 1 | 0 | 7526 | 35.4 | 7526 | 35.3 | 7525 | 35.4 | #N/A
2018-11-10 14:00 | 89.8 | 1 | 1 | 263.2 | 1 | 0 | 7527 | 35.3 | 7527 | 35.3 | 7526 | 35.4 | #N/A
2018-11-10 15:00 | 62 | 0 | 0 | 289.9 | 1 | 0 | 7528 | 35.2 | 7528 | 35.3 | 7527 | 35.3 | #N/A
2018-11-10 16:00 | 61.7 | 0 | 0 | 290.6 | 1 | 0 | 7529 | 35.1 | 7529 | 35.3 | 7528 | 35.2 | #N/A
2018-11-10 17:00 | 49.7 | 0 | 0 | 320 | 1 | 0 | 7530 | 35 | 7530 | 35.3 | 7529 | 35.1 | #N/A
2018-11-10 18:00 | 45.2 | 0 | 0 | 294.2 | 1 | 0 | 7531 | 35 | 7531 | 35.2 | 7530 | 35 | #N/A
2018-11-10 19:00 | 46.1 | 0 | 0 | 329.8 | 1 | 0 | 7532 | 35 | 7532 | 35.2 | 7531 | 35 | #N/A
2018-11-10 20:00 | 45 | 0 | 0 | 345.9 | 1 | 0 | 7533 | 34.9 | 7533 | 35.2 | 7532 | 35 | #N/A
2018-11-10 21:00 | 38.4 | 0 | 0 | 288.2 | 1 | 0 | 7534 | 34.9 | 7534 | 35.2 | 7533 | 34.9 | #N/A
2018-11-10 22:00 | 35.3 | 0 | 0 | 293.5 | 1 | 0 | 7535 | 34.9 | 7535 | 35.2 | 7534 | 34.9 | #N/A
2018-11-10 23:00 | 34.6 | 0 | 0 | 242.8 | 1 | 0 | 7536 | 34.9 | 7536 | 35.2 | 7535 | 34.9 | #N/A
2018-11-11 | 40 | 0 | 0 | 141.1 | 1 | 0 | 7537 | 34.8 | 7537 | 35.2 | 7536 | 34.9 | #N/A
2018-11-11 01:00 | 39 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 7538 | 34.8 | 7538 | 35.2 | 7537 | 34.8 | #N/A
2018-11-11 02:00 | 37.8 | 0 | 0 | 128.5 | 1 | 0 | 7539 | 34.7 | 7539 | 35.2 | 7538 | 34.8 | #N/A
2018-11-11 03:00 | 34.3 | 0 | 0 | 170 | 1 | 0 | 7540 | 34.7 | 7540 | 35.2 | 7539 | 34.7 | #N/A
2018-11-11 04:00 | 32.8 | 0 | 0 | 218.8 | 1 | 0 | 7541 | 34.6 | 7541 | 35.2 | 7540 | 34.7 | #N/A
2018-11-11 05:00 | 48.3 | 0 | 1 | 189.1 | 1 | 0 | 7542 | 34.6 | 7542 | 35.2 | 7541 | 34.6 | #N/A
2018-11-11 06:00 | 81 | 1 | 0 | 259.7 | 1 | 0 | 7543 | 34.5 | 7543 | 35.2 | 7542 | 34.6 | #N/A
2018-11-11 07:00 | 80.6 | 1 | 0 | 221.4 | 1 | 0 | 7544 | 34.5 | 7544 | 35.2 | 7543 | 34.5 | #N/A
2018-11-11 08:00 | 72.9 | 1 | 0 | 226.3 | 1 | 0 | 7545 | 34.5 | 7545 | 35.2 | 7544 | 34.5 | #N/A
2018-11-11 09:00 | 120.6 | 1 | 0 | 208.4 | 1 | 0 | 7546 | 34.5 | 7546 | 35.2 | 7545 | 34.5 | #N/A
2018-11-11 10:00 | 100.7 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 7547 | 34.3 | 7547 | 35.2 | 7546 | 34.5 | #N/A
2018-11-11 11:00 | 83.4 | 1 | 0 | 189.2 | 1 | 0 | 7548 | 34.3 | 7548 | 35.2 | 7547 | 34.3 | #N/A
2018-11-11 12:00 | 75 | 1 | 0 | 190.8 | 1 | 0 | 7549 | 34.2 | 7549 | 35.2 | 7548 | 34.3 | #N/A
2018-11-11 13:00 | 82.3 | 1 | 0 | 164.1 | 1 | 0 | 7550 | 34.2 | 7550 | 35.2 | 7549 | 34.2 | #N/A
2018-11-11 14:00 | 81.2 | 1 | 1 | 147.6 | 1 | 0 | 7551 | 34.1 | 7551 | 35.2 | 7550 | 34.2 | #N/A
2018-11-11 15:00 | 57.2 | 0 | 0 | 163.6 | 1 | 0 | 7552 | 34.1 | 7552 | 35.2 | 7551 | 34.1 | #N/A
2018-11-11 16:00 | 55.8 | 0 | 0 | 187 | 1 | 0 | 7553 | 34.1 | 7553 | 35.2 | 7552 | 34.1 | #N/A
2018-11-11 17:00 | 54.2 | 0 | 0 | 164.7 | 1 | 0 | 7554 | 34.1 | 7554 | 35.2 | 7553 | 34.1 | #N/A
2018-11-11 18:00 | 48.5 | 0 | 0 | 177.5 | 1 | 0 | 7555 | 33.9 | 7555 | 35.2 | 7554 | 34.1 | #N/A
2018-11-11 19:00 | 47.2 | 0 | 0 | 216.9 | 1 | 0 | 7556 | 33.9 | 7556 | 35.2 | 7555 | 33.9 | #N/A
2018-11-11 20:00 | 42 | 0 | 0 | 234.4 | 1 | 0 | 7557 | 33.9 | 7557 | 35.2 | 7556 | 33.9 | #N/A
2018-11-11 21:00 | 36.4 | 0 | 0 | 200.5 | 1 | 0 | 7558 | 33.8 | 7558 | 35.2 | 7557 | 33.9 | #N/A
2018-11-11 22:00 | 37.6 | 0 | 0 | 160.7 | 1 | 0 | 7559 | 33.8 | 7559 | 35.2 | 7558 | 33.8 | #N/A
2018-11-11 23:00 | 40 | 0 | 0 | 138.7 | 1 | 0 | 7560 | 33.8 | 7560 | 35.2 | 7559 | 33.8 | #N/A
2018-11-12 | 36.2 | 0 | 0 | 169.3 | 1 | 0 | 7561 | 33.8 | 7561 | 35.1 | 7560 | 33.8 | #N/A
2018-11-12 01:00 | 38.3 | 0 | 0 | 206.6 | 1 | 0 | 7562 | 33.8 | 7562 | 35.1 | 7561 | 33.8 | #N/A
2018-11-12 02:00 | 39.4 | 0 | 0 | 186.6 | 1 | 0 | 7563 | 33.8 | 7563 | 35.1 | 7562 | 33.8 | #N/A
2018-11-12 03:00 | 32.3 | 0 | 0 | 237.9 | 1 | 0 | 7564 | 33.7 | 7564 | 35.1 | 7563 | 33.8 | #N/A
2018-11-12 04:00 | 37.1 | 0 | 0 | 319.6 | 1 | 0 | 7565 | 33.7 | 7565 | 35.1 | 7564 | 33.7 | #N/A
2018-11-12 05:00 | 49.4 | 0 | 1 | 286.2 | 1 | 0 | 7566 | 33.7 | 7566 | 35.1 | 7565 | 33.7 | #N/A
2018-11-12 06:00 | 81.8 | 1 | 0 | 278.9 | 1 | 0 | 7567 | 33.7 | 7567 | 35.1 | 7566 | 33.7 | #N/A
2018-11-12 07:00 | 87.4 | 1 | 0 | 301.1 | 1 | 0 | 7568 | 33.6 | 7568 | 35.1 | 7567 | 33.7 | #N/A
2018-11-12 08:00 | 83.8 | 1 | 0 | 345.5 | 1 | 0 | 7569 | 33.6 | 7569 | 35.1 | 7568 | 33.6 | #N/A
2018-11-12 09:00 | 91.1 | 1 | 0 | 332.7 | 1 | 0 | 7570 | 33.4 | 7570 | 35.1 | 7569 | 33.6 | #N/A
2018-11-12 10:00 | 100.6 | 1 | 0 | 301.1 | 1 | 0 | 7571 | 33.4 | 7571 | 35.1 | 7570 | 33.4 | #N/A
2018-11-12 11:00 | 68 | 1 | 0 | 334.1 | 1 | 0 | 7572 | 33.4 | 7572 | 35.1 | 7571 | 33.4 | #N/A
2018-11-12 12:00 | 91.2 | 1 | 0 | 253.3 | 1 | 0 | 7573 | 33.4 | 7573 | 35.1 | 7572 | 33.4 | #N/A
2018-11-12 13:00 | 79.8 | 1 | 0 | 266 | 1 | 0 | 7574 | 33.3 | 7574 | 35.1 | 7573 | 33.4 | #N/A
2018-11-12 14:00 | 84.4 | 1 | 1 | 275 | 1 | 0 | 7575 | 33.3 | 7575 | 35.1 | 7574 | 33.3 | #N/A
2018-11-12 15:00 | 55.9 | 0 | 0 | 252.4 | 1 | 0 | 7576 | 33.3 | 7576 | 35.1 | 7575 | 33.3 | #N/A
2018-11-12 16:00 | 50.1 | 0 | 0 | 232.7 | 1 | 0 | 7577 | 33.3 | 7577 | 35.1 | 7576 | 33.3 | #N/A
2018-11-12 17:00 | 44.3 | 0 | 0 | 348.7 | 1 | 0 | 7578 | 33.2 | 7578 | 35.1 | 7577 | 33.3 | #N/A
2018-11-12 18:00 | 49.7 | 0 | 0 | 251.5 | 1 | 0 | 7579 | 33.2 | 7579 | 35.1 | 7578 | 33.2 | #N/A
2018-11-12 19:00 | 44.6 | 0 | 0 | 340.4 | 1 | 0 | 7580 | 33.1 | 7580 | 35.1 | 7579 | 33.2 | #N/A
2018-11-12 20:00 | 40.3 | 0 | 0 | 290.8 | 1 | 0 | 7581 | 33.1 | 7581 | 35.1 | 7580 | 33.1 | #N/A
2018-11-12 21:00 | 43.2 | 0 | 0 | 332.1 | 1 | 0 | 7582 | 33 | 7582 | 35.1 | 7581 | 33.1 | #N/A
2018-11-12 22:00 | 44.4 | 0 | 0 | 258.4 | 1 | 0 | 7583 | 33 | 7583 | 35.1 | 7582 | 33 | #N/A
2018-11-12 23:00 | 44.2 | 0 | 0 | 205.1 | 1 | 0 | 7584 | 33 | 7584 | 35.1 | 7583 | 33 | #N/A
2018-11-13 | 34.8 | 0 | 0 | 190.6 | 1 | 0 | 7585 | 33 | 7585 | 35.1 | 7584 | 33 | #N/A
2018-11-13 01:00 | 33.8 | 0 | 0 | 243.6 | 1 | 0 | 7586 | 33 | 7586 | 35.1 | 7585 | 33 | #N/A
2018-11-13 02:00 | 33.4 | 0 | 0 | 181.7 | 1 | 0 | 7587 | 32.9 | 7587 | 35.1 | 7586 | 33 | #N/A
2018-11-13 03:00 | 38.1 | 0 | 0 | 255.9 | 1 | 0 | 7588 | 32.9 | 7588 | 35.1 | 7587 | 32.9 | #N/A
2018-11-13 04:00 | 34.4 | 0 | 0 | 271.6 | 1 | 0 | 7589 | 32.8 | 7589 | 35.1 | 7588 | 32.9 | #N/A
2018-11-13 05:00 | 55.3 | 0 | 1 | 307 | 1 | 0 | 7590 | 32.7 | 7590 | 35.1 | 7589 | 32.8 | #N/A
2018-11-13 06:00 | 81.6 | 1 | 1 | 325.1 | 1 | 0 | 7591 | 32.6 | 7591 | 35 | 7590 | 32.7 | #N/A
2018-11-13 07:00 | 63.2 | 0 | 1 | 341.1 | 1 | 0 | 7592 | 32.6 | 7592 | 35 | 7591 | 32.6 | #N/A
2018-11-13 08:00 | 83.2 | 1 | 0 | 350.5 | 1 | 0 | 7593 | 32.5 | 7593 | 35 | 7592 | 32.6 | #N/A
2018-11-13 09:00 | 74.8 | 1 | 0 | 302.1 | 1 | 0 | 7594 | 32.5 | 7594 | 35 | 7593 | 32.5 | #N/A
2018-11-13 10:00 | 82.8 | 1 | 1 | 287.4 | 1 | 0 | 7595 | 32.5 | 7595 | 35 | 7594 | 32.5 | #N/A
2018-11-13 11:00 | 61.8 | 0 | 1 | 313.7 | 1 | 0 | 7596 | 32.4 | 7596 | 35 | 7595 | 32.5 | #N/A
2018-11-13 12:00 | 90.4 | 1 | 0 | 221.5 | 1 | 0 | 7597 | 32.4 | 7597 | 35 | 7596 | 32.4 | #N/A
2018-11-13 13:00 | 65 | 1 | 0 | 273.5 | 1 | 0 | 7598 | 32.4 | 7598 | 35 | 7597 | 32.4 | #N/A
2018-11-13 14:00 | 66.5 | 1 | 1 | 295.7 | 1 | 0 | 7599 | 32.3 | 7599 | 35 | 7598 | 32.4 | #N/A
2018-11-13 15:00 | 53.8 | 0 | 0 | 240.3 | 1 | 0 | 7600 | 32.3 | 7600 | 35 | 7599 | 32.3 | #N/A
2018-11-13 16:00 | 45.3 | 0 | 0 | 289.7 | 1 | 0 | 7601 | 32.3 | 7601 | 35 | 7600 | 32.3 | #N/A
2018-11-13 17:00 | 54.3 | 0 | 0 | 274.6 | 1 | 0 | 7602 | 32.2 | 7602 | 35 | 7601 | 32.3 | #N/A
2018-11-13 18:00 | 44.7 | 0 | 0 | 298.5 | 1 | 0 | 7603 | 32.1 | 7603 | 35 | 7602 | 32.2 | #N/A
2018-11-13 19:00 | 45.8 | 0 | 0 | 311.1 | 1 | 0 | 7604 | 32.1 | 7604 | 35 | 7603 | 32.1 | #N/A
2018-11-13 20:00 | 39.2 | 0 | 0 | 331 | 1 | 0 | 7605 | 32.1 | 7605 | 35 | 7604 | 32.1 | #N/A
2018-11-13 21:00 | 36.7 | 0 | 0 | 281.4 | 1 | 0 | 7606 | 32.1 | 7606 | 35 | 7605 | 32.1 | #N/A
2018-11-13 22:00 | 41.1 | 0 | 0 | 280.8 | 1 | 0 | 7607 | 32.1 | 7607 | 35 | 7606 | 32.1 | #N/A
2018-11-13 23:00 | 42.4 | 0 | 0 | 246.8 | 1 | 0 | 7608 | 32 | 7608 | 35 | 7607 | 32.1 | #N/A
2018-11-14 | 38.1 | 0 | 0 | 211.5 | 1 | 0 | 7609 | 32 | 7609 | 35 | 7608 | 32 | #N/A
2018-11-14 01:00 | 37 | 0 | 0 | 192.7 | 1 | 0 | 7610 | 31.9 | 7610 | 35 | 7609 | 32 | #N/A
2018-11-14 02:00 | 36 | 0 | 0 | 190.5 | 1 | 0 | 7611 | 31.8 | 7611 | 35 | 7610 | 31.9 | #N/A
2018-11-14 03:00 | 34.5 | 0 | 0 | 246.5 | 1 | 0 | 7612 | 31.8 | 7612 | 35 | 7611 | 31.8 | #N/A
2018-11-14 04:00 | 33.6 | 0 | 0 | 274.9 | 1 | 0 | 7613 | 31.8 | 7613 | 35 | 7612 | 31.8 | #N/A
2018-11-14 05:00 | 57 | 0 | 1 | 284.5 | 1 | 0 | 7614 | 31.8 | 7614 | 35 | 7613 | 31.8 | #N/A
2018-11-14 06:00 | 76.2 | 1 | 0 | 274.2 | 1 | 0 | 7615 | 31.7 | 7615 | 35 | 7614 | 31.8 | #N/A
2018-11-14 07:00 | 69.6 | 1 | 1 | 366.5 | 1 | 0 | 7616 | 31.7 | 7616 | 35 | 7615 | 31.7 | #N/A
2018-11-14 08:00 | 61.3 | 0 | 1 | 325.1 | 1 | 0 | 7617 | 31.7 | 7617 | 35 | 7616 | 31.7 | #N/A
2018-11-14 09:00 | 89.5 | 1 | 0 | 276.3 | 1 | 0 | 7618 | 31.6 | 7618 | 35 | 7617 | 31.7 | #N/A
2018-11-14 10:00 | 107.5 | 1 | 0 | 300.9 | 1 | 0 | 7619 | 31.6 | 7619 | 35 | 7618 | 31.6 | #N/A
2018-11-14 11:00 | 65.6 | 1 | 0 | 292.8 | 1 | 0 | 7620 | 31.5 | 7620 | 35 | 7619 | 31.6 | #N/A
2018-11-14 12:00 | 66.8 | 1 | 0 | 259.1 | 1 | 0 | 7621 | 31.4 | 7621 | 34.9 | 7620 | 31.5 | #N/A
2018-11-14 13:00 | 70.4 | 1 | 0 | 263.8 | 1 | 0 | 7622 | 31.4 | 7622 | 34.9 | 7621 | 31.4 | #N/A
2018-11-14 14:00 | 82.2 | 1 | 1 | 245 | 1 | 0 | 7623 | 31.4 | 7623 | 34.9 | 7622 | 31.4 | #N/A
2018-11-14 15:00 | 50.4 | 0 | 0 | 254.8 | 1 | 0 | 7624 | 31.3 | 7624 | 34.9 | 7623 | 31.4 | #N/A
2018-11-14 16:00 | 49.4 | 0 | 0 | 273.9 | 1 | 0 | 7625 | 31.3 | 7625 | 34.9 | 7624 | 31.3 | #N/A
2018-11-14 17:00 | 58.9 | 0 | 0 | 261.4 | 1 | 0 | 7626 | 31.3 | 7626 | 34.9 | 7625 | 31.3 | #N/A
2018-11-14 18:00 | 53.5 | 0 | 0 | 267.5 | 1 | 0 | 7627 | 31.3 | 7627 | 34.9 | 7626 | 31.3 | #N/A
2018-11-14 19:00 | 49.1 | 0 | 0 | 250.3 | 1 | 0 | 7628 | 31.2 | 7628 | 34.9 | 7627 | 31.3 | #N/A
2018-11-14 20:00 | 40.7 | 0 | 0 | 296 | 1 | 0 | 7629 | 31.2 | 7629 | 34.9 | 7628 | 31.2 | #N/A
2018-11-14 21:00 | 38.4 | 0 | 0 | 228 | 1 | 0 | 7630 | 31.1 | 7630 | 34.9 | 7629 | 31.2 | #N/A
2018-11-14 22:00 | 44.2 | 0 | 0 | 229.2 | 1 | 0 | 7631 | 31.1 | 7631 | 34.9 | 7630 | 31.1 | #N/A
2018-11-14 23:00 | 43.6 | 0 | 0 | 201.1 | 1 | 0 | 7632 | 31 | 7632 | 34.9 | 7631 | 31.1 | #N/A
2018-11-15 | 34.3 | 0 | 0 | 246.6 | 1 | 0 | 7633 | 31 | 7633 | 34.9 | 7632 | 31 | #N/A
2018-11-15 01:00 | 32.5 | 0 | 0 | 253.7 | 1 | 0 | 7634 | 30.8 | 7634 | 34.9 | 7633 | 31 | #N/A
2018-11-15 02:00 | 38 | 0 | 0 | 281.9 | 1 | 0 | 7635 | 30.8 | 7635 | 34.9 | 7634 | 30.8 | #N/A
2018-11-15 03:00 | 31 | 0 | 0 | 241.4 | 1 | 0 | 7636 | 30.7 | 7636 | 34.9 | 7635 | 30.8 | #N/A
2018-11-15 04:00 | 37 | 0 | 0 | 328.5 | 1 | 0 | 7637 | 30.7 | 7637 | 34.9 | 7636 | 30.7 | #N/A
2018-11-15 05:00 | 50.3 | 0 | 1 | 387.2 | 1 | 0 | 7638 | 30.7 | 7638 | 34.9 | 7637 | 30.7 | #N/A
2018-11-15 06:00 | 126.1 | 1 | 0 | 377.1 | 1 | 0 | 7639 | 30.6 | 7639 | 34.9 | 7638 | 30.7 | #N/A
2018-11-15 07:00 | 105.9 | 1 | 0 | 412 | 1 | 0 | 7640 | 30.5 | 7640 | 34.9 | 7639 | 30.6 | #N/A
2018-11-15 08:00 | 93.6 | 1 | 0 | 413.2 | 1 | 0 | 7641 | 30.5 | 7641 | 34.9 | 7640 | 30.5 | #N/A
2018-11-15 09:00 | 105.8 | 1 | 0 | 369.7 | 1 | 0 | 7642 | 30.4 | 7642 | 34.9 | 7641 | 30.5 | #N/A
2018-11-15 10:00 | 105.8 | 1 | 0 | 347.6 | 1 | 0 | 7643 | 30.4 | 7643 | 34.9 | 7642 | 30.4 | #N/A
2018-11-15 11:00 | 92.1 | 1 | 0 | 399.4 | 1 | 0 | 7644 | 30.2 | 7644 | 34.9 | 7643 | 30.4 | #N/A
2018-11-15 12:00 | 91.5 | 1 | 0 | 354 | 1 | 0 | 7645 | 30.1 | 7645 | 34.9 | 7644 | 30.2 | #N/A
2018-11-15 13:00 | 88.2 | 1 | 0 | 340.5 | 1 | 0 | 7646 | 30.1 | 7646 | 34.9 | 7645 | 30.1 | #N/A
2018-11-15 14:00 | 83.5 | 1 | 1 | 343.3 | 1 | 0 | 7647 | 30 | 7647 | 34.9 | 7646 | 30.1 | #N/A
2018-11-15 15:00 | 64 | 0 | 0 | 337.4 | 1 | 0 | 7648 | 29.9 | 7648 | 34.9 | 7647 | 30 | #N/A
2018-11-15 16:00 | 56 | 0 | 0 | 327.3 | 1 | 0 | 7649 | 29.9 | 7649 | 34.9 | 7648 | 29.9 | #N/A
2018-11-15 17:00 | 53.9 | 0 | 0 | 390.3 | 1 | 0 | 7650 | 29.9 | 7650 | 34.8 | 7649 | 29.9 | #N/A
2018-11-15 18:00 | 57.8 | 0 | 0 | 389.6 | 1 | 0 | 7651 | 29.8 | 7651 | 34.8 | 7650 | 29.9 | #N/A
2018-11-15 19:00 | 47.9 | 0 | 0 | 402.9 | 1 | 0 | 7652 | 29.6 | 7652 | 34.8 | 7651 | 29.8 | #N/A
2018-11-15 20:00 | 44.1 | 0 | 0 | 380 | 1 | 0 | 7653 | 29.6 | 7653 | 34.8 | 7652 | 29.6 | #N/A
2018-11-15 21:00 | 40.5 | 0 | 0 | 345.3 | 1 | 0 | 7654 | 29.5 | 7654 | 34.8 | 7653 | 29.6 | #N/A
2018-11-15 22:00 | 41.5 | 0 | 0 | 300.3 | 1 | 0 | 7655 | 29.5 | 7655 | 34.8 | 7654 | 29.5 | #N/A
2018-11-15 23:00 | 35.4 | 0 | 0 | 316.8 | 1 | 0 | 7656 | 29.5 | 7656 | 34.8 | 7655 | 29.5 | #N/A
2018-11-16 | 35.9 | 0 | 0 | 214.3 | 1 | 0 | 7657 | 29.5 | 7657 | 34.8 | 7656 | 29.5 | #N/A
2018-11-16 01:00 | 44.3 | 0 | 0 | 237 | 1 | 0 | 7658 | 29.4 | 7658 | 34.8 | 7657 | 29.5 | #N/A
2018-11-16 02:00 | 33.8 | 0 | 0 | 248.1 | 1 | 0 | 7659 | 29.4 | 7659 | 34.8 | 7658 | 29.4 | #N/A
2018-11-16 03:00 | 32.7 | 0 | 0 | 300.1 | 1 | 0 | 7660 | 29.3 | 7660 | 34.8 | 7659 | 29.4 | #N/A
2018-11-16 04:00 | 30.3 | 0 | 0 | 264.9 | 1 | 0 | 7661 | 29.2 | 7661 | 34.8 | 7660 | 29.3 | #N/A
2018-11-16 05:00 | 46.5 | 0 | 1 | 340.9 | 1 | 0 | 7662 | 29.2 | 7662 | 34.8 | 7661 | 29.2 | #N/A
2018-11-16 06:00 | 89.9 | 1 | 0 | 320.9 | 1 | 0 | 7663 | 29.1 | 7663 | 34.8 | 7662 | 29.2 | #N/A
2018-11-16 07:00 | 81.2 | 1 | 0 | 342 | 1 | 0 | 7664 | 29 | 7664 | 34.8 | 7663 | 29.1 | #N/A
2018-11-16 08:00 | 79.9 | 1 | 0 | 290.3 | 1 | 0 | 7665 | 29 | 7665 | 34.8 | 7664 | 29 | #N/A
2018-11-16 09:00 | 76.5 | 1 | 0 | 288.4 | 1 | 0 | 7666 | 29 | 7666 | 34.8 | 7665 | 29 | #N/A
2018-11-16 10:00 | 108.9 | 1 | 0 | 262.9 | 1 | 0 | 7667 | 28.9 | 7667 | 34.8 | 7666 | 29 | #N/A
2018-11-16 11:00 | 79.8 | 1 | 0 | 302.8 | 1 | 0 | 7668 | 28.8 | 7668 | 34.8 | 7667 | 28.9 | #N/A
2018-11-16 12:00 | 84.4 | 1 | 0 | 291.2 | 1 | 0 | 7669 | 28.8 | 7669 | 34.8 | 7668 | 28.8 | #N/A
2018-11-16 13:00 | 84.8 | 1 | 0 | 253.6 | 1 | 0 | 7670 | 28.8 | 7670 | 34.8 | 7669 | 28.8 | #N/A
2018-11-16 14:00 | 82.8 | 1 | 0 | 291.7 | 1 | 0 | 7671 | 28.7 | 7671 | 34.8 | 7670 | 28.8 | #N/A
2018-11-16 15:00 | 65.1 | 1 | 1 | 289 | 1 | 0 | 7672 | 28.7 | 7672 | 34.8 | 7671 | 28.7 | #N/A
2018-11-16 16:00 | 60.8 | 0 | 0 | 267.1 | 1 | 0 | 7673 | 28.6 | 7673 | 34.8 | 7672 | 28.7 | #N/A
2018-11-16 17:00 | 52.7 | 0 | 0 | 292 | 1 | 0 | 7674 | 28.5 | 7674 | 34.8 | 7673 | 28.6 | #N/A
2018-11-16 18:00 | 46.7 | 0 | 0 | 279.6 | 1 | 0 | 7675 | 28.5 | 7675 | 34.7 | 7674 | 28.5 | #N/A
2018-11-16 19:00 | 49.8 | 0 | 0 | 340.3 | 1 | 0 | 7676 | 28.4 | 7676 | 34.7 | 7675 | 28.5 | #N/A
2018-11-16 20:00 | 44 | 0 | 0 | 357.8 | 1 | 0 | 7677 | 28.4 | 7677 | 34.7 | 7676 | 28.4 | #N/A
2018-11-16 21:00 | 40.8 | 0 | 0 | 295.5 | 1 | 0 | 7678 | 28.4 | 7678 | 34.7 | 7677 | 28.4 | #N/A
2018-11-16 22:00 | 40.8 | 0 | 0 | 245.8 | 1 | 0 | 7679 | 28.3 | 7679 | 34.7 | 7678 | 28.4 | #N/A
2018-11-16 23:00 | 44.1 | 0 | 0 | 233.3 | 1 | 0 | 7680 | 28.3 | 7680 | 34.7 | 7679 | 28.3 | #N/A
2018-11-17 | 32 | 0 | 0 | 114.7 | 1 | 0 | 7681 | 28.2 | 7681 | 34.7 | 7680 | 28.3 | #N/A
2018-11-17 01:00 | 36.4 | 0 | 0 | 141.3 | 1 | 0 | 7682 | 28.2 | 7682 | 34.7 | 7681 | 28.2 | #N/A
2018-11-17 02:00 | 37.6 | 0 | 0 | 127.9 | 1 | 0 | 7683 | 28.2 | 7683 | 34.7 | 7682 | 28.2 | #N/A
2018-11-17 03:00 | 36.1 | 0 | 0 | 183.2 | 1 | 0 | 7684 | 28.2 | 7684 | 34.7 | 7683 | 28.2 | #N/A
2018-11-17 04:00 | 36.4 | 0 | 0 | 176.9 | 1 | 0 | 7685 | 28 | 7685 | 34.7 | 7684 | 28.2 | #N/A
2018-11-17 05:00 | 52.5 | 0 | 1 | 187.5 | 1 | 0 | 7686 | 28 | 7686 | 34.7 | 7685 | 28 | #N/A
2018-11-17 06:00 | 107.6 | 1 | 0 | 239.7 | 1 | 0 | 7687 | 28 | 7687 | 34.7 | 7686 | 28 | #N/A
2018-11-17 07:00 | 73.6 | 1 | 0 | 237.3 | 1 | 0 | 7688 | 28 | 7688 | 34.7 | 7687 | 28 | #N/A
2018-11-17 08:00 | 93.6 | 1 | 0 | 224.1 | 1 | 0 | 7689 | 28 | 7689 | 34.7 | 7688 | 28 | #N/A
2018-11-17 09:00 | 98.6 | 1 | 0 | 175.3 | 1 | 0 | 7690 | 27.9 | 7690 | 34.7 | 7689 | 28 | #N/A
2018-11-17 10:00 | 125.3 | 1 | 0 | 184.4 | 1 | 0 | 7691 | 27.9 | 7691 | 34.7 | 7690 | 27.9 | #N/A
2018-11-17 11:00 | 87.5 | 1 | 0 | 168.9 | 1 | 0 | 7692 | 27.8 | 7692 | 34.7 | 7691 | 27.9 | #N/A
2018-11-17 12:00 | 76.3 | 1 | 0 | 166.7 | 1 | 0 | 7693 | 27.8 | 7693 | 34.7 | 7692 | 27.8 | #N/A
2018-11-17 13:00 | 77.3 | 1 | 0 | 156.6 | 1 | 0 | 7694 | 27.7 | 7694 | 34.7 | 7693 | 27.8 | #N/A
2018-11-17 14:00 | 77 | 1 | 1 | 153.8 | 1 | 0 | 7695 | 27.7 | 7695 | 34.7 | 7694 | 27.7 | #N/A
2018-11-17 15:00 | 60.6 | 0 | 0 | 176.3 | 1 | 0 | 7696 | 27.7 | 7696 | 34.7 | 7695 | 27.7 | #N/A
2018-11-17 16:00 | 61.4 | 0 | 0 | 180.9 | 1 | 0 | 7697 | 27.7 | 7697 | 34.7 | 7696 | 27.7 | #N/A
2018-11-17 17:00 | 49.3 | 0 | 0 | 196.5 | 1 | 0 | 7698 | 27.7 | 7698 | 34.7 | 7697 | 27.7 | #N/A
2018-11-17 18:00 | 40.8 | 0 | 0 | 198.2 | 1 | 0 | 7699 | 27.6 | 7699 | 34.7 | 7698 | 27.7 | #N/A
2018-11-17 19:00 | 44.9 | 0 | 0 | 196.1 | 1 | 0 | 7700 | 27.6 | 7700 | 34.7 | 7699 | 27.6 | #N/A
2018-11-17 20:00 | 43.1 | 0 | 0 | 165.2 | 1 | 0 | 7701 | 27.6 | 7701 | 34.7 | 7700 | 27.6 | #N/A
2018-11-17 21:00 | 40.6 | 0 | 0 | 189.2 | 1 | 0 | 7702 | 27.5 | 7702 | 34.7 | 7701 | 27.6 | #N/A
2018-11-17 22:00 | 40.7 | 0 | 0 | 173.4 | 1 | 0 | 7703 | 27.5 | 7703 | 34.7 | 7702 | 27.5 | #N/A
2018-11-17 23:00 | 35.9 | 0 | 0 | 165 | 1 | 1 | 7704 | 27.4 | 7704 | 34.7 | 7703 | 27.5 | #N/A
2018-11-18 | 42.2 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 7705 | 27.3 | 7705 | 34.7 | 7704 | 27.4 | #N/A
2018-11-18 01:00 | 42 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 7706 | 27.2 | 7706 | 34.6 | 7705 | 27.3 | #N/A
2018-11-18 02:00 | 38.2 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 7707 | 27.1 | 7707 | 34.6 | 7706 | 27.2 | #N/A
2018-11-18 03:00 | 35.4 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 1 | 7708 | 27 | 7708 | 34.6 | 7707 | 27.1 | #N/A
2018-11-18 04:00 | 37.9 | 0 | 0 | 105.2 | 1 | 0 | 7709 | 27 | 7709 | 34.6 | 7708 | 27 | #N/A
2018-11-18 05:00 | 43.5 | 0 | 1 | 98.8 | 1 | 0 | 7710 | 26.9 | 7710 | 34.6 | 7709 | 27 | #N/A
2018-11-18 06:00 | 78.7 | 1 | 0 | 134.5 | 1 | 0 | 7711 | 26.9 | 7711 | 34.6 | 7710 | 26.9 | #N/A
2018-11-18 07:00 | 79.6 | 1 | 1 | 158.8 | 1 | 0 | 7712 | 26.9 | 7712 | 34.6 | 7711 | 26.9 | #N/A
2018-11-18 08:00 | 64.4 | 0 | 1 | 106.2 | 1 | 0 | 7713 | 26.8 | 7713 | 34.6 | 7712 | 26.9 | #N/A
2018-11-18 09:00 | 91.7 | 1 | 0 | 86.1 | 1 | 0 | 7714 | 26.8 | 7714 | 34.6 | 7713 | 26.8 | #N/A
2018-11-18 10:00 | 118.5 | 1 | 0 | 99.2 | 1 | 1 | 7715 | 26.7 | 7715 | 34.6 | 7714 | 26.8 | #N/A
2018-11-18 11:00 | 75.2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 7716 | 26.6 | 7716 | 34.6 | 7715 | 26.7 | #N/A
2018-11-18 12:00 | 82.6 | 1 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 7717 | 26.6 | 7717 | 34.6 | 7716 | 26.6 | #N/A
2018-11-18 13:00 | 77.4 | 1 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 7718 | 26.6 | 7718 | 34.6 | 7717 | 26.6 | #N/A
2018-11-18 14:00 | 80.5 | 1 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 7719 | 26.5 | 7719 | 34.6 | 7718 | 26.6 | #N/A
2018-11-18 15:00 | 70.2 | 1 | 0 | 77.2 | 0 | 1 | 7720 | 26.5 | 7720 | 34.6 | 7719 | 26.5 | #N/A
2018-11-18 16:00 | 75.2 | 1 | 1 | 86.6 | 1 | 0 | 7721 | 26.5 | 7721 | 34.6 | 7720 | 26.5 | #N/A
2018-11-18 17:00 | 48.1 | 0 | 0 | 104.7 | 1 | 0 | 7722 | 26.5 | 7722 | 34.6 | 7721 | 26.5 | #N/A
2018-11-18 18:00 | 51.2 | 0 | 0 | 90.5 | 1 | 0 | 7723 | 26.5 | 7723 | 34.6 | 7722 | 26.5 | #N/A
2018-11-18 19:00 | 50.7 | 0 | 0 | 101.9 | 1 | 0 | 7724 | 26.4 | 7724 | 34.6 | 7723 | 26.5 | #N/A
2018-11-18 20:00 | 41 | 0 | 0 | 98.1 | 1 | 0 | 7725 | 26.3 | 7725 | 34.6 | 7724 | 26.4 | #N/A
2018-11-18 21:00 | 36 | 0 | 0 | 107.3 | 1 | 0 | 7726 | 26.3 | 7726 | 34.6 | 7725 | 26.3 | #N/A
2018-11-18 22:00 | 38 | 0 | 0 | 101.5 | 1 | 1 | 7727 | 26.2 | 7727 | 34.6 | 7726 | 26.3 | #N/A
2018-11-18 23:00 | 42 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 1 | 7728 | 26.2 | 7728 | 34.6 | 7727 | 26.2 | #N/A
2018-11-19 | 35.7 | 0 | 0 | 125.9 | 1 | 0 | 7729 | 26.2 | 7729 | 34.6 | 7728 | 26.2 | #N/A
2018-11-19 01:00 | 36.4 | 0 | 0 | 125.7 | 1 | 0 | 7730 | 26.1 | 7730 | 34.5 | 7729 | 26.2 | #N/A
2018-11-19 02:00 | 33.9 | 0 | 0 | 120.7 | 1 | 0 | 7731 | 26.1 | 7731 | 34.5 | 7730 | 26.1 | #N/A
2018-11-19 03:00 | 34.4 | 0 | 0 | 139.9 | 1 | 0 | 7732 | 26.1 | 7732 | 34.5 | 7731 | 26.1 | #N/A
2018-11-19 04:00 | 36.8 | 0 | 0 | 166.7 | 1 | 0 | 7733 | 25.9 | 7733 | 34.5 | 7732 | 26.1 | #N/A
2018-11-19 05:00 | 50.4 | 0 | 1 | 178.2 | 1 | 0 | 7734 | 25.9 | 7734 | 34.5 | 7733 | 25.9 | #N/A
2018-11-19 06:00 | 84.4 | 1 | 0 | 219.3 | 1 | 0 | 7735 | 25.8 | 7735 | 34.5 | 7734 | 25.9 | #N/A
2018-11-19 07:00 | 72.9 | 1 | 0 | 220.7 | 1 | 0 | 7736 | 25.8 | 7736 | 34.5 | 7735 | 25.8 | #N/A
2018-11-19 08:00 | 95.4 | 1 | 0 | 202.1 | 1 | 0 | 7737 | 25.7 | 7737 | 34.5 | 7736 | 25.8 | #N/A
2018-11-19 09:00 | 75.8 | 1 | 0 | 197.6 | 1 | 0 | 7738 | 25.6 | 7738 | 34.5 | 7737 | 25.7 | #N/A
2018-11-19 10:00 | 154.2 | 1 | 0 | 184 | 1 | 0 | 7739 | 25.6 | 7739 | 34.5 | 7738 | 25.6 | #N/A
2018-11-19 11:00 | 77.4 | 1 | 0 | 163.5 | 1 | 0 | 7740 | 25.6 | 7740 | 34.5 | 7739 | 25.6 | #N/A
2018-11-19 12:00 | 99.9 | 1 | 0 | 165.5 | 1 | 0 | 7741 | 25.6 | 7741 | 34.5 | 7740 | 25.6 | #N/A
2018-11-19 13:00 | 75.4 | 1 | 0 | 160.1 | 1 | 0 | 7742 | 25.6 | 7742 | 34.5 | 7741 | 25.6 | #N/A
2018-11-19 14:00 | 89.2 | 1 | 1 | 160 | 1 | 0 | 7743 | 25.5 | 7743 | 34.5 | 7742 | 25.6 | #N/A
2018-11-19 15:00 | 57.8 | 0 | 0 | 184.4 | 1 | 0 | 7744 | 25.5 | 7744 | 34.5 | 7743 | 25.5 | #N/A
2018-11-19 16:00 | 54.8 | 0 | 0 | 173.3 | 1 | 0 | 7745 | 25.3 | 7745 | 34.5 | 7744 | 25.5 | #N/A
2018-11-19 17:00 | 46.6 | 0 | 0 | 213.2 | 1 | 0 | 7746 | 25.3 | 7746 | 34.5 | 7745 | 25.3 | #N/A
2018-11-19 18:00 | 62 | 0 | 0 | 204.5 | 1 | 0 | 7747 | 25.3 | 7747 | 34.5 | 7746 | 25.3 | #N/A
2018-11-19 19:00 | 46.6 | 0 | 0 | 183.8 | 1 | 0 | 7748 | 25.3 | 7748 | 34.5 | 7747 | 25.3 | #N/A
2018-11-19 20:00 | 45.5 | 0 | 0 | 209.2 | 1 | 0 | 7749 | 25.3 | 7749 | 34.5 | 7748 | 25.3 | #N/A
2018-11-19 21:00 | 40.4 | 0 | 0 | 217.3 | 1 | 0 | 7750 | 25.2 | 7750 | 34.5 | 7749 | 25.3 | #N/A
2018-11-19 22:00 | 38.3 | 0 | 0 | 177.2 | 1 | 0 | 7751 | 25.2 | 7751 | 34.5 | 7750 | 25.2 | #N/A
2018-11-19 23:00 | 40.1 | 0 | 0 | 126.4 | 1 | 0 | 7752 | 25.2 | 7752 | 34.5 | 7751 | 25.2 | #N/A
2018-11-20 | 37.5 | 0 | 0 | 115.8 | 1 | 0 | 7753 | 25.2 | 7753 | 34.5 | 7752 | 25.2 | #N/A
2018-11-20 01:00 | 42.6 | 0 | 0 | 122.7 | 1 | 0 | 7754 | 25.1 | 7754 | 34.5 | 7753 | 25.2 | #N/A
2018-11-20 02:00 | 39.8 | 0 | 0 | 118.1 | 1 | 0 | 7755 | 25.1 | 7755 | 34.5 | 7754 | 25.1 | #N/A
2018-11-20 03:00 | 32.9 | 0 | 0 | 184.8 | 1 | 0 | 7756 | 25.1 | 7756 | 34.5 | 7755 | 25.1 | #N/A
2018-11-20 04:00 | 33.1 | 0 | 0 | 213 | 1 | 0 | 7757 | 25.1 | 7757 | 34.5 | 7756 | 25.1 | #N/A
2018-11-20 05:00 | 51.5 | 0 | 1 | 163.7 | 1 | 0 | 7758 | 25 | 7758 | 34.5 | 7757 | 25.1 | #N/A
2018-11-20 06:00 | 92.6 | 1 | 1 | 192.7 | 1 | 0 | 7759 | 25 | 7759 | 34.5 | 7758 | 25 | #N/A
2018-11-20 07:00 | 56.8 | 0 | 1 | 213.9 | 1 | 0 | 7760 | 25 | 7760 | 34.5 | 7759 | 25 | #N/A
2018-11-20 08:00 | 70.5 | 1 | 0 | 244.4 | 1 | 0 | 7761 | 24.9 | 7761 | 34.5 | 7760 | 25 | #N/A
2018-11-20 09:00 | 92 | 1 | 0 | 191.1 | 1 | 0 | 7762 | 24.8 | 7762 | 34.5 | 7761 | 24.9 | #N/A
2018-11-20 10:00 | 93.8 | 1 | 0 | 170.5 | 1 | 0 | 7763 | 24.8 | 7763 | 34.5 | 7762 | 24.8 | #N/A
2018-11-20 11:00 | 76 | 1 | 0 | 181.8 | 1 | 0 | 7764 | 24.8 | 7764 | 34.4 | 7763 | 24.8 | #N/A
2018-11-20 12:00 | 72.7 | 1 | 1 | 159.7 | 1 | 0 | 7765 | 24.8 | 7765 | 34.4 | 7764 | 24.8 | #N/A
2018-11-20 13:00 | 62.6 | 0 | 0 | 139.4 | 1 | 0 | 7766 | 24.8 | 7766 | 34.4 | 7765 | 24.8 | #N/A
2018-11-20 14:00 | 62.7 | 0 | 0 | 158.6 | 1 | 0 | 7767 | 24.7 | 7767 | 34.4 | 7766 | 24.8 | #N/A
2018-11-20 15:00 | 58 | 0 | 0 | 135.8 | 1 | 0 | 7768 | 24.5 | 7768 | 34.4 | 7767 | 24.7 | #N/A
2018-11-20 16:00 | 54.5 | 0 | 0 | 170.5 | 1 | 0 | 7769 | 24.5 | 7769 | 34.4 | 7768 | 24.5 | #N/A
2018-11-20 17:00 | 55.9 | 0 | 0 | 207.2 | 1 | 0 | 7770 | 24.5 | 7770 | 34.4 | 7769 | 24.5 | #N/A
2018-11-20 18:00 | 44 | 0 | 0 | 193.9 | 1 | 0 | 7771 | 24.5 | 7771 | 34.4 | 7770 | 24.5 | #N/A
2018-11-20 19:00 | 44.1 | 0 | 0 | 185 | 1 | 0 | 7772 | 24.4 | 7772 | 34.4 | 7771 | 24.5 | #N/A
2018-11-20 20:00 | 46.2 | 0 | 0 | 202.6 | 1 | 0 | 7773 | 24.4 | 7773 | 34.4 | 7772 | 24.4 | #N/A
2018-11-20 21:00 | 36.4 | 0 | 0 | 237.2 | 1 | 0 | 7774 | 24.4 | 7774 | 34.4 | 7773 | 24.4 | #N/A
2018-11-20 22:00 | 35.1 | 0 | 0 | 146.6 | 1 | 0 | 7775 | 24.3 | 7775 | 34.4 | 7774 | 24.4 | #N/A
2018-11-20 23:00 | 41.6 | 0 | 0 | 155.3 | 1 | 0 | 7776 | 24.3 | 7776 | 34.4 | 7775 | 24.3 | #N/A
2018-11-21 | 37 | 0 | 0 | 112.2 | 1 | 0 | 7777 | 24.3 | 7777 | 34.4 | 7776 | 24.3 | #N/A
2018-11-21 01:00 | 39.5 | 0 | 0 | 125.1 | 1 | 0 | 7778 | 24.2 | 7778 | 34.4 | 7777 | 24.3 | #N/A
2018-11-21 02:00 | 33.8 | 0 | 0 | 141 | 1 | 0 | 7779 | 24.2 | 7779 | 34.4 | 7778 | 24.2 | #N/A
2018-11-21 03:00 | 38.4 | 0 | 0 | 140.6 | 1 | 0 | 7780 | 24.2 | 7780 | 34.4 | 7779 | 24.2 | #N/A
2018-11-21 04:00 | 32.6 | 0 | 0 | 169.7 | 1 | 0 | 7781 | 24.1 | 7781 | 34.4 | 7780 | 24.2 | #N/A
2018-11-21 05:00 | 51.5 | 0 | 1 | 193.6 | 1 | 0 | 7782 | 24.1 | 7782 | 34.4 | 7781 | 24.1 | #N/A
2018-11-21 06:00 | 92.6 | 1 | 0 | 177 | 1 | 0 | 7783 | 24.1 | 7783 | 34.4 | 7782 | 24.1 | #N/A
2018-11-21 07:00 | 72.5 | 1 | 0 | 202.2 | 1 | 0 | 7784 | 24.1 | 7784 | 34.4 | 7783 | 24.1 | #N/A
2018-11-21 08:00 | 72.9 | 1 | 0 | 199.3 | 1 | 0 | 7785 | 24.1 | 7785 | 34.4 | 7784 | 24.1 | #N/A
2018-11-21 09:00 | 96.7 | 1 | 0 | 230.4 | 1 | 0 | 7786 | 24.1 | 7786 | 34.4 | 7785 | 24.1 | #N/A
2018-11-21 10:00 | 110.5 | 1 | 1 | 161.8 | 1 | 0 | 7787 | 24.1 | 7787 | 34.4 | 7786 | 24.1 | #N/A
2018-11-21 11:00 | 63.1 | 0 | 1 | 187.9 | 1 | 0 | 7788 | 24 | 7788 | 34.4 | 7787 | 24.1 | #N/A
2018-11-21 12:00 | 86.1 | 1 | 1 | 160.8 | 1 | 0 | 7789 | 24 | 7789 | 34.4 | 7788 | 24 | #N/A
2018-11-21 13:00 | 60.8 | 0 | 1 | 185.4 | 1 | 0 | 7790 | 24 | 7790 | 34.4 | 7789 | 24 | #N/A
2018-11-21 14:00 | 68.4 | 1 | 1 | 141.6 | 1 | 0 | 7791 | 23.9 | 7791 | 34.4 | 7790 | 24 | #N/A
2018-11-21 15:00 | 58.4 | 0 | 0 | 161.1 | 1 | 0 | 7792 | 23.9 | 7792 | 34.4 | 7791 | 23.9 | #N/A
2018-11-21 16:00 | 56.1 | 0 | 0 | 154.7 | 1 | 0 | 7793 | 23.9 | 7793 | 34.4 | 7792 | 23.9 | #N/A
2018-11-21 17:00 | 51.7 | 0 | 0 | 211.9 | 1 | 0 | 7794 | 23.9 | 7794 | 34.4 | 7793 | 23.9 | #N/A
2018-11-21 18:00 | 42 | 0 | 0 | 151.7 | 1 | 0 | 7795 | 23.9 | 7795 | 34.3 | 7794 | 23.9 | #N/A
2018-11-21 19:00 | 42.3 | 0 | 0 | 166 | 1 | 0 | 7796 | 23.8 | 7796 | 34.3 | 7795 | 23.9 | #N/A
2018-11-21 20:00 | 43.9 | 0 | 0 | 202.6 | 1 | 0 | 7797 | 23.8 | 7797 | 34.3 | 7796 | 23.8 | #N/A
2018-11-21 21:00 | 38.5 | 0 | 0 | 192.4 | 1 | 0 | 7798 | 23.8 | 7798 | 34.3 | 7797 | 23.8 | #N/A
2018-11-21 22:00 | 38.6 | 0 | 0 | 169.5 | 1 | 0 | 7799 | 23.6 | 7799 | 34.3 | 7798 | 23.8 | #N/A
2018-11-21 23:00 | 32.6 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 7800 | 23.6 | 7800 | 34.3 | 7799 | 23.6 | #N/A
2018-11-22 | 32.6 | 0 | 0 | 109.3 | 1 | 0 | 7801 | 23.5 | 7801 | 34.3 | 7800 | 23.6 | #N/A
2018-11-22 01:00 | 35 | 0 | 0 | 146.5 | 1 | 0 | 7802 | 23.4 | 7802 | 34.3 | 7801 | 23.5 | #N/A
2018-11-22 02:00 | 42 | 0 | 0 | 132.5 | 1 | 0 | 7803 | 23.4 | 7803 | 34.3 | 7802 | 23.4 | #N/A
2018-11-22 03:00 | 30.4 | 0 | 0 | 168.6 | 1 | 0 | 7804 | 23.4 | 7804 | 34.3 | 7803 | 23.4 | #N/A
2018-11-22 04:00 | 33.5 | 0 | 1 | 220.4 | 1 | 0 | 7805 | 23.2 | 7805 | 34.3 | 7804 | 23.4 | #N/A
2018-11-22 05:00 | 67.1 | 1 | 0 | 204 | 1 | 0 | 7806 | 23.2 | 7806 | 34.3 | 7805 | 23.2 | #N/A
2018-11-22 06:00 | 85.4 | 1 | 0 | 233.4 | 1 | 0 | 7807 | 23.2 | 7807 | 34.3 | 7806 | 23.2 | #N/A
2018-11-22 07:00 | 67.2 | 1 | 0 | 215.1 | 1 | 0 | 7808 | 23.2 | 7808 | 34.3 | 7807 | 23.2 | #N/A
2018-11-22 08:00 | 65.7 | 1 | 0 | 212.6 | 1 | 0 | 7809 | 23.2 | 7809 | 34.3 | 7808 | 23.2 | #N/A
2018-11-22 09:00 | 91.5 | 1 | 0 | 163.7 | 1 | 0 | 7810 | 23.1 | 7810 | 34.3 | 7809 | 23.2 | #N/A
2018-11-22 10:00 | 117.1 | 1 | 0 | 174.3 | 1 | 0 | 7811 | 23.1 | 7811 | 34.3 | 7810 | 23.1 | #N/A
2018-11-22 11:00 | 67.3 | 1 | 0 | 169.4 | 1 | 0 | 7812 | 23.1 | 7812 | 34.3 | 7811 | 23.1 | #N/A
2018-11-22 12:00 | 99.3 | 1 | 0 | 142.9 | 1 | 0 | 7813 | 23.1 | 7813 | 34.3 | 7812 | 23.1 | #N/A
2018-11-22 13:00 | 79.7 | 1 | 0 | 147.1 | 1 | 0 | 7814 | 23.1 | 7814 | 34.3 | 7813 | 23.1 | #N/A
2018-11-22 14:00 | 75.9 | 1 | 1 | 155.3 | 1 | 0 | 7815 | 23.1 | 7815 | 34.3 | 7814 | 23.1 | #N/A
2018-11-22 15:00 | 55.1 | 0 | 0 | 157.3 | 1 | 0 | 7816 | 23.1 | 7816 | 34.3 | 7815 | 23.1 | #N/A
2018-11-22 16:00 | 58.5 | 0 | 0 | 156.6 | 1 | 0 | 7817 | 23.1 | 7817 | 34.3 | 7816 | 23.1 | #N/A
2018-11-22 17:00 | 55.8 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 7818 | 23 | 7818 | 34.3 | 7817 | 23.1 | #N/A
2018-11-22 18:00 | 55.7 | 0 | 0 | 208.5 | 1 | 0 | 7819 | 23 | 7819 | 34.3 | 7818 | 23 | #N/A
2018-11-22 19:00 | 49.2 | 0 | 0 | 210.7 | 1 | 0 | 7820 | 22.9 | 7820 | 34.3 | 7819 | 23 | #N/A
2018-11-22 20:00 | 45.6 | 0 | 0 | 210.5 | 1 | 0 | 7821 | 22.9 | 7821 | 34.3 | 7820 | 22.9 | #N/A
2018-11-22 21:00 | 39.6 | 0 | 0 | 152.4 | 1 | 0 | 7822 | 22.9 | 7822 | 34.3 | 7821 | 22.9 | #N/A
2018-11-22 22:00 | 37.5 | 0 | 0 | 157.6 | 1 | 0 | 7823 | 22.9 | 7823 | 34.3 | 7822 | 22.9 | #N/A
2018-11-22 23:00 | 38.1 | 0 | 0 | 143.3 | 1 | 0 | 7824 | 22.9 | 7824 | 34.3 | 7823 | 22.9 | #N/A
2018-11-23 | 36 | 0 | 0 | 161.8 | 1 | 0 | 7825 | 22.8 | 7825 | 34.3 | 7824 | 22.9 | #N/A
2018-11-23 01:00 | 33.8 | 0 | 0 | 164.9 | 1 | 0 | 7826 | 22.8 | 7826 | 34.2 | 7825 | 22.8 | #N/A
2018-11-23 02:00 | 42.1 | 0 | 0 | 124.7 | 1 | 0 | 7827 | 22.7 | 7827 | 34.2 | 7826 | 22.8 | #N/A
2018-11-23 03:00 | 36.9 | 0 | 0 | 155.7 | 1 | 0 | 7828 | 22.7 | 7828 | 34.2 | 7827 | 22.7 | #N/A
2018-11-23 04:00 | 37.4 | 0 | 0 | 213.1 | 1 | 0 | 7829 | 22.7 | 7829 | 34.2 | 7828 | 22.7 | #N/A
2018-11-23 05:00 | 51.5 | 0 | 1 | 185.9 | 1 | 0 | 7830 | 22.7 | 7830 | 34.2 | 7829 | 22.7 | #N/A
2018-11-23 06:00 | 94.8 | 1 | 0 | 236.5 | 1 | 0 | 7831 | 22.7 | 7831 | 34.2 | 7830 | 22.7 | #N/A
2018-11-23 07:00 | 87 | 1 | 0 | 289.8 | 1 | 0 | 7832 | 22.7 | 7832 | 34.2 | 7831 | 22.7 | #N/A
2018-11-23 08:00 | 90.3 | 1 | 0 | 245.8 | 1 | 0 | 7833 | 22.7 | 7833 | 34.2 | 7832 | 22.7 | #N/A
2018-11-23 09:00 | 93.5 | 1 | 0 | 211.1 | 1 | 0 | 7834 | 22.7 | 7834 | 34.2 | 7833 | 22.7 | #N/A
2018-11-23 10:00 | 120 | 1 | 0 | 191.4 | 1 | 0 | 7835 | 22.7 | 7835 | 34.2 | 7834 | 22.7 | #N/A
2018-11-23 11:00 | 78.5 | 1 | 0 | 175.7 | 1 | 0 | 7836 | 22.6 | 7836 | 34.2 | 7835 | 22.7 | #N/A
2018-11-23 12:00 | 77.2 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 7837 | 22.5 | 7837 | 34.2 | 7836 | 22.6 | #N/A
2018-11-23 13:00 | 85.5 | 1 | 0 | 156.2 | 1 | 0 | 7838 | 22.5 | 7838 | 34.2 | 7837 | 22.5 | #N/A
2018-11-23 14:00 | 69.6 | 1 | 1 | 162.6 | 1 | 0 | 7839 | 22.4 | 7839 | 34.2 | 7838 | 22.5 | #N/A
2018-11-23 15:00 | 51.7 | 0 | 0 | 168.6 | 1 | 0 | 7840 | 22.4 | 7840 | 34.2 | 7839 | 22.4 | #N/A
2018-11-23 16:00 | 56.2 | 0 | 0 | 170 | 1 | 0 | 7841 | 22.4 | 7841 | 34.2 | 7840 | 22.4 | #N/A
2018-11-23 17:00 | 52.2 | 0 | 0 | 194.3 | 1 | 0 | 7842 | 22.4 | 7842 | 34.1 | 7841 | 22.4 | #N/A
2018-11-23 18:00 | 46 | 0 | 0 | 187.3 | 1 | 0 | 7843 | 22.3 | 7843 | 34.1 | 7842 | 22.4 | #N/A
2018-11-23 19:00 | 50.1 | 0 | 0 | 202.8 | 1 | 0 | 7844 | 22.3 | 7844 | 34.1 | 7843 | 22.3 | #N/A
2018-11-23 20:00 | 42.9 | 0 | 0 | 232.8 | 1 | 0 | 7845 | 22.2 | 7845 | 34.1 | 7844 | 22.3 | #N/A
2018-11-23 21:00 | 40.9 | 0 | 0 | 195.9 | 1 | 0 | 7846 | 22.2 | 7846 | 34.1 | 7845 | 22.2 | #N/A
2018-11-23 22:00 | 39.5 | 0 | 0 | 149.7 | 1 | 0 | 7847 | 22.2 | 7847 | 34.1 | 7846 | 22.2 | #N/A
2018-11-23 23:00 | 36.1 | 0 | 0 | 133.3 | 1 | 0 | 7848 | 22.2 | 7848 | 34.1 | 7847 | 22.2 | #N/A
2018-11-24 | 28.9 | 0 | 0 | 119.7 | 1 | 0 | 7849 | 22.2 | 7849 | 34.1 | 7848 | 22.2 | #N/A
2018-11-24 01:00 | 34.6 | 0 | 0 | 148.7 | 1 | 0 | 7850 | 22.2 | 7850 | 34.1 | 7849 | 22.2 | #N/A
2018-11-24 02:00 | 35.2 | 0 | 0 | 107.1 | 1 | 0 | 7851 | 22.1 | 7851 | 34.1 | 7850 | 22.2 | #N/A
2018-11-24 03:00 | 30.8 | 0 | 0 | 145.7 | 1 | 0 | 7852 | 22.1 | 7852 | 34.1 | 7851 | 22.1 | #N/A
2018-11-24 04:00 | 36 | 0 | 0 | 167.7 | 1 | 0 | 7853 | 22.1 | 7853 | 34.1 | 7852 | 22.1 | #N/A
2018-11-24 05:00 | 57.6 | 0 | 1 | 236.7 | 1 | 0 | 7854 | 22.1 | 7854 | 34.1 | 7853 | 22.1 | #N/A
2018-11-24 06:00 | 108.3 | 1 | 0 | 271.4 | 1 | 0 | 7855 | 22 | 7855 | 34.1 | 7854 | 22.1 | #N/A
2018-11-24 07:00 | 79.1 | 1 | 0 | 256.8 | 1 | 0 | 7856 | 22 | 7856 | 34.1 | 7855 | 22 | #N/A
2018-11-24 08:00 | 65.8 | 1 | 0 | 235 | 1 | 0 | 7857 | 22 | 7857 | 34.1 | 7856 | 22 | #N/A
2018-11-24 09:00 | 75.1 | 1 | 0 | 179.1 | 1 | 0 | 7858 | 21.9 | 7858 | 34.1 | 7857 | 22 | #N/A
2018-11-24 10:00 | 95.6 | 1 | 0 | 191.6 | 1 | 0 | 7859 | 21.9 | 7859 | 34.1 | 7858 | 21.9 | #N/A
2018-11-24 11:00 | 74.6 | 1 | 0 | 163.7 | 1 | 0 | 7860 | 21.9 | 7860 | 34.1 | 7859 | 21.9 | #N/A
2018-11-24 12:00 | 95.9 | 1 | 0 | 171.8 | 1 | 0 | 7861 | 21.9 | 7861 | 34.1 | 7860 | 21.9 | #N/A
2018-11-24 13:00 | 71.9 | 1 | 0 | 143.3 | 1 | 0 | 7862 | 21.9 | 7862 | 34.1 | 7861 | 21.9 | #N/A
2018-11-24 14:00 | 78.9 | 1 | 1 | 144.1 | 1 | 0 | 7863 | 21.9 | 7863 | 34.1 | 7862 | 21.9 | #N/A
2018-11-24 15:00 | 59 | 0 | 1 | 154.9 | 1 | 0 | 7864 | 21.8 | 7864 | 34.1 | 7863 | 21.9 | #N/A
2018-11-24 16:00 | 69.9 | 1 | 1 | 152.4 | 1 | 0 | 7865 | 21.8 | 7865 | 34 | 7864 | 21.8 | #N/A
2018-11-24 17:00 | 47.8 | 0 | 0 | 193.2 | 1 | 0 | 7866 | 21.8 | 7866 | 34 | 7865 | 21.8 | #N/A
2018-11-24 18:00 | 45.2 | 0 | 0 | 185.9 | 1 | 0 | 7867 | 21.8 | 7867 | 34 | 7866 | 21.8 | #N/A
2018-11-24 19:00 | 48.7 | 0 | 0 | 221.3 | 1 | 0 | 7868 | 21.8 | 7868 | 34 | 7867 | 21.8 | #N/A
2018-11-24 20:00 | 39.7 | 0 | 0 | 199.5 | 1 | 0 | 7869 | 21.7 | 7869 | 34 | 7868 | 21.8 | #N/A
2018-11-24 21:00 | 46.7 | 0 | 0 | 197.6 | 1 | 0 | 7870 | 21.7 | 7870 | 34 | 7869 | 21.7 | #N/A
2018-11-24 22:00 | 32.6 | 0 | 0 | 150.5 | 1 | 0 | 7871 | 21.7 | 7871 | 34 | 7870 | 21.7 | #N/A
2018-11-24 23:00 | 42.9 | 0 | 0 | 132.4 | 1 | 0 | 7872 | 21.7 | 7872 | 34 | 7871 | 21.7 | #N/A
2018-11-25 | 38 | 0 | 0 | 143.4 | 1 | 0 | 7873 | 21.7 | 7873 | 34 | 7872 | 21.7 | #N/A
2018-11-25 01:00 | 37.9 | 0 | 0 | 139.8 | 1 | 0 | 7874 | 21.6 | 7874 | 34 | 7873 | 21.7 | #N/A
2018-11-25 02:00 | 32.2 | 0 | 0 | 127.3 | 1 | 0 | 7875 | 21.6 | 7875 | 34 | 7874 | 21.6 | #N/A
2018-11-25 03:00 | 39.2 | 0 | 0 | 152.2 | 1 | 0 | 7876 | 21.6 | 7876 | 34 | 7875 | 21.6 | #N/A
2018-11-25 04:00 | 30.8 | 0 | 0 | 218.8 | 1 | 0 | 7877 | 21.5 | 7877 | 34 | 7876 | 21.6 | #N/A
2018-11-25 05:00 | 51 | 0 | 1 | 222.3 | 1 | 0 | 7878 | 21.4 | 7878 | 34 | 7877 | 21.5 | #N/A
2018-11-25 06:00 | 94.7 | 1 | 0 | 242.5 | 1 | 0 | 7879 | 21.4 | 7879 | 34 | 7878 | 21.4 | #N/A
2018-11-25 07:00 | 69.6 | 1 | 0 | 245.6 | 1 | 0 | 7880 | 21.4 | 7880 | 34 | 7879 | 21.4 | #N/A
2018-11-25 08:00 | 72.9 | 1 | 0 | 213.8 | 1 | 0 | 7881 | 21.4 | 7881 | 34 | 7880 | 21.4 | #N/A
2018-11-25 09:00 | 94 | 1 | 0 | 205.8 | 1 | 0 | 7882 | 21.4 | 7882 | 34 | 7881 | 21.4 | #N/A
2018-11-25 10:00 | 105.5 | 1 | 0 | 179.7 | 1 | 0 | 7883 | 21.3 | 7883 | 34 | 7882 | 21.4 | #N/A
2018-11-25 11:00 | 80.4 | 1 | 0 | 174.1 | 1 | 0 | 7884 | 21.3 | 7884 | 34 | 7883 | 21.3 | #N/A
2018-11-25 12:00 | 76.1 | 1 | 0 | 178.5 | 1 | 0 | 7885 | 21.3 | 7885 | 34 | 7884 | 21.3 | #N/A
2018-11-25 13:00 | 98.7 | 1 | 0 | 155.2 | 1 | 0 | 7886 | 21.3 | 7886 | 34 | 7885 | 21.3 | #N/A
2018-11-25 14:00 | 83.7 | 1 | 0 | 169.7 | 1 | 0 | 7887 | 21.3 | 7887 | 34 | 7886 | 21.3 | #N/A
2018-11-25 15:00 | 76.9 | 1 | 1 | 136.9 | 1 | 0 | 7888 | 21.3 | 7888 | 34 | 7887 | 21.3 | #N/A
2018-11-25 16:00 | 54.1 | 0 | 0 | 183.6 | 1 | 0 | 7889 | 21.3 | 7889 | 34 | 7888 | 21.3 | #N/A
2018-11-25 17:00 | 60.9 | 0 | 0 | 178.7 | 1 | 0 | 7890 | 21.3 | 7890 | 34 | 7889 | 21.3 | #N/A
2018-11-25 18:00 | 53.8 | 0 | 0 | 240.6 | 1 | 0 | 7891 | 21.3 | 7891 | 34 | 7890 | 21.3 | #N/A
2018-11-25 19:00 | 51 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0 | 7892 | 21.2 | 7892 | 34 | 7891 | 21.3 | #N/A
2018-11-25 20:00 | 41.2 | 0 | 0 | 234.4 | 1 | 0 | 7893 | 21.2 | 7893 | 34 | 7892 | 21.2 | #N/A
2018-11-25 21:00 | 41.8 | 0 | 0 | 185.9 | 1 | 0 | 7894 | 21.2 | 7894 | 34 | 7893 | 21.2 | #N/A
2018-11-25 22:00 | 35.8 | 0 | 0 | 151.2 | 1 | 0 | 7895 | 21.2 | 7895 | 34 | 7894 | 21.2 | #N/A
2018-11-25 23:00 | 39.2 | 0 | 0 | 159.2 | 1 | 0 | 7896 | 21.1 | 7896 | 34 | 7895 | 21.2 | #N/A
2018-11-26 | 35.5 | 0 | 0 | 119.5 | 1 | 0 | 7897 | 21.1 | 7897 | 34 | 7896 | 21.1 | #N/A
2018-11-26 01:00 | 39.8 | 0 | 0 | 104.6 | 1 | 0 | 7898 | 21.1 | 7898 | 34 | 7897 | 21.1 | #N/A
2018-11-26 02:00 | 29.9 | 0 | 0 | 128.2 | 1 | 0 | 7899 | 21.1 | 7899 | 34 | 7898 | 21.1 | #N/A
2018-11-26 03:00 | 38.3 | 0 | 0 | 162.6 | 1 | 0 | 7900 | 21.1 | 7900 | 33.9 | 7899 | 21.1 | #N/A
2018-11-26 04:00 | 36.9 | 0 | 0 | 188.8 | 1 | 0 | 7901 | 21.1 | 7901 | 33.9 | 7900 | 21.1 | #N/A
2018-11-26 05:00 | 56.5 | 0 | 1 | 158.2 | 1 | 0 | 7902 | 21.1 | 7902 | 33.9 | 7901 | 21.1 | #N/A
2018-11-26 06:00 | 88.3 | 1 | 0 | 200.7 | 1 | 0 | 7903 | 21.1 | 7903 | 33.9 | 7902 | 21.1 | #N/A
2018-11-26 07:00 | 91.5 | 1 | 0 | 237.1 | 1 | 0 | 7904 | 21 | 7904 | 33.9 | 7903 | 21.1 | #N/A
2018-11-26 08:00 | 71.1 | 1 | 0 | 248.9 | 1 | 0 | 7905 | 21 | 7905 | 33.9 | 7904 | 21 | #N/A
2018-11-26 09:00 | 116.8 | 1 | 0 | 211.7 | 1 | 0 | 7906 | 21 | 7906 | 33.9 | 7905 | 21 | #N/A
2018-11-26 10:00 | 120.3 | 1 | 0 | 178.9 | 1 | 0 | 7907 | 21 | 7907 | 33.9 | 7906 | 21 | #N/A
2018-11-26 11:00 | 85.3 | 1 | 0 | 198.2 | 1 | 0 | 7908 | 21 | 7908 | 33.9 | 7907 | 21 | #N/A
2018-11-26 12:00 | 70.5 | 1 | 0 | 171.5 | 1 | 0 | 7909 | 21 | 7909 | 33.9 | 7908 | 21 | #N/A
2018-11-26 13:00 | 91.6 | 1 | 0 | 168.9 | 1 | 0 | 7910 | 20.9 | 7910 | 33.9 | 7909 | 21 | #N/A
2018-11-26 14:00 | 95 | 1 | 0 | 164.9 | 1 | 0 | 7911 | 20.9 | 7911 | 33.9 | 7910 | 20.9 | #N/A
2018-11-26 15:00 | 70 | 1 | 1 | 157.1 | 1 | 0 | 7912 | 20.9 | 7912 | 33.9 | 7911 | 20.9 | #N/A
2018-11-26 16:00 | 58.3 | 0 | 0 | 208.2 | 1 | 0 | 7913 | 20.9 | 7913 | 33.9 | 7912 | 20.9 | #N/A
2018-11-26 17:00 | 53.5 | 0 | 0 | 215.1 | 1 | 0 | 7914 | 20.9 | 7914 | 33.9 | 7913 | 20.9 | #N/A
2018-11-26 18:00 | 58.1 | 0 | 0 | 171.9 | 1 | 0 | 7915 | 20.9 | 7915 | 33.9 | 7914 | 20.9 | #N/A
2018-11-26 19:00 | 45.3 | 0 | 0 | 199.5 | 1 | 0 | 7916 | 20.8 | 7916 | 33.9 | 7915 | 20.9 | #N/A
2018-11-26 20:00 | 42 | 0 | 0 | 191.5 | 1 | 0 | 7917 | 20.8 | 7917 | 33.9 | 7916 | 20.8 | #N/A
2018-11-26 21:00 | 44.4 | 0 | 0 | 221.8 | 1 | 0 | 7918 | 20.8 | 7918 | 33.9 | 7917 | 20.8 | #N/A
2018-11-26 22:00 | 40.4 | 0 | 0 | 179.5 | 1 | 0 | 7919 | 20.8 | 7919 | 33.9 | 7918 | 20.8 | #N/A
2018-11-26 23:00 | 36.2 | 0 | 0 | 127.7 | 1 | 0 | 7920 | 20.7 | 7920 | 33.9 | 7919 | 20.8 | #N/A
2018-11-27 | 36.2 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 7921 | 20.7 | 7921 | 33.9 | 7920 | 20.7 | #N/A
2018-11-27 01:00 | 40.7 | 0 | 0 | 143.2 | 1 | 0 | 7922 | 20.7 | 7922 | 33.9 | 7921 | 20.7 | #N/A
2018-11-27 02:00 | 36.1 | 0 | 0 | 127 | 1 | 0 | 7923 | 20.6 | 7923 | 33.9 | 7922 | 20.7 | #N/A
2018-11-27 03:00 | 35.6 | 0 | 0 | 155.7 | 1 | 0 | 7924 | 20.6 | 7924 | 33.9 | 7923 | 20.6 | #N/A
2018-11-27 04:00 | 40.3 | 0 | 0 | 198.7 | 1 | 0 | 7925 | 20.6 | 7925 | 33.9 | 7924 | 20.6 | #N/A
2018-11-27 05:00 | 63.3 | 0 | 1 | 190.9 | 1 | 0 | 7926 | 20.6 | 7926 | 33.9 | 7925 | 20.6 | #N/A
2018-11-27 06:00 | 88.4 | 1 | 0 | 236.6 | 1 | 0 | 7927 | 20.6 | 7927 | 33.9 | 7926 | 20.6 | #N/A
2018-11-27 07:00 | 83.6 | 1 | 0 | 238.4 | 1 | 0 | 7928 | 20.6 | 7928 | 33.9 | 7927 | 20.6 | #N/A
2018-11-27 08:00 | 70.3 | 1 | 0 | 221.2 | 1 | 0 | 7929 | 20.5 | 7929 | 33.8 | 7928 | 20.6 | #N/A
2018-11-27 09:00 | 91.2 | 1 | 0 | 184.9 | 1 | 0 | 7930 | 20.4 | 7930 | 33.8 | 7929 | 20.5 | #N/A
2018-11-27 10:00 | 89.1 | 1 | 0 | 218.2 | 1 | 0 | 7931 | 20.4 | 7931 | 33.8 | 7930 | 20.4 | #N/A
2018-11-27 11:00 | 83.7 | 1 | 0 | 171.1 | 1 | 0 | 7932 | 20.4 | 7932 | 33.8 | 7931 | 20.4 | #N/A
2018-11-27 12:00 | 81.9 | 1 | 1 | 204.8 | 1 | 0 | 7933 | 20.4 | 7933 | 33.8 | 7932 | 20.4 | #N/A
2018-11-27 13:00 | 54.1 | 0 | 1 | 197.4 | 1 | 0 | 7934 | 20.4 | 7934 | 33.8 | 7933 | 20.4 | #N/A
2018-11-27 14:00 | 73.9 | 1 | 1 | 170 | 1 | 0 | 7935 | 20.3 | 7935 | 33.8 | 7934 | 20.4 | #N/A
2018-11-27 15:00 | 60.5 | 0 | 0 | 169.7 | 1 | 0 | 7936 | 20.3 | 7936 | 33.8 | 7935 | 20.3 | #N/A
2018-11-27 16:00 | 64.3 | 0 | 0 | 165.6 | 1 | 0 | 7937 | 20.3 | 7937 | 33.8 | 7936 | 20.3 | #N/A
2018-11-27 17:00 | 50.9 | 0 | 0 | 211.7 | 1 | 0 | 7938 | 20.3 | 7938 | 33.8 | 7937 | 20.3 | #N/A
2018-11-27 18:00 | 49 | 0 | 0 | 172.2 | 1 | 0 | 7939 | 20.3 | 7939 | 33.8 | 7938 | 20.3 | #N/A
2018-11-27 19:00 | 47 | 0 | 0 | 168 | 1 | 0 | 7940 | 20.3 | 7940 | 33.8 | 7939 | 20.3 | #N/A
2018-11-27 20:00 | 50.9 | 0 | 0 | 217.7 | 1 | 0 | 7941 | 20.2 | 7941 | 33.8 | 7940 | 20.3 | #N/A
2018-11-27 21:00 | 40.6 | 0 | 0 | 174.7 | 1 | 0 | 7942 | 20.2 | 7942 | 33.8 | 7941 | 20.2 | #N/A
2018-11-27 22:00 | 44.9 | 0 | 0 | 156 | 1 | 0 | 7943 | 20.2 | 7943 | 33.8 | 7942 | 20.2 | #N/A
2018-11-27 23:00 | 37.3 | 0 | 0 | 137.9 | 1 | 0 | 7944 | 20.1 | 7944 | 33.8 | 7943 | 20.2 | #N/A
2018-11-28 | 34.4 | 0 | 0 | 144.9 | 1 | 0 | 7945 | 20.1 | 7945 | 33.8 | 7944 | 20.1 | #N/A
2018-11-28 01:00 | 37.3 | 0 | 0 | 124.9 | 1 | 0 | 7946 | 20.1 | 7946 | 33.8 | 7945 | 20.1 | #N/A
2018-11-28 02:00 | 40.7 | 0 | 0 | 125.4 | 1 | 0 | 7947 | 20 | 7947 | 33.8 | 7946 | 20.1 | #N/A
2018-11-28 03:00 | 33.2 | 0 | 0 | 180.3 | 1 | 0 | 7948 | 20 | 7948 | 33.8 | 7947 | 20 | #N/A
2018-11-28 04:00 | 40.6 | 0 | 1 | 147.5 | 1 | 0 | 7949 | 20 | 7949 | 33.8 | 7948 | 20 | #N/A
2018-11-28 05:00 | 73.6 | 1 | 0 | 170.5 | 1 | 0 | 7950 | 20 | 7950 | 33.8 | 7949 | 20 | #N/A
2018-11-28 06:00 | 91.1 | 1 | 0 | 166.4 | 1 | 0 | 7951 | 20 | 7951 | 33.8 | 7950 | 20 | #N/A
2018-11-28 07:00 | 66.5 | 1 | 1 | 232.8 | 1 | 0 | 7952 | 20 | 7952 | 33.8 | 7951 | 20 | #N/A
2018-11-28 08:00 | 57.3 | 0 | 1 | 248.6 | 1 | 0 | 7953 | 20 | 7953 | 33.8 | 7952 | 20 | #N/A
2018-11-28 09:00 | 79.3 | 1 | 0 | 208.5 | 1 | 0 | 7954 | 20 | 7954 | 33.8 | 7953 | 20 | #N/A
2018-11-28 10:00 | 112.2 | 1 | 1 | 177.7 | 1 | 0 | 7955 | 20 | 7955 | 33.8 | 7954 | 20 | #N/A
2018-11-28 11:00 | 59.6 | 0 | 1 | 174.3 | 1 | 0 | 7956 | 20 | 7956 | 33.8 | 7955 | 20 | #N/A
2018-11-28 12:00 | 84.6 | 1 | 0 | 165.5 | 1 | 0 | 7957 | 20 | 7957 | 33.8 | 7956 | 20 | #N/A
2018-11-28 13:00 | 77.2 | 1 | 0 | 166.4 | 1 | 0 | 7958 | 19.9 | 7958 | 33.8 | 7957 | 20 | #N/A
2018-11-28 14:00 | 78.4 | 1 | 0 | 147.4 | 1 | 0 | 7959 | 19.9 | 7959 | 33.8 | 7958 | 19.9 | #N/A
2018-11-28 15:00 | 70.3 | 1 | 1 | 159.7 | 1 | 0 | 7960 | 19.9 | 7960 | 33.8 | 7959 | 19.9 | #N/A
2018-11-28 16:00 | 56.1 | 0 | 0 | 169.5 | 1 | 0 | 7961 | 19.9 | 7961 | 33.8 | 7960 | 19.9 | #N/A
2018-11-28 17:00 | 47.2 | 0 | 0 | 174.1 | 1 | 0 | 7962 | 19.9 | 7962 | 33.8 | 7961 | 19.9 | #N/A
2018-11-28 18:00 | 44.3 | 0 | 0 | 169.1 | 1 | 0 | 7963 | 19.9 | 7963 | 33.7 | 7962 | 19.9 | #N/A
2018-11-28 19:00 | 39.7 | 0 | 0 | 220.2 | 1 | 0 | 7964 | 19.8 | 7964 | 33.7 | 7963 | 19.9 | #N/A
2018-11-28 20:00 | 43.3 | 0 | 0 | 172.5 | 1 | 0 | 7965 | 19.8 | 7965 | 33.7 | 7964 | 19.8 | #N/A
2018-11-28 21:00 | 40.1 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 | 7966 | 19.8 | 7966 | 33.7 | 7965 | 19.8 | #N/A
2018-11-28 22:00 | 42 | 0 | 0 | 134.5 | 1 | 0 | 7967 | 19.8 | 7967 | 33.7 | 7966 | 19.8 | #N/A
2018-11-28 23:00 | 34.7 | 0 | 0 | 141.9 | 1 | 0 | 7968 | 19.7 | 7968 | 33.7 | 7967 | 19.8 | #N/A
2018-11-29 | 40.3 | 0 | 0 | 173.5 | 1 | 0 | 7969 | 19.7 | 7969 | 33.7 | 7968 | 19.7 | #N/A
2018-11-29 01:00 | 37.4 | 0 | 0 | 233.9 | 1 | 0 | 7970 | 19.7 | 7970 | 33.7 | 7969 | 19.7 | #N/A
2018-11-29 02:00 | 28.6 | 0 | 0 | 240.1 | 1 | 0 | 7971 | 19.7 | 7971 | 33.7 | 7970 | 19.7 | #N/A
2018-11-29 03:00 | 33.9 | 0 | 0 | 224.3 | 1 | 0 | 7972 | 19.7 | 7972 | 33.7 | 7971 | 19.7 | #N/A
2018-11-29 04:00 | 38.5 | 0 | 0 | 257 | 1 | 0 | 7973 | 19.7 | 7973 | 33.7 | 7972 | 19.7 | #N/A
2018-11-29 05:00 | 50.4 | 0 | 1 | 293.4 | 1 | 0 | 7974 | 19.7 | 7974 | 33.7 | 7973 | 19.7 | #N/A
2018-11-29 06:00 | 95.6 | 1 | 0 | 312 | 1 | 0 | 7975 | 19.6 | 7975 | 33.7 | 7974 | 19.7 | #N/A
2018-11-29 07:00 | 99.5 | 1 | 0 | 309.8 | 1 | 0 | 7976 | 19.6 | 7976 | 33.7 | 7975 | 19.6 | #N/A
2018-11-29 08:00 | 93.4 | 1 | 0 | 310.1 | 1 | 0 | 7977 | 19.6 | 7977 | 33.7 | 7976 | 19.6 | #N/A
2018-11-29 09:00 | 89.7 | 1 | 0 | 246.4 | 1 | 0 | 7978 | 19.6 | 7978 | 33.7 | 7977 | 19.6 | #N/A
2018-11-29 10:00 | 103.9 | 1 | 0 | 236.9 | 1 | 0 | 7979 | 19.6 | 7979 | 33.7 | 7978 | 19.6 | #N/A
2018-11-29 11:00 | 67.9 | 1 | 0 | 225.1 | 1 | 0 | 7980 | 19.6 | 7980 | 33.7 | 7979 | 19.6 | #N/A
2018-11-29 12:00 | 87.9 | 1 | 0 | 293 | 1 | 0 | 7981 | 19.6 | 7981 | 33.7 | 7980 | 19.6 | #N/A
2018-11-29 13:00 | 86 | 1 | 0 | 270.7 | 1 | 0 | 7982 | 19.6 | 7982 | 33.7 | 7981 | 19.6 | #N/A
2018-11-29 14:00 | 65.4 | 1 | 1 | 263.2 | 1 | 0 | 7983 | 19.6 | 7983 | 33.7 | 7982 | 19.6 | #N/A
2018-11-29 15:00 | 61.9 | 0 | 0 | 270.6 | 1 | 0 | 7984 | 19.5 | 7984 | 33.7 | 7983 | 19.6 | #N/A
2018-11-29 16:00 | 54.7 | 0 | 0 | 299.5 | 1 | 0 | 7985 | 19.5 | 7985 | 33.7 | 7984 | 19.5 | #N/A
2018-11-29 17:00 | 52 | 0 | 0 | 268.7 | 1 | 0 | 7986 | 19.5 | 7986 | 33.7 | 7985 | 19.5 | #N/A
2018-11-29 18:00 | 53.2 | 0 | 0 | 331.1 | 1 | 0 | 7987 | 19.5 | 7987 | 33.6 | 7986 | 19.5 | #N/A
2018-11-29 19:00 | 46.2 | 0 | 0 | 324.3 | 1 | 0 | 7988 | 19.5 | 7988 | 33.6 | 7987 | 19.5 | #N/A
2018-11-29 20:00 | 41.4 | 0 | 0 | 313.7 | 1 | 0 | 7989 | 19.5 | 7989 | 33.6 | 7988 | 19.5 | #N/A
2018-11-29 21:00 | 33.9 | 0 | 0 | 251.1 | 1 | 0 | 7990 | 19.5 | 7990 | 33.6 | 7989 | 19.5 | #N/A
2018-11-29 22:00 | 33.8 | 0 | 0 | 203.6 | 1 | 0 | 7991 | 19.5 | 7991 | 33.6 | 7990 | 19.5 | #N/A
2018-11-29 23:00 | 33.2 | 0 | 0 | 253.9 | 1 | 0 | 7992 | 19.5 | 7992 | 33.6 | 7991 | 19.5 | #N/A
2018-11-30 | 38.6 | 0 | 0 | 279.1 | 1 | 0 | 7993 | 19.5 | 7993 | 33.6 | 7992 | 19.5 | #N/A
2018-11-30 01:00 | 36.4 | 0 | 0 | 270.8 | 1 | 0 | 7994 | 19.4 | 7994 | 33.6 | 7993 | 19.5 | #N/A
2018-11-30 02:00 | 33.8 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 7995 | 19.4 | 7995 | 33.6 | 7994 | 19.4 | #N/A
2018-11-30 03:00 | 29.9 | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 | 7996 | 19.4 | 7996 | 33.6 | 7995 | 19.4 | #N/A
2018-11-30 04:00 | 32.7 | 0 | 0 | 339.6 | 1 | 0 | 7997 | 19.4 | 7997 | 33.6 | 7996 | 19.4 | #N/A
2018-11-30 05:00 | 43.2 | 0 | 1 | 399.8 | 1 | 0 | 7998 | 19.4 | 7998 | 33.6 | 7997 | 19.4 | #N/A
2018-11-30 06:00 | 77.6 | 1 | 0 | 484.7 | 1 | 0 | 7999 | 19.4 | 7999 | 33.6 | 7998 | 19.4 | #N/A
2018-11-30 07:00 | 97.3 | 1 | 0 | 448.2 | 1 | 0 | 8000 | 19.4 | 8000 | 33.6 | 7999 | 19.4 | #N/A
2018-11-30 08:00 | 77.5 | 1 | 0 | 519.5 | 1 | 0 | 8001 | 19.4 | 8001 | 33.6 | 8000 | 19.4 | #N/A
2018-11-30 09:00 | 109.5 | 1 | 0 | 452.5 | 1 | 0 | 8002 | 19.3 | 8002 | 33.6 | 8001 | 19.4 | #N/A
2018-11-30 10:00 | 106.7 | 1 | 0 | 351.4 | 1 | 0 | 8003 | 19.3 | 8003 | 33.6 | 8002 | 19.3 | #N/A
2018-11-30 11:00 | 82.7 | 1 | 0 | 441.1 | 1 | 0 | 8004 | 19.3 | 8004 | 33.6 | 8003 | 19.3 | #N/A
2018-11-30 12:00 | 82.6 | 1 | 0 | 407.1 | 1 | 0 | 8005 | 19.3 | 8005 | 33.6 | 8004 | 19.3 | #N/A
2018-11-30 13:00 | 96.9 | 1 | 0 | 314.6 | 1 | 0 | 8006 | 19.3 | 8006 | 33.6 | 8005 | 19.3 | #N/A
2018-11-30 14:00 | 92.9 | 1 | 1 | 366.5 | 1 | 0 | 8007 | 19.2 | 8007 | 33.6 | 8006 | 19.3 | #N/A
2018-11-30 15:00 | 59.2 | 0 | 0 | 363.2 | 1 | 0 | 8008 | 19.2 | 8008 | 33.6 | 8007 | 19.2 | #N/A
2018-11-30 16:00 | 56.5 | 0 | 0 | 369.4 | 1 | 0 | 8009 | 19.2 | 8009 | 33.6 | 8008 | 19.2 | #N/A
2018-11-30 17:00 | 56.4 | 0 | 0 | 385.1 | 1 | 0 | 8010 | 19.2 | 8010 | 33.6 | 8009 | 19.2 | #N/A
2018-11-30 18:00 | 53.3 | 0 | 0 | 390.2 | 1 | 0 | 8011 | 19.1 | 8011 | 33.6 | 8010 | 19.2 | #N/A
2018-11-30 19:00 | 44.6 | 0 | 0 | 407.9 | 1 | 0 | 8012 | 19.1 | 8012 | 33.6 | 8011 | 19.1 | #N/A
2018-11-30 20:00 | 43.7 | 0 | 0 | 408.1 | 1 | 0 | 8013 | 19.1 | 8013 | 33.5 | 8012 | 19.1 | #N/A
2018-11-30 21:00 | 44.6 | 0 | 0 | 393.9 | 1 | 0 | 8014 | 19.1 | 8014 | 33.5 | 8013 | 19.1 | #N/A
2018-11-30 22:00 | 42.6 | 0 | 0 | 384.8 | 1 | 0 | 8015 | 19.1 | 8015 | 33.5 | 8014 | 19.1 | #N/A
2018-11-30 23:00 | 41.5 | 0 | 0 | 375.5 | 1 | 0 | 8016 | 19.1 | 8016 | 33.5 | 8015 | 19.1 | #N/A
2018-12-01 | 41.1 | 0 | 0 | 232.6 | 1 | 0 | 8017 | 19.1 | 8017 | 33.5 | 8016 | 19.1 | #N/A
2018-12-01 01:00 | 38.6 | 0 | 0 | 273.9 | 1 | 0 | 8018 | 19 | 8018 | 33.5 | 8017 | 19.1 | #N/A
2018-12-01 02:00 | 35.2 | 0 | 0 | 296.5 | 1 | 0 | 8019 | 19 | 8019 | 33.5 | 8018 | 19 | #N/A
2018-12-01 03:00 | 37.5 | 0 | 0 | 242.5 | 1 | 0 | 8020 | 19 | 8020 | 33.5 | 8019 | 19 | #N/A
2018-12-01 04:00 | 29.6 | 0 | 0 | 274.4 | 1 | 0 | 8021 | 19 | 8021 | 33.5 | 8020 | 19 | #N/A
2018-12-01 05:00 | 47.4 | 0 | 1 | 360.7 | 1 | 0 | 8022 | 19 | 8022 | 33.5 | 8021 | 19 | #N/A
2018-12-01 06:00 | 71.7 | 1 | 0 | 408.8 | 1 | 0 | 8023 | 19 | 8023 | 33.5 | 8022 | 19 | #N/A
2018-12-01 07:00 | 68.4 | 1 | 0 | 520.3 | 1 | 0 | 8024 | 19 | 8024 | 33.5 | 8023 | 19 | #N/A
2018-12-01 08:00 | 80.8 | 1 | 0 | 445.2 | 1 | 0 | 8025 | 19 | 8025 | 33.5 | 8024 | 19 | #N/A
2018-12-01 09:00 | 114.6 | 1 | 0 | 361.6 | 1 | 0 | 8026 | 19 | 8026 | 33.5 | 8025 | 19 | #N/A
2018-12-01 10:00 | 126.8 | 1 | 0 | 372.2 | 1 | 0 | 8027 | 18.9 | 8027 | 33.5 | 8026 | 19 | #N/A
2018-12-01 11:00 | 88.7 | 1 | 0 | 360.6 | 1 | 0 | 8028 | 18.9 | 8028 | 33.5 | 8027 | 18.9 | #N/A
2018-12-01 12:00 | 80 | 1 | 0 | 340.2 | 1 | 0 | 8029 | 18.9 | 8029 | 33.5 | 8028 | 18.9 | #N/A
2018-12-01 13:00 | 92.7 | 1 | 0 | 340.4 | 1 | 0 | 8030 | 18.9 | 8030 | 33.5 | 8029 | 18.9 | #N/A
2018-12-01 14:00 | 86.6 | 1 | 1 | 399.1 | 1 | 0 | 8031 | 18.9 | 8031 | 33.5 | 8030 | 18.9 | #N/A
2018-12-01 15:00 | 48.5 | 0 | 0 | 332.6 | 1 | 0 | 8032 | 18.9 | 8032 | 33.5 | 8031 | 18.9 | #N/A
2018-12-01 16:00 | 56 | 0 | 0 | 339.4 | 1 | 0 | 8033 | 18.8 | 8033 | 33.5 | 8032 | 18.9 | #N/A
2018-12-01 17:00 | 51.5 | 0 | 0 | 346.1 | 1 | 0 | 8034 | 18.8 | 8034 | 33.5 | 8033 | 18.8 | #N/A
2018-12-01 18:00 | 55.4 | 0 | 0 | 375.2 | 1 | 0 | 8035 | 18.7 | 8035 | 33.4 | 8034 | 18.8 | #N/A
2018-12-01 19:00 | 46.6 | 0 | 0 | 409.7 | 1 | 0 | 8036 | 18.7 | 8036 | 33.4 | 8035 | 18.7 | #N/A
2018-12-01 20:00 | 47.4 | 0 | 0 | 402.2 | 1 | 0 | 8037 | 18.7 | 8037 | 33.4 | 8036 | 18.7 | #N/A
2018-12-01 21:00 | 35.1 | 0 | 0 | 303.6 | 1 | 0 | 8038 | 18.7 | 8038 | 33.4 | 8037 | 18.7 | #N/A
2018-12-01 22:00 | 38.2 | 0 | 0 | 320.4 | 1 | 0 | 8039 | 18.7 | 8039 | 33.4 | 8038 | 18.7 | #N/A
2018-12-01 23:00 | 40.1 | 0 | 0 | 320.2 | 1 | 0 | 8040 | 18.7 | 8040 | 33.4 | 8039 | 18.7 | #N/A
2018-12-02 | 37.2 | 0 | 0 | 189.3 | 1 | 0 | 8041 | 18.7 | 8041 | 33.4 | 8040 | 18.7 | #N/A
2018-12-02 01:00 | 36.8 | 0 | 0 | 178.3 | 1 | 0 | 8042 | 18.7 | 8042 | 33.4 | 8041 | 18.7 | #N/A
2018-12-02 02:00 | 35.4 | 0 | 0 | 200.2 | 1 | 0 | 8043 | 18.7 | 8043 | 33.4 | 8042 | 18.7 | #N/A
2018-12-02 03:00 | 39.6 | 0 | 0 | 173.8 | 1 | 0 | 8044 | 18.6 | 8044 | 33.4 | 8043 | 18.7 | #N/A
2018-12-02 04:00 | 36.6 | 0 | 0 | 244 | 1 | 0 | 8045 | 18.6 | 8045 | 33.4 | 8044 | 18.6 | #N/A
2018-12-02 05:00 | 47.6 | 0 | 1 | 239.7 | 1 | 0 | 8046 | 18.6 | 8046 | 33.4 | 8045 | 18.6 | #N/A
2018-12-02 06:00 | 106.2 | 1 | 0 | 291.5 | 1 | 0 | 8047 | 18.6 | 8047 | 33.4 | 8046 | 18.6 | #N/A
2018-12-02 07:00 | 80.4 | 1 | 0 | 346.5 | 1 | 0 | 8048 | 18.6 | 8048 | 33.4 | 8047 | 18.6 | #N/A
2018-12-02 08:00 | 77 | 1 | 0 | 301.3 | 1 | 0 | 8049 | 18.6 | 8049 | 33.4 | 8048 | 18.6 | #N/A
2018-12-02 09:00 | 94.9 | 1 | 0 | 257.1 | 1 | 0 | 8050 | 18.5 | 8050 | 33.4 | 8049 | 18.6 | #N/A
2018-12-02 10:00 | 101.8 | 1 | 0 | 236.6 | 1 | 0 | 8051 | 18.5 | 8051 | 33.4 | 8050 | 18.5 | #N/A
2018-12-02 11:00 | 74.1 | 1 | 0 | 214.9 | 1 | 0 | 8052 | 18.5 | 8052 | 33.4 | 8051 | 18.5 | #N/A
2018-12-02 12:00 | 79.8 | 1 | 0 | 185.9 | 1 | 0 | 8053 | 18.5 | 8053 | 33.4 | 8052 | 18.5 | #N/A
2018-12-02 13:00 | 75.1 | 1 | 0 | 228.2 | 1 | 0 | 8054 | 18.5 | 8054 | 33.4 | 8053 | 18.5 | #N/A
2018-12-02 14:00 | 80.4 | 1 | 1 | 190.8 | 1 | 0 | 8055 | 18.4 | 8055 | 33.4 | 8054 | 18.5 | #N/A
2018-12-02 15:00 | 60.8 | 0 | 1 | 225.7 | 1 | 0 | 8056 | 18.4 | 8056 | 33.4 | 8055 | 18.4 | #N/A
2018-12-02 16:00 | 86.4 | 1 | 1 | 218.8 | 1 | 0 | 8057 | 18.4 | 8057 | 33.3 | 8056 | 18.4 | #N/A
2018-12-02 17:00 | 46.4 | 0 | 0 | 251.4 | 1 | 0 | 8058 | 18.4 | 8058 | 33.3 | 8057 | 18.4 | #N/A
2018-12-02 18:00 | 44.8 | 0 | 0 | 226.4 | 1 | 0 | 8059 | 18.4 | 8059 | 33.3 | 8058 | 18.4 | #N/A
2018-12-02 19:00 | 47.4 | 0 | 0 | 286.4 | 1 | 0 | 8060 | 18.4 | 8060 | 33.3 | 8059 | 18.4 | #N/A
2018-12-02 20:00 | 44.1 | 0 | 0 | 246.8 | 1 | 0 | 8061 | 18.4 | 8061 | 33.3 | 8060 | 18.4 | #N/A
2018-12-02 21:00 | 36.5 | 0 | 0 | 234.2 | 1 | 0 | 8062 | 18.4 | 8062 | 33.3 | 8061 | 18.4 | #N/A
2018-12-02 22:00 | 34 | 0 | 0 | 212.8 | 1 | 0 | 8063 | 18.3 | 8063 | 33.3 | 8062 | 18.4 | #N/A
2018-12-02 23:00 | 38.1 | 0 | 0 | 199.3 | 1 | 0 | 8064 | 18.3 | 8064 | 33.3 | 8063 | 18.3 | #N/A
2018-12-03 | 33.8 | 0 | 0 | 181.8 | 1 | 0 | 8065 | 18.3 | 8065 | 33.3 | 8064 | 18.3 | #N/A
2018-12-03 01:00 | 38.5 | 0 | 0 | 155.7 | 1 | 0 | 8066 | 18.3 | 8066 | 33.3 | 8065 | 18.3 | #N/A
2018-12-03 02:00 | 32.7 | 0 | 0 | 201.3 | 1 | 0 | 8067 | 18.3 | 8067 | 33.3 | 8066 | 18.3 | #N/A
2018-12-03 03:00 | 33 | 0 | 0 | 176.2 | 1 | 0 | 8068 | 18.2 | 8068 | 33.3 | 8067 | 18.3 | #N/A
2018-12-03 04:00 | 34.6 | 0 | 0 | 231.6 | 1 | 0 | 8069 | 18.2 | 8069 | 33.3 | 8068 | 18.2 | #N/A
2018-12-03 05:00 | 53.6 | 0 | 1 | 206.8 | 1 | 0 | 8070 | 18.2 | 8070 | 33.3 | 8069 | 18.2 | #N/A
2018-12-03 06:00 | 93.1 | 1 | 0 | 211.1 | 1 | 0 | 8071 | 18.2 | 8071 | 33.3 | 8070 | 18.2 | #N/A
2018-12-03 07:00 | 100.5 | 1 | 0 | 255.9 | 1 | 0 | 8072 | 18.2 | 8072 | 33.3 | 8071 | 18.2 | #N/A
2018-12-03 08:00 | 79.6 | 1 | 0 | 270.6 | 1 | 0 | 8073 | 18.1 | 8073 | 33.2 | 8072 | 18.2 | #N/A
2018-12-03 09:00 | 94.6 | 1 | 0 | 236.4 | 1 | 0 | 8074 | 18.1 | 8074 | 33.2 | 8073 | 18.1 | #N/A
2018-12-03 10:00 | 100.8 | 1 | 0 | 227.8 | 1 | 0 | 8075 | 18.1 | 8075 | 33.2 | 8074 | 18.1 | #N/A
2018-12-03 11:00 | 71.4 | 1 | 0 | 222.2 | 1 | 0 | 8076 | 18.1 | 8076 | 33.2 | 8075 | 18.1 | #N/A
2018-12-03 12:00 | 76.3 | 1 | 0 | 182.5 | 1 | 0 | 8077 | 18.1 | 8077 | 33.2 | 8076 | 18.1 | #N/A
2018-12-03 13:00 | 72.9 | 1 | 0 | 196.1 | 1 | 0 | 8078 | 18.1 | 8078 | 33.2 | 8077 | 18.1 | #N/A
2018-12-03 14:00 | 69.4 | 1 | 1 | 193.5 | 1 | 0 | 8079 | 18.1 | 8079 | 33.2 | 8078 | 18.1 | #N/A
2018-12-03 15:00 | 56.4 | 0 | 0 | 208.6 | 1 | 0 | 8080 | 18 | 8080 | 33.2 | 8079 | 18.1 | #N/A
2018-12-03 16:00 | 50.6 | 0 | 0 | 200.4 | 1 | 0 | 8081 | 18 | 8081 | 33.2 | 8080 | 18 | #N/A
2018-12-03 17:00 | 43.5 | 0 | 0 | 298.6 | 1 | 0 | 8082 | 18 | 8082 | 33.2 | 8081 | 18 | #N/A
2018-12-03 18:00 | 50.2 | 0 | 0 | 252.5 | 1 | 0 | 8083 | 18 | 8083 | 33.2 | 8082 | 18 | #N/A
2018-12-03 19:00 | 50.5 | 0 | 0 | 297.1 | 1 | 0 | 8084 | 18 | 8084 | 33.2 | 8083 | 18 | #N/A
2018-12-03 20:00 | 45 | 0 | 0 | 231.8 | 1 | 0 | 8085 | 18 | 8085 | 33.2 | 8084 | 18 | #N/A
2018-12-03 21:00 | 42.6 | 0 | 0 | 247.9 | 1 | 0 | 8086 | 18 | 8086 | 33.2 | 8085 | 18 | #N/A
2018-12-03 22:00 | 34.9 | 0 | 0 | 233.2 | 1 | 0 | 8087 | 18 | 8087 | 33.2 | 8086 | 18 | #N/A
2018-12-03 23:00 | 34.8 | 0 | 0 | 190.5 | 1 | 0 | 8088 | 18 | 8088 | 33.2 | 8087 | 18 | #N/A
2018-12-04 | 34.9 | 0 | 0 | 165.6 | 1 | 0 | 8089 | 17.9 | 8089 | 33.2 | 8088 | 18 | #N/A
2018-12-04 01:00 | 40.5 | 0 | 0 | 174.2 | 1 | 0 | 8090 | 17.9 | 8090 | 33.1 | 8089 | 17.9 | #N/A
2018-12-04 02:00 | 39.7 | 0 | 0 | 163.5 | 1 | 0 | 8091 | 17.9 | 8091 | 33.1 | 8090 | 17.9 | #N/A
2018-12-04 03:00 | 39.7 | 0 | 0 | 214.3 | 1 | 0 | 8092 | 17.9 | 8092 | 33.1 | 8091 | 17.9 | #N/A
2018-12-04 04:00 | 35.5 | 0 | 0 | 223.8 | 1 | 0 | 8093 | 17.9 | 8093 | 33.1 | 8092 | 17.9 | #N/A
2018-12-04 05:00 | 53 | 0 | 1 | 224 | 1 | 0 | 8094 | 17.9 | 8094 | 33.1 | 8093 | 17.9 | #N/A
2018-12-04 06:00 | 105.5 | 1 | 0 | 268.5 | 1 | 0 | 8095 | 17.9 | 8095 | 33.1 | 8094 | 17.9 | #N/A
2018-12-04 07:00 | 68 | 1 | 0 | 313.4 | 1 | 0 | 8096 | 17.9 | 8096 | 33.1 | 8095 | 17.9 | #N/A
2018-12-04 08:00 | 69.3 | 1 | 0 | 295.2 | 1 | 0 | 8097 | 17.8 | 8097 | 33.1 | 8096 | 17.9 | #N/A
2018-12-04 09:00 | 87.9 | 1 | 0 | 249.5 | 1 | 0 | 8098 | 17.8 | 8098 | 33.1 | 8097 | 17.8 | #N/A
2018-12-04 10:00 | 106.9 | 1 | 1 | 231.1 | 1 | 0 | 8099 | 17.8 | 8099 | 33.1 | 8098 | 17.8 | #N/A
2018-12-04 11:00 | 58.4 | 0 | 1 | 226.8 | 1 | 0 | 8100 | 17.8 | 8100 | 33.1 | 8099 | 17.8 | #N/A
2018-12-04 12:00 | 82.7 | 1 | 1 | 254.7 | 1 | 0 | 8101 | 17.8 | 8101 | 33.1 | 8100 | 17.8 | #N/A
2018-12-04 13:00 | 53.9 | 0 | 1 | 233 | 1 | 0 | 8102 | 17.8 | 8102 | 33.1 | 8101 | 17.8 | #N/A
2018-12-04 14:00 | 65.7 | 1 | 1 | 256.2 | 1 | 0 | 8103 | 17.8 | 8103 | 33.1 | 8102 | 17.8 | #N/A
2018-12-04 15:00 | 54.2 | 0 | 0 | 190.1 | 1 | 0 | 8104 | 17.7 | 8104 | 33 | 8103 | 17.8 | #N/A
2018-12-04 16:00 | 45.2 | 0 | 0 | 234.3 | 1 | 0 | 8105 | 17.7 | 8105 | 33 | 8104 | 17.7 | #N/A
2018-12-04 17:00 | 49.9 | 0 | 0 | 285.6 | 1 | 0 | 8106 | 17.7 | 8106 | 33 | 8105 | 17.7 | #N/A
2018-12-04 18:00 | 49.6 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 8107 | 17.7 | 8107 | 33 | 8106 | 17.7 | #N/A
2018-12-04 19:00 | 48.1 | 0 | 0 | 216.8 | 1 | 0 | 8108 | 17.7 | 8108 | 33 | 8107 | 17.7 | #N/A
2018-12-04 20:00 | 40 | 0 | 0 | 235.4 | 1 | 0 | 8109 | 17.7 | 8109 | 33 | 8108 | 17.7 | #N/A
2018-12-04 21:00 | 41.5 | 0 | 0 | 227.8 | 1 | 0 | 8110 | 17.7 | 8110 | 33 | 8109 | 17.7 | #N/A
2018-12-04 22:00 | 40.6 | 0 | 0 | 272.4 | 1 | 0 | 8111 | 17.7 | 8111 | 33 | 8110 | 17.7 | #N/A
2018-12-04 23:00 | 36.7 | 0 | 0 | 171.4 | 1 | 0 | 8112 | 17.7 | 8112 | 33 | 8111 | 17.7 | #N/A
2018-12-05 | 36.1 | 0 | 0 | 178.5 | 1 | 0 | 8113 | 17.7 | 8113 | 33 | 8112 | 17.7 | #N/A
2018-12-05 01:00 | 32.3 | 0 | 0 | 208.1 | 1 | 0 | 8114 | 17.7 | 8114 | 33 | 8113 | 17.7 | #N/A
2018-12-05 02:00 | 42.6 | 0 | 0 | 175.1 | 1 | 0 | 8115 | 17.6 | 8115 | 33 | 8114 | 17.7 | #N/A
2018-12-05 03:00 | 31 | 0 | 0 | 245.5 | 1 | 0 | 8116 | 17.6 | 8116 | 33 | 8115 | 17.6 | #N/A
2018-12-05 04:00 | 34.8 | 0 | 0 | 243.8 | 1 | 0 | 8117 | 17.6 | 8117 | 33 | 8116 | 17.6 | #N/A
2018-12-05 05:00 | 48.5 | 0 | 1 | 249.8 | 1 | 0 | 8118 | 17.6 | 8118 | 33 | 8117 | 17.6 | #N/A
2018-12-05 06:00 | 77 | 1 | 0 | 351 | 1 | 0 | 8119 | 17.6 | 8119 | 33 | 8118 | 17.6 | #N/A
2018-12-05 07:00 | 92.8 | 1 | 1 | 295.3 | 1 | 0 | 8120 | 17.6 | 8120 | 33 | 8119 | 17.6 | #N/A
2018-12-05 08:00 | 61.2 | 0 | 1 | 375.7 | 1 | 0 | 8121 | 17.6 | 8121 | 33 | 8120 | 17.6 | #N/A
2018-12-05 09:00 | 67.7 | 1 | 0 | 323.3 | 1 | 0 | 8122 | 17.6 | 8122 | 33 | 8121 | 17.6 | #N/A
2018-12-05 10:00 | 104.5 | 1 | 0 | 317.9 | 1 | 0 | 8123 | 17.6 | 8123 | 33 | 8122 | 17.6 | #N/A
2018-12-05 11:00 | 70.4 | 1 | 0 | 306.1 | 1 | 0 | 8124 | 17.5 | 8124 | 33 | 8123 | 17.6 | #N/A
2018-12-05 12:00 | 74.1 | 1 | 1 | 304.9 | 1 | 0 | 8125 | 17.5 | 8125 | 33 | 8124 | 17.5 | #N/A
2018-12-05 13:00 | 62.7 | 0 | 1 | 245.9 | 1 | 0 | 8126 | 17.5 | 8126 | 32.9 | 8125 | 17.5 | #N/A
2018-12-05 14:00 | 67.9 | 1 | 1 | 282.7 | 1 | 0 | 8127 | 17.5 | 8127 | 32.9 | 8126 | 17.5 | #N/A
2018-12-05 15:00 | 50.8 | 0 | 0 | 270.4 | 1 | 0 | 8128 | 17.5 | 8128 | 32.9 | 8127 | 17.5 | #N/A
2018-12-05 16:00 | 51.4 | 0 | 0 | 290.8 | 1 | 0 | 8129 | 17.4 | 8129 | 32.9 | 8128 | 17.5 | #N/A
2018-12-05 17:00 | 51.4 | 0 | 0 | 281.5 | 1 | 0 | 8130 | 17.4 | 8130 | 32.9 | 8129 | 17.4 | #N/A
2018-12-05 18:00 | 57.2 | 0 | 0 | 277.1 | 1 | 0 | 8131 | 17.4 | 8131 | 32.9 | 8130 | 17.4 | #N/A
2018-12-05 19:00 | 42.4 | 0 | 0 | 272.5 | 1 | 0 | 8132 | 17.4 | 8132 | 32.9 | 8131 | 17.4 | #N/A
2018-12-05 20:00 | 47.2 | 0 | 0 | 309 | 1 | 0 | 8133 | 17.4 | 8133 | 32.9 | 8132 | 17.4 | #N/A
2018-12-05 21:00 | 36.8 | 0 | 0 | 242.4 | 1 | 0 | 8134 | 17.4 | 8134 | 32.9 | 8133 | 17.4 | #N/A
2018-12-05 22:00 | 34.3 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 8135 | 17.4 | 8135 | 32.9 | 8134 | 17.4 | #N/A
2018-12-05 23:00 | 39.4 | 0 | 0 | 238.3 | 1 | 0 | 8136 | 17.3 | 8136 | 32.9 | 8135 | 17.4 | #N/A
2018-12-06 | 35.9 | 0 | 0 | 258 | 1 | 0 | 8137 | 17.3 | 8137 | 32.9 | 8136 | 17.3 | #N/A
2018-12-06 01:00 | 36.8 | 0 | 0 | 196.4 | 1 | 0 | 8138 | 17.3 | 8138 | 32.9 | 8137 | 17.3 | #N/A
2018-12-06 02:00 | 33.9 | 0 | 0 | 203 | 1 | 0 | 8139 | 17.3 | 8139 | 32.9 | 8138 | 17.3 | #N/A
2018-12-06 03:00 | 31.1 | 0 | 0 | 246.6 | 1 | 0 | 8140 | 17.3 | 8140 | 32.9 | 8139 | 17.3 | #N/A
2018-12-06 04:00 | 37.3 | 0 | 0 | 284.6 | 1 | 0 | 8141 | 17.3 | 8141 | 32.9 | 8140 | 17.3 | #N/A
2018-12-06 05:00 | 60 | 0 | 1 | 298.9 | 1 | 0 | 8142 | 17.2 | 8142 | 32.9 | 8141 | 17.3 | #N/A
2018-12-06 06:00 | 93.7 | 1 | 0 | 372.7 | 1 | 0 | 8143 | 17.2 | 8143 | 32.8 | 8142 | 17.2 | #N/A
2018-12-06 07:00 | 80.6 | 1 | 0 | 291 | 1 | 0 | 8144 | 17.2 | 8144 | 32.8 | 8143 | 17.2 | #N/A
2018-12-06 08:00 | 67.2 | 1 | 0 | 406.6 | 1 | 0 | 8145 | 17.2 | 8145 | 32.8 | 8144 | 17.2 | #N/A
2018-12-06 09:00 | 85.3 | 1 | 0 | 327.9 | 1 | 0 | 8146 | 17.2 | 8146 | 32.8 | 8145 | 17.2 | #N/A
2018-12-06 10:00 | 120.8 | 1 | 0 | 329.2 | 1 | 0 | 8147 | 17.2 | 8147 | 32.8 | 8146 | 17.2 | #N/A
2018-12-06 11:00 | 73.7 | 1 | 0 | 278.9 | 1 | 0 | 8148 | 17.1 | 8148 | 32.8 | 8147 | 17.2 | #N/A
2018-12-06 12:00 | 85.5 | 1 | 0 | 264.3 | 1 | 0 | 8149 | 17.1 | 8149 | 32.8 | 8148 | 17.1 | #N/A
2018-12-06 13:00 | 84.8 | 1 | 0 | 284.5 | 1 | 0 | 8150 | 17.1 | 8150 | 32.8 | 8149 | 17.1 | #N/A
2018-12-06 14:00 | 71.4 | 1 | 1 | 255.5 | 1 | 0 | 8151 | 17.1 | 8151 | 32.8 | 8150 | 17.1 | #N/A
2018-12-06 15:00 | 64.8 | 0 | 0 | 265.2 | 1 | 0 | 8152 | 17.1 | 8152 | 32.8 | 8151 | 17.1 | #N/A
2018-12-06 16:00 | 53.2 | 0 | 0 | 306.3 | 1 | 0 | 8153 | 17 | 8153 | 32.8 | 8152 | 17.1 | #N/A
2018-12-06 17:00 | 51 | 0 | 0 | 308.1 | 1 | 0 | 8154 | 17 | 8154 | 32.8 | 8153 | 17 | #N/A
2018-12-06 18:00 | 48.7 | 0 | 0 | 340.5 | 1 | 0 | 8155 | 17 | 8155 | 32.8 | 8154 | 17 | #N/A
2018-12-06 19:00 | 47.2 | 0 | 0 | 290.9 | 1 | 0 | 8156 | 17 | 8156 | 32.8 | 8155 | 17 | #N/A
2018-12-06 20:00 | 41.1 | 0 | 0 | 260.3 | 1 | 0 | 8157 | 17 | 8157 | 32.8 | 8156 | 17 | #N/A
2018-12-06 21:00 | 36.7 | 0 | 0 | 296 | 1 | 0 | 8158 | 17 | 8158 | 32.8 | 8157 | 17 | #N/A
2018-12-06 22:00 | 34.5 | 0 | 0 | 248.8 | 1 | 0 | 8159 | 17 | 8159 | 32.8 | 8158 | 17 | #N/A
2018-12-06 23:00 | 33.6 | 0 | 0 | 244.6 | 1 | 0 | 8160 | 17 | 8160 | 32.8 | 8159 | 17 | #N/A
2018-12-07 | 36.3 | 0 | 0 | 258.7 | 1 | 0 | 8161 | 17 | 8161 | 32.8 | 8160 | 17 | #N/A
2018-12-07 01:00 | 35.4 | 0 | 0 | 209 | 1 | 0 | 8162 | 17 | 8162 | 32.8 | 8161 | 17 | #N/A
2018-12-07 02:00 | 40.1 | 0 | 0 | 263.2 | 1 | 0 | 8163 | 17 | 8163 | 32.8 | 8162 | 17 | #N/A
2018-12-07 03:00 | 40.2 | 0 | 0 | 225.8 | 1 | 0 | 8164 | 16.9 | 8164 | 32.8 | 8163 | 17 | #N/A
2018-12-07 04:00 | 36.7 | 0 | 0 | 306 | 1 | 0 | 8165 | 16.9 | 8165 | 32.8 | 8164 | 16.9 | #N/A
2018-12-07 05:00 | 55.1 | 0 | 1 | 272.9 | 1 | 0 | 8166 | 16.9 | 8166 | 32.8 | 8165 | 16.9 | #N/A
2018-12-07 06:00 | 100.8 | 1 | 0 | 403.8 | 1 | 0 | 8167 | 16.9 | 8167 | 32.7 | 8166 | 16.9 | #N/A
2018-12-07 07:00 | 106.3 | 1 | 0 | 397.1 | 1 | 0 | 8168 | 16.9 | 8168 | 32.7 | 8167 | 16.9 | #N/A
2018-12-07 08:00 | 89.4 | 1 | 0 | 370 | 1 | 0 | 8169 | 16.9 | 8169 | 32.7 | 8168 | 16.9 | #N/A
2018-12-07 09:00 | 101.8 | 1 | 0 | 305.5 | 1 | 0 | 8170 | 16.9 | 8170 | 32.7 | 8169 | 16.9 | #N/A
2018-12-07 10:00 | 105.4 | 1 | 0 | 302.2 | 1 | 0 | 8171 | 16.9 | 8171 | 32.7 | 8170 | 16.9 | #N/A
2018-12-07 11:00 | 78.1 | 1 | 0 | 312.4 | 1 | 0 | 8172 | 16.8 | 8172 | 32.7 | 8171 | 16.9 | #N/A
2018-12-07 12:00 | 77.9 | 1 | 0 | 292.9 | 1 | 0 | 8173 | 16.8 | 8173 | 32.7 | 8172 | 16.8 | #N/A
2018-12-07 13:00 | 93.8 | 1 | 0 | 293.9 | 1 | 0 | 8174 | 16.8 | 8174 | 32.7 | 8173 | 16.8 | #N/A
2018-12-07 14:00 | 75.5 | 1 | 1 | 328.2 | 1 | 0 | 8175 | 16.8 | 8175 | 32.7 | 8174 | 16.8 | #N/A
2018-12-07 15:00 | 62.3 | 0 | 0 | 262.3 | 1 | 0 | 8176 | 16.8 | 8176 | 32.7 | 8175 | 16.8 | #N/A
2018-12-07 16:00 | 54.7 | 0 | 0 | 261.9 | 1 | 0 | 8177 | 16.8 | 8177 | 32.7 | 8176 | 16.8 | #N/A
2018-12-07 17:00 | 58.1 | 0 | 0 | 374.6 | 1 | 0 | 8178 | 16.8 | 8178 | 32.7 | 8177 | 16.8 | #N/A
2018-12-07 18:00 | 57 | 0 | 0 | 285.6 | 1 | 0 | 8179 | 16.7 | 8179 | 32.7 | 8178 | 16.8 | #N/A
2018-12-07 19:00 | 44.7 | 0 | 0 | 343.2 | 1 | 0 | 8180 | 16.7 | 8180 | 32.7 | 8179 | 16.7 | #N/A
2018-12-07 20:00 | 41.7 | 0 | 0 | 282.8 | 1 | 0 | 8181 | 16.7 | 8181 | 32.7 | 8180 | 16.7 | #N/A
2018-12-07 21:00 | 39.7 | 0 | 0 | 291.1 | 1 | 0 | 8182 | 16.7 | 8182 | 32.7 | 8181 | 16.7 | #N/A
2018-12-07 22:00 | 41.9 | 0 | 0 | 308.5 | 1 | 0 | 8183 | 16.7 | 8183 | 32.7 | 8182 | 16.7 | #N/A
2018-12-07 23:00 | 37.8 | 0 | 0 | 239.4 | 1 | 0 | 8184 | 16.7 | 8184 | 32.7 | 8183 | 16.7 | #N/A
2018-12-08 | 41 | 0 | 0 | 252.2 | 1 | 0 | 8185 | 16.7 | 8185 | 32.7 | 8184 | 16.7 | #N/A
2018-12-08 01:00 | 39.5 | 0 | 0 | 232.6 | 1 | 0 | 8186 | 16.7 | 8186 | 32.7 | 8185 | 16.7 | #N/A
2018-12-08 02:00 | 38.1 | 0 | 0 | 226.1 | 1 | 0 | 8187 | 16.7 | 8187 | 32.7 | 8186 | 16.7 | #N/A
2018-12-08 03:00 | 41.4 | 0 | 0 | 244.5 | 1 | 0 | 8188 | 16.7 | 8188 | 32.7 | 8187 | 16.7 | #N/A
2018-12-08 04:00 | 37.1 | 0 | 0 | 270.3 | 1 | 0 | 8189 | 16.6 | 8189 | 32.7 | 8188 | 16.7 | #N/A
2018-12-08 05:00 | 59.2 | 0 | 1 | 283.4 | 1 | 0 | 8190 | 16.6 | 8190 | 32.6 | 8189 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 06:00 | 80.5 | 1 | 0 | 303.6 | 1 | 0 | 8191 | 16.6 | 8191 | 32.6 | 8190 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 07:00 | 74.4 | 1 | 0 | 342 | 1 | 0 | 8192 | 16.6 | 8192 | 32.6 | 8191 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 08:00 | 98.5 | 1 | 0 | 377.9 | 1 | 0 | 8193 | 16.6 | 8193 | 32.6 | 8192 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 09:00 | 93.6 | 1 | 0 | 367.2 | 1 | 0 | 8194 | 16.6 | 8194 | 32.6 | 8193 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 10:00 | 97.3 | 1 | 0 | 288.2 | 1 | 0 | 8195 | 16.6 | 8195 | 32.6 | 8194 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 11:00 | 83.5 | 1 | 0 | 341.3 | 1 | 0 | 8196 | 16.6 | 8196 | 32.6 | 8195 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 12:00 | 81.3 | 1 | 0 | 294.3 | 1 | 0 | 8197 | 16.6 | 8197 | 32.6 | 8196 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 13:00 | 77.6 | 1 | 0 | 253.3 | 1 | 0 | 8198 | 16.6 | 8198 | 32.6 | 8197 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 14:00 | 85.2 | 1 | 1 | 259.2 | 1 | 0 | 8199 | 16.6 | 8199 | 32.6 | 8198 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 15:00 | 63.2 | 0 | 0 | 269.7 | 1 | 0 | 8200 | 16.6 | 8200 | 32.6 | 8199 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 16:00 | 50.1 | 0 | 0 | 308.6 | 1 | 0 | 8201 | 16.5 | 8201 | 32.6 | 8200 | 16.6 | #N/A
2018-12-08 17:00 | 46.5 | 0 | 0 | 294.5 | 1 | 0 | 8202 | 16.5 | 8202 | 32.6 | 8201 | 16.5 | #N/A
2018-12-08 18:00 | 45.1 | 0 | 0 | 299.6 | 1 | 0 | 8203 | 16.5 | 8203 | 32.6 | 8202 | 16.5 | #N/A
2018-12-08 19:00 | 43.6 | 0 | 0 | 283.7 | 1 | 0 | 8204 | 16.5 | 8204 | 32.6 | 8203 | 16.5 | #N/A
2018-12-08 20:00 | 41.1 | 0 | 0 | 344 | 1 | 0 | 8205 | 16.5 | 8205 | 32.6 | 8204 | 16.5 | #N/A
2018-12-08 21:00 | 39.2 | 0 | 0 | 274.5 | 1 | 0 | 8206 | 16.4 | 8206 | 32.6 | 8205 | 16.5 | #N/A
2018-12-08 22:00 | 34.1 | 0 | 0 | 251.5 | 1 | 0 | 8207 | 16.4 | 8207 | 32.6 | 8206 | 16.4 | #N/A
2018-12-08 23:00 | 35.9 | 0 | 0 | 282.8 | 1 | 0 | 8208 | 16.4 | 8208 | 32.6 | 8207 | 16.4 | #N/A
2018-12-09 | 34.1 | 0 | 0 | 242.7 | 1 | 0 | 8209 | 16.4 | 8209 | 32.6 | 8208 | 16.4 | #N/A
2018-12-09 01:00 | 35.7 | 0 | 0 | 244.9 | 1 | 0 | 8210 | 16.3 | 8210 | 32.6 | 8209 | 16.4 | #N/A
2018-12-09 02:00 | 34.3 | 0 | 0 | 272.6 | 1 | 0 | 8211 | 16.3 | 8211 | 32.6 | 8210 | 16.3 | #N/A
2018-12-09 03:00 | 40.2 | 0 | 0 | 227.3 | 1 | 0 | 8212 | 16.3 | 8212 | 32.6 | 8211 | 16.3 | #N/A
2018-12-09 04:00 | 38.4 | 0 | 0 | 298.5 | 1 | 0 | 8213 | 16.3 | 8213 | 32.6 | 8212 | 16.3 | #N/A
2018-12-09 05:00 | 49.5 | 0 | 1 | 307.8 | 1 | 0 | 8214 | 16.2 | 8214 | 32.6 | 8213 | 16.3 | #N/A
2018-12-09 06:00 | 97.1 | 1 | 0 | 376.4 | 1 | 0 | 8215 | 16.2 | 8215 | 32.5 | 8214 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 07:00 | 92.9 | 1 | 0 | 346.1 | 1 | 0 | 8216 | 16.2 | 8216 | 32.5 | 8215 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 08:00 | 83.8 | 1 | 0 | 343.4 | 1 | 0 | 8217 | 16.2 | 8217 | 32.5 | 8216 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 09:00 | 102.6 | 1 | 0 | 386.2 | 1 | 0 | 8218 | 16.2 | 8218 | 32.5 | 8217 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 10:00 | 105.6 | 1 | 0 | 258.4 | 1 | 0 | 8219 | 16.2 | 8219 | 32.5 | 8218 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 11:00 | 77.4 | 1 | 0 | 277.8 | 1 | 0 | 8220 | 16.2 | 8220 | 32.5 | 8219 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 12:00 | 84.9 | 1 | 0 | 292.4 | 1 | 0 | 8221 | 16.2 | 8221 | 32.5 | 8220 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 13:00 | 80.9 | 1 | 0 | 325.9 | 1 | 0 | 8222 | 16.2 | 8222 | 32.5 | 8221 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 14:00 | 77.5 | 1 | 0 | 315 | 1 | 0 | 8223 | 16.2 | 8223 | 32.5 | 8222 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 15:00 | 66.8 | 1 | 1 | 272.5 | 1 | 0 | 8224 | 16.2 | 8224 | 32.5 | 8223 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 16:00 | 53 | 0 | 0 | 269.5 | 1 | 0 | 8225 | 16.2 | 8225 | 32.5 | 8224 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 17:00 | 53 | 0 | 0 | 317.3 | 1 | 0 | 8226 | 16.2 | 8226 | 32.5 | 8225 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 18:00 | 53.9 | 0 | 0 | 327.6 | 1 | 0 | 8227 | 16.2 | 8227 | 32.4 | 8226 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 19:00 | 46 | 0 | 0 | 335.1 | 1 | 0 | 8228 | 16.1 | 8228 | 32.4 | 8227 | 16.2 | #N/A
2018-12-09 20:00 | 43.7 | 0 | 0 | 308.9 | 1 | 0 | 8229 | 16.1 | 8229 | 32.4 | 8228 | 16.1 | #N/A
2018-12-09 21:00 | 45.9 | 0 | 0 | 251.2 | 1 | 0 | 8230 | 16.1 | 8230 | 32.4 | 8229 | 16.1 | #N/A
2018-12-09 22:00 | 40.4 | 0 | 0 | 250.5 | 1 | 0 | 8231 | 16.1 | 8231 | 32.4 | 8230 | 16.1 | #N/A
2018-12-09 23:00 | 42 | 0 | 0 | 247.1 | 1 | 0 | 8232 | 16.1 | 8232 | 32.4 | 8231 | 16.1 | #N/A
2018-12-10 | 35.1 | 0 | 0 | 171.8 | 1 | 0 | 8233 | 16.1 | 8233 | 32.4 | 8232 | 16.1 | #N/A
2018-12-10 01:00 | 42.5 | 0 | 0 | 149.1 | 1 | 0 | 8234 | 16.1 | 8234 | 32.4 | 8233 | 16.1 | #N/A
2018-12-10 02:00 | 37.4 | 0 | 0 | 144.9 | 1 | 0 | 8235 | 16.1 | 8235 | 32.4 | 8234 | 16.1 | #N/A
2018-12-10 03:00 | 44.3 | 0 | 0 | 205.6 | 1 | 0 | 8236 | 16.1 | 8236 | 32.4 | 8235 | 16.1 | #N/A
2018-12-10 04:00 | 48.7 | 0 | 0 | 254.1 | 1 | 0 | 8237 | 16 | 8237 | 32.4 | 8236 | 16.1 | #N/A
2018-12-10 05:00 | 63.9 | 0 | 1 | 257.7 | 1 | 0 | 8238 | 16 | 8238 | 32.4 | 8237 | 16 | #N/A
2018-12-10 06:00 | 80.1 | 1 | 0 | 213.5 | 1 | 0 | 8239 | 16 | 8239 | 32.4 | 8238 | 16 | #N/A
2018-12-10 07:00 | 79.2 | 1 | 0 | 283.3 | 1 | 0 | 8240 | 16 | 8240 | 32.4 | 8239 | 16 | #N/A
2018-12-10 08:00 | 81.3 | 1 | 0 | 255.4 | 1 | 0 | 8241 | 16 | 8241 | 32.4 | 8240 | 16 | #N/A
2018-12-10 09:00 | 94.6 | 1 | 0 | 217.4 | 1 | 0 | 8242 | 16 | 8242 | 32.4 | 8241 | 16 | #N/A
2018-12-10 10:00 | 119.9 | 1 | 0 | 228.5 | 1 | 0 | 8243 | 16 | 8243 | 32.4 | 8242 | 16 | #N/A
2018-12-10 11:00 | 70.6 | 1 | 0 | 248.7 | 1 | 0 | 8244 | 16 | 8244 | 32.4 | 8243 | 16 | #N/A
2018-12-10 12:00 | 79.6 | 1 | 0 | 202.4 | 1 | 0 | 8245 | 15.9 | 8245 | 32.4 | 8244 | 16 | #N/A
2018-12-10 13:00 | 72.5 | 1 | 0 | 232.7 | 1 | 0 | 8246 | 15.9 | 8246 | 32.4 | 8245 | 15.9 | #N/A
2018-12-10 14:00 | 90.9 | 1 | 1 | 212.3 | 1 | 0 | 8247 | 15.9 | 8247 | 32.3 | 8246 | 15.9 | #N/A
2018-12-10 15:00 | 61.7 | 0 | 0 | 226.1 | 1 | 0 | 8248 | 15.9 | 8248 | 32.3 | 8247 | 15.9 | #N/A
2018-12-10 16:00 | 48.9 | 0 | 0 | 198.5 | 1 | 0 | 8249 | 15.9 | 8249 | 32.3 | 8248 | 15.9 | #N/A
2018-12-10 17:00 | 49.6 | 0 | 0 | 226.3 | 1 | 0 | 8250 | 15.9 | 8250 | 32.3 | 8249 | 15.9 | #N/A
2018-12-10 18:00 | 42.1 | 0 | 0 | 242.8 | 1 | 0 | 8251 | 15.9 | 8251 | 32.3 | 8250 | 15.9 | #N/A
2018-12-10 19:00 | 46.2 | 0 | 0 | 252.5 | 1 | 0 | 8252 | 15.9 | 8252 | 32.3 | 8251 | 15.9 | #N/A
2018-12-10 20:00 | 39.2 | 0 | 0 | 297.3 | 1 | 0 | 8253 | 15.8 | 8253 | 32.3 | 8252 | 15.9 | #N/A
2018-12-10 21:00 | 37.2 | 0 | 0 | 239.2 | 1 | 0 | 8254 | 15.8 | 8254 | 32.3 | 8253 | 15.8 | #N/A
2018-12-10 22:00 | 41.7 | 0 | 0 | 204 | 1 | 0 | 8255 | 15.8 | 8255 | 32.3 | 8254 | 15.8 | #N/A
2018-12-10 23:00 | 42.2 | 0 | 0 | 199.7 | 1 | 0 | 8256 | 15.8 | 8256 | 32.3 | 8255 | 15.8 | #N/A
2018-12-11 | 35.8 | 0 | 0 | 178.7 | 1 | 0 | 8257 | 15.8 | 8257 | 32.3 | 8256 | 15.8 | #N/A
2018-12-11 01:00 | 31.3 | 0 | 0 | 193.8 | 1 | 0 | 8258 | 15.8 | 8258 | 32.3 | 8257 | 15.8 | #N/A
2018-12-11 02:00 | 34.5 | 0 | 0 | 146.8 | 1 | 0 | 8259 | 15.8 | 8259 | 32.3 | 8258 | 15.8 | #N/A
2018-12-11 03:00 | 36 | 0 | 0 | 191.2 | 1 | 0 | 8260 | 15.8 | 8260 | 32.3 | 8259 | 15.8 | #N/A
2018-12-11 04:00 | 32 | 0 | 0 | 274.4 | 1 | 0 | 8261 | 15.8 | 8261 | 32.3 | 8260 | 15.8 | #N/A
2018-12-11 05:00 | 56.5 | 0 | 1 | 215.7 | 1 | 0 | 8262 | 15.8 | 8262 | 32.3 | 8261 | 15.8 | #N/A
2018-12-11 06:00 | 71.3 | 1 | 0 | 251.9 | 1 | 0 | 8263 | 15.8 | 8263 | 32.3 | 8262 | 15.8 | #N/A
2018-12-11 07:00 | 75.1 | 1 | 1 | 310.4 | 1 | 0 | 8264 | 15.7 | 8264 | 32.3 | 8263 | 15.8 | #N/A
2018-12-11 08:00 | 56.1 | 0 | 1 | 298.3 | 1 | 0 | 8265 | 15.7 | 8265 | 32.2 | 8264 | 15.7 | #N/A
2018-12-11 09:00 | 74.4 | 1 | 0 | 234.6 | 1 | 0 | 8266 | 15.7 | 8266 | 32.2 | 8265 | 15.7 | #N/A
2018-12-11 10:00 | 87.5 | 1 | 0 | 230.7 | 1 | 0 | 8267 | 15.7 | 8267 | 32.2 | 8266 | 15.7 | #N/A
2018-12-11 11:00 | 66.1 | 1 | 0 | 239.6 | 1 | 0 | 8268 | 15.6 | 8268 | 32.2 | 8267 | 15.7 | #N/A
2018-12-11 12:00 | 82.7 | 1 | 0 | 238.1 | 1 | 0 | 8269 | 15.6 | 8269 | 32.2 | 8268 | 15.6 | #N/A
2018-12-11 13:00 | 76.6 | 1 | 0 | 186.6 | 1 | 0 | 8270 | 15.6 | 8270 | 32.2 | 8269 | 15.6 | #N/A
2018-12-11 14:00 | 69.4 | 1 | 1 | 228.3 | 1 | 0 | 8271 | 15.6 | 8271 | 32.2 | 8270 | 15.6 | #N/A
2018-12-11 15:00 | 60.6 | 0 | 0 | 202.2 | 1 | 0 | 8272 | 15.6 | 8272 | 32.2 | 8271 | 15.6 | #N/A
2018-12-11 16:00 | 58.2 | 0 | 0 | 223 | 1 | 0 | 8273 | 15.5 | 8273 | 32.2 | 8272 | 15.6 | #N/A
2018-12-11 17:00 | 47.7 | 0 | 0 | 256.4 | 1 | 0 | 8274 | 15.5 | 8274 | 32.2 | 8273 | 15.5 | #N/A
2018-12-11 18:00 | 45.6 | 0 | 0 | 243.5 | 1 | 0 | 8275 | 15.5 | 8275 | 32.2 | 8274 | 15.5 | #N/A
2018-12-11 19:00 | 45.5 | 0 | 0 | 273.6 | 1 | 0 | 8276 | 15.5 | 8276 | 32.2 | 8275 | 15.5 | #N/A
2018-12-11 20:00 | 40.1 | 0 | 0 | 244.4 | 1 | 0 | 8277 | 15.5 | 8277 | 32.2 | 8276 | 15.5 | #N/A
2018-12-11 21:00 | 40.2 | 0 | 0 | 246.8 | 1 | 0 | 8278 | 15.5 | 8278 | 32.2 | 8277 | 15.5 | #N/A
2018-12-11 22:00 | 33.3 | 0 | 0 | 231.7 | 1 | 0 | 8279 | 15.5 | 8279 | 32.1 | 8278 | 15.5 | #N/A
2018-12-11 23:00 | 36.6 | 0 | 0 | 165.9 | 1 | 0 | 8280 | 15.4 | 8280 | 32.1 | 8279 | 15.5 | #N/A
2018-12-12 | 39.3 | 0 | 0 | 100.5 | 1 | 0 | 8281 | 15.4 | 8281 | 32.1 | 8280 | 15.4 | #N/A
2018-12-12 01:00 | 39.3 | 0 | 0 | 116.9 | 1 | 0 | 8282 | 15.4 | 8282 | 32.1 | 8281 | 15.4 | #N/A
2018-12-12 02:00 | 33 | 0 | 0 | 114.2 | 1 | 0 | 8283 | 15.4 | 8283 | 32.1 | 8282 | 15.4 | #N/A
2018-12-12 03:00 | 37.2 | 0 | 0 | 106.9 | 1 | 0 | 8284 | 15.4 | 8284 | 32.1 | 8283 | 15.4 | #N/A
2018-12-12 04:00 | 30.7 | 0 | 0 | 132.3 | 1 | 0 | 8285 | 15.4 | 8285 | 32.1 | 8284 | 15.4 | #N/A
2018-12-12 05:00 | 46.7 | 0 | 1 | 137.1 | 1 | 0 | 8286 | 15.4 | 8286 | 32.1 | 8285 | 15.4 | #N/A
2018-12-12 06:00 | 87.8 | 1 | 0 | 166.4 | 1 | 0 | 8287 | 15.4 | 8287 | 32.1 | 8286 | 15.4 | #N/A
2018-12-12 07:00 | 70.1 | 1 | 0 | 170.3 | 1 | 0 | 8288 | 15.4 | 8288 | 32.1 | 8287 | 15.4 | #N/A
2018-12-12 08:00 | 68.3 | 1 | 0 | 171.8 | 1 | 0 | 8289 | 15.3 | 8289 | 32.1 | 8288 | 15.4 | #N/A
2018-12-12 09:00 | 87.8 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 8290 | 15.3 | 8290 | 32.1 | 8289 | 15.3 | #N/A
2018-12-12 10:00 | 109.2 | 1 | 1 | 151.4 | 1 | 0 | 8291 | 15.3 | 8291 | 32.1 | 8290 | 15.3 | #N/A
2018-12-12 11:00 | 59.1 | 0 | 0 | 156.5 | 1 | 0 | 8292 | 15.3 | 8292 | 32.1 | 8291 | 15.3 | #N/A
2018-12-12 12:00 | 63.5 | 0 | 1 | 147.1 | 1 | 0 | 8293 | 15.2 | 8293 | 32.1 | 8292 | 15.3 | #N/A
2018-12-12 13:00 | 71.9 | 1 | 0 | 124.5 | 1 | 0 | 8294 | 15.2 | 8294 | 32.1 | 8293 | 15.2 | #N/A
2018-12-12 14:00 | 68.5 | 1 | 1 | 119.5 | 1 | 0 | 8295 | 15.2 | 8295 | 32.1 | 8294 | 15.2 | #N/A
2018-12-12 15:00 | 56.4 | 0 | 0 | 142.6 | 1 | 0 | 8296 | 15.2 | 8296 | 32.1 | 8295 | 15.2 | #N/A
2018-12-12 16:00 | 53.7 | 0 | 0 | 129.4 | 1 | 0 | 8297 | 15.2 | 8297 | 32.1 | 8296 | 15.2 | #N/A
2018-12-12 17:00 | 55.5 | 0 | 0 | 155.7 | 1 | 0 | 8298 | 15.2 | 8298 | 32.1 | 8297 | 15.2 | #N/A
2018-12-12 18:00 | 60.8 | 0 | 0 | 161 | 1 | 0 | 8299 | 15.1 | 8299 | 32 | 8298 | 15.2 | #N/A
2018-12-12 19:00 | 51.7 | 0 | 0 | 158.7 | 1 | 0 | 8300 | 15.1 | 8300 | 32 | 8299 | 15.1 | #N/A
2018-12-12 20:00 | 36.8 | 0 | 0 | 152.2 | 1 | 0 | 8301 | 15.1 | 8301 | 32 | 8300 | 15.1 | #N/A
2018-12-12 21:00 | 42.1 | 0 | 0 | 149.1 | 1 | 0 | 8302 | 15.1 | 8302 | 32 | 8301 | 15.1 | #N/A
2018-12-12 22:00 | 38.6 | 0 | 0 | 128.1 | 1 | 0 | 8303 | 15.1 | 8303 | 32 | 8302 | 15.1 | #N/A
2018-12-12 23:00 | 34.3 | 0 | 0 | 87.9 | 1 | 0 | 8304 | 15.1 | 8304 | 32 | 8303 | 15.1 | #N/A
2018-12-13 | 38.2 | 0 | 0 | 170.2 | 1 | 0 | 8305 | 15.1 | 8305 | 32 | 8304 | 15.1 | #N/A
2018-12-13 01:00 | 33.8 | 0 | 0 | 171.7 | 1 | 0 | 8306 | 15 | 8306 | 32 | 8305 | 15.1 | #N/A
2018-12-13 02:00 | 35.8 | 0 | 0 | 141.5 | 1 | 0 | 8307 | 15 | 8307 | 32 | 8306 | 15 | #N/A
2018-12-13 03:00 | 38.5 | 0 | 0 | 195.6 | 1 | 0 | 8308 | 15 | 8308 | 32 | 8307 | 15 | #N/A
2018-12-13 04:00 | 36.6 | 0 | 0 | 225.5 | 1 | 0 | 8309 | 14.9 | 8309 | 32 | 8308 | 15 | #N/A
2018-12-13 05:00 | 51.5 | 0 | 1 | 218.8 | 1 | 0 | 8310 | 14.9 | 8310 | 32 | 8309 | 14.9 | #N/A
2018-12-13 06:00 | 80.7 | 1 | 0 | 294.2 | 1 | 0 | 8311 | 14.9 | 8311 | 32 | 8310 | 14.9 | #N/A
2018-12-13 07:00 | 89.6 | 1 | 0 | 309.1 | 1 | 0 | 8312 | 14.9 | 8312 | 32 | 8311 | 14.9 | #N/A
2018-12-13 08:00 | 104.4 | 1 | 0 | 284.6 | 1 | 0 | 8313 | 14.9 | 8313 | 32 | 8312 | 14.9 | #N/A
2018-12-13 09:00 | 114.6 | 1 | 0 | 262.2 | 1 | 0 | 8314 | 14.9 | 8314 | 32 | 8313 | 14.9 | #N/A
2018-12-13 10:00 | 115.1 | 1 | 0 | 248.7 | 1 | 0 | 8315 | 14.9 | 8315 | 32 | 8314 | 14.9 | #N/A
2018-12-13 11:00 | 79.3 | 1 | 0 | 221.1 | 1 | 0 | 8316 | 14.9 | 8316 | 32 | 8315 | 14.9 | #N/A
2018-12-13 12:00 | 95.4 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 8317 | 14.9 | 8317 | 32 | 8316 | 14.9 | #N/A
2018-12-13 13:00 | 78.7 | 1 | 0 | 194.3 | 1 | 0 | 8318 | 14.8 | 8318 | 32 | 8317 | 14.9 | #N/A
2018-12-13 14:00 | 96.4 | 1 | 1 | 237.7 | 1 | 0 | 8319 | 14.8 | 8319 | 31.9 | 8318 | 14.8 | #N/A
2018-12-13 15:00 | 64.5 | 0 | 0 | 178.7 | 1 | 0 | 8320 | 14.8 | 8320 | 31.9 | 8319 | 14.8 | #N/A
2018-12-13 16:00 | 62.4 | 0 | 0 | 217.6 | 1 | 0 | 8321 | 14.8 | 8321 | 31.9 | 8320 | 14.8 | #N/A
2018-12-13 17:00 | 54.5 | 0 | 0 | 252.2 | 1 | 0 | 8322 | 14.8 | 8322 | 31.9 | 8321 | 14.8 | #N/A
2018-12-13 18:00 | 47.8 | 0 | 0 | 225.6 | 1 | 0 | 8323 | 14.8 | 8323 | 31.9 | 8322 | 14.8 | #N/A
2018-12-13 19:00 | 46.6 | 0 | 0 | 223.2 | 1 | 0 | 8324 | 14.8 | 8324 | 31.9 | 8323 | 14.8 | #N/A
2018-12-13 20:00 | 43.1 | 0 | 0 | 275.1 | 1 | 0 | 8325 | 14.7 | 8325 | 31.9 | 8324 | 14.8 | #N/A
2018-12-13 21:00 | 36.7 | 0 | 0 | 255.2 | 1 | 0 | 8326 | 14.7 | 8326 | 31.9 | 8325 | 14.7 | #N/A
2018-12-13 22:00 | 42.8 | 0 | 0 | 200.6 | 1 | 0 | 8327 | 14.7 | 8327 | 31.9 | 8326 | 14.7 | #N/A
2018-12-13 23:00 | 42.5 | 0 | 0 | 195.4 | 1 | 0 | 8328 | 14.7 | 8328 | 31.9 | 8327 | 14.7 | #N/A
2018-12-14 | 38.5 | 0 | 0 | 198.8 | 1 | 0 | 8329 | 14.6 | 8329 | 31.9 | 8328 | 14.7 | #N/A
2018-12-14 01:00 | 41.8 | 0 | 0 | 180.6 | 1 | 0 | 8330 | 14.6 | 8330 | 31.9 | 8329 | 14.6 | #N/A
2018-12-14 02:00 | 40.3 | 0 | 0 | 181.4 | 1 | 0 | 8331 | 14.6 | 8331 | 31.9 | 8330 | 14.6 | #N/A
2018-12-14 03:00 | 38.7 | 0 | 0 | 224.9 | 1 | 0 | 8332 | 14.6 | 8332 | 31.9 | 8331 | 14.6 | #N/A
2018-12-14 04:00 | 34.4 | 0 | 0 | 272.2 | 1 | 0 | 8333 | 14.6 | 8333 | 31.9 | 8332 | 14.6 | #N/A
2018-12-14 05:00 | 45.2 | 0 | 1 | 252.8 | 1 | 0 | 8334 | 14.6 | 8334 | 31.9 | 8333 | 14.6 | #N/A
2018-12-14 06:00 | 90.1 | 1 | 0 | 263.9 | 1 | 0 | 8335 | 14.5 | 8335 | 31.9 | 8334 | 14.6 | #N/A
2018-12-14 07:00 | 76.7 | 1 | 0 | 312.9 | 1 | 0 | 8336 | 14.5 | 8336 | 31.9 | 8335 | 14.5 | #N/A
2018-12-14 08:00 | 102.3 | 1 | 0 | 237.4 | 1 | 0 | 8337 | 14.5 | 8337 | 31.8 | 8336 | 14.5 | #N/A
2018-12-14 09:00 | 102.1 | 1 | 0 | 300.6 | 1 | 0 | 8338 | 14.5 | 8338 | 31.8 | 8337 | 14.5 | #N/A
2018-12-14 10:00 | 112.8 | 1 | 0 | 240.9 | 1 | 0 | 8339 | 14.5 | 8339 | 31.8 | 8338 | 14.5 | #N/A
2018-12-14 11:00 | 87.9 | 1 | 0 | 227.4 | 1 | 0 | 8340 | 14.5 | 8340 | 31.8 | 8339 | 14.5 | #N/A
2018-12-14 12:00 | 92.9 | 1 | 0 | 223.1 | 1 | 0 | 8341 | 14.5 | 8341 | 31.8 | 8340 | 14.5 | #N/A
2018-12-14 13:00 | 83.5 | 1 | 0 | 200.9 | 1 | 0 | 8342 | 14.5 | 8342 | 31.8 | 8341 | 14.5 | #N/A
2018-12-14 14:00 | 97.4 | 1 | 0 | 229.2 | 1 | 0 | 8343 | 14.4 | 8343 | 31.8 | 8342 | 14.5 | #N/A
2018-12-14 15:00 | 73.4 | 1 | 1 | 243.2 | 1 | 0 | 8344 | 14.4 | 8344 | 31.8 | 8343 | 14.4 | #N/A
2018-12-14 16:00 | 57.6 | 0 | 0 | 211.8 | 1 | 0 | 8345 | 14.4 | 8345 | 31.8 | 8344 | 14.4 | #N/A
2018-12-14 17:00 | 51.3 | 0 | 0 | 271.3 | 1 | 0 | 8346 | 14.4 | 8346 | 31.8 | 8345 | 14.4 | #N/A
2018-12-14 18:00 | 53.5 | 0 | 0 | 263.8 | 1 | 0 | 8347 | 14.4 | 8347 | 31.8 | 8346 | 14.4 | #N/A
2018-12-14 19:00 | 56.9 | 0 | 0 | 301.2 | 1 | 0 | 8348 | 14.4 | 8348 | 31.8 | 8347 | 14.4 | #N/A
2018-12-14 20:00 | 48.4 | 0 | 0 | 284.4 | 1 | 0 | 8349 | 14.4 | 8349 | 31.8 | 8348 | 14.4 | #N/A
2018-12-14 21:00 | 40.5 | 0 | 0 | 255.6 | 1 | 0 | 8350 | 14.4 | 8350 | 31.8 | 8349 | 14.4 | #N/A
2018-12-14 22:00 | 39.6 | 0 | 0 | 234.9 | 1 | 0 | 8351 | 14.4 | 8351 | 31.8 | 8350 | 14.4 | #N/A
2018-12-14 23:00 | 37.7 | 0 | 0 | 212.2 | 1 | 0 | 8352 | 14.4 | 8352 | 31.8 | 8351 | 14.4 | #N/A
2018-12-15 | 36.7 | 0 | 0 | 207.9 | 1 | 0 | 8353 | 14.4 | 8353 | 31.8 | 8352 | 14.4 | #N/A
2018-12-15 01:00 | 40 | 0 | 0 | 165.6 | 1 | 0 | 8354 | 14.3 | 8354 | 31.8 | 8353 | 14.4 | #N/A
2018-12-15 02:00 | 41.5 | 0 | 0 | 168.7 | 1 | 0 | 8355 | 14.3 | 8355 | 31.7 | 8354 | 14.3 | #N/A
2018-12-15 03:00 | 41.7 | 0 | 0 | 230 | 1 | 0 | 8356 | 14.3 | 8356 | 31.7 | 8355 | 14.3 | #N/A
2018-12-15 04:00 | 39.9 | 0 | 0 | 215.6 | 1 | 0 | 8357 | 14.3 | 8357 | 31.7 | 8356 | 14.3 | #N/A
2018-12-15 05:00 | 55.2 | 0 | 1 | 229.3 | 1 | 0 | 8358 | 14.3 | 8358 | 31.7 | 8357 | 14.3 | #N/A
2018-12-15 06:00 | 82.7 | 1 | 0 | 243.1 | 1 | 0 | 8359 | 14.2 | 8359 | 31.7 | 8358 | 14.3 | #N/A
2018-12-15 07:00 | 78 | 1 | 0 | 320.4 | 1 | 0 | 8360 | 14.2 | 8360 | 31.7 | 8359 | 14.2 | #N/A
2018-12-15 08:00 | 94.6 | 1 | 0 | 234 | 1 | 0 | 8361 | 14.2 | 8361 | 31.7 | 8360 | 14.2 | #N/A
2018-12-15 09:00 | 109.7 | 1 | 0 | 287.5 | 1 | 0 | 8362 | 14.2 | 8362 | 31.7 | 8361 | 14.2 | #N/A
2018-12-15 10:00 | 99.6 | 1 | 0 | 209.3 | 1 | 0 | 8363 | 14.1 | 8363 | 31.7 | 8362 | 14.2 | #N/A
2018-12-15 11:00 | 85.7 | 1 | 0 | 205.4 | 1 | 0 | 8364 | 14.1 | 8364 | 31.7 | 8363 | 14.1 | #N/A
2018-12-15 12:00 | 67.7 | 1 | 0 | 189.5 | 1 | 0 | 8365 | 14.1 | 8365 | 31.7 | 8364 | 14.1 | #N/A
2018-12-15 13:00 | 69.5 | 1 | 0 | 218.6 | 1 | 0 | 8366 | 14.1 | 8366 | 31.7 | 8365 | 14.1 | #N/A
2018-12-15 14:00 | 86.8 | 1 | 1 | 221.4 | 1 | 0 | 8367 | 14.1 | 8367 | 31.6 | 8366 | 14.1 | #N/A
2018-12-15 15:00 | 61.3 | 0 | 0 | 187.5 | 1 | 0 | 8368 | 14 | 8368 | 31.6 | 8367 | 14.1 | #N/A
2018-12-15 16:00 | 51.8 | 0 | 0 | 256.2 | 1 | 0 | 8369 | 14 | 8369 | 31.6 | 8368 | 14 | #N/A
2018-12-15 17:00 | 57.9 | 0 | 0 | 232.5 | 1 | 0 | 8370 | 14 | 8370 | 31.6 | 8369 | 14 | #N/A
2018-12-15 18:00 | 43.7 | 0 | 0 | 291.4 | 1 | 0 | 8371 | 14 | 8371 | 31.6 | 8370 | 14 | #N/A
2018-12-15 19:00 | 51.3 | 0 | 0 | 244.6 | 1 | 0 | 8372 | 14 | 8372 | 31.6 | 8371 | 14 | #N/A
2018-12-15 20:00 | 42.3 | 0 | 0 | 229.1 | 1 | 0 | 8373 | 14 | 8373 | 31.6 | 8372 | 14 | #N/A
2018-12-15 21:00 | 35.8 | 0 | 0 | 247.7 | 1 | 0 | 8374 | 14 | 8374 | 31.6 | 8373 | 14 | #N/A
2018-12-15 22:00 | 35.5 | 0 | 0 | 219.8 | 1 | 0 | 8375 | 13.9 | 8375 | 31.6 | 8374 | 14 | #N/A
2018-12-15 23:00 | 40.8 | 0 | 0 | 217 | 1 | 0 | 8376 | 13.9 | 8376 | 31.6 | 8375 | 13.9 | #N/A
2018-12-16 | 34.6 | 0 | 0 | 169.3 | 1 | 0 | 8377 | 13.9 | 8377 | 31.6 | 8376 | 13.9 | #N/A
2018-12-16 01:00 | 36.9 | 0 | 0 | 155.9 | 1 | 0 | 8378 | 13.9 | 8378 | 31.6 | 8377 | 13.9 | #N/A
2018-12-16 02:00 | 37.7 | 0 | 0 | 173.4 | 1 | 0 | 8379 | 13.9 | 8379 | 31.6 | 8378 | 13.9 | #N/A
2018-12-16 03:00 | 35 | 0 | 0 | 229 | 1 | 0 | 8380 | 13.9 | 8380 | 31.6 | 8379 | 13.9 | #N/A
2018-12-16 04:00 | 35.1 | 0 | 0 | 238.8 | 1 | 0 | 8381 | 13.9 | 8381 | 31.6 | 8380 | 13.9 | #N/A
2018-12-16 05:00 | 53.3 | 0 | 1 | 254.5 | 1 | 0 | 8382 | 13.8 | 8382 | 31.6 | 8381 | 13.9 | #N/A
2018-12-16 06:00 | 79.1 | 1 | 0 | 251.5 | 1 | 0 | 8383 | 13.8 | 8383 | 31.6 | 8382 | 13.8 | #N/A
2018-12-16 07:00 | 88.2 | 1 | 0 | 305.9 | 1 | 0 | 8384 | 13.8 | 8384 | 31.5 | 8383 | 13.8 | #N/A
2018-12-16 08:00 | 77.8 | 1 | 0 | 273.7 | 1 | 0 | 8385 | 13.8 | 8385 | 31.5 | 8384 | 13.8 | #N/A
2018-12-16 09:00 | 92.7 | 1 | 0 | 218.2 | 1 | 0 | 8386 | 13.8 | 8386 | 31.5 | 8385 | 13.8 | #N/A
2018-12-16 10:00 | 116.4 | 1 | 0 | 271.1 | 1 | 0 | 8387 | 13.8 | 8387 | 31.5 | 8386 | 13.8 | #N/A
2018-12-16 11:00 | 84.8 | 1 | 0 | 252 | 1 | 0 | 8388 | 13.7 | 8388 | 31.5 | 8387 | 13.8 | #N/A
2018-12-16 12:00 | 85.5 | 1 | 0 | 249.2 | 1 | 0 | 8389 | 13.7 | 8389 | 31.5 | 8388 | 13.7 | #N/A
2018-12-16 13:00 | 92.4 | 1 | 0 | 216.8 | 1 | 0 | 8390 | 13.7 | 8390 | 31.5 | 8389 | 13.7 | #N/A
2018-12-16 14:00 | 67 | 1 | 1 | 215.9 | 1 | 0 | 8391 | 13.7 | 8391 | 31.5 | 8390 | 13.7 | #N/A
2018-12-16 15:00 | 61 | 0 | 0 | 233.3 | 1 | 0 | 8392 | 13.7 | 8392 | 31.5 | 8391 | 13.7 | #N/A
2018-12-16 16:00 | 56.1 | 0 | 0 | 218.1 | 1 | 0 | 8393 | 13.6 | 8393 | 31.5 | 8392 | 13.7 | #N/A
2018-12-16 17:00 | 48 | 0 | 0 | 219.1 | 1 | 0 | 8394 | 13.6 | 8394 | 31.5 | 8393 | 13.6 | #N/A
2018-12-16 18:00 | 52 | 0 | 0 | 240.7 | 1 | 0 | 8395 | 13.6 | 8395 | 31.5 | 8394 | 13.6 | #N/A
2018-12-16 19:00 | 55 | 0 | 0 | 264.1 | 1 | 0 | 8396 | 13.6 | 8396 | 31.5 | 8395 | 13.6 | #N/A
2018-12-16 20:00 | 46.3 | 0 | 0 | 260.5 | 1 | 0 | 8397 | 13.6 | 8397 | 31.5 | 8396 | 13.6 | #N/A
2018-12-16 21:00 | 39.5 | 0 | 0 | 197.7 | 1 | 0 | 8398 | 13.6 | 8398 | 31.5 | 8397 | 13.6 | #N/A
2018-12-16 22:00 | 45.8 | 0 | 0 | 180.5 | 1 | 0 | 8399 | 13.5 | 8399 | 31.4 | 8398 | 13.6 | #N/A
2018-12-16 23:00 | 38 | 0 | 0 | 171.3 | 1 | 0 | 8400 | 13.5 | 8400 | 31.4 | 8399 | 13.5 | #N/A
2018-12-17 | 39.5 | 0 | 0 | 152.2 | 1 | 0 | 8401 | 13.5 | 8401 | 31.4 | 8400 | 13.5 | #N/A
2018-12-17 01:00 | 41.4 | 0 | 0 | 186.3 | 1 | 0 | 8402 | 13.5 | 8402 | 31.4 | 8401 | 13.5 | #N/A
2018-12-17 02:00 | 34.7 | 0 | 0 | 154.5 | 1 | 0 | 8403 | 13.5 | 8403 | 31.4 | 8402 | 13.5 | #N/A
2018-12-17 03:00 | 34.7 | 0 | 0 | 195.5 | 1 | 0 | 8404 | 13.5 | 8404 | 31.4 | 8403 | 13.5 | #N/A
2018-12-17 04:00 | 37.7 | 0 | 0 | 232.5 | 1 | 0 | 8405 | 13.4 | 8405 | 31.4 | 8404 | 13.5 | #N/A
2018-12-17 05:00 | 50 | 0 | 0 | 240.8 | 1 | 0 | 8406 | 13.4 | 8406 | 31.4 | 8405 | 13.4 | #N/A
2018-12-17 06:00 | 64.2 | 0 | 0 | 249.7 | 1 | 0 | 8407 | 13.4 | 8407 | 31.4 | 8406 | 13.4 | #N/A
2018-12-17 07:00 | 63.6 | 0 | 1 | 253.1 | 1 | 0 | 8408 | 13.4 | 8408 | 31.4 | 8407 | 13.4 | #N/A
2018-12-17 08:00 | 65.9 | 1 | 0 | 272.6 | 1 | 0 | 8409 | 13.4 | 8409 | 31.4 | 8408 | 13.4 | #N/A
2018-12-17 09:00 | 116.3 | 1 | 0 | 258.5 | 1 | 0 | 8410 | 13.3 | 8410 | 31.4 | 8409 | 13.4 | #N/A
2018-12-17 10:00 | 105.5 | 1 | 0 | 278.4 | 1 | 0 | 8411 | 13.3 | 8411 | 31.4 | 8410 | 13.3 | #N/A
2018-12-17 11:00 | 76.4 | 1 | 0 | 236.9 | 1 | 0 | 8412 | 13.3 | 8412 | 31.4 | 8411 | 13.3 | #N/A
2018-12-17 12:00 | 91.8 | 1 | 0 | 204 | 1 | 0 | 8413 | 13.3 | 8413 | 31.4 | 8412 | 13.3 | #N/A
2018-12-17 13:00 | 79.3 | 1 | 0 | 241.7 | 1 | 0 | 8414 | 13.3 | 8414 | 31.3 | 8413 | 13.3 | #N/A
2018-12-17 14:00 | 65 | 1 | 1 | 239.1 | 1 | 0 | 8415 | 13.3 | 8415 | 31.3 | 8414 | 13.3 | #N/A
2018-12-17 15:00 | 62 | 0 | 0 | 204.1 | 1 | 0 | 8416 | 13.3 | 8416 | 31.3 | 8415 | 13.3 | #N/A
2018-12-17 16:00 | 54.2 | 0 | 0 | 218.9 | 1 | 0 | 8417 | 13.3 | 8417 | 31.3 | 8416 | 13.3 | #N/A
2018-12-17 17:00 | 49.2 | 0 | 0 | 233.1 | 1 | 0 | 8418 | 13.3 | 8418 | 31.3 | 8417 | 13.3 | #N/A
2018-12-17 18:00 | 57.6 | 0 | 0 | 250.7 | 1 | 0 | 8419 | 13.3 | 8419 | 31.3 | 8418 | 13.3 | #N/A
2018-12-17 19:00 | 48 | 0 | 0 | 238.6 | 1 | 0 | 8420 | 13.2 | 8420 | 31.3 | 8419 | 13.3 | #N/A
2018-12-17 20:00 | 36.7 | 0 | 0 | 262.7 | 1 | 0 | 8421 | 13.1 | 8421 | 31.3 | 8420 | 13.2 | #N/A
2018-12-17 21:00 | 40.9 | 0 | 0 | 244.1 | 1 | 0 | 8422 | 13.1 | 8422 | 31.3 | 8421 | 13.1 | #N/A
2018-12-17 22:00 | 40 | 0 | 0 | 230.9 | 1 | 0 | 8423 | 13.1 | 8423 | 31.3 | 8422 | 13.1 | #N/A
2018-12-17 23:00 | 39.8 | 0 | 0 | 177 | 1 | 0 | 8424 | 13 | 8424 | 31.3 | 8423 | 13.1 | #N/A
2018-12-18 | 36 | 0 | 0 | 164.8 | 1 | 0 | 8425 | 13 | 8425 | 31.3 | 8424 | 13 | #N/A
2018-12-18 01:00 | 43.7 | 0 | 0 | 176 | 1 | 0 | 8426 | 13 | 8426 | 31.3 | 8425 | 13 | #N/A
2018-12-18 02:00 | 34.3 | 0 | 0 | 179.3 | 1 | 0 | 8427 | 13 | 8427 | 31.3 | 8426 | 13 | #N/A
2018-12-18 03:00 | 38.9 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 8428 | 13 | 8428 | 31.3 | 8427 | 13 | #N/A
2018-12-18 04:00 | 36.9 | 0 | 1 | 210.4 | 1 | 0 | 8429 | 13 | 8429 | 31.3 | 8428 | 13 | #N/A
2018-12-18 05:00 | 65.7 | 1 | 0 | 209.9 | 1 | 0 | 8430 | 13 | 8430 | 31.3 | 8429 | 13 | #N/A
2018-12-18 06:00 | 98.8 | 1 | 0 | 257 | 1 | 0 | 8431 | 13 | 8431 | 31.2 | 8430 | 13 | #N/A
2018-12-18 07:00 | 77.8 | 1 | 0 | 292.5 | 1 | 0 | 8432 | 12.9 | 8432 | 31.2 | 8431 | 13 | #N/A
2018-12-18 08:00 | 81 | 1 | 0 | 298.3 | 1 | 0 | 8433 | 12.9 | 8433 | 31.2 | 8432 | 12.9 | #N/A
2018-12-18 09:00 | 85.4 | 1 | 0 | 215.7 | 1 | 0 | 8434 | 12.9 | 8434 | 31.2 | 8433 | 12.9 | #N/A
2018-12-18 10:00 | 97.5 | 1 | 0 | 223.9 | 1 | 0 | 8435 | 12.9 | 8435 | 31.2 | 8434 | 12.9 | #N/A
2018-12-18 11:00 | 74.8 | 1 | 0 | 248.6 | 1 | 0 | 8436 | 12.9 | 8436 | 31.2 | 8435 | 12.9 | #N/A
2018-12-18 12:00 | 78.5 | 1 | 1 | 209.7 | 1 | 0 | 8437 | 12.8 | 8437 | 31.2 | 8436 | 12.9 | #N/A
2018-12-18 13:00 | 63.3 | 0 | 1 | 221.9 | 1 | 0 | 8438 | 12.8 | 8438 | 31.1 | 8437 | 12.8 | #N/A
2018-12-18 14:00 | 71.4 | 1 | 1 | 217.3 | 1 | 0 | 8439 | 12.8 | 8439 | 31.1 | 8438 | 12.8 | #N/A
2018-12-18 15:00 | 52.9 | 0 | 0 | 217.6 | 1 | 0 | 8440 | 12.8 | 8440 | 31.1 | 8439 | 12.8 | #N/A
2018-12-18 16:00 | 51.5 | 0 | 0 | 220.4 | 1 | 0 | 8441 | 12.8 | 8441 | 31.1 | 8440 | 12.8 | #N/A
2018-12-18 17:00 | 53 | 0 | 0 | 271.6 | 1 | 0 | 8442 | 12.8 | 8442 | 31.1 | 8441 | 12.8 | #N/A
2018-12-18 18:00 | 50.4 | 0 | 0 | 217.2 | 1 | 0 | 8443 | 12.8 | 8443 | 31.1 | 8442 | 12.8 | #N/A
2018-12-18 19:00 | 45.5 | 0 | 0 | 257.8 | 1 | 0 | 8444 | 12.7 | 8444 | 31.1 | 8443 | 12.8 | #N/A
2018-12-18 20:00 | 38.2 | 0 | 0 | 257 | 1 | 0 | 8445 | 12.7 | 8445 | 31.1 | 8444 | 12.7 | #N/A
2018-12-18 21:00 | 38.2 | 0 | 0 | 223.1 | 1 | 0 | 8446 | 12.7 | 8446 | 31.1 | 8445 | 12.7 | #N/A
2018-12-18 22:00 | 38.4 | 0 | 0 | 211.4 | 1 | 0 | 8447 | 12.7 | 8447 | 31.1 | 8446 | 12.7 | #N/A
2018-12-18 23:00 | 42.7 | 0 | 0 | 149.7 | 1 | 0 | 8448 | 12.6 | 8448 | 31.1 | 8447 | 12.7 | #N/A
2018-12-19 | 41.8 | 0 | 0 | 162.5 | 1 | 0 | 8449 | 12.6 | 8449 | 31 | 8448 | 12.6 | #N/A
2018-12-19 01:00 | 40.1 | 0 | 0 | 157.3 | 1 | 0 | 8450 | 12.6 | 8450 | 31 | 8449 | 12.6 | #N/A
2018-12-19 02:00 | 43.9 | 0 | 0 | 172.9 | 1 | 0 | 8451 | 12.6 | 8451 | 31 | 8450 | 12.6 | #N/A
2018-12-19 03:00 | 38.5 | 0 | 0 | 223.3 | 1 | 0 | 8452 | 12.6 | 8452 | 31 | 8451 | 12.6 | #N/A
2018-12-19 04:00 | 36.5 | 0 | 0 | 240.5 | 1 | 0 | 8453 | 12.5 | 8453 | 31 | 8452 | 12.6 | #N/A
2018-12-19 05:00 | 59 | 0 | 1 | 223.5 | 1 | 0 | 8454 | 12.5 | 8454 | 31 | 8453 | 12.5 | #N/A
2018-12-19 06:00 | 83.2 | 1 | 0 | 259.6 | 1 | 0 | 8455 | 12.5 | 8455 | 31 | 8454 | 12.5 | #N/A
2018-12-19 07:00 | 93.3 | 1 | 0 | 252.5 | 1 | 0 | 8456 | 12.5 | 8456 | 31 | 8455 | 12.5 | #N/A
2018-12-19 08:00 | 67.2 | 1 | 0 | 272.6 | 1 | 0 | 8457 | 12.5 | 8457 | 31 | 8456 | 12.5 | #N/A
2018-12-19 09:00 | 89.6 | 1 | 0 | 242.5 | 1 | 0 | 8458 | 12.4 | 8458 | 31 | 8457 | 12.5 | #N/A
2018-12-19 10:00 | 100.3 | 1 | 0 | 242 | 1 | 0 | 8459 | 12.4 | 8459 | 31 | 8458 | 12.4 | #N/A
2018-12-19 11:00 | 74 | 1 | 0 | 232.7 | 1 | 0 | 8460 | 12.4 | 8460 | 31 | 8459 | 12.4 | #N/A
2018-12-19 12:00 | 68.8 | 1 | 0 | 238.5 | 1 | 0 | 8461 | 12.4 | 8461 | 30.9 | 8460 | 12.4 | #N/A
2018-12-19 13:00 | 79 | 1 | 0 | 225 | 1 | 0 | 8462 | 12.4 | 8462 | 30.9 | 8461 | 12.4 | #N/A
2018-12-19 14:00 | 68.3 | 1 | 1 | 205 | 1 | 0 | 8463 | 12.4 | 8463 | 30.9 | 8462 | 12.4 | #N/A
2018-12-19 15:00 | 61.2 | 0 | 0 | 197.8 | 1 | 0 | 8464 | 12.4 | 8464 | 30.9 | 8463 | 12.4 | #N/A
2018-12-19 16:00 | 62 | 0 | 0 | 232.3 | 1 | 0 | 8465 | 12.4 | 8465 | 30.9 | 8464 | 12.4 | #N/A
2018-12-19 17:00 | 54.5 | 0 | 0 | 267.9 | 1 | 0 | 8466 | 12.3 | 8466 | 30.9 | 8465 | 12.4 | #N/A
2018-12-19 18:00 | 52.5 | 0 | 0 | 193.7 | 1 | 0 | 8467 | 12.3 | 8467 | 30.9 | 8466 | 12.3 | #N/A
2018-12-19 19:00 | 44.9 | 0 | 0 | 215.3 | 1 | 0 | 8468 | 12.3 | 8468 | 30.9 | 8467 | 12.3 | #N/A
2018-12-19 20:00 | 35.3 | 0 | 0 | 218.7 | 1 | 0 | 8469 | 12.2 | 8469 | 30.9 | 8468 | 12.3 | #N/A
2018-12-19 21:00 | 35.7 | 0 | 0 | 226 | 1 | 0 | 8470 | 12.2 | 8470 | 30.9 | 8469 | 12.2 | #N/A
2018-12-19 22:00 | 39.4 | 0 | 0 | 173.5 | 1 | 0 | 8471 | 12.2 | 8471 | 30.8 | 8470 | 12.2 | #N/A
2018-12-19 23:00 | 35.5 | 0 | 0 | 162.7 | 1 | 0 | 8472 | 12.2 | 8472 | 30.8 | 8471 | 12.2 | #N/A
2018-12-20 | 41.9 | 0 | 0 | 152.9 | 1 | 0 | 8473 | 12.2 | 8473 | 30.8 | 8472 | 12.2 | #N/A
2018-12-20 01:00 | 34.2 | 0 | 0 | 191 | 1 | 0 | 8474 | 12.2 | 8474 | 30.8 | 8473 | 12.2 | #N/A
2018-12-20 02:00 | 31.1 | 0 | 0 | 160.3 | 1 | 0 | 8475 | 12.1 | 8475 | 30.8 | 8474 | 12.2 | #N/A
2018-12-20 03:00 | 29.1 | 0 | 0 | 224.1 | 1 | 0 | 8476 | 12.1 | 8476 | 30.8 | 8475 | 12.1 | #N/A
2018-12-20 04:00 | 32.4 | 0 | 0 | 230.6 | 1 | 0 | 8477 | 12.1 | 8477 | 30.8 | 8476 | 12.1 | #N/A
2018-12-20 05:00 | 50.3 | 0 | 1 | 269.3 | 1 | 0 | 8478 | 12.1 | 8478 | 30.8 | 8477 | 12.1 | #N/A
2018-12-20 06:00 | 83.7 | 1 | 0 | 277.3 | 1 | 0 | 8479 | 12.1 | 8479 | 30.8 | 8478 | 12.1 | #N/A
2018-12-20 07:00 | 77.2 | 1 | 0 | 288.7 | 1 | 0 | 8480 | 12.1 | 8480 | 30.8 | 8479 | 12.1 | #N/A
2018-12-20 08:00 | 75.9 | 1 | 0 | 252.9 | 1 | 0 | 8481 | 12 | 8481 | 30.8 | 8480 | 12.1 | #N/A
2018-12-20 09:00 | 82.2 | 1 | 0 | 237.9 | 1 | 0 | 8482 | 12 | 8482 | 30.8 | 8481 | 12 | #N/A
2018-12-20 10:00 | 128.3 | 1 | 0 | 213.6 | 1 | 0 | 8483 | 12 | 8483 | 30.8 | 8482 | 12 | #N/A
2018-12-20 11:00 | 100.3 | 1 | 0 | 256.5 | 1 | 0 | 8484 | 11.8 | 8484 | 30.8 | 8483 | 12 | #N/A
2018-12-20 12:00 | 98.4 | 1 | 0 | 244.2 | 1 | 0 | 8485 | 11.7 | 8485 | 30.8 | 8484 | 11.8 | #N/A
2018-12-20 13:00 | 82.2 | 1 | 0 | 199.7 | 1 | 0 | 8486 | 11.7 | 8486 | 30.8 | 8485 | 11.7 | #N/A
2018-12-20 14:00 | 96.9 | 1 | 1 | 196.7 | 1 | 0 | 8487 | 11.7 | 8487 | 30.8 | 8486 | 11.7 | #N/A
2018-12-20 15:00 | 62.8 | 0 | 0 | 217.6 | 1 | 0 | 8488 | 11.7 | 8488 | 30.8 | 8487 | 11.7 | #N/A
2018-12-20 16:00 | 51.1 | 0 | 0 | 217.2 | 1 | 0 | 8489 | 11.6 | 8489 | 30.8 | 8488 | 11.7 | #N/A
2018-12-20 17:00 | 51.3 | 0 | 0 | 250.2 | 1 | 0 | 8490 | 11.6 | 8490 | 30.8 | 8489 | 11.6 | #N/A
2018-12-20 18:00 | 52.7 | 0 | 0 | 278.5 | 1 | 0 | 8491 | 11.6 | 8491 | 30.8 | 8490 | 11.6 | #N/A
2018-12-20 19:00 | 47.8 | 0 | 0 | 239 | 1 | 0 | 8492 | 11.4 | 8492 | 30.8 | 8491 | 11.6 | #N/A
2018-12-20 20:00 | 46.8 | 0 | 0 | 238.3 | 1 | 0 | 8493 | 11.4 | 8493 | 30.7 | 8492 | 11.4 | #N/A
2018-12-20 21:00 | 47.2 | 0 | 0 | 200.7 | 1 | 0 | 8494 | 11.3 | 8494 | 30.7 | 8493 | 11.4 | #N/A
2018-12-20 22:00 | 38.1 | 0 | 0 | 218.7 | 1 | 0 | 8495 | 11.3 | 8495 | 30.7 | 8494 | 11.3 | #N/A
2018-12-20 23:00 | 37.5 | 0 | 0 | 175.1 | 1 | 0 | 8496 | 11.3 | 8496 | 30.7 | 8495 | 11.3 | #N/A
2018-12-21 | 35.5 | 0 | 0 | 174.5 | 1 | 0 | 8497 | 11.3 | 8497 | 30.7 | 8496 | 11.3 | #N/A
2018-12-21 01:00 | 39.9 | 0 | 0 | 164.5 | 1 | 0 | 8498 | 11.3 | 8498 | 30.7 | 8497 | 11.3 | #N/A
2018-12-21 02:00 | 38.2 | 0 | 0 | 189.4 | 1 | 0 | 8499 | 11.3 | 8499 | 30.7 | 8498 | 11.3 | #N/A
2018-12-21 03:00 | 39.8 | 0 | 0 | 223.1 | 1 | 0 | 8500 | 11.3 | 8500 | 30.7 | 8499 | 11.3 | #N/A
2018-12-21 04:00 | 39.8 | 0 | 0 | 261.7 | 1 | 0 | 8501 | 11.2 | 8501 | 30.7 | 8500 | 11.3 | #N/A
2018-12-21 05:00 | 53.4 | 0 | 1 | 264 | 1 | 0 | 8502 | 11.2 | 8502 | 30.7 | 8501 | 11.2 | #N/A
2018-12-21 06:00 | 96 | 1 | 0 | 257 | 1 | 0 | 8503 | 11.2 | 8503 | 30.7 | 8502 | 11.2 | #N/A
2018-12-21 07:00 | 86.9 | 1 | 0 | 285.3 | 1 | 0 | 8504 | 11.1 | 8504 | 30.7 | 8503 | 11.2 | #N/A
2018-12-21 08:00 | 87.4 | 1 | 0 | 295.9 | 1 | 0 | 8505 | 11.1 | 8505 | 30.7 | 8504 | 11.1 | #N/A
2018-12-21 09:00 | 94.9 | 1 | 0 | 243.6 | 1 | 0 | 8506 | 11.1 | 8506 | 30.6 | 8505 | 11.1 | #N/A
2018-12-21 10:00 | 114.5 | 1 | 0 | 239.8 | 1 | 0 | 8507 | 11.1 | 8507 | 30.6 | 8506 | 11.1 | #N/A
2018-12-21 11:00 | 87.1 | 1 | 0 | 212.9 | 1 | 0 | 8508 | 11 | 8508 | 30.6 | 8507 | 11.1 | #N/A
2018-12-21 12:00 | 91.9 | 1 | 0 | 250.2 | 1 | 0 | 8509 | 11 | 8509 | 30.6 | 8508 | 11 | #N/A
2018-12-21 13:00 | 86.8 | 1 | 0 | 222.1 | 1 | 0 | 8510 | 11 | 8510 | 30.6 | 8509 | 11 | #N/A
2018-12-21 14:00 | 68.4 | 1 | 1 | 236.3 | 1 | 0 | 8511 | 10.9 | 8511 | 30.6 | 8510 | 11 | #N/A
2018-12-21 15:00 | 62.1 | 0 | 1 | 274.7 | 1 | 0 | 8512 | 10.9 | 8512 | 30.6 | 8511 | 10.9 | #N/A
2018-12-21 16:00 | 71.3 | 1 | 1 | 225 | 1 | 0 | 8513 | 10.8 | 8513 | 30.6 | 8512 | 10.9 | #N/A
2018-12-21 17:00 | 60.3 | 0 | 0 | 250.9 | 1 | 0 | 8514 | 10.6 | 8514 | 30.6 | 8513 | 10.8 | #N/A
2018-12-21 18:00 | 62.3 | 0 | 1 | 253.9 | 1 | 0 | 8515 | 10.5 | 8515 | 30.6 | 8514 | 10.6 | #N/A
2018-12-21 19:00 | 66.8 | 1 | 1 | 241.7 | 1 | 0 | 8516 | 10.5 | 8516 | 30.6 | 8515 | 10.5 | #N/A
2018-12-21 20:00 | 48.2 | 0 | 0 | 267.2 | 1 | 0 | 8517 | 10.5 | 8517 | 30.6 | 8516 | 10.5 | #N/A
2018-12-21 21:00 | 50.4 | 0 | 0 | 244 | 1 | 0 | 8518 | 10.5 | 8518 | 30.6 | 8517 | 10.5 | #N/A
2018-12-21 22:00 | 41.2 | 0 | 0 | 221.7 | 1 | 0 | 8519 | 10.5 | 8519 | 30.6 | 8518 | 10.5 | #N/A
2018-12-21 23:00 | 42.7 | 0 | 0 | 180.8 | 1 | 0 | 8520 | 10.4 | 8520 | 30.6 | 8519 | 10.5 | #N/A
2018-12-22 | 37.2 | 0 | 0 | 209.1 | 1 | 0 | 8521 | 10.4 | 8521 | 30.5 | 8520 | 10.4 | #N/A
2018-12-22 01:00 | 32.7 | 0 | 0 | 219.4 | 1 | 0 | 8522 | 10.4 | 8522 | 30.5 | 8521 | 10.4 | #N/A
2018-12-22 02:00 | 40.4 | 0 | 0 | 210.6 | 1 | 0 | 8523 | 10.3 | 8523 | 30.5 | 8522 | 10.4 | #N/A
2018-12-22 03:00 | 37.1 | 0 | 0 | 229.4 | 1 | 0 | 8524 | 10.3 | 8524 | 30.5 | 8523 | 10.3 | #N/A
2018-12-22 04:00 | 37 | 0 | 1 | 275.7 | 1 | 0 | 8525 | 10.2 | 8525 | 30.5 | 8524 | 10.3 | #N/A
2018-12-22 05:00 | 65.8 | 1 | 0 | 300.5 | 1 | 0 | 8526 | 10 | 8526 | 30.5 | 8525 | 10.2 | #N/A
2018-12-22 06:00 | 110.9 | 1 | 0 | 350.8 | 1 | 0 | 8527 | 9.9 | 8527 | 30.5 | 8526 | 10 | #N/A
2018-12-22 07:00 | 90.8 | 1 | 0 | 335.3 | 1 | 0 | 8528 | 9.9 | 8528 | 30.5 | 8527 | 9.9 | #N/A
2018-12-22 08:00 | 90.5 | 1 | 0 | 382.9 | 1 | 0 | 8529 | 9.9 | 8529 | 30.5 | 8528 | 9.9 | #N/A
2018-12-22 09:00 | 117.4 | 1 | 0 | 291.6 | 1 | 0 | 8530 | 9.9 | 8530 | 30.4 | 8529 | 9.9 | #N/A
2018-12-22 10:00 | 107.1 | 1 | 0 | 319.6 | 1 | 0 | 8531 | 9.7 | 8531 | 30.4 | 8530 | 9.9 | #N/A
2018-12-22 11:00 | 86.4 | 1 | 0 | 280.2 | 1 | 0 | 8532 | 9.7 | 8532 | 30.4 | 8531 | 9.7 | #N/A
2018-12-22 12:00 | 73.2 | 1 | 0 | 284.9 | 1 | 0 | 8533 | 9.6 | 8533 | 30.4 | 8532 | 9.7 | #N/A
2018-12-22 13:00 | 80.6 | 1 | 0 | 271.8 | 1 | 0 | 8534 | 9.6 | 8534 | 30.4 | 8533 | 9.6 | #N/A
2018-12-22 14:00 | 70.7 | 1 | 1 | 270.5 | 1 | 0 | 8535 | 9.6 | 8535 | 30.4 | 8534 | 9.6 | #N/A
2018-12-22 15:00 | 58.8 | 0 | 0 | 303.9 | 1 | 0 | 8536 | 9.4 | 8536 | 30.4 | 8535 | 9.6 | #N/A
2018-12-22 16:00 | 51.5 | 0 | 0 | 271.6 | 1 | 0 | 8537 | 9.3 | 8537 | 30.3 | 8536 | 9.4 | #N/A
2018-12-22 17:00 | 52.1 | 0 | 0 | 285.2 | 1 | 0 | 8538 | 9.3 | 8538 | 30.3 | 8537 | 9.3 | #N/A
2018-12-22 18:00 | 50.1 | 0 | 0 | 333.2 | 1 | 0 | 8539 | 9.3 | 8539 | 30.3 | 8538 | 9.3 | #N/A
2018-12-22 19:00 | 49.4 | 0 | 0 | 325 | 1 | 0 | 8540 | 9.2 | 8540 | 30.3 | 8539 | 9.3 | #N/A
2018-12-22 20:00 | 47.1 | 0 | 0 | 354.8 | 1 | 0 | 8541 | 9.2 | 8541 | 30.3 | 8540 | 9.2 | #N/A
2018-12-22 21:00 | 41.8 | 0 | 0 | 307.1 | 1 | 0 | 8542 | 9.2 | 8542 | 30.3 | 8541 | 9.2 | #N/A
2018-12-22 22:00 | 41.8 | 0 | 0 | 262.4 | 1 | 0 | 8543 | 9.2 | 8543 | 30.3 | 8542 | 9.2 | #N/A
2018-12-22 23:00 | 43.5 | 0 | 0 | 253.8 | 1 | 0 | 8544 | 9.2 | 8544 | 30.3 | 8543 | 9.2 | #N/A
2018-12-23 | 35.5 | 0 | 0 | 263.4 | 1 | 0 | 8545 | 9.2 | 8545 | 30.3 | 8544 | 9.2 | #N/A
2018-12-23 01:00 | 40.7 | 0 | 0 | 187.9 | 1 | 0 | 8546 | 9.1 | 8546 | 30.3 | 8545 | 9.2 | #N/A
2018-12-23 02:00 | 36 | 0 | 0 | 277.8 | 1 | 0 | 8547 | 9 | 8547 | 30.3 | 8546 | 9.1 | #N/A
2018-12-23 03:00 | 36 | 0 | 0 | 251.8 | 1 | 0 | 8548 | 8.9 | 8548 | 30.3 | 8547 | 9 | #N/A
2018-12-23 04:00 | 42.8 | 0 | 0 | 293 | 1 | 0 | 8549 | 8.9 | 8549 | 30.3 | 8548 | 8.9 | #N/A
2018-12-23 05:00 | 49.5 | 0 | 1 | 310.7 | 1 | 0 | 8550 | 8.8 | 8550 | 30.2 | 8549 | 8.9 | #N/A
2018-12-23 06:00 | 88.6 | 1 | 0 | 314.5 | 1 | 0 | 8551 | 8.8 | 8551 | 30.2 | 8550 | 8.8 | #N/A
2018-12-23 07:00 | 75.5 | 1 | 0 | 399.7 | 1 | 0 | 8552 | 8.8 | 8552 | 30.2 | 8551 | 8.8 | #N/A
2018-12-23 08:00 | 104.4 | 1 | 0 | 372.7 | 1 | 0 | 8553 | 8.8 | 8553 | 30.2 | 8552 | 8.8 | #N/A
2018-12-23 09:00 | 112.3 | 1 | 0 | 337.1 | 1 | 0 | 8554 | 8.8 | 8554 | 30.2 | 8553 | 8.8 | #N/A
2018-12-23 10:00 | 114.8 | 1 | 0 | 261 | 1 | 0 | 8555 | 8.8 | 8555 | 30.2 | 8554 | 8.8 | #N/A
2018-12-23 11:00 | 83.6 | 1 | 0 | 342.5 | 1 | 0 | 8556 | 8.8 | 8556 | 30.2 | 8555 | 8.8 | #N/A
2018-12-23 12:00 | 83.2 | 1 | 0 | 292 | 1 | 0 | 8557 | 8.7 | 8557 | 30.2 | 8556 | 8.8 | #N/A
2018-12-23 13:00 | 79.4 | 1 | 0 | 313.8 | 1 | 0 | 8558 | 8.7 | 8558 | 30.2 | 8557 | 8.7 | #N/A
2018-12-23 14:00 | 80.3 | 1 | 0 | 290 | 1 | 0 | 8559 | 8.7 | 8559 | 30.2 | 8558 | 8.7 | #N/A
2018-12-23 15:00 | 66.5 | 1 | 0 | 313.6 | 1 | 0 | 8560 | 8.6 | 8560 | 30.2 | 8559 | 8.7 | #N/A
2018-12-23 16:00 | 96 | 1 | 1 | 272.1 | 1 | 0 | 8561 | 8.6 | 8561 | 30.2 | 8560 | 8.6 | #N/A
2018-12-23 17:00 | 60.2 | 0 | 0 | 323.2 | 1 | 0 | 8562 | 8.6 | 8562 | 30.2 | 8561 | 8.6 | #N/A
2018-12-23 18:00 | 56.4 | 0 | 0 | 290.9 | 1 | 0 | 8563 | 8.5 | 8563 | 30.2 | 8562 | 8.6 | #N/A
2018-12-23 19:00 | 40 | 0 | 0 | 309 | 1 | 0 | 8564 | 8.5 | 8564 | 30.1 | 8563 | 8.5 | #N/A
2018-12-23 20:00 | 45.9 | 0 | 0 | 310.6 | 1 | 0 | 8565 | 8.5 | 8565 | 30.1 | 8564 | 8.5 | #N/A
2018-12-23 21:00 | 43.6 | 0 | 0 | 264.4 | 1 | 0 | 8566 | 8.4 | 8566 | 30.1 | 8565 | 8.5 | #N/A
2018-12-23 22:00 | 36.6 | 0 | 0 | 266.5 | 1 | 0 | 8567 | 8.3 | 8567 | 30.1 | 8566 | 8.4 | #N/A
2018-12-23 23:00 | 40.1 | 0 | 0 | 280.7 | 1 | 0 | 8568 | 8.2 | 8568 | 30.1 | 8567 | 8.3 | #N/A
2018-12-24 | 34.7 | 0 | 0 | 183.7 | 1 | 0 | 8569 | 8.2 | 8569 | 30 | 8568 | 8.2 | #N/A
2018-12-24 01:00 | 45 | 0 | 0 | 149.3 | 1 | 0 | 8570 | 8.1 | 8570 | 30 | 8569 | 8.2 | #N/A
2018-12-24 02:00 | 35.4 | 0 | 0 | 169.2 | 1 | 0 | 8571 | 8.1 | 8571 | 30 | 8570 | 8.1 | #N/A
2018-12-24 03:00 | 41.7 | 0 | 0 | 215.2 | 1 | 0 | 8572 | 8.1 | 8572 | 30 | 8571 | 8.1 | #N/A
2018-12-24 04:00 | 35.7 | 0 | 0 | 195 | 1 | 0 | 8573 | 8 | 8573 | 30 | 8572 | 8.1 | #N/A
2018-12-24 05:00 | 45.6 | 0 | 1 | 196.5 | 1 | 0 | 8574 | 8 | 8574 | 30 | 8573 | 8 | #N/A
2018-12-24 06:00 | 106.3 | 1 | 0 | 286.5 | 1 | 0 | 8575 | 8 | 8575 | 30 | 8574 | 8 | #N/A
2018-12-24 07:00 | 89.5 | 1 | 0 | 270 | 1 | 0 | 8576 | 7.9 | 8576 | 30 | 8575 | 8 | #N/A
2018-12-24 08:00 | 74.8 | 1 | 0 | 242.8 | 1 | 0 | 8577 | 7.9 | 8577 | 30 | 8576 | 7.9 | #N/A
2018-12-24 09:00 | 90.8 | 1 | 0 | 246.5 | 1 | 0 | 8578 | 7.8 | 8578 | 30 | 8577 | 7.9 | #N/A
2018-12-24 10:00 | 103.2 | 1 | 0 | 226.7 | 1 | 0 | 8579 | 7.8 | 8579 | 30 | 8578 | 7.8 | #N/A
2018-12-24 11:00 | 74.7 | 1 | 0 | 234.4 | 1 | 0 | 8580 | 7.8 | 8580 | 30 | 8579 | 7.8 | #N/A
2018-12-24 12:00 | 85.1 | 1 | 0 | 259 | 1 | 0 | 8581 | 7.8 | 8581 | 30 | 8580 | 7.8 | #N/A
2018-12-24 13:00 | 81.6 | 1 | 0 | 206.7 | 1 | 0 | 8582 | 7.8 | 8582 | 30 | 8581 | 7.8 | #N/A
2018-12-24 14:00 | 84.7 | 1 | 0 | 232.3 | 1 | 0 | 8583 | 7.7 | 8583 | 30 | 8582 | 7.8 | #N/A
2018-12-24 15:00 | 65.4 | 1 | 1 | 212.5 | 1 | 0 | 8584 | 7.7 | 8584 | 29.9 | 8583 | 7.7 | #N/A
2018-12-24 16:00 | 55.1 | 0 | 0 | 202.4 | 1 | 0 | 8585 | 7.7 | 8585 | 29.9 | 8584 | 7.7 | #N/A
2018-12-24 17:00 | 51.4 | 0 | 0 | 274.2 | 1 | 0 | 8586 | 7.6 | 8586 | 29.9 | 8585 | 7.7 | #N/A
2018-12-24 18:00 | 46.8 | 0 | 0 | 266.1 | 1 | 0 | 8587 | 7.5 | 8587 | 29.9 | 8586 | 7.6 | #N/A
2018-12-24 19:00 | 43 | 0 | 0 | 237.7 | 1 | 0 | 8588 | 7.5 | 8588 | 29.9 | 8587 | 7.5 | #N/A
2018-12-24 20:00 | 42.4 | 0 | 0 | 266.9 | 1 | 0 | 8589 | 7.5 | 8589 | 29.9 | 8588 | 7.5 | #N/A
2018-12-24 21:00 | 39.1 | 0 | 0 | 266.6 | 1 | 0 | 8590 | 7.4 | 8590 | 29.9 | 8589 | 7.5 | #N/A
2018-12-24 22:00 | 39.3 | 0 | 0 | 249.6 | 1 | 0 | 8591 | 7.3 | 8591 | 29.9 | 8590 | 7.4 | #N/A
2018-12-24 23:00 | 37.2 | 0 | 0 | 199.7 | 1 | 0 | 8592 | 7.1 | 8592 | 29.9 | 8591 | 7.3 | #N/A
2018-12-25 | 38.1 | 0 | 0 | 111.3 | 1 | 0 | 8593 | 7.1 | 8593 | 29.8 | 8592 | 7.1 | #N/A
2018-12-25 01:00 | 37.7 | 0 | 0 | 111.6 | 1 | 0 | 8594 | 7.1 | 8594 | 29.8 | 8593 | 7.1 | #N/A
2018-12-25 02:00 | 39.5 | 0 | 0 | 120.3 | 1 | 0 | 8595 | 7 | 8595 | 29.8 | 8594 | 7.1 | #N/A
2018-12-25 03:00 | 43.8 | 0 | 0 | 141.4 | 1 | 0 | 8596 | 7 | 8596 | 29.8 | 8595 | 7 | #N/A
2018-12-25 04:00 | 37.1 | 0 | 0 | 168.7 | 1 | 0 | 8597 | 6.9 | 8597 | 29.8 | 8596 | 7 | #N/A
2018-12-25 05:00 | 59.3 | 0 | 1 | 136.5 | 1 | 0 | 8598 | 6.9 | 8598 | 29.8 | 8597 | 6.9 | #N/A
2018-12-25 06:00 | 84.8 | 1 | 1 | 176.7 | 1 | 0 | 8599 | 6.9 | 8599 | 29.8 | 8598 | 6.9 | #N/A
2018-12-25 07:00 | 61.2 | 0 | 1 | 195 | 1 | 0 | 8600 | 6.8 | 8600 | 29.8 | 8599 | 6.9 | #N/A
2018-12-25 08:00 | 77.5 | 1 | 0 | 192.6 | 1 | 0 | 8601 | 6.8 | 8601 | 29.8 | 8600 | 6.8 | #N/A
2018-12-25 09:00 | 104.6 | 1 | 0 | 134.6 | 1 | 0 | 8602 | 6.8 | 8602 | 29.8 | 8601 | 6.8 | #N/A
2018-12-25 10:00 | 105.2 | 1 | 0 | 163.8 | 1 | 0 | 8603 | 6.8 | 8603 | 29.8 | 8602 | 6.8 | #N/A
2018-12-25 11:00 | 71.1 | 1 | 0 | 154.5 | 1 | 0 | 8604 | 6.8 | 8604 | 29.7 | 8603 | 6.8 | #N/A
2018-12-25 12:00 | 79.8 | 1 | 0 | 170.6 | 1 | 0 | 8605 | 6.8 | 8605 | 29.7 | 8604 | 6.8 | #N/A
2018-12-25 13:00 | 67.7 | 1 | 0 | 123.5 | 1 | 0 | 8606 | 6.7 | 8606 | 29.7 | 8605 | 6.8 | #N/A
2018-12-25 14:00 | 78.6 | 1 | 1 | 113.6 | 1 | 0 | 8607 | 6.6 | 8607 | 29.7 | 8606 | 6.7 | #N/A
2018-12-25 15:00 | 52.5 | 0 | 0 | 122.1 | 1 | 0 | 8608 | 6.6 | 8608 | 29.7 | 8607 | 6.6 | #N/A
2018-12-25 16:00 | 51.2 | 0 | 0 | 140.9 | 1 | 0 | 8609 | 6.6 | 8609 | 29.7 | 8608 | 6.6 | #N/A
2018-12-25 17:00 | 56 | 0 | 0 | 158.2 | 1 | 0 | 8610 | 6.5 | 8610 | 29.7 | 8609 | 6.6 | #N/A
2018-12-25 18:00 | 54.7 | 0 | 0 | 155.6 | 1 | 0 | 8611 | 6.5 | 8611 | 29.7 | 8610 | 6.5 | #N/A
2018-12-25 19:00 | 45.2 | 0 | 0 | 163.4 | 1 | 0 | 8612 | 6.5 | 8612 | 29.7 | 8611 | 6.5 | #N/A
2018-12-25 20:00 | 43.7 | 0 | 0 | 174.6 | 1 | 0 | 8613 | 6.4 | 8613 | 29.7 | 8612 | 6.5 | #N/A
2018-12-25 21:00 | 45.4 | 0 | 0 | 139.6 | 1 | 0 | 8614 | 6.4 | 8614 | 29.6 | 8613 | 6.4 | #N/A
2018-12-25 22:00 | 40.5 | 0 | 0 | 163.6 | 1 | 0 | 8615 | 6.4 | 8615 | 29.6 | 8614 | 6.4 | #N/A
2018-12-25 23:00 | 41.8 | 0 | 0 | 113.7 | 1 | 0 | 8616 | 6.4 | 8616 | 29.6 | 8615 | 6.4 | #N/A
2018-12-26 | 37.6 | 0 | 0 | 100.6 | 1 | 0 | 8617 | 6.3 | 8617 | 29.6 | 8616 | 6.4 | #N/A
2018-12-26 01:00 | 37.6 | 0 | 0 | 110.6 | 1 | 0 | 8618 | 6.3 | 8618 | 29.6 | 8617 | 6.3 | #N/A
2018-12-26 02:00 | 45.7 | 0 | 0 | 89.7 | 1 | 0 | 8619 | 6.2 | 8619 | 29.5 | 8618 | 6.3 | #N/A
2018-12-26 03:00 | 39.8 | 0 | 0 | 108.1 | 1 | 0 | 8620 | 6.2 | 8620 | 29.5 | 8619 | 6.2 | #N/A
2018-12-26 04:00 | 38.8 | 0 | 1 | 141.8 | 1 | 0 | 8621 | 6.2 | 8621 | 29.5 | 8620 | 6.2 | #N/A
2018-12-26 05:00 | 76.2 | 1 | 0 | 159.7 | 1 | 0 | 8622 | 6.1 | 8622 | 29.5 | 8621 | 6.2 | #N/A
2018-12-26 06:00 | 105.7 | 1 | 0 | 150.7 | 1 | 0 | 8623 | 6.1 | 8623 | 29.5 | 8622 | 6.1 | #N/A
2018-12-26 07:00 | 78.2 | 1 | 0 | 161.6 | 1 | 0 | 8624 | 6.1 | 8624 | 29.5 | 8623 | 6.1 | #N/A
2018-12-26 08:00 | 73.8 | 1 | 0 | 202.8 | 1 | 0 | 8625 | 6.1 | 8625 | 29.5 | 8624 | 6.1 | #N/A
2018-12-26 09:00 | 104.7 | 1 | 0 | 170.4 | 1 | 0 | 8626 | 6.1 | 8626 | 29.5 | 8625 | 6.1 | #N/A
2018-12-26 10:00 | 97.3 | 1 | 0 | 149.6 | 1 | 0 | 8627 | 6 | 8627 | 29.5 | 8626 | 6.1 | #N/A
2018-12-26 11:00 | 74.8 | 1 | 0 | 161.2 | 1 | 0 | 8628 | 6 | 8628 | 29.4 | 8627 | 6 | #N/A
2018-12-26 12:00 | 71.9 | 1 | 0 | 134.6 | 1 | 0 | 8629 | 6 | 8629 | 29.4 | 8628 | 6 | #N/A
2018-12-26 13:00 | 68.9 | 1 | 0 | 131.1 | 1 | 0 | 8630 | 5.9 | 8630 | 29.4 | 8629 | 6 | #N/A
2018-12-26 14:00 | 94.1 | 1 | 1 | 125.8 | 1 | 0 | 8631 | 5.9 | 8631 | 29.4 | 8630 | 5.9 | #N/A
2018-12-26 15:00 | 64.1 | 0 | 0 | 126.9 | 1 | 0 | 8632 | 5.7 | 8632 | 29.4 | 8631 | 5.9 | #N/A
2018-12-26 16:00 | 52.4 | 0 | 0 | 136.2 | 1 | 0 | 8633 | 5.6 | 8633 | 29.4 | 8632 | 5.7 | #N/A
2018-12-26 17:00 | 57.2 | 0 | 0 | 140.5 | 1 | 0 | 8634 | 5.6 | 8634 | 29.4 | 8633 | 5.6 | #N/A
2018-12-26 18:00 | 54.6 | 0 | 0 | 145.8 | 1 | 0 | 8635 | 5.5 | 8635 | 29.3 | 8634 | 5.6 | #N/A
2018-12-26 19:00 | 43.5 | 0 | 0 | 132.5 | 1 | 0 | 8636 | 5.5 | 8636 | 29.3 | 8635 | 5.5 | #N/A
2018-12-26 20:00 | 51.5 | 0 | 0 | 136.7 | 1 | 0 | 8637 | 5.4 | 8637 | 29.3 | 8636 | 5.5 | #N/A
2018-12-26 21:00 | 52.4 | 0 | 0 | 138.5 | 1 | 0 | 8638 | 5.3 | 8638 | 29.3 | 8637 | 5.4 | #N/A
2018-12-26 22:00 | 42.9 | 0 | 0 | 123.3 | 1 | 0 | 8639 | 5.3 | 8639 | 29.3 | 8638 | 5.3 | #N/A
2018-12-26 23:00 | 47.7 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0 | 8640 | 5.3 | 8640 | 29.3 | 8639 | 5.3 | #N/A
2018-12-27 | 45 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 8641 | 5.2 | 8641 | 29.3 | 8640 | 5.3 | #N/A
2018-12-27 01:00 | 35.3 | 0 | 0 | 82.1 | 1 | 0 | 8642 | 5.2 | 8642 | 29.3 | 8641 | 5.2 | #N/A
2018-12-27 02:00 | 36.4 | 0 | 0 | 100.4 | 1 | 0 | 8643 | 5 | 8643 | 29.3 | 8642 | 5.2 | #N/A
2018-12-27 03:00 | 49.3 | 0 | 0 | 147.3 | 1 | 0 | 8644 | 4.8 | 8644 | 29.3 | 8643 | 5 | #N/A
2018-12-27 04:00 | 43.3 | 0 | 1 | 142.4 | 1 | 0 | 8645 | 4.7 | 8645 | 29.3 | 8644 | 4.8 | #N/A
2018-12-27 05:00 | 80.5 | 1 | 0 | 148.5 | 1 | 0 | 8646 | 4.5 | 8646 | 29.2 | 8645 | 4.7 | #N/A
2018-12-27 06:00 | 77.6 | 1 | 0 | 154.1 | 1 | 0 | 8647 | 4.4 | 8647 | 29.2 | 8646 | 4.5 | #N/A
2018-12-27 07:00 | 90.3 | 1 | 0 | 227.5 | 1 | 0 | 8648 | 4.3 | 8648 | 29.2 | 8647 | 4.4 | #N/A
2018-12-27 08:00 | 92.1 | 1 | 0 | 189.4 | 1 | 0 | 8649 | 4.3 | 8649 | 29.2 | 8648 | 4.3 | #N/A
2018-12-27 09:00 | 94.8 | 1 | 0 | 166.1 | 1 | 0 | 8650 | 4.1 | 8650 | 29.2 | 8649 | 4.3 | #N/A
2018-12-27 10:00 | 126.4 | 1 | 0 | 147.6 | 1 | 0 | 8651 | 4 | 8651 | 29.1 | 8650 | 4.1 | #N/A
2018-12-27 11:00 | 84.7 | 1 | 0 | 175.8 | 1 | 0 | 8652 | 4 | 8652 | 29.1 | 8651 | 4 | #N/A
2018-12-27 12:00 | 99.8 | 1 | 0 | 122.5 | 1 | 0 | 8653 | 4 | 8653 | 29.1 | 8652 | 4 | #N/A
2018-12-27 13:00 | 86.3 | 1 | 0 | 119.4 | 1 | 0 | 8654 | 3.7 | 8654 | 29 | 8653 | 4 | #N/A
2018-12-27 14:00 | 82.5 | 1 | 1 | 141.5 | 1 | 0 | 8655 | 3.6 | 8655 | 29 | 8654 | 3.7 | #N/A
2018-12-27 15:00 | 53.7 | 0 | 0 | 141 | 1 | 0 | 8656 | 3.6 | 8656 | 29 | 8655 | 3.6 | #N/A
2018-12-27 16:00 | 57.2 | 0 | 0 | 114.5 | 1 | 0 | 8657 | 3.6 | 8657 | 29 | 8656 | 3.6 | #N/A
2018-12-27 17:00 | 59.2 | 0 | 0 | 155.9 | 1 | 0 | 8658 | 3.6 | 8658 | 29 | 8657 | 3.6 | #N/A
2018-12-27 18:00 | 63.3 | 0 | 0 | 151.9 | 1 | 0 | 8659 | 3.5 | 8659 | 29 | 8658 | 3.6 | #N/A
2018-12-27 19:00 | 43.1 | 0 | 0 | 150.5 | 1 | 0 | 8660 | 3.5 | 8660 | 29 | 8659 | 3.5 | #N/A
2018-12-27 20:00 | 40 | 0 | 0 | 144 | 1 | 0 | 8661 | 3.5 | 8661 | 29 | 8660 | 3.5 | #N/A
2018-12-27 21:00 | 43.6 | 0 | 0 | 148.3 | 1 | 0 | 8662 | 3.4 | 8662 | 29 | 8661 | 3.5 | #N/A
2018-12-27 22:00 | 46.4 | 0 | 0 | 124.4 | 1 | 0 | 8663 | 3.4 | 8663 | 28.9 | 8662 | 3.4 | #N/A
2018-12-27 23:00 | 41 | 0 | 0 | 124 | 1 | 0 | 8664 | 3.4 | 8664 | 28.9 | 8663 | 3.4 | #N/A
2018-12-28 | 39.9 | 0 | 0 | 186.9 | 1 | 0 | 8665 | 3.3 | 8665 | 28.9 | 8664 | 3.4 | #N/A
2018-12-28 01:00 | 43.6 | 0 | 0 | 209.3 | 1 | 0 | 8666 | 3.2 | 8666 | 28.9 | 8665 | 3.3 | #N/A
2018-12-28 02:00 | 40.1 | 0 | 0 | 178.5 | 1 | 0 | 8667 | 3.1 | 8667 | 28.9 | 8666 | 3.2 | #N/A
2018-12-28 03:00 | 37.8 | 0 | 0 | 199.3 | 1 | 0 | 8668 | 3.1 | 8668 | 28.9 | 8667 | 3.1 | #N/A
2018-12-28 04:00 | 38.4 | 0 | 0 | 224.6 | 1 | 0 | 8669 | 3 | 8669 | 28.9 | 8668 | 3.1 | #N/A
2018-12-28 05:00 | 56.2 | 0 | 1 | 229.8 | 1 | 0 | 8670 | 3 | 8670 | 28.8 | 8669 | 3 | #N/A
2018-12-28 06:00 | 97.6 | 1 | 0 | 259.9 | 1 | 0 | 8671 | 3 | 8671 | 28.8 | 8670 | 3 | #N/A
2018-12-28 07:00 | 71.7 | 1 | 0 | 291.8 | 1 | 0 | 8672 | 2.9 | 8672 | 28.8 | 8671 | 3 | #N/A
2018-12-28 08:00 | 83.2 | 1 | 0 | 250 | 1 | 0 | 8673 | 2.8 | 8673 | 28.8 | 8672 | 2.9 | #N/A
2018-12-28 09:00 | 114.4 | 1 | 0 | 278.8 | 1 | 0 | 8674 | 2.8 | 8674 | 28.8 | 8673 | 2.8 | #N/A
2018-12-28 10:00 | 117.7 | 1 | 0 | 240.9 | 1 | 0 | 8675 | 2.8 | 8675 | 28.8 | 8674 | 2.8 | #N/A
2018-12-28 11:00 | 84.4 | 1 | 0 | 210.3 | 1 | 0 | 8676 | 2.7 | 8676 | 28.8 | 8675 | 2.8 | #N/A
2018-12-28 12:00 | 89 | 1 | 0 | 252.4 | 1 | 0 | 8677 | 2.7 | 8677 | 28.8 | 8676 | 2.7 | #N/A
2018-12-28 13:00 | 87.9 | 1 | 0 | 209.3 | 1 | 0 | 8678 | 2.7 | 8678 | 28.7 | 8677 | 2.7 | #N/A
2018-12-28 14:00 | 81.4 | 1 | 0 | 243.4 | 1 | 0 | 8679 | 2.7 | 8679 | 28.7 | 8678 | 2.7 | #N/A
2018-12-28 15:00 | 67.1 | 1 | 1 | 231.2 | 1 | 0 | 8680 | 2.7 | 8680 | 28.7 | 8679 | 2.7 | #N/A
2018-12-28 16:00 | 52.5 | 0 | 0 | 209.4 | 1 | 0 | 8681 | 2.7 | 8681 | 28.7 | 8680 | 2.7 | #N/A
2018-12-28 17:00 | 49.1 | 0 | 0 | 273.9 | 1 | 0 | 8682 | 2.7 | 8682 | 28.7 | 8681 | 2.7 | #N/A
2018-12-28 18:00 | 41.5 | 0 | 0 | 246.2 | 1 | 0 | 8683 | 2.6 | 8683 | 28.7 | 8682 | 2.7 | #N/A
2018-12-28 19:00 | 48.5 | 0 | 0 | 270.6 | 1 | 0 | 8684 | 2.6 | 8684 | 28.6 | 8683 | 2.6 | #N/A
2018-12-28 20:00 | 40.1 | 0 | 0 | 255.9 | 1 | 0 | 8685 | 2.6 | 8685 | 28.6 | 8684 | 2.6 | #N/A
2018-12-28 21:00 | 44.5 | 0 | 0 | 250.9 | 1 | 0 | 8686 | 2.6 | 8686 | 28.6 | 8685 | 2.6 | #N/A
2018-12-28 22:00 | 40.2 | 0 | 0 | 212.7 | 1 | 0 | 8687 | 2.6 | 8687 | 28.6 | 8686 | 2.6 | #N/A
2018-12-28 23:00 | 43.9 | 0 | 0 | 233.5 | 1 | 0 | 8688 | 2.6 | 8688 | 28.6 | 8687 | 2.6 | #N/A
2018-12-29 | 37.2 | 0 | 0 | 198.2 | 1 | 0 | 8689 | 2.6 | 8689 | 28.6 | 8688 | 2.6 | #N/A
2018-12-29 01:00 | 40.4 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 | 8690 | 2.6 | 8690 | 28.6 | 8689 | 2.6 | #N/A
2018-12-29 02:00 | 43.4 | 0 | 0 | 182.1 | 1 | 0 | 8691 | 2.5 | 8691 | 28.6 | 8690 | 2.6 | #N/A
2018-12-29 03:00 | 41.4 | 0 | 0 | 190.9 | 1 | 0 | 8692 | 2.5 | 8692 | 28.6 | 8691 | 2.5 | #N/A
2018-12-29 04:00 | 39.9 | 0 | 0 | 239.3 | 1 | 0 | 8693 | 2.5 | 8693 | 28.6 | 8692 | 2.5 | #N/A
2018-12-29 05:00 | 51.4 | 0 | 1 | 261 | 1 | 0 | 8694 | 2.5 | 8694 | 28.6 | 8693 | 2.5 | #N/A
2018-12-29 06:00 | 106.7 | 1 | 0 | 285 | 1 | 0 | 8695 | 2.5 | 8695 | 28.5 | 8694 | 2.5 | #N/A
2018-12-29 07:00 | 96.9 | 1 | 0 | 338.9 | 1 | 0 | 8696 | 2.5 | 8696 | 28.5 | 8695 | 2.5 | #N/A
2018-12-29 08:00 | 85.7 | 1 | 0 | 275.2 | 1 | 0 | 8697 | 2.5 | 8697 | 28.5 | 8696 | 2.5 | #N/A
2018-12-29 09:00 | 98.1 | 1 | 0 | 284.8 | 1 | 0 | 8698 | 2.4 | 8698 | 28.5 | 8697 | 2.5 | #N/A
2018-12-29 10:00 | 120.3 | 1 | 0 | 252.6 | 1 | 0 | 8699 | 2.4 | 8699 | 28.4 | 8698 | 2.4 | #N/A
2018-12-29 11:00 | 76.6 | 1 | 0 | 188.6 | 1 | 0 | 8700 | 2.4 | 8700 | 28.4 | 8699 | 2.4 | #N/A
2018-12-29 12:00 | 91.6 | 1 | 0 | 210.3 | 1 | 0 | 8701 | 2.4 | 8701 | 28.4 | 8700 | 2.4 | #N/A
2018-12-29 13:00 | 90.6 | 1 | 0 | 196.8 | 1 | 0 | 8702 | 2.4 | 8702 | 28.4 | 8701 | 2.4 | #N/A
2018-12-29 14:00 | 87.3 | 1 | 0 | 211 | 1 | 0 | 8703 | 2.4 | 8703 | 28.4 | 8702 | 2.4 | #N/A
2018-12-29 15:00 | 70.3 | 1 | 1 | 227.2 | 1 | 0 | 8704 | 2.4 | 8704 | 28.4 | 8703 | 2.4 | #N/A
2018-12-29 16:00 | 57.7 | 0 | 0 | 220.6 | 1 | 0 | 8705 | 2.4 | 8705 | 28.3 | 8704 | 2.4 | #N/A
2018-12-29 17:00 | 51.6 | 0 | 0 | 244.7 | 1 | 0 | 8706 | 2.3 | 8706 | 28.3 | 8705 | 2.4 | #N/A
2018-12-29 18:00 | 49.6 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 8707 | 2.3 | 8707 | 28.3 | 8706 | 2.3 | #N/A
2018-12-29 19:00 | 44.2 | 0 | 0 | 277.4 | 1 | 0 | 8708 | 2.3 | 8708 | 28.3 | 8707 | 2.3 | #N/A
2018-12-29 20:00 | 43.1 | 0 | 0 | 246.9 | 1 | 0 | 8709 | 2.2 | 8709 | 28.2 | 8708 | 2.3 | #N/A
2018-12-29 21:00 | 40.4 | 0 | 0 | 275.2 | 1 | 0 | 8710 | 2.2 | 8710 | 28.2 | 8709 | 2.2 | #N/A
2018-12-29 22:00 | 40.9 | 0 | 0 | 242.2 | 1 | 0 | 8711 | 2.1 | 8711 | 28.2 | 8710 | 2.2 | #N/A
2018-12-29 23:00 | 36.3 | 0 | 0 | 206.8 | 1 | 0 | 8712 | 2.1 | 8712 | 28.2 | 8711 | 2.1 | #N/A
2018-12-30 | 46.1 | 0 | 0 | 189.5 | 1 | 0 | 8713 | 2.1 | 8713 | 28.1 | 8712 | 2.1 | #N/A
2018-12-30 01:00 | 37.6 | 0 | 0 | 154.3 | 1 | 0 | 8714 | 2.1 | 8714 | 28.1 | 8713 | 2.1 | #N/A
2018-12-30 02:00 | 47 | 0 | 0 | 169.3 | 1 | 0 | 8715 | 2.1 | 8715 | 28 | 8714 | 2.1 | #N/A
2018-12-30 03:00 | 39.3 | 0 | 0 | 214 | 1 | 0 | 8716 | 2 | 8716 | 28 | 8715 | 2.1 | #N/A
2018-12-30 04:00 | 41.8 | 0 | 0 | 234.4 | 1 | 0 | 8717 | 2 | 8717 | 28 | 8716 | 2 | #N/A
2018-12-30 05:00 | 45.7 | 0 | 1 | 277.8 | 1 | 0 | 8718 | 2 | 8718 | 28 | 8717 | 2 | #N/A
2018-12-30 06:00 | 82.2 | 1 | 0 | 276.4 | 1 | 0 | 8719 | 2 | 8719 | 28 | 8718 | 2 | #N/A
2018-12-30 07:00 | 77.8 | 1 | 0 | 271.3 | 1 | 0 | 8720 | 2 | 8720 | 27.9 | 8719 | 2 | #N/A
2018-12-30 08:00 | 103.4 | 1 | 0 | 249.5 | 1 | 0 | 8721 | 2 | 8721 | 27.9 | 8720 | 2 | #N/A
2018-12-30 09:00 | 111.7 | 1 | 0 | 232.5 | 1 | 0 | 8722 | 2 | 8722 | 27.9 | 8721 | 2 | #N/A
2018-12-30 10:00 | 99.5 | 1 | 0 | 224.9 | 1 | 0 | 8723 | 2 | 8723 | 27.8 | 8722 | 2 | #N/A
2018-12-30 11:00 | 94.4 | 1 | 0 | 256.8 | 1 | 0 | 8724 | 1.9 | 8724 | 27.8 | 8723 | 2 | #N/A
2018-12-30 12:00 | 106.7 | 1 | 0 | 222.7 | 1 | 0 | 8725 | 1.9 | 8725 | 27.8 | 8724 | 1.9 | #N/A
2018-12-30 13:00 | 88.4 | 1 | 0 | 198.5 | 1 | 0 | 8726 | 1.9 | 8726 | 27.8 | 8725 | 1.9 | #N/A
2018-12-30 14:00 | 73.5 | 1 | 0 | 217 | 1 | 0 | 8727 | 1.8 | 8727 | 27.6 | 8726 | 1.9 | #N/A
2018-12-30 15:00 | 67 | 1 | 1 | 235.6 | 1 | 0 | 8728 | 1.8 | 8728 | 27.6 | 8727 | 1.8 | #N/A
2018-12-30 16:00 | 61.5 | 0 | 0 | 252.4 | 1 | 0 | 8729 | 1.8 | 8729 | 27.5 | 8728 | 1.8 | #N/A
2018-12-30 17:00 | 53.9 | 0 | 0 | 219.1 | 1 | 0 | 8730 | 1.8 | 8730 | 27.5 | 8729 | 1.8 | #N/A
2018-12-30 18:00 | 60.9 | 0 | 0 | 245.2 | 1 | 0 | 8731 | 1.7 | 8731 | 27.5 | 8730 | 1.8 | #N/A
2018-12-30 19:00 | 49.1 | 0 | 0 | 264.5 | 1 | 0 | 8732 | 1.7 | 8732 | 27.5 | 8731 | 1.7 | #N/A
2018-12-30 20:00 | 45.6 | 0 | 0 | 267.7 | 1 | 0 | 8733 | 1.7 | 8733 | 27.2 | 8732 | 1.7 | #N/A
2018-12-30 21:00 | 40.9 | 0 | 0 | 265.6 | 1 | 0 | 8734 | 1.7 | 8734 | 27.2 | 8733 | 1.7 | #N/A
2018-12-30 22:00 | 48.2 | 0 | 0 | 204.2 | 1 | 0 | 8735 | 1.7 | 8735 | 27.1 | 8734 | 1.7 | #N/A
2018-12-30 23:00 | 43.5 | 0 | 0 | 203.9 | 1 | 0 | 8736 | 1.7 | 8736 | 27.1 | 8735 | 1.7 | #N/A
2018-12-31 | 39.1 | 0 | 0 | 237.6 | 1 | 0 | 8737 | 1.7 | 8737 | 27.1 | 8736 | 1.7 | #N/A
2018-12-31 01:00 | 42.2 | 0 | 0 | 245.7 | 1 | 0 | 8738 | 1.6 | 8738 | 27 | 8737 | 1.7 | #N/A
2018-12-31 02:00 | 40.2 | 0 | 0 | 273 | 1 | 0 | 8739 | 1.6 | 8739 | 27 | 8738 | 1.6 | #N/A
2018-12-31 03:00 | 37.7 | 0 | 0 | 243.5 | 1 | 0 | 8740 | 1.6 | 8740 | 27 | 8739 | 1.6 | #N/A
2018-12-31 04:00 | 47.2 | 0 | 0 | 279.4 | 1 | 0 | 8741 | 1.6 | 8741 | 26.9 | 8740 | 1.6 | #N/A
2018-12-31 05:00 | 48.8 | 0 | 1 | 285 | 1 | 0 | 8742 | 1.6 | 8742 | 26.9 | 8741 | 1.6 | #N/A
2018-12-31 06:00 | 81.5 | 1 | 0 | 319.9 | 1 | 0 | 8743 | 1.6 | 8743 | 26.8 | 8742 | 1.6 | #N/A
2018-12-31 07:00 | 82.1 | 1 | 0 | 333.5 | 1 | 0 | 8744 | 1.5 | 8744 | 26.7 | 8743 | 1.6 | #N/A
2018-12-31 08:00 | 73.6 | 1 | 0 | 404.6 | 1 | 0 | 8745 | 1.5 | 8745 | 26.6 | 8744 | 1.5 | #N/A
2018-12-31 09:00 | 101.9 | 1 | 0 | 330.8 | 1 | 0 | 8746 | 1.5 | 8746 | 26.6 | 8745 | 1.5 | #N/A
2018-12-31 10:00 | 100.3 | 1 | 0 | 298.6 | 1 | 0 | 8747 | 1.4 | 8747 | 26.5 | 8746 | 1.5 | #N/A
2018-12-31 11:00 | 81.2 | 1 | 0 | 348.6 | 1 | 0 | 8748 | 1.3 | 8748 | 26.5 | 8747 | 1.4 | #N/A
2018-12-31 12:00 | 99.6 | 1 | 0 | 315 | 1 | 0 | 8749 | 1.1 | 8749 | 26.2 | 8748 | 1.3 | #N/A
2018-12-31 13:00 | 88.6 | 1 | 0 | 288.1 | 1 | 0 | 8750 | 1.1 | 8750 | 26.1 | 8749 | 1.1 | #N/A
2018-12-31 14:00 | 83.1 | 1 | 1 | 305.3 | 1 | 0 | 8751 | 1.1 | 8751 | 26 | 8750 | 1.1 | #N/A
2018-12-31 15:00 | 59.3 | 0 | 0 | 274.8 | 1 | 0 | 8752 | 1.1 | 8752 | 26 | 8751 | 1.1 | #N/A
2018-12-31 16:00 | 52.6 | 0 | 0 | 301 | 1 | 0 | 8753 | 1 | 8753 | 25.9 | 8752 | 1.1 | #N/A
2018-12-31 17:00 | 54.4 | 0 | 0 | 281.5 | 1 | 0 | 8754 | 1 | 8754 | 25.4 | 8753 | 1 | #N/A
2018-12-31 18:00 | 42.8 | 0 | 0 | 286.4 | 1 | 0 | 8755 | 1 | 8755 | 25.3 | 8754 | 1 | #N/A
2018-12-31 19:00 | 42.8 | 0 | 0 | 274.8 | 1 | 0 | 8756 | 0.9 | 8756 | 23.9 | 8755 | 1 | #N/A
2018-12-31 20:00 | 41.1 | 0 | 0 | 298.2 | 1 | 0 | 8757 | 0.9 | 8757 | 22.3 | 8756 | 0.9 | #N/A
2018-12-31 21:00 | 43.5 | 0 | 0 | 265.4 | 1 | 0 | 8758 | 0.8 | 8758 | 8.6 | 8757 | 0.9 | #N/A
2018-12-31 22:00 | 33.8 | 0 | 0 | 298 | 1 | 0 | 8759 | 0.8 | 8759 | 0 | 8758 | 0.8 | #N/A
2018-12-31 23:00 | 35.5 | 0 | 0 | 216.7 | 1 | 1 | 8760 | 0.8 | 8760 | 0 | 8759 | 0.8 | #N/A
[11 empty] | 8760 | 0.8 | #N/A
Note on Q23: zur Übersicht (nur Brennstoff Erdgas): =WENN(N6="Erdgas";WENNS(N12>999;Wirkungsgrad!B7;N12>99;Wirkungsgrad!B6;N12>9;Wirkungsgrad!B5;N12>0;Wirkungsgrad!B4) das ganze für jeden Brennstoff
Note on P29: = ein Teil der betriebsgebundenen Kosten
Note on P30: Sinken mit steigender elektrischer Leistung
Note on P32: Im Fall von Bio- oder Klärgas als verwendete Brennstoffart wird davon ausgegangen, dass das Gas in ausreichender Qualität vorliegt und keine Gasaufbereitung notwendig ist. Kosten für eine solche Aufbreiteung bleiben unberücksichtigt.
Note on P33: Im Fall von Bio- oder Klärgas als verwendete Brennstoffart wird davon ausgegangen, dass das Gas in ausreichender Qualität vorliegt und keine Gasaufbereitung notwendig ist. Kosten für eine solche Aufbreiteung bleiben unberücksichtigt.
Note on P34: = Kapitalgebundene Kosten Zusätzlich müssen noch Instandhaltungskosten, die jährlich anfallen, addiert werden.
Note on P35: = Betriebsgebundene Kosten Sinken mit steigender elektrischen Leistung

## Wirkungsgrad (hidden)
elektrischer Wirkungsgard | (Asue Kenndaten)
kWel | Erdgas | Biogas | Klärgas | Flüssiggas | Heizöl
1 bis 10 | 34.2083 | keine Daten vorhanden | keine Daten vorhanden | 31.8781 | 32.4623
10 - 100 | 34.7082 | 34.9527 | 34.8348 | 32.7908 | 37.6074
100-1.000 | 34.4995 | 36.5985 | 36.2587 | keine Daten vorhanden | 38.4295
1.000 - 19.000 | 36.4729 | 37.0824 | 37.6193 | keine Daten vorhanden | 40.1981

## Investitions- u. Zusatzkosten (hidden)
spezifische Investitionskosten | (Asue Kenndaten)
kWel | Erdgas | Biogas | Klärgas | Flüssiggas | Heizöl
1 bis 10 | 997.6842 | keine Daten vorhanden | keine Daten vorhanden | 847.6959 | 521.0512
10 - 100 | 1256.3383 | 1877.5341 | 1350.2576 | 1283.9414 | 1097.6401
100-1.000 | 1128.9392 | 1101.1357 | 1134.1265 | keine Daten vorhanden | keine Daten vorhanden
1.000 - 19.000 | 432.9159 | 613.6667 | 603.1604 | keine Daten vorhanden | keine Daten vorhanden
Zusatzkosten | (Asue Kenndaten)
Zusatzkosten
elektrische Leistung (kWel) | Transport u. Abnahme | Einbindung
unter 3 | 13% | 46%
4 bis 10 | 10% | 41%
11- 100 | 6% | 39%
101 - 350 | 6% | 45%
351 - 500 | 6% | 54%
501 - 750 | 6% | 60%
751 - 1000 | 7% | 67%
1001 - 1500 | 19% | 76%
1501 - 5000 | 19% | 76%
> 5000 | 17% | 45%
Note on B15: Kosten für Transport, Aufstellung, und Montage, Inbetriebnahme, Probebetrieb und Abnahme
Note on C15: Kosten für Anbindung an die Brennstoffversorgung, die Abgasleitung und die Einbindung in das Strom- und Wärmeverteilnetz

## StromeinAusspeisungHeizanlage (hidden)
Zeit | elektrisches Lastprofil (kWel) | thermisches Lastprofil (kWth) | Betriebszustand bei stromgeführtem Betrieb | Betriebszustand bei wärmegeführtem Betrieb | Stromproduktion je nach Betriebsart | Wärmeproduktion je nach Betriebsart | Differenz Stromproduktion u. -bedarf (kWel) | Differenz Wärmeproduktion u. -bedarf (kWth) | Stromausspeisung (kWel) | Stromeinspeisung (kWel) | Heizanlage (kWth)
2018-01-01 | 43.3 | 172.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.7 | -91.1 | 0 | 21.7 | 91.1
2018-01-01 01:00 | 31.7 | 204.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.3 | -123.7 | 0 | 33.3 | 123.7 | Energieverbrauch und -versorgung
2018-01-01 02:00 | 40.2 | 222.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -141.8 | 0 | 24.8 | 141.8 | Strombedarf | 504248.6 | kWhel/a
2018-01-01 03:00 | 34.3 | 223.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -142.4 | 0 | 30.7 | 142.4 | Stromproduktion | 389220 | kWhel/a
2018-01-01 04:00 | 34.5 | 241.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -160.4 | 0 | 30.5 | 160.4 | Ausspeisung | 194615.7 | kWhel/a
2018-01-01 05:00 | 65 | 254.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0 | -173.8 | 0 | 0 | 173.8 | Einspeisung | 79587.1 | kWhel/a
2018-01-01 06:00 | 92.5 | 314.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.5 | -233.6 | 27.5 | 0 | 233.6 | Eigenverbrauch | 309632.9 | kWhel/a
2018-01-01 07:00 | 72.5 | 381.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.5 | -300.4 | 7.5 | 0 | 300.4 |  | 61.4% | durch BHKW gedeckt
2018-01-01 08:00 | 79.3 | 283.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -202.9 | 14.3 | 0 | 202.9
2018-01-01 09:00 | 86.7 | 337.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.7 | -256.3 | 21.7 | 0 | 256.3 | Stromkosten (Ausspeisung) | 57353.2468 | €/a | (Kosten für: Eigenverbrauch + Ausspeisung = Strombedarf)
2018-01-01 10:00 | 110.1 | 271.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.1 | -190.9 | 45.1 | 0 | 190.9 | Stromkosten (Eigenverbrauch, reduzierte EEG-Umlage) | 20126.1385 | €/a
2018-01-01 11:00 | 73.5 | 279.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.5 | -198.9 | 8.5 | 0 | 198.9 | Stromvergütung (Einspeisung, KWK-Zuschlag) | 3979.355 | €/a | (Vergütung für: Einspeisung + Eigenverbrauch = Stromproduktion)
2018-01-01 12:00 | 86.7 | 235.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.7 | -154.9 | 21.7 | 0 | 154.9 | Stromvergütung (Eigenverbrauch, KWK-Zuschlag) | 6192.658 | €/a
2018-01-01 13:00 | 68.2 | 256.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.2 | -175.1 | 3.2 | 0 | 175.1
2018-01-01 14:00 | 81.9 | 307.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.9 | -226.9 | 16.9 | 0 | 226.9 | Wärmebedarf | 1387171.7 | kWhth/a
2018-01-01 15:00 | 50.8 | 249.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.2 | -168.5 | 0 | 14.2 | 168.5 | Heizanlage | 902143.7 | kWhth/a
2018-01-01 16:00 | 52 | 301.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13 | -220.8 | 0 | 13 | 220.8 |  | 34.97% | durch BHKW gedeckt
2018-01-01 17:00 | 50 | 275.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -194.4 | 0 | 15 | 194.4
2018-01-01 18:00 | 46.3 | 308.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -227.7 | 0 | 18.7 | 227.7 | Heizkosten (Heizanlage) | 90214.37 | €/a
2018-01-01 19:00 | 47.7 | 321.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -240.6 | 0 | 17.3 | 240.6
2018-01-01 20:00 | 47.7 | 316.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -235.6 | 0 | 17.3 | 235.6 | Bedarfsgebundene Energiekosten mit BHKW |  |  | Bedarfsgebundene Energiekosten ohne BHKW
2018-01-01 21:00 | 46.5 | 254.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -173.7 | 0 | 18.5 | 173.7 | Brennstoffkosten | 75048.71 | €/a
2018-01-01 22:00 | 39.2 | 219.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -138.1 | 0 | 25.8 | 138.1 | Energiekosten gesamt | 242742.4653 | €/a | Stromkosten gesamt | 148602.0624 | €/a
2018-01-01 23:00 | 42.4 | 206.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -125.1 | 0 | 22.6 | 125.1 | Vergütung gesamt | 10172.013 | €/a | Heizkosten gesamt | 138717.17 | €/a
2018-01-02 | 37.2 | 190.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -109.4 | 0 | 27.8 | 109.4 | Energiekosten saldiert | 232570.4523 | €/a | Energiekosten gesamt | 287319.2324 | €/a
2018-01-02 01:00 | 39.7 | 248.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -167.5 | 0 | 25.3 | 167.5
2018-01-02 02:00 | 34.1 | 235.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -154.9 | 0 | 30.9 | 154.9
2018-01-02 03:00 | 32.7 | 267.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -186.4 | 0 | 32.3 | 186.4
2018-01-02 04:00 | 34.1 | 277.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -196.1 | 0 | 30.9 | 196.1
2018-01-02 05:00 | 57.5 | 313 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.5 | -232 | 0 | 7.5 | 232
2018-01-02 06:00 | 121.5 | 378.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -56.5 | -297.7 | 56.5 | 0 | 297.7
2018-01-02 07:00 | 90.9 | 334.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.9 | -253.9 | 25.9 | 0 | 253.9
2018-01-02 08:00 | 103 | 340.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38 | -259.9 | 38 | 0 | 259.9
2018-01-02 09:00 | 110 | 302.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45 | -221.6 | 45 | 0 | 221.6
2018-01-02 10:00 | 112.6 | 277.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.6 | -196.3 | 47.6 | 0 | 196.3
2018-01-02 11:00 | 88.7 | 262.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.7 | -181.7 | 23.7 | 0 | 181.7
2018-01-02 12:00 | 92 | 294.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27 | -213.5 | 27 | 0 | 213.5
2018-01-02 13:00 | 61.8 | 248.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.2 | -167.3 | 0 | 3.2 | 167.3
2018-01-02 14:00 | 79.1 | 271.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -190.1 | 14.1 | 0 | 190.1
2018-01-02 15:00 | 51.7 | 266.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -185.7 | 0 | 13.3 | 185.7
2018-01-02 16:00 | 45.3 | 303.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -222.5 | 0 | 19.7 | 222.5
2018-01-02 17:00 | 45.1 | 303.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -222.2 | 0 | 19.9 | 222.2
2018-01-02 18:00 | 56.5 | 289.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -208.6 | 0 | 8.5 | 208.6
2018-01-02 19:00 | 45.7 | 337.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -256.7 | 0 | 19.3 | 256.7
2018-01-02 20:00 | 43.7 | 324.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -243.9 | 0 | 21.3 | 243.9
2018-01-02 21:00 | 48 | 314.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17 | -233.7 | 0 | 17 | 233.7
2018-01-02 22:00 | 44 | 289.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -208.5 | 0 | 21 | 208.5
2018-01-02 23:00 | 39.5 | 183.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -102.3 | 0 | 25.5 | 102.3
2018-01-03 | 34.7 | 228.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -147.8 | 0 | 30.3 | 147.8
2018-01-03 01:00 | 40 | 178.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -97.2 | 0 | 25 | 97.2
2018-01-03 02:00 | 35.4 | 208.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -127.4 | 0 | 29.6 | 127.4
2018-01-03 03:00 | 36.1 | 247.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -166.9 | 0 | 28.9 | 166.9
2018-01-03 04:00 | 36.6 | 251.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -170.7 | 0 | 28.4 | 170.7
2018-01-03 05:00 | 54.1 | 257.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -176.3 | 0 | 10.9 | 176.3
2018-01-03 06:00 | 85.1 | 351.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.1 | -270.5 | 20.1 | 0 | 270.5
2018-01-03 07:00 | 96.6 | 381.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.6 | -300.5 | 31.6 | 0 | 300.5
2018-01-03 08:00 | 63.8 | 326.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.2 | -245.8 | 0 | 1.2 | 245.8
2018-01-03 09:00 | 96.5 | 303 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.5 | -222 | 31.5 | 0 | 222
2018-01-03 10:00 | 111.6 | 286.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.6 | -205.5 | 46.6 | 0 | 205.5
2018-01-03 11:00 | 76.2 | 268.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.2 | -187.4 | 11.2 | 0 | 187.4
2018-01-03 12:00 | 78.7 | 309.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.7 | -228.1 | 13.7 | 0 | 228.1
2018-01-03 13:00 | 55.9 | 290.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.1 | -209.4 | 0 | 9.1 | 209.4
2018-01-03 14:00 | 72.3 | 233.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.3 | -152.5 | 7.3 | 0 | 152.5
2018-01-03 15:00 | 65.2 | 270.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.2 | -189.1 | 0.2 | 0 | 189.1
2018-01-03 16:00 | 46.2 | 250.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -169.1 | 0 | 18.8 | 169.1
2018-01-03 17:00 | 49.2 | 306.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.8 | -225.6 | 0 | 15.8 | 225.6
2018-01-03 18:00 | 49.3 | 258.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.7 | -177.4 | 0 | 15.7 | 177.4
2018-01-03 19:00 | 47.3 | 278.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -197.6 | 0 | 17.7 | 197.6
2018-01-03 20:00 | 36 | 304.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -223.5 | 0 | 29 | 223.5
2018-01-03 21:00 | 47.3 | 230.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -149.5 | 0 | 17.7 | 149.5
2018-01-03 22:00 | 40.1 | 223.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -142.4 | 0 | 24.9 | 142.4
2018-01-03 23:00 | 38.9 | 182.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -101.4 | 0 | 26.1 | 101.4
2018-01-04 | 39.1 | 214.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -133.2 | 0 | 25.9 | 133.2
2018-01-04 01:00 | 39.9 | 193.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -112.4 | 0 | 25.1 | 112.4
2018-01-04 02:00 | 37.2 | 238.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -157.1 | 0 | 27.8 | 157.1
2018-01-04 03:00 | 35.6 | 234.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -153.2 | 0 | 29.4 | 153.2
2018-01-04 04:00 | 34.5 | 289.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -208.5 | 0 | 30.5 | 208.5
2018-01-04 05:00 | 55.6 | 265.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.4 | -184.3 | 0 | 9.4 | 184.3
2018-01-04 06:00 | 86.9 | 263.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.9 | -182.3 | 21.9 | 0 | 182.3
2018-01-04 07:00 | 81.1 | 296.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -215.7 | 16.1 | 0 | 215.7
2018-01-04 08:00 | 102.9 | 299.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.9 | -218.8 | 37.9 | 0 | 218.8
2018-01-04 09:00 | 102.3 | 296.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.3 | -215.2 | 37.3 | 0 | 215.2
2018-01-04 10:00 | 115.7 | 251.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -50.7 | -170.4 | 50.7 | 0 | 170.4
2018-01-04 11:00 | 94.2 | 230.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.2 | -149.1 | 29.2 | 0 | 149.1
2018-01-04 12:00 | 83.6 | 230.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.6 | -149.6 | 18.6 | 0 | 149.6
2018-01-04 13:00 | 74.6 | 279.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.6 | -198.1 | 9.6 | 0 | 198.1
2018-01-04 14:00 | 82.7 | 261.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -180.9 | 17.7 | 0 | 180.9
2018-01-04 15:00 | 50 | 277 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -196 | 0 | 15 | 196
2018-01-04 16:00 | 55.5 | 248 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.5 | -167 | 0 | 9.5 | 167
2018-01-04 17:00 | 49.5 | 280.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.5 | -199.2 | 0 | 15.5 | 199.2
2018-01-04 18:00 | 57.9 | 310 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.1 | -229 | 0 | 7.1 | 229
2018-01-04 19:00 | 48.2 | 296.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -215.3 | 0 | 16.8 | 215.3
2018-01-04 20:00 | 49.9 | 264.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.1 | -183.8 | 0 | 15.1 | 183.8
2018-01-04 21:00 | 40.5 | 264.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -183.1 | 0 | 24.5 | 183.1
2018-01-04 22:00 | 48.4 | 275.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.6 | -194.7 | 0 | 16.6 | 194.7
2018-01-04 23:00 | 42.9 | 236.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -155.9 | 0 | 22.1 | 155.9
2018-01-05 | 38.2 | 218.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -137.6 | 0 | 26.8 | 137.6
2018-01-05 01:00 | 43.8 | 241.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -160.3 | 0 | 21.2 | 160.3
2018-01-05 02:00 | 33 | 253.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32 | -172.3 | 0 | 32 | 172.3
2018-01-05 03:00 | 33.5 | 262.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.5 | -181.7 | 0 | 31.5 | 181.7
2018-01-05 04:00 | 32.8 | 278.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -197.2 | 0 | 32.2 | 197.2
2018-01-05 05:00 | 47.6 | 371.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.4 | -290.5 | 0 | 17.4 | 290.5
2018-01-05 06:00 | 73.7 | 337.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.7 | -256.8 | 8.7 | 0 | 256.8
2018-01-05 07:00 | 102.5 | 338.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.5 | -257.6 | 37.5 | 0 | 257.6
2018-01-05 08:00 | 100 | 337.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35 | -256.1 | 35 | 0 | 256.1
2018-01-05 09:00 | 117.7 | 327.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -52.7 | -246.3 | 52.7 | 0 | 246.3
2018-01-05 10:00 | 104.1 | 246.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.1 | -165.7 | 39.1 | 0 | 165.7
2018-01-05 11:00 | 93.3 | 281.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.3 | -200.1 | 28.3 | 0 | 200.1
2018-01-05 12:00 | 87 | 281.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22 | -200.5 | 22 | 0 | 200.5
2018-01-05 13:00 | 69.9 | 243.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.9 | -162.3 | 4.9 | 0 | 162.3
2018-01-05 14:00 | 80.4 | 281.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -200.2 | 15.4 | 0 | 200.2
2018-01-05 15:00 | 66.3 | 297.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.3 | -216.8 | 1.3 | 0 | 216.8
2018-01-05 16:00 | 49.3 | 290.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.7 | -209.1 | 0 | 15.7 | 209.1
2018-01-05 17:00 | 53.3 | 307.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.7 | -226.2 | 0 | 11.7 | 226.2
2018-01-05 18:00 | 48.3 | 304.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.7 | -223.4 | 0 | 16.7 | 223.4
2018-01-05 19:00 | 44.2 | 291 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -210 | 0 | 20.8 | 210
2018-01-05 20:00 | 40.4 | 313.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -232.9 | 0 | 24.6 | 232.9
2018-01-05 21:00 | 41.1 | 302.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -221.6 | 0 | 23.9 | 221.6
2018-01-05 22:00 | 45.7 | 258.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -177.5 | 0 | 19.3 | 177.5
2018-01-05 23:00 | 46.4 | 201.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -120.6 | 0 | 18.6 | 120.6
2018-01-06 | 38.6 | 212.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -131.5 | 0 | 26.4 | 131.5
2018-01-06 01:00 | 36.9 | 170.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -89.8 | 0 | 28.1 | 89.8
2018-01-06 02:00 | 34.6 | 223 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -142 | 0 | 30.4 | 142
2018-01-06 03:00 | 38.3 | 232.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -151.6 | 0 | 26.7 | 151.6
2018-01-06 04:00 | 33.8 | 246.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -165.4 | 0 | 31.2 | 165.4
2018-01-06 05:00 | 52.4 | 276.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.6 | -195.4 | 0 | 12.6 | 195.4
2018-01-06 06:00 | 93.5 | 288.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.5 | -207.9 | 28.5 | 0 | 207.9
2018-01-06 07:00 | 74.4 | 322.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -241.3 | 9.4 | 0 | 241.3
2018-01-06 08:00 | 85.9 | 318.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.9 | -237.8 | 20.9 | 0 | 237.8
2018-01-06 09:00 | 95.5 | 308.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.5 | -227.2 | 30.5 | 0 | 227.2
2018-01-06 10:00 | 112.2 | 282.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.2 | -201.5 | 47.2 | 0 | 201.5
2018-01-06 11:00 | 75.3 | 264.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.3 | -183.9 | 10.3 | 0 | 183.9
2018-01-06 12:00 | 79.5 | 233.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.5 | -152.5 | 14.5 | 0 | 152.5
2018-01-06 13:00 | 75.5 | 302.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.5 | -221.6 | 10.5 | 0 | 221.6
2018-01-06 14:00 | 69.6 | 264.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.6 | -183.3 | 4.6 | 0 | 183.3
2018-01-06 15:00 | 67.5 | 295.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.5 | -214.5 | 2.5 | 0 | 214.5
2018-01-06 16:00 | 52.8 | 304.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.2 | -223.5 | 0 | 12.2 | 223.5
2018-01-06 17:00 | 48 | 286.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17 | -205.9 | 0 | 17 | 205.9
2018-01-06 18:00 | 48.6 | 258.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.4 | -177.4 | 0 | 16.4 | 177.4
2018-01-06 19:00 | 49.8 | 271.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.2 | -190.6 | 0 | 15.2 | 190.6
2018-01-06 20:00 | 44.9 | 322.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -241.8 | 0 | 20.1 | 241.8
2018-01-06 21:00 | 44.5 | 228 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -147 | 0 | 20.5 | 147
2018-01-06 22:00 | 34 | 223.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -142.6 | 0 | 31 | 142.6
2018-01-06 23:00 | 40 | 196 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -115 | 0 | 25 | 115
2018-01-07 | 39.8 | 204.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -123.8 | 0 | 25.2 | 123.8
2018-01-07 01:00 | 42.9 | 231.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -150.7 | 0 | 22.1 | 150.7
2018-01-07 02:00 | 34.6 | 238.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -157.4 | 0 | 30.4 | 157.4
2018-01-07 03:00 | 39.3 | 259.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -178.5 | 0 | 25.7 | 178.5
2018-01-07 04:00 | 38.5 | 292.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -211.8 | 0 | 26.5 | 211.8
2018-01-07 05:00 | 50.2 | 308.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.8 | -227.7 | 0 | 14.8 | 227.7
2018-01-07 06:00 | 84.7 | 295.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.7 | -214.5 | 19.7 | 0 | 214.5
2018-01-07 07:00 | 100.2 | 375.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.2 | -294.2 | 35.2 | 0 | 294.2
2018-01-07 08:00 | 79.3 | 281.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -200.4 | 14.3 | 0 | 200.4
2018-01-07 09:00 | 78.9 | 321.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.9 | -240.6 | 13.9 | 0 | 240.6
2018-01-07 10:00 | 93.8 | 259.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.8 | -178.9 | 28.8 | 0 | 178.9
2018-01-07 11:00 | 71.9 | 317.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.9 | -236.3 | 6.9 | 0 | 236.3
2018-01-07 12:00 | 71.8 | 274.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.8 | -193.5 | 6.8 | 0 | 193.5
2018-01-07 13:00 | 70 | 248.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5 | -167.1 | 5 | 0 | 167.1
2018-01-07 14:00 | 82.7 | 251.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -170.4 | 17.7 | 0 | 170.4
2018-01-07 15:00 | 63.4 | 291.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.6 | -210.3 | 0 | 1.6 | 210.3
2018-01-07 16:00 | 54.3 | 270 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.7 | -189 | 0 | 10.7 | 189
2018-01-07 17:00 | 64.2 | 268.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.8 | -187.2 | 0 | 0.8 | 187.2
2018-01-07 18:00 | 44.2 | 268.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -187.6 | 0 | 20.8 | 187.6
2018-01-07 19:00 | 43.5 | 309.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -228.3 | 0 | 21.5 | 228.3
2018-01-07 20:00 | 42.2 | 317.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -236.1 | 0 | 22.8 | 236.1
2018-01-07 21:00 | 46.4 | 291.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -210.1 | 0 | 18.6 | 210.1
2018-01-07 22:00 | 42.4 | 286.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -205.8 | 0 | 22.6 | 205.8
2018-01-07 23:00 | 46.2 | 267 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -186 | 0 | 18.8 | 186
2018-01-08 | 33.8 | 240.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -159.3 | 0 | 31.2 | 159.3
2018-01-08 01:00 | 42.8 | 212.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -131.7 | 0 | 22.2 | 131.7
2018-01-08 02:00 | 35.5 | 201.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -120.4 | 0 | 29.5 | 120.4
2018-01-08 03:00 | 37.5 | 252.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -171.7 | 0 | 27.5 | 171.7
2018-01-08 04:00 | 38.1 | 307.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -226.5 | 0 | 26.9 | 226.5
2018-01-08 05:00 | 49.2 | 251.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.8 | -170.1 | 0 | 15.8 | 170.1
2018-01-08 06:00 | 75.7 | 287.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.7 | -206.1 | 10.7 | 0 | 206.1
2018-01-08 07:00 | 86.5 | 314.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.5 | -233.2 | 21.5 | 0 | 233.2
2018-01-08 08:00 | 79.1 | 334.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -253.6 | 14.1 | 0 | 253.6
2018-01-08 09:00 | 102.8 | 269.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.8 | -188.3 | 37.8 | 0 | 188.3
2018-01-08 10:00 | 97.6 | 284.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.6 | -203.7 | 32.6 | 0 | 203.7
2018-01-08 11:00 | 89.4 | 290.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.4 | -209.1 | 24.4 | 0 | 209.1
2018-01-08 12:00 | 80.6 | 323.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -242.1 | 15.6 | 0 | 242.1
2018-01-08 13:00 | 69.7 | 310.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.7 | -229.1 | 4.7 | 0 | 229.1
2018-01-08 14:00 | 74.5 | 273.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.5 | -192.3 | 9.5 | 0 | 192.3
2018-01-08 15:00 | 66.8 | 255.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.8 | -174.6 | 1.8 | 0 | 174.6
2018-01-08 16:00 | 49.1 | 288.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.9 | -207.3 | 0 | 15.9 | 207.3
2018-01-08 17:00 | 56.7 | 359.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -278.1 | 0 | 8.3 | 278.1
2018-01-08 18:00 | 55.1 | 365.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.9 | -284.3 | 0 | 9.9 | 284.3
2018-01-08 19:00 | 43.2 | 282.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -201.3 | 0 | 21.8 | 201.3
2018-01-08 20:00 | 44.6 | 300.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -219.9 | 0 | 20.4 | 219.9
2018-01-08 21:00 | 44.9 | 267 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -186 | 0 | 20.1 | 186
2018-01-08 22:00 | 42 | 317.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -236.9 | 0 | 23 | 236.9
2018-01-08 23:00 | 38.8 | 214.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -133.2 | 0 | 26.2 | 133.2
2018-01-09 | 38.2 | 218.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -137.8 | 0 | 26.8 | 137.8
2018-01-09 01:00 | 39.3 | 183 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -102 | 0 | 25.7 | 102
2018-01-09 02:00 | 34.1 | 215.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -134.6 | 0 | 30.9 | 134.6
2018-01-09 03:00 | 38.3 | 242.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -161.5 | 0 | 26.7 | 161.5
2018-01-09 04:00 | 36 | 317.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -236.6 | 0 | 29 | 236.6
2018-01-09 05:00 | 57.8 | 236.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.2 | -155.2 | 0 | 7.2 | 155.2
2018-01-09 06:00 | 87.7 | 290.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.7 | -209.2 | 22.7 | 0 | 209.2
2018-01-09 07:00 | 79.2 | 301.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.2 | -220.4 | 14.2 | 0 | 220.4
2018-01-09 08:00 | 96.3 | 311 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.3 | -230 | 31.3 | 0 | 230
2018-01-09 09:00 | 98.5 | 295.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.5 | -214.3 | 33.5 | 0 | 214.3
2018-01-09 10:00 | 79.4 | 303.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.4 | -222.7 | 14.4 | 0 | 222.7
2018-01-09 11:00 | 70.7 | 326.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.7 | -245.2 | 5.7 | 0 | 245.2
2018-01-09 12:00 | 80.4 | 269 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -188 | 15.4 | 0 | 188
2018-01-09 13:00 | 58.2 | 235.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.8 | -154.6 | 0 | 6.8 | 154.6
2018-01-09 14:00 | 70.8 | 273.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.8 | -192.1 | 5.8 | 0 | 192.1
2018-01-09 15:00 | 49.1 | 317.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.9 | -236.5 | 0 | 15.9 | 236.5
2018-01-09 16:00 | 50.2 | 278.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.8 | -197.7 | 0 | 14.8 | 197.7
2018-01-09 17:00 | 56.2 | 332.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -251.6 | 0 | 8.8 | 251.6
2018-01-09 18:00 | 52.5 | 283 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -202 | 0 | 12.5 | 202
2018-01-09 19:00 | 47.8 | 319.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.2 | -238.3 | 0 | 17.2 | 238.3
2018-01-09 20:00 | 38.8 | 264.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -183.9 | 0 | 26.2 | 183.9
2018-01-09 21:00 | 45 | 317.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -236.7 | 0 | 20 | 236.7
2018-01-09 22:00 | 43 | 286.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -205.1 | 0 | 22 | 205.1
2018-01-09 23:00 | 41.9 | 171.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -90.7 | 0 | 23.1 | 90.7
2018-01-10 | 35.9 | 137.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -56.2 | 0 | 29.1 | 56.2
2018-01-10 01:00 | 40.7 | 120.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -39.9 | 0 | 24.3 | 39.9
2018-01-10 02:00 | 39.9 | 121.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -40.5 | 0 | 25.1 | 40.5
2018-01-10 03:00 | 36.5 | 173.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -92.8 | 0 | 28.5 | 92.8
2018-01-10 04:00 | 37.3 | 170.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -89.7 | 0 | 27.7 | 89.7
2018-01-10 05:00 | 53.2 | 166.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.8 | -85.5 | 0 | 11.8 | 85.5
2018-01-10 06:00 | 89.5 | 194.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.5 | -113.1 | 24.5 | 0 | 113.1
2018-01-10 07:00 | 74.7 | 197.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.7 | -116.9 | 9.7 | 0 | 116.9
2018-01-10 08:00 | 83.2 | 187.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.2 | -106.2 | 18.2 | 0 | 106.2
2018-01-10 09:00 | 89.9 | 233 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.9 | -152 | 24.9 | 0 | 152
2018-01-10 10:00 | 98.2 | 163.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.2 | -82.7 | 33.2 | 0 | 82.7
2018-01-10 11:00 | 66.5 | 197.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.5 | -116.9 | 1.5 | 0 | 116.9
2018-01-10 12:00 | 75.9 | 179.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.9 | -98.6 | 10.9 | 0 | 98.6
2018-01-10 13:00 | 69.4 | 163.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.4 | -82.2 | 4.4 | 0 | 82.2
2018-01-10 14:00 | 67.8 | 182.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.8 | -101.2 | 2.8 | 0 | 101.2
2018-01-10 15:00 | 60.3 | 177.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.7 | -96.8 | 0 | 4.7 | 96.8
2018-01-10 16:00 | 50.4 | 143.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -62.2 | 0 | 14.6 | 62.2
2018-01-10 17:00 | 55.4 | 177.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -96.1 | 0 | 9.6 | 96.1
2018-01-10 18:00 | 42.1 | 172.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -91.2 | 0 | 22.9 | 91.2
2018-01-10 19:00 | 45.6 | 222.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -141.6 | 0 | 19.4 | 141.6
2018-01-10 20:00 | 40.9 | 202.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -121.2 | 0 | 24.1 | 121.2
2018-01-10 21:00 | 44.2 | 175.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -94.1 | 0 | 20.8 | 94.1
2018-01-10 22:00 | 33.9 | 143.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -62.3 | 0 | 31.1 | 62.3
2018-01-10 23:00 | 35.7 | 127.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -46.6 | 0 | 29.3 | 46.6
2018-01-11 | 37.1 | 126.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -45.5 | 0 | 27.9 | 45.5
2018-01-11 01:00 | 38.9 | 149.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -68.6 | 0 | 26.1 | 68.6
2018-01-11 02:00 | 32.6 | 118.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -37.5 | 0 | 32.4 | 37.5
2018-01-11 03:00 | 34.3 | 154.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -73.2 | 0 | 30.7 | 73.2
2018-01-11 04:00 | 36.4 | 224.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -143.9 | 0 | 28.6 | 143.9
2018-01-11 05:00 | 52.2 | 189 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.8 | -108 | 0 | 12.8 | 108
2018-01-11 06:00 | 89.1 | 243.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.1 | -162.1 | 24.1 | 0 | 162.1
2018-01-11 07:00 | 77.4 | 201.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.4 | -120.8 | 12.4 | 0 | 120.8
2018-01-11 08:00 | 95 | 231.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30 | -150.5 | 30 | 0 | 150.5
2018-01-11 09:00 | 106.8 | 206.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.8 | -125.7 | 41.8 | 0 | 125.7
2018-01-11 10:00 | 115.9 | 165.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -50.9 | -84.5 | 50.9 | 0 | 84.5
2018-01-11 11:00 | 89.2 | 160.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.2 | -79.3 | 24.2 | 0 | 79.3
2018-01-11 12:00 | 88.3 | 171.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.3 | -90.3 | 23.3 | 0 | 90.3
2018-01-11 13:00 | 85.2 | 182.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.2 | -101.7 | 20.2 | 0 | 101.7
2018-01-11 14:00 | 79 | 144.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -63.7 | 14 | 0 | 63.7
2018-01-11 15:00 | 68.1 | 170.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.1 | -89.3 | 3.1 | 0 | 89.3
2018-01-11 16:00 | 51.4 | 175.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.6 | -94.9 | 0 | 13.6 | 94.9
2018-01-11 17:00 | 47 | 196 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -115 | 0 | 18 | 115
2018-01-11 18:00 | 51.7 | 168.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -87.8 | 0 | 13.3 | 87.8
2018-01-11 19:00 | 46.3 | 235.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -154.1 | 0 | 18.7 | 154.1
2018-01-11 20:00 | 42.2 | 218.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -137.7 | 0 | 22.8 | 137.7
2018-01-11 21:00 | 37.3 | 209.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -128.1 | 0 | 27.7 | 128.1
2018-01-11 22:00 | 36.9 | 155.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -74.9 | 0 | 28.1 | 74.9
2018-01-11 23:00 | 38 | 138 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -57 | 0 | 27 | 57
2018-01-12 | 33.7 | 144.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -63.4 | 0 | 31.3 | 63.4
2018-01-12 01:00 | 30.2 | 144.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.8 | -63.2 | 0 | 34.8 | 63.2
2018-01-12 02:00 | 38.8 | 151.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -70.1 | 0 | 26.2 | 70.1
2018-01-12 03:00 | 33.9 | 153.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -72.9 | 0 | 31.1 | 72.9
2018-01-12 04:00 | 38.6 | 181.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -100.5 | 0 | 26.4 | 100.5
2018-01-12 05:00 | 46.3 | 191.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -110.7 | 0 | 18.7 | 110.7
2018-01-12 06:00 | 97.8 | 206.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.8 | -125.5 | 32.8 | 0 | 125.5
2018-01-12 07:00 | 101.5 | 298.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.5 | -217.4 | 36.5 | 0 | 217.4
2018-01-12 08:00 | 88.9 | 221.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.9 | -140.3 | 23.9 | 0 | 140.3
2018-01-12 09:00 | 104.4 | 207.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.4 | -126.3 | 39.4 | 0 | 126.3
2018-01-12 10:00 | 112.8 | 225.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.8 | -144.4 | 47.8 | 0 | 144.4
2018-01-12 11:00 | 91.2 | 179.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.2 | -98.4 | 26.2 | 0 | 98.4
2018-01-12 12:00 | 86.7 | 170.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.7 | -89.5 | 21.7 | 0 | 89.5
2018-01-12 13:00 | 59.6 | 153.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.4 | -72.2 | 0 | 5.4 | 72.2
2018-01-12 14:00 | 91.1 | 143 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.1 | -62 | 26.1 | 0 | 62
2018-01-12 15:00 | 66 | 167.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1 | -86.4 | 1 | 0 | 86.4
2018-01-12 16:00 | 58.2 | 173.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.8 | -92.5 | 0 | 6.8 | 92.5
2018-01-12 17:00 | 53.4 | 208.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.6 | -127.5 | 0 | 11.6 | 127.5
2018-01-12 18:00 | 46.6 | 181.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -100.5 | 0 | 18.4 | 100.5
2018-01-12 19:00 | 46 | 233.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -152.8 | 0 | 19 | 152.8
2018-01-12 20:00 | 44.7 | 198.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -117.5 | 0 | 20.3 | 117.5
2018-01-12 21:00 | 34.9 | 201 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -120 | 0 | 30.1 | 120
2018-01-12 22:00 | 44.4 | 154.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -73.4 | 0 | 20.6 | 73.4
2018-01-12 23:00 | 38.2 | 152.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -71.9 | 0 | 26.8 | 71.9
2018-01-13 | 40.7 | 228.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -147.8 | 0 | 24.3 | 147.8
2018-01-13 01:00 | 37.9 | 244.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -163.8 | 0 | 27.1 | 163.8
2018-01-13 02:00 | 35.5 | 228.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -147.5 | 0 | 29.5 | 147.5
2018-01-13 03:00 | 33.7 | 221.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -140.8 | 0 | 31.3 | 140.8
2018-01-13 04:00 | 38.2 | 258.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -177.5 | 0 | 26.8 | 177.5
2018-01-13 05:00 | 70.4 | 304.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.4 | -223.5 | 5.4 | 0 | 223.5
2018-01-13 06:00 | 99.8 | 329.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.8 | -248.4 | 34.8 | 0 | 248.4
2018-01-13 07:00 | 85.8 | 366 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.8 | -285 | 20.8 | 0 | 285
2018-01-13 08:00 | 99.3 | 314.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.3 | -233.8 | 34.3 | 0 | 233.8
2018-01-13 09:00 | 111.1 | 277.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.1 | -196.6 | 46.1 | 0 | 196.6
2018-01-13 10:00 | 93.5 | 266.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.5 | -185.7 | 28.5 | 0 | 185.7
2018-01-13 11:00 | 73.2 | 238.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.2 | -157.8 | 8.2 | 0 | 157.8
2018-01-13 12:00 | 86.6 | 259.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.6 | -178.9 | 21.6 | 0 | 178.9
2018-01-13 13:00 | 78.2 | 244.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.2 | -163.7 | 13.2 | 0 | 163.7
2018-01-13 14:00 | 77.4 | 255.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.4 | -174.4 | 12.4 | 0 | 174.4
2018-01-13 15:00 | 59.7 | 284.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.3 | -203.1 | 0 | 5.3 | 203.1
2018-01-13 16:00 | 57.1 | 308 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.9 | -227 | 0 | 7.9 | 227
2018-01-13 17:00 | 54.9 | 308.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.1 | -227.5 | 0 | 10.1 | 227.5
2018-01-13 18:00 | 46.4 | 253.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -172.7 | 0 | 18.6 | 172.7
2018-01-13 19:00 | 47 | 325.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -244.2 | 0 | 18 | 244.2
2018-01-13 20:00 | 44 | 336.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -255.3 | 0 | 21 | 255.3
2018-01-13 21:00 | 42.7 | 296.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -215.6 | 0 | 22.3 | 215.6
2018-01-13 22:00 | 43.5 | 247.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -166.1 | 0 | 21.5 | 166.1
2018-01-13 23:00 | 44.4 | 216.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -135.4 | 0 | 20.6 | 135.4
2018-01-14 | 38.3 | 222.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -141.4 | 0 | 26.7 | 141.4
2018-01-14 01:00 | 37.5 | 253.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -172.3 | 0 | 27.5 | 172.3
2018-01-14 02:00 | 36.5 | 182.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -101.4 | 0 | 28.5 | 101.4
2018-01-14 03:00 | 35.5 | 254 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -173 | 0 | 29.5 | 173
2018-01-14 04:00 | 35.4 | 302 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -221 | 0 | 29.6 | 221
2018-01-14 05:00 | 62.6 | 302.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.4 | -221.8 | 0 | 2.4 | 221.8
2018-01-14 06:00 | 71.6 | 301.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.6 | -220.4 | 6.6 | 0 | 220.4
2018-01-14 07:00 | 68.9 | 353.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.9 | -272.3 | 3.9 | 0 | 272.3
2018-01-14 08:00 | 85.9 | 328.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.9 | -247.9 | 20.9 | 0 | 247.9
2018-01-14 09:00 | 98.8 | 305.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.8 | -224.3 | 33.8 | 0 | 224.3
2018-01-14 10:00 | 82 | 329 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17 | -248 | 17 | 0 | 248
2018-01-14 11:00 | 82.8 | 277.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.8 | -196.1 | 17.8 | 0 | 196.1
2018-01-14 12:00 | 76.3 | 281.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.3 | -200.2 | 11.3 | 0 | 200.2
2018-01-14 13:00 | 67.8 | 273.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.8 | -192.6 | 2.8 | 0 | 192.6
2018-01-14 14:00 | 84.6 | 240.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.6 | -159.8 | 19.6 | 0 | 159.8
2018-01-14 15:00 | 50.5 | 232.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.5 | -151.7 | 0 | 14.5 | 151.7
2018-01-14 16:00 | 50.9 | 252.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.1 | -171.8 | 0 | 14.1 | 171.8
2018-01-14 17:00 | 44.7 | 307.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -226.9 | 0 | 20.3 | 226.9
2018-01-14 18:00 | 48.9 | 311.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.1 | -230.4 | 0 | 16.1 | 230.4
2018-01-14 19:00 | 44.5 | 341 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -260 | 0 | 20.5 | 260
2018-01-14 20:00 | 39.5 | 378.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -297.1 | 0 | 25.5 | 297.1
2018-01-14 21:00 | 42.7 | 285.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -204.7 | 0 | 22.3 | 204.7
2018-01-14 22:00 | 41.9 | 246 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -165 | 0 | 23.1 | 165
2018-01-14 23:00 | 37.4 | 244.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -163.4 | 0 | 27.6 | 163.4
2018-01-15 | 37 | 172.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -91.9 | 0 | 28 | 91.9
2018-01-15 01:00 | 38.1 | 208.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -127.9 | 0 | 26.9 | 127.9
2018-01-15 02:00 | 39.4 | 215.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -134.2 | 0 | 25.6 | 134.2
2018-01-15 03:00 | 35.1 | 277.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -196.5 | 0 | 29.9 | 196.5
2018-01-15 04:00 | 36.4 | 311.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -230.2 | 0 | 28.6 | 230.2
2018-01-15 05:00 | 51.6 | 278.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.4 | -197.9 | 0 | 13.4 | 197.9
2018-01-15 06:00 | 85.4 | 318.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.4 | -237.2 | 20.4 | 0 | 237.2
2018-01-15 07:00 | 86.3 | 307 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.3 | -226 | 21.3 | 0 | 226
2018-01-15 08:00 | 101.5 | 294.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.5 | -213.1 | 36.5 | 0 | 213.1
2018-01-15 09:00 | 112 | 278.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47 | -197.1 | 47 | 0 | 197.1
2018-01-15 10:00 | 107.5 | 258.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.5 | -177.5 | 42.5 | 0 | 177.5
2018-01-15 11:00 | 81.9 | 294.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.9 | -213.4 | 16.9 | 0 | 213.4
2018-01-15 12:00 | 113.1 | 235.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -48.1 | -154.9 | 48.1 | 0 | 154.9
2018-01-15 13:00 | 99.5 | 267 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.5 | -186 | 34.5 | 0 | 186
2018-01-15 14:00 | 88.8 | 301.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.8 | -220.3 | 23.8 | 0 | 220.3
2018-01-15 15:00 | 64.2 | 244.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.8 | -163.5 | 0 | 0.8 | 163.5
2018-01-15 16:00 | 55.4 | 289.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -208.4 | 0 | 9.6 | 208.4
2018-01-15 17:00 | 47.8 | 325.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.2 | -244.9 | 0 | 17.2 | 244.9
2018-01-15 18:00 | 55.3 | 313.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.7 | -232.4 | 0 | 9.7 | 232.4
2018-01-15 19:00 | 49.4 | 304.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -223.9 | 0 | 15.6 | 223.9
2018-01-15 20:00 | 40.1 | 323 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -242 | 0 | 24.9 | 242
2018-01-15 21:00 | 43.8 | 310.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -229.4 | 0 | 21.2 | 229.4
2018-01-15 22:00 | 44.1 | 263.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -182.7 | 0 | 20.9 | 182.7
2018-01-15 23:00 | 36.5 | 198.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -117.4 | 0 | 28.5 | 117.4
2018-01-16 | 35.2 | 223.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -142.2 | 0 | 29.8 | 142.2
2018-01-16 01:00 | 42.4 | 196.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -115.4 | 0 | 22.6 | 115.4
2018-01-16 02:00 | 35.4 | 231.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -150.2 | 0 | 29.6 | 150.2
2018-01-16 03:00 | 31.1 | 280.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.9 | -199.5 | 0 | 33.9 | 199.5
2018-01-16 04:00 | 37 | 249.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -168.5 | 0 | 28 | 168.5
2018-01-16 05:00 | 56.7 | 267.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -186.1 | 0 | 8.3 | 186.1
2018-01-16 06:00 | 98.1 | 296.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.1 | -215.6 | 33.1 | 0 | 215.6
2018-01-16 07:00 | 77.3 | 351.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.3 | -270.8 | 12.3 | 0 | 270.8
2018-01-16 08:00 | 93.5 | 333.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.5 | -252.4 | 28.5 | 0 | 252.4
2018-01-16 09:00 | 80.4 | 296.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -215.4 | 15.4 | 0 | 215.4
2018-01-16 10:00 | 96 | 319.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31 | -238.6 | 31 | 0 | 238.6
2018-01-16 11:00 | 87.4 | 310.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.4 | -229.4 | 22.4 | 0 | 229.4
2018-01-16 12:00 | 74.5 | 228.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.5 | -147.9 | 9.5 | 0 | 147.9
2018-01-16 13:00 | 64.5 | 261.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.5 | -180.8 | 0 | 0.5 | 180.8
2018-01-16 14:00 | 78.5 | 262.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -181.6 | 13.5 | 0 | 181.6
2018-01-16 15:00 | 53.5 | 283.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.5 | -202.1 | 0 | 11.5 | 202.1
2018-01-16 16:00 | 53.5 | 322.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.5 | -241.2 | 0 | 11.5 | 241.2
2018-01-16 17:00 | 54.4 | 283.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.6 | -202.6 | 0 | 10.6 | 202.6
2018-01-16 18:00 | 47.7 | 297.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -216.9 | 0 | 17.3 | 216.9
2018-01-16 19:00 | 47.1 | 322.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -241.1 | 0 | 17.9 | 241.1
2018-01-16 20:00 | 47.1 | 297.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -216.4 | 0 | 17.9 | 216.4
2018-01-16 21:00 | 40.1 | 333.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -252.3 | 0 | 24.9 | 252.3
2018-01-16 22:00 | 47.6 | 274.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.4 | -193.3 | 0 | 17.4 | 193.3
2018-01-16 23:00 | 41.7 | 235.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -154.7 | 0 | 23.3 | 154.7
2018-01-17 | 35.5 | 207.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -126.5 | 0 | 29.5 | 126.5
2018-01-17 01:00 | 32.1 | 239 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.9 | -158 | 0 | 32.9 | 158
2018-01-17 02:00 | 38 | 223.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -142.4 | 0 | 27 | 142.4
2018-01-17 03:00 | 32 | 270.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33 | -189.2 | 0 | 33 | 189.2
2018-01-17 04:00 | 37.4 | 268.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -187.7 | 0 | 27.6 | 187.7
2018-01-17 05:00 | 59.3 | 356.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.7 | -275.2 | 0 | 5.7 | 275.2
2018-01-17 06:00 | 102.6 | 375.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.6 | -294.6 | 37.6 | 0 | 294.6
2018-01-17 07:00 | 88.2 | 342.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.2 | -261.7 | 23.2 | 0 | 261.7
2018-01-17 08:00 | 71.2 | 387.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.2 | -306.9 | 6.2 | 0 | 306.9
2018-01-17 09:00 | 81.3 | 382 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.3 | -301 | 16.3 | 0 | 301
2018-01-17 10:00 | 120.1 | 393.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -55.1 | -312.4 | 55.1 | 0 | 312.4
2018-01-17 11:00 | 71.2 | 315 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.2 | -234 | 6.2 | 0 | 234
2018-01-17 12:00 | 69.8 | 320.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.8 | -239.6 | 4.8 | 0 | 239.6
2018-01-17 13:00 | 64.4 | 358.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.6 | -277.4 | 0 | 0.6 | 277.4
2018-01-17 14:00 | 76.3 | 343.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.3 | -262.5 | 11.3 | 0 | 262.5
2018-01-17 15:00 | 54.5 | 387.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.5 | -306.6 | 0 | 10.5 | 306.6
2018-01-17 16:00 | 48.2 | 310.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -229.1 | 0 | 16.8 | 229.1
2018-01-17 17:00 | 54 | 398.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11 | -317.2 | 0 | 11 | 317.2
2018-01-17 18:00 | 49.6 | 356.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.4 | -275.7 | 0 | 15.4 | 275.7
2018-01-17 19:00 | 43.8 | 427.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -346.7 | 0 | 21.2 | 346.7
2018-01-17 20:00 | 39.4 | 321.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -240.7 | 0 | 25.6 | 240.7
2018-01-17 21:00 | 41.6 | 353.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -272.1 | 0 | 23.4 | 272.1
2018-01-17 22:00 | 40.9 | 298.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -217.3 | 0 | 24.1 | 217.3
2018-01-17 23:00 | 42.4 | 283.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -202.6 | 0 | 22.6 | 202.6
2018-01-18 | 37.8 | 355.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -274.3 | 0 | 27.2 | 274.3
2018-01-18 01:00 | 33.7 | 369.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -288.8 | 0 | 31.3 | 288.8
2018-01-18 02:00 | 33.7 | 327.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -246.9 | 0 | 31.3 | 246.9
2018-01-18 03:00 | 38.4 | 360.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -279.1 | 0 | 26.6 | 279.1
2018-01-18 04:00 | 35.3 | 365.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -284.2 | 0 | 29.7 | 284.2
2018-01-18 05:00 | 59.3 | 313.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.7 | -232.3 | 0 | 5.7 | 232.3
2018-01-18 06:00 | 95.9 | 533.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.9 | -452.2 | 30.9 | 0 | 452.2
2018-01-18 07:00 | 74.3 | 525 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.3 | -444 | 9.3 | 0 | 444
2018-01-18 08:00 | 92.8 | 416.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.8 | -335.8 | 27.8 | 0 | 335.8
2018-01-18 09:00 | 92.2 | 367.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.2 | -286.8 | 27.2 | 0 | 286.8
2018-01-18 10:00 | 119.9 | 464 | 1 | 1 | 65 | 81 | -54.9 | -383 | 54.9 | 0 | 383
2018-01-18 11:00 | 74.3 | 337.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.3 | -256.1 | 9.3 | 0 | 256.1
2018-01-18 12:00 | 75.3 | 355.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.3 | -274.2 | 10.3 | 0 | 274.2
2018-01-18 13:00 | 69 | 380.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4 | -299.8 | 4 | 0 | 299.8
2018-01-18 14:00 | 76.1 | 338.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.1 | -257.1 | 11.1 | 0 | 257.1
2018-01-18 15:00 | 71.8 | 409.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.8 | -328.4 | 6.8 | 0 | 328.4
2018-01-18 16:00 | 54.1 | 381.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -300.3 | 0 | 10.9 | 300.3
2018-01-18 17:00 | 54.6 | 404.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.4 | -323.6 | 0 | 10.4 | 323.6
2018-01-18 18:00 | 50.5 | 397.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.5 | -316.5 | 0 | 14.5 | 316.5
2018-01-18 19:00 | 51.8 | 418.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.2 | -337.8 | 0 | 13.2 | 337.8
2018-01-18 20:00 | 47.5 | 405.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -324.2 | 0 | 17.5 | 324.2
2018-01-18 21:00 | 40.6 | 344.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -263.8 | 0 | 24.4 | 263.8
2018-01-18 22:00 | 48.5 | 496.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -415.5 | 0 | 16.5 | 415.5
2018-01-18 23:00 | 48 | 398.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17 | -317.6 | 0 | 17 | 317.6
2018-01-19 | 36.2 | 347.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -266.7 | 0 | 28.8 | 266.7
2018-01-19 01:00 | 32.6 | 327.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -246.2 | 0 | 32.4 | 246.2
2018-01-19 02:00 | 42.1 | 316.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -235.8 | 0 | 22.9 | 235.8
2018-01-19 03:00 | 40.8 | 354.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -273.1 | 0 | 24.2 | 273.1
2018-01-19 04:00 | 36 | 392 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -311 | 0 | 29 | 311
2018-01-19 05:00 | 60.1 | 392.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.9 | -311.6 | 0 | 4.9 | 311.6
2018-01-19 06:00 | 92.8 | 498.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.8 | -417.4 | 27.8 | 0 | 417.4
2018-01-19 07:00 | 82.7 | 535.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -454.6 | 17.7 | 0 | 454.6
2018-01-19 08:00 | 83 | 453.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18 | -372.6 | 18 | 0 | 372.6
2018-01-19 09:00 | 105.5 | 407.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.5 | -326.4 | 40.5 | 0 | 326.4
2018-01-19 10:00 | 110.7 | 433.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.7 | -352.3 | 45.7 | 0 | 352.3
2018-01-19 11:00 | 76.9 | 397.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.9 | -316.9 | 11.9 | 0 | 316.9
2018-01-19 12:00 | 97.6 | 398.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.6 | -317.7 | 32.6 | 0 | 317.7
2018-01-19 13:00 | 68.5 | 456.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.5 | -375.9 | 3.5 | 0 | 375.9
2018-01-19 14:00 | 80.6 | 418.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -337.5 | 15.6 | 0 | 337.5
2018-01-19 15:00 | 56.7 | 375.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -294.4 | 0 | 8.3 | 294.4
2018-01-19 16:00 | 54.5 | 449.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.5 | -368.9 | 0 | 10.5 | 368.9
2018-01-19 17:00 | 50.7 | 366 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.3 | -285 | 0 | 14.3 | 285
2018-01-19 18:00 | 50.4 | 463.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -382.5 | 0 | 14.6 | 382.5
2018-01-19 19:00 | 50.3 | 517.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.7 | -436.5 | 0 | 14.7 | 436.5
2018-01-19 20:00 | 51.7 | 492.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -411.8 | 0 | 13.3 | 411.8
2018-01-19 21:00 | 44.2 | 487 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -406 | 0 | 20.8 | 406
2018-01-19 22:00 | 42.2 | 438.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -357.4 | 0 | 22.8 | 357.4
2018-01-19 23:00 | 40.1 | 339.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -258.5 | 0 | 24.9 | 258.5
2018-01-20 | 41.1 | 255.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -174.2 | 0 | 23.9 | 174.2
2018-01-20 01:00 | 41.4 | 293.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -212.3 | 0 | 23.6 | 212.3
2018-01-20 02:00 | 37.4 | 287.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -206.3 | 0 | 27.6 | 206.3
2018-01-20 03:00 | 39.2 | 322.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -241.7 | 0 | 25.8 | 241.7
2018-01-20 04:00 | 34.1 | 351 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -270 | 0 | 30.9 | 270
2018-01-20 05:00 | 53.2 | 364.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.8 | -283.9 | 0 | 11.8 | 283.9
2018-01-20 06:00 | 110.3 | 420.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.3 | -339.9 | 45.3 | 0 | 339.9
2018-01-20 07:00 | 87.5 | 446.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.5 | -365.2 | 22.5 | 0 | 365.2
2018-01-20 08:00 | 84.7 | 381.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.7 | -300.9 | 19.7 | 0 | 300.9
2018-01-20 09:00 | 115.3 | 346.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -50.3 | -265.9 | 50.3 | 0 | 265.9
2018-01-20 10:00 | 107.9 | 426.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.9 | -345.4 | 42.9 | 0 | 345.4
2018-01-20 11:00 | 91.4 | 368.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.4 | -287.4 | 26.4 | 0 | 287.4
2018-01-20 12:00 | 87.2 | 370.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.2 | -289.9 | 22.2 | 0 | 289.9
2018-01-20 13:00 | 75.2 | 390.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.2 | -309.4 | 10.2 | 0 | 309.4
2018-01-20 14:00 | 80 | 392.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15 | -311.1 | 15 | 0 | 311.1
2018-01-20 15:00 | 72.4 | 348.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.4 | -267.7 | 7.4 | 0 | 267.7
2018-01-20 16:00 | 47.4 | 392.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.6 | -311.8 | 0 | 17.6 | 311.8
2018-01-20 17:00 | 55 | 426.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10 | -345.1 | 0 | 10 | 345.1
2018-01-20 18:00 | 55.4 | 370.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -289.4 | 0 | 9.6 | 289.4
2018-01-20 19:00 | 46 | 380.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -299.9 | 0 | 19 | 299.9
2018-01-20 20:00 | 51 | 430.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14 | -349.7 | 0 | 14 | 349.7
2018-01-20 21:00 | 36 | 330.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -249.2 | 0 | 29 | 249.2
2018-01-20 22:00 | 41 | 272.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -191.5 | 0 | 24 | 191.5
2018-01-20 23:00 | 41 | 328.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -247.8 | 0 | 24 | 247.8
2018-01-21 | 42.7 | 316.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -235.6 | 0 | 22.3 | 235.6
2018-01-21 01:00 | 42.3 | 230.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -149.2 | 0 | 22.7 | 149.2
2018-01-21 02:00 | 42.5 | 290.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -209.6 | 0 | 22.5 | 209.6
2018-01-21 03:00 | 42.7 | 310.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -229.4 | 0 | 22.3 | 229.4
2018-01-21 04:00 | 40.8 | 287.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -206.3 | 0 | 24.2 | 206.3
2018-01-21 05:00 | 45.9 | 370 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -289 | 0 | 19.1 | 289
2018-01-21 06:00 | 94.9 | 400.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.9 | -319.9 | 29.9 | 0 | 319.9
2018-01-21 07:00 | 91.1 | 503.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.1 | -422.5 | 26.1 | 0 | 422.5
2018-01-21 08:00 | 87.8 | 450.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.8 | -369.7 | 22.8 | 0 | 369.7
2018-01-21 09:00 | 92.6 | 402 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.6 | -321 | 27.6 | 0 | 321
2018-01-21 10:00 | 110.7 | 362.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.7 | -281.7 | 45.7 | 0 | 281.7
2018-01-21 11:00 | 72.5 | 400.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.5 | -319.4 | 7.5 | 0 | 319.4
2018-01-21 12:00 | 87 | 394 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22 | -313 | 22 | 0 | 313
2018-01-21 13:00 | 88 | 358.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23 | -277.1 | 23 | 0 | 277.1
2018-01-21 14:00 | 74.4 | 378.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -297.2 | 9.4 | 0 | 297.2
2018-01-21 15:00 | 73.1 | 301.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.1 | -220.1 | 8.1 | 0 | 220.1
2018-01-21 16:00 | 76.8 | 354.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.8 | -273.7 | 11.8 | 0 | 273.7
2018-01-21 17:00 | 55.4 | 342.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -261.8 | 0 | 9.6 | 261.8
2018-01-21 18:00 | 48.3 | 397.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.7 | -316.9 | 0 | 16.7 | 316.9
2018-01-21 19:00 | 49.2 | 449 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.8 | -368 | 0 | 15.8 | 368
2018-01-21 20:00 | 43.2 | 394.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -313.9 | 0 | 21.8 | 313.9
2018-01-21 21:00 | 40.9 | 363.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -282.2 | 0 | 24.1 | 282.2
2018-01-21 22:00 | 40.9 | 342.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -261.3 | 0 | 24.1 | 261.3
2018-01-21 23:00 | 36 | 324.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -243.8 | 0 | 29 | 243.8
2018-01-22 | 38.5 | 238.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -157.9 | 0 | 26.5 | 157.9
2018-01-22 01:00 | 40 | 263.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -182.3 | 0 | 25 | 182.3
2018-01-22 02:00 | 35.4 | 256.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -175.3 | 0 | 29.6 | 175.3
2018-01-22 03:00 | 38.2 | 289.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -208.6 | 0 | 26.8 | 208.6
2018-01-22 04:00 | 36.3 | 362.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -281.8 | 0 | 28.7 | 281.8
2018-01-22 05:00 | 45.2 | 343.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -262.5 | 0 | 19.8 | 262.5
2018-01-22 06:00 | 84.6 | 346.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.6 | -265.1 | 19.6 | 0 | 265.1
2018-01-22 07:00 | 94.3 | 350.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.3 | -269.7 | 29.3 | 0 | 269.7
2018-01-22 08:00 | 83.7 | 390.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.7 | -309.8 | 18.7 | 0 | 309.8
2018-01-22 09:00 | 93.3 | 376.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.3 | -295.9 | 28.3 | 0 | 295.9
2018-01-22 10:00 | 115.9 | 450.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -50.9 | -369.4 | 50.9 | 0 | 369.4
2018-01-22 11:00 | 91.3 | 323 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.3 | -242 | 26.3 | 0 | 242
2018-01-22 12:00 | 80 | 360.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15 | -279.2 | 15 | 0 | 279.2
2018-01-22 13:00 | 85 | 358.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20 | -277.8 | 20 | 0 | 277.8
2018-01-22 14:00 | 94.1 | 385.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.1 | -304.9 | 29.1 | 0 | 304.9
2018-01-22 15:00 | 55.1 | 330.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.9 | -249.1 | 0 | 9.9 | 249.1
2018-01-22 16:00 | 46.8 | 391.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -310.6 | 0 | 18.2 | 310.6
2018-01-22 17:00 | 56 | 401.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9 | -320.1 | 0 | 9 | 320.1
2018-01-22 18:00 | 54.6 | 420.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.4 | -339.6 | 0 | 10.4 | 339.6
2018-01-22 19:00 | 43.4 | 407.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.6 | -326.5 | 0 | 21.6 | 326.5
2018-01-22 20:00 | 36.1 | 383.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -302.9 | 0 | 28.9 | 302.9
2018-01-22 21:00 | 44.4 | 371.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -290.6 | 0 | 20.6 | 290.6
2018-01-22 22:00 | 44.1 | 330.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -249.8 | 0 | 20.9 | 249.8
2018-01-22 23:00 | 33 | 331.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32 | -250.8 | 0 | 32 | 250.8
2018-01-23 | 37 | 199.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -118.5 | 0 | 28 | 118.5
2018-01-23 01:00 | 38.8 | 213.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -132.4 | 0 | 26.2 | 132.4
2018-01-23 02:00 | 38 | 205.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -124.1 | 0 | 27 | 124.1
2018-01-23 03:00 | 35.3 | 278 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -197 | 0 | 29.7 | 197
2018-01-23 04:00 | 44.4 | 266.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -185.1 | 0 | 20.6 | 185.1
2018-01-23 05:00 | 52.5 | 241.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -160.1 | 0 | 12.5 | 160.1
2018-01-23 06:00 | 102.7 | 335.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.7 | -254.3 | 37.7 | 0 | 254.3
2018-01-23 07:00 | 74.3 | 413.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.3 | -332.5 | 9.3 | 0 | 332.5
2018-01-23 08:00 | 70.6 | 340.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.6 | -259.2 | 5.6 | 0 | 259.2
2018-01-23 09:00 | 85.1 | 313.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.1 | -232.2 | 20.1 | 0 | 232.2
2018-01-23 10:00 | 81.4 | 298.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.4 | -217.7 | 16.4 | 0 | 217.7
2018-01-23 11:00 | 71.7 | 252 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.7 | -171 | 6.7 | 0 | 171
2018-01-23 12:00 | 79.2 | 270.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.2 | -189.1 | 14.2 | 0 | 189.1
2018-01-23 13:00 | 58.6 | 282.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.4 | -201.7 | 0 | 6.4 | 201.7
2018-01-23 14:00 | 79.7 | 278.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.7 | -197.5 | 14.7 | 0 | 197.5
2018-01-23 15:00 | 57.7 | 314.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.3 | -233.5 | 0 | 7.3 | 233.5
2018-01-23 16:00 | 50.1 | 269.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -188.4 | 0 | 14.9 | 188.4
2018-01-23 17:00 | 55.3 | 298.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.7 | -217.8 | 0 | 9.7 | 217.8
2018-01-23 18:00 | 55.4 | 335.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -254.6 | 0 | 9.6 | 254.6
2018-01-23 19:00 | 41.1 | 300.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -219.3 | 0 | 23.9 | 219.3
2018-01-23 20:00 | 42.4 | 276.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -195.3 | 0 | 22.6 | 195.3
2018-01-23 21:00 | 46.2 | 266.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -185.9 | 0 | 18.8 | 185.9
2018-01-23 22:00 | 46.3 | 248.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -167.4 | 0 | 18.7 | 167.4
2018-01-23 23:00 | 37.3 | 199.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -118.4 | 0 | 27.7 | 118.4
2018-01-24 | 40.3 | 199 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -118 | 0 | 24.7 | 118
2018-01-24 01:00 | 37.9 | 174.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -93.7 | 0 | 27.1 | 93.7
2018-01-24 02:00 | 40.7 | 214.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -133.5 | 0 | 24.3 | 133.5
2018-01-24 03:00 | 35.1 | 262.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -181.7 | 0 | 29.9 | 181.7
2018-01-24 04:00 | 45.8 | 259.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.2 | -178.9 | 0 | 19.2 | 178.9
2018-01-24 05:00 | 56.1 | 287.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -206.7 | 0 | 8.9 | 206.7
2018-01-24 06:00 | 119 | 309.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -54 | -228.2 | 54 | 0 | 228.2
2018-01-24 07:00 | 85.3 | 363.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.3 | -282.8 | 20.3 | 0 | 282.8
2018-01-24 08:00 | 73.6 | 362.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.6 | -281.5 | 8.6 | 0 | 281.5
2018-01-24 09:00 | 96.2 | 259.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.2 | -178.2 | 31.2 | 0 | 178.2
2018-01-24 10:00 | 112.1 | 284.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.1 | -203.3 | 47.1 | 0 | 203.3
2018-01-24 11:00 | 76.8 | 282.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.8 | -201.2 | 11.8 | 0 | 201.2
2018-01-24 12:00 | 74 | 256.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9 | -175.8 | 9 | 0 | 175.8
2018-01-24 13:00 | 55.1 | 253.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.9 | -172.3 | 0 | 9.9 | 172.3
2018-01-24 14:00 | 68.9 | 288.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.9 | -207.2 | 3.9 | 0 | 207.2
2018-01-24 15:00 | 65.6 | 267.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.6 | -186.1 | 0.6 | 0 | 186.1
2018-01-24 16:00 | 47 | 223.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -142.1 | 0 | 18 | 142.1
2018-01-24 17:00 | 50.4 | 334.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -253.4 | 0 | 14.6 | 253.4
2018-01-24 18:00 | 47.2 | 297.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -216.7 | 0 | 17.8 | 216.7
2018-01-24 19:00 | 43.9 | 275.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -194.3 | 0 | 21.1 | 194.3
2018-01-24 20:00 | 40.2 | 305.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -224.2 | 0 | 24.8 | 224.2
2018-01-24 21:00 | 40.4 | 287.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -206.9 | 0 | 24.6 | 206.9
2018-01-24 22:00 | 45.2 | 240.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -159.1 | 0 | 19.8 | 159.1
2018-01-24 23:00 | 37 | 213.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -132.5 | 0 | 28 | 132.5
2018-01-25 | 43.5 | 129.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -48.2 | 0 | 21.5 | 48.2
2018-01-25 01:00 | 36.6 | 143.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -62.5 | 0 | 28.4 | 62.5
2018-01-25 02:00 | 37.7 | 112.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -31.6 | 0 | 27.3 | 31.6
2018-01-25 03:00 | 41.7 | 159.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -78.1 | 0 | 23.3 | 78.1
2018-01-25 04:00 | 40 | 198.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -117.6 | 0 | 25 | 117.6
2018-01-25 05:00 | 58.9 | 176.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.1 | -95.9 | 0 | 6.1 | 95.9
2018-01-25 06:00 | 115.3 | 190 | 1 | 1 | 65 | 81 | -50.3 | -109 | 50.3 | 0 | 109
2018-01-25 07:00 | 95.8 | 214.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.8 | -133.9 | 30.8 | 0 | 133.9
2018-01-25 08:00 | 88.3 | 175.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.3 | -94.9 | 23.3 | 0 | 94.9
2018-01-25 09:00 | 51.5 | 172.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -91.4 | 0 | 13.5 | 91.4
2018-01-25 10:00 | 122 | 196.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -57 | -115.6 | 57 | 0 | 115.6
2018-01-25 11:00 | 89.8 | 161.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.8 | -80.7 | 24.8 | 0 | 80.7
2018-01-25 12:00 | 80.3 | 138.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.3 | -57.5 | 15.3 | 0 | 57.5
2018-01-25 13:00 | 79.3 | 179.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -98.1 | 14.3 | 0 | 98.1
2018-01-25 14:00 | 84.3 | 180 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.3 | -99 | 19.3 | 0 | 99
2018-01-25 15:00 | 52.7 | 153.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.3 | -72.9 | 0 | 12.3 | 72.9
2018-01-25 16:00 | 55.3 | 157.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.7 | -76.6 | 0 | 9.7 | 76.6
2018-01-25 17:00 | 51.6 | 201.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.4 | -120.6 | 0 | 13.4 | 120.6
2018-01-25 18:00 | 44.7 | 194.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -113.3 | 0 | 20.3 | 113.3
2018-01-25 19:00 | 49.3 | 168.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.7 | -87.8 | 0 | 15.7 | 87.8
2018-01-25 20:00 | 41.4 | 184.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -103.9 | 0 | 23.6 | 103.9
2018-01-25 21:00 | 42.7 | 199.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -118.5 | 0 | 22.3 | 118.5
2018-01-25 22:00 | 40.4 | 160.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -79.9 | 0 | 24.6 | 79.9
2018-01-25 23:00 | 39.9 | 137.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -56.7 | 0 | 25.1 | 56.7
2018-01-26 | 44.5 | 160.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -79.6 | 0 | 20.5 | 79.6
2018-01-26 01:00 | 33.8 | 120.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -39.6 | 0 | 31.2 | 39.6
2018-01-26 02:00 | 41.1 | 137.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -56.1 | 0 | 23.9 | 56.1
2018-01-26 03:00 | 43.5 | 190 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -109 | 0 | 21.5 | 109
2018-01-26 04:00 | 41.5 | 212.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -131.3 | 0 | 23.5 | 131.3
2018-01-26 05:00 | 50 | 207 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -126 | 0 | 15 | 126
2018-01-26 06:00 | 96.8 | 243.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.8 | -162.4 | 31.8 | 0 | 162.4
2018-01-26 07:00 | 93.1 | 255.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.1 | -174.4 | 28.1 | 0 | 174.4
2018-01-26 08:00 | 82.8 | 268 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.8 | -187 | 17.8 | 0 | 187
2018-01-26 09:00 | 75.8 | 232.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.8 | -151.7 | 10.8 | 0 | 151.7
2018-01-26 10:00 | 108.9 | 196.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.9 | -115.9 | 43.9 | 0 | 115.9
2018-01-26 11:00 | 89.3 | 211.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.3 | -130.1 | 24.3 | 0 | 130.1
2018-01-26 12:00 | 73.5 | 172.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.5 | -91.4 | 8.5 | 0 | 91.4
2018-01-26 13:00 | 61.3 | 176.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.7 | -95.3 | 0 | 3.7 | 95.3
2018-01-26 14:00 | 79.6 | 155.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -74.4 | 14.6 | 0 | 74.4
2018-01-26 15:00 | 56.6 | 178.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.4 | -97.8 | 0 | 8.4 | 97.8
2018-01-26 16:00 | 45.5 | 177.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.5 | -96.7 | 0 | 19.5 | 96.7
2018-01-26 17:00 | 40 | 182.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -101.5 | 0 | 25 | 101.5
2018-01-26 18:00 | 45.5 | 196.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.5 | -115.6 | 0 | 19.5 | 115.6
2018-01-26 19:00 | 45.7 | 233.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -152.9 | 0 | 19.3 | 152.9
2018-01-26 20:00 | 38.5 | 207.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -126.5 | 0 | 26.5 | 126.5
2018-01-26 21:00 | 44.3 | 176.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.7 | -95.8 | 0 | 20.7 | 95.8
2018-01-26 22:00 | 38.9 | 162.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -81.7 | 0 | 26.1 | 81.7
2018-01-26 23:00 | 38.9 | 149.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -68.6 | 0 | 26.1 | 68.6
2018-01-27 | 32.9 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -57.8 | 32.9 | 0 | 57.8
2018-01-27 01:00 | 33.8 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -68.2 | 33.8 | 0 | 68.2
2018-01-27 02:00 | 38.6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | -66.7 | 38.6 | 0 | 66.7
2018-01-27 03:00 | 40.2 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | -74.3 | 40.2 | 0 | 74.3
2018-01-27 04:00 | 40.7 | 113.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -32.4 | 0 | 24.3 | 32.4
2018-01-27 05:00 | 71 | 112.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6 | -31.3 | 6 | 0 | 31.3
2018-01-27 06:00 | 119.6 | 138.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -54.6 | -57.1 | 54.6 | 0 | 57.1
2018-01-27 07:00 | 76.3 | 152.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.3 | -71.9 | 11.3 | 0 | 71.9
2018-01-27 08:00 | 98.4 | 122.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.4 | -41.9 | 33.4 | 0 | 41.9
2018-01-27 09:00 | 100.3 | 80.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100.3 | -80.7 | 100.3 | 0 | 80.7
2018-01-27 10:00 | 103.4 | 99.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.4 | -18.8 | 38.4 | 0 | 18.8
2018-01-27 11:00 | 71.8 | 75.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.8 | -75.2 | 71.8 | 0 | 75.2
2018-01-27 12:00 | 77.6 | 82.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.6 | -1.8 | 12.6 | 0 | 1.8
2018-01-27 13:00 | 70.1 | 67.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.1 | -67.1 | 70.1 | 0 | 67.1
2018-01-27 14:00 | 78.2 | 73.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.2 | -73.3 | 78.2 | 0 | 73.3
2018-01-27 15:00 | 57.2 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.2 | -77.3 | 57.2 | 0 | 77.3
2018-01-27 16:00 | 50 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -71.5 | 50 | 0 | 71.5
2018-01-27 17:00 | 42.8 | 90.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -9.3 | 0 | 22.2 | 9.3
2018-01-27 18:00 | 48.1 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.1 | -80.1 | 48.1 | 0 | 80.1
2018-01-27 19:00 | 45.6 | 99.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -18.8 | 0 | 19.4 | 18.8
2018-01-27 20:00 | 41 | 112.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -31.8 | 0 | 24 | 31.8
2018-01-27 21:00 | 33.4 | 89.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -8.1 | 0 | 31.6 | 8.1
2018-01-27 22:00 | 40.6 | 93.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -12.6 | 0 | 24.4 | 12.6
2018-01-27 23:00 | 34.7 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -76.5 | 34.7 | 0 | 76.5
2018-01-28 | 35.6 | 115 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -34 | 0 | 29.4 | 34
2018-01-28 01:00 | 35.5 | 141 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -60 | 0 | 29.5 | 60
2018-01-28 02:00 | 33.2 | 117.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.8 | -36.1 | 0 | 31.8 | 36.1
2018-01-28 03:00 | 30.2 | 150.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.8 | -69.6 | 0 | 34.8 | 69.6
2018-01-28 04:00 | 30.3 | 184.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.7 | -103.7 | 0 | 34.7 | 103.7
2018-01-28 05:00 | 54.6 | 176.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.4 | -95.6 | 0 | 10.4 | 95.6
2018-01-28 06:00 | 87.4 | 240.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.4 | -159.7 | 22.4 | 0 | 159.7
2018-01-28 07:00 | 79 | 209.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -128.9 | 14 | 0 | 128.9
2018-01-28 08:00 | 64.8 | 186.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.2 | -105.9 | 0 | 0.2 | 105.9
2018-01-28 09:00 | 131.8 | 206.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -66.8 | -125.9 | 66.8 | 0 | 125.9
2018-01-28 10:00 | 93 | 200.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28 | -119.5 | 28 | 0 | 119.5
2018-01-28 11:00 | 81.6 | 171.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.6 | -90.6 | 16.6 | 0 | 90.6
2018-01-28 12:00 | 90.4 | 185.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.4 | -104.5 | 25.4 | 0 | 104.5
2018-01-28 13:00 | 72.5 | 160.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.5 | -79.4 | 7.5 | 0 | 79.4
2018-01-28 14:00 | 89.6 | 175 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.6 | -94 | 24.6 | 0 | 94
2018-01-28 15:00 | 65.3 | 147.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.3 | -66.6 | 0.3 | 0 | 66.6
2018-01-28 16:00 | 49.9 | 174.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.1 | -93.9 | 0 | 15.1 | 93.9
2018-01-28 17:00 | 52 | 189.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13 | -108.2 | 0 | 13 | 108.2
2018-01-28 18:00 | 44.1 | 219.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -138.4 | 0 | 20.9 | 138.4
2018-01-28 19:00 | 45.6 | 209.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -128.5 | 0 | 19.4 | 128.5
2018-01-28 20:00 | 45 | 234.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -153.6 | 0 | 20 | 153.6
2018-01-28 21:00 | 33.7 | 201.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -120.4 | 0 | 31.3 | 120.4
2018-01-28 22:00 | 41 | 159.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -78.9 | 0 | 24 | 78.9
2018-01-28 23:00 | 39 | 154.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -73.8 | 0 | 26 | 73.8
2018-01-29 | 38.1 | 128.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -47.3 | 0 | 26.9 | 47.3
2018-01-29 01:00 | 35.3 | 136.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -55.5 | 0 | 29.7 | 55.5
2018-01-29 02:00 | 31.1 | 137.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.9 | -56.6 | 0 | 33.9 | 56.6
2018-01-29 03:00 | 31.3 | 156.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.7 | -75.7 | 0 | 33.7 | 75.7
2018-01-29 04:00 | 36.2 | 177.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -96.7 | 0 | 28.8 | 96.7
2018-01-29 05:00 | 56.4 | 192.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.6 | -111.5 | 0 | 8.6 | 111.5
2018-01-29 06:00 | 73.7 | 198.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.7 | -117.6 | 8.7 | 0 | 117.6
2018-01-29 07:00 | 85.2 | 256.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.2 | -175.6 | 20.2 | 0 | 175.6
2018-01-29 08:00 | 84.6 | 266.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.6 | -185.5 | 19.6 | 0 | 185.5
2018-01-29 09:00 | 96.1 | 182.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.1 | -101.3 | 31.1 | 0 | 101.3
2018-01-29 10:00 | 126.7 | 178.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -61.7 | -97.4 | 61.7 | 0 | 97.4
2018-01-29 11:00 | 66.9 | 152 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.9 | -71 | 1.9 | 0 | 71
2018-01-29 12:00 | 81.1 | 162.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -81.8 | 16.1 | 0 | 81.8
2018-01-29 13:00 | 74.8 | 166.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -85.3 | 9.8 | 0 | 85.3
2018-01-29 14:00 | 82.4 | 155.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.4 | -74.9 | 17.4 | 0 | 74.9
2018-01-29 15:00 | 50.1 | 177.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -96.2 | 0 | 14.9 | 96.2
2018-01-29 16:00 | 40.9 | 168.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -87.1 | 0 | 24.1 | 87.1
2018-01-29 17:00 | 50.7 | 172.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.3 | -91.6 | 0 | 14.3 | 91.6
2018-01-29 18:00 | 56 | 204.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9 | -123.6 | 0 | 9 | 123.6
2018-01-29 19:00 | 48.2 | 176.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -95.8 | 0 | 16.8 | 95.8
2018-01-29 20:00 | 39.9 | 220.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -139.3 | 0 | 25.1 | 139.3
2018-01-29 21:00 | 40.9 | 219.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -138.5 | 0 | 24.1 | 138.5
2018-01-29 22:00 | 34.6 | 154.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -73.2 | 0 | 30.4 | 73.2
2018-01-29 23:00 | 38.3 | 134.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -53.8 | 0 | 26.7 | 53.8
2018-01-30 | 29.2 | 107 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.8 | -26 | 0 | 35.8 | 26
2018-01-30 01:00 | 32.7 | 118.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -37.8 | 0 | 32.3 | 37.8
2018-01-30 02:00 | 31.3 | 128.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.7 | -47.4 | 0 | 33.7 | 47.4
2018-01-30 03:00 | 38.6 | 145.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -64.9 | 0 | 26.4 | 64.9
2018-01-30 04:00 | 33.7 | 168.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -87.9 | 0 | 31.3 | 87.9
2018-01-30 05:00 | 66.2 | 174.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.2 | -93.1 | 1.2 | 0 | 93.1
2018-01-30 06:00 | 84.3 | 238.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.3 | -157.8 | 19.3 | 0 | 157.8
2018-01-30 07:00 | 87.2 | 209.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.2 | -128.6 | 22.2 | 0 | 128.6
2018-01-30 08:00 | 78.1 | 217.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.1 | -136.1 | 13.1 | 0 | 136.1
2018-01-30 09:00 | 81.7 | 188.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.7 | -107.8 | 16.7 | 0 | 107.8
2018-01-30 10:00 | 94.5 | 165.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.5 | -84.5 | 29.5 | 0 | 84.5
2018-01-30 11:00 | 63 | 182 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2 | -101 | 0 | 2 | 101
2018-01-30 12:00 | 67.6 | 161.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.6 | -80.4 | 2.6 | 0 | 80.4
2018-01-30 13:00 | 67.8 | 166.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.8 | -85.4 | 2.8 | 0 | 85.4
2018-01-30 14:00 | 71.5 | 149.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.5 | -68.9 | 6.5 | 0 | 68.9
2018-01-30 15:00 | 54.3 | 145 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.7 | -64 | 0 | 10.7 | 64
2018-01-30 16:00 | 52.2 | 157 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.8 | -76 | 0 | 12.8 | 76
2018-01-30 17:00 | 56 | 182.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9 | -101.6 | 0 | 9 | 101.6
2018-01-30 18:00 | 55.7 | 210.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.3 | -129.7 | 0 | 9.3 | 129.7
2018-01-30 19:00 | 44.7 | 199.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -118.5 | 0 | 20.3 | 118.5
2018-01-30 20:00 | 39.8 | 235.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -154.6 | 0 | 25.2 | 154.6
2018-01-30 21:00 | 38.9 | 202.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -121.9 | 0 | 26.1 | 121.9
2018-01-30 22:00 | 35.2 | 182.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -101.1 | 0 | 29.8 | 101.1
2018-01-30 23:00 | 37.3 | 165.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -84.2 | 0 | 27.7 | 84.2
2018-01-31 | 38.9 | 121.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -40.8 | 0 | 26.1 | 40.8
2018-01-31 01:00 | 39.3 | 116.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -35.7 | 0 | 25.7 | 35.7
2018-01-31 02:00 | 37.7 | 134.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -53.6 | 0 | 27.3 | 53.6
2018-01-31 03:00 | 35 | 168.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -87.9 | 0 | 30 | 87.9
2018-01-31 04:00 | 37.7 | 162.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -81.1 | 0 | 27.3 | 81.1
2018-01-31 05:00 | 61 | 166.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4 | -85.7 | 0 | 4 | 85.7
2018-01-31 06:00 | 105.9 | 192.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.9 | -111.7 | 40.9 | 0 | 111.7
2018-01-31 07:00 | 80.4 | 260.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -179.9 | 15.4 | 0 | 179.9
2018-01-31 08:00 | 78.1 | 263.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.1 | -182.2 | 13.1 | 0 | 182.2
2018-01-31 09:00 | 97.7 | 215.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.7 | -134.1 | 32.7 | 0 | 134.1
2018-01-31 10:00 | 97 | 212.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32 | -131.9 | 32 | 0 | 131.9
2018-01-31 11:00 | 62.8 | 182.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.2 | -101.8 | 0 | 2.2 | 101.8
2018-01-31 12:00 | 83.7 | 156.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.7 | -75.6 | 18.7 | 0 | 75.6
2018-01-31 13:00 | 65 | 156.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0 | -75.7 | 0 | 0 | 75.7
2018-01-31 14:00 | 62.6 | 149 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.4 | -68 | 0 | 2.4 | 68
2018-01-31 15:00 | 65.8 | 136.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.8 | -55.6 | 0.8 | 0 | 55.6
2018-01-31 16:00 | 55 | 166.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10 | -85.9 | 0 | 10 | 85.9
2018-01-31 17:00 | 54.5 | 207.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.5 | -126.9 | 0 | 10.5 | 126.9
2018-01-31 18:00 | 47.7 | 178.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -97.4 | 0 | 17.3 | 97.4
2018-01-31 19:00 | 46 | 196.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -115.4 | 0 | 19 | 115.4
2018-01-31 20:00 | 46.9 | 193 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.1 | -112 | 0 | 18.1 | 112
2018-01-31 21:00 | 42.2 | 166.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -85.1 | 0 | 22.8 | 85.1
2018-01-31 22:00 | 39.4 | 156.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -75.9 | 0 | 25.6 | 75.9
2018-01-31 23:00 | 43.5 | 157.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -76.7 | 0 | 21.5 | 76.7
2018-02-01 | 38.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -55 | 38.5 | 0 | 55
2018-02-01 01:00 | 37.3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -54 | 37.3 | 0 | 54
2018-02-01 02:00 | 35 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -55.6 | 35 | 0 | 55.6
2018-02-01 03:00 | 42.7 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.7 | -74.7 | 42.7 | 0 | 74.7
2018-02-01 04:00 | 41.7 | 96.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -15.5 | 0 | 23.3 | 15.5
2018-02-01 05:00 | 61.1 | 106.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.9 | -25.4 | 0 | 3.9 | 25.4
2018-02-01 06:00 | 99.9 | 122.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.9 | -41.9 | 34.9 | 0 | 41.9
2018-02-01 07:00 | 96.3 | 159.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.3 | -78.9 | 31.3 | 0 | 78.9
2018-02-01 08:00 | 84.6 | 109 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.6 | -28 | 19.6 | 0 | 28
2018-02-01 09:00 | 105.1 | 88 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.1 | -7 | 40.1 | 0 | 7
2018-02-01 10:00 | 129.8 | 89.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -64.8 | -8.7 | 64.8 | 0 | 8.7
2018-02-01 11:00 | 89.9 | 83.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.9 | -2.2 | 24.9 | 0 | 2.2
2018-02-01 12:00 | 80.3 | 89.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.3 | -8.3 | 15.3 | 0 | 8.3
2018-02-01 13:00 | 69.8 | 67.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.8 | -67.4 | 69.8 | 0 | 67.4
2018-02-01 14:00 | 80.8 | 73.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.8 | -73.6 | 80.8 | 0 | 73.6
2018-02-01 15:00 | 63 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | -80.4 | 63 | 0 | 80.4
2018-02-01 16:00 | 55.6 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6 | -65.6 | 55.6 | 0 | 65.6
2018-02-01 17:00 | 54.5 | 100.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.5 | -19.8 | 0 | 10.5 | 19.8
2018-02-01 18:00 | 49.4 | 90.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -9.5 | 0 | 15.6 | 9.5
2018-02-01 19:00 | 39.8 | 93.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -12.8 | 0 | 25.2 | 12.8
2018-02-01 20:00 | 32.8 | 92.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -11.5 | 0 | 32.2 | 11.5
2018-02-01 21:00 | 41.1 | 96.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -15.1 | 0 | 23.9 | 15.1
2018-02-01 22:00 | 37.9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9 | -76 | 37.9 | 0 | 76
2018-02-01 23:00 | 39.2 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -73.6 | 39.2 | 0 | 73.6
2018-02-02 | 32.1 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -61.6 | 32.1 | 0 | 61.6
2018-02-02 01:00 | 36.9 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -70.7 | 36.9 | 0 | 70.7
2018-02-02 02:00 | 30.8 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8 | -63.4 | 30.8 | 0 | 63.4
2018-02-02 03:00 | 31.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4 | -80 | 31.4 | 0 | 80
2018-02-02 04:00 | 37.4 | 105 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -24 | 0 | 27.6 | 24
2018-02-02 05:00 | 38.9 | 108.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -27.3 | 0 | 26.1 | 27.3
2018-02-02 06:00 | 87.3 | 143.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.3 | -62.3 | 22.3 | 0 | 62.3
2018-02-02 07:00 | 100.5 | 164.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.5 | -83.7 | 35.5 | 0 | 83.7
2018-02-02 08:00 | 93.2 | 107.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.2 | -26.9 | 28.2 | 0 | 26.9
2018-02-02 09:00 | 111.2 | 103.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.2 | -22.5 | 46.2 | 0 | 22.5
2018-02-02 10:00 | 95 | 105.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30 | -24.7 | 30 | 0 | 24.7
2018-02-02 11:00 | 88.6 | 103.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.6 | -22.1 | 23.6 | 0 | 22.1
2018-02-02 12:00 | 77.7 | 87.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.7 | -6.3 | 12.7 | 0 | 6.3
2018-02-02 13:00 | 90.1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.1 | -74 | 90.1 | 0 | 74
2018-02-02 14:00 | 84.7 | 81.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.7 | -0.1 | 19.7 | 0 | 0.1
2018-02-02 15:00 | 65.2 | 86.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.2 | -5.8 | 0.2 | 0 | 5.8
2018-02-02 16:00 | 43.4 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4 | -77.4 | 43.4 | 0 | 77.4
2018-02-02 17:00 | 48.9 | 94.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.1 | -13.4 | 0 | 16.1 | 13.4
2018-02-02 18:00 | 46.8 | 94.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -13.3 | 0 | 18.2 | 13.3
2018-02-02 19:00 | 45.5 | 102.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.5 | -21.6 | 0 | 19.5 | 21.6
2018-02-02 20:00 | 40.7 | 108.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -27.7 | 0 | 24.3 | 27.7
2018-02-02 21:00 | 38.4 | 101.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -20.9 | 0 | 26.6 | 20.9
2018-02-02 22:00 | 41.2 | 95.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -14.7 | 0 | 23.8 | 14.7
2018-02-02 23:00 | 39.2 | 82.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -1.6 | 0 | 25.8 | 1.6
2018-02-03 | 38.3 | 219.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -138.9 | 0 | 26.7 | 138.9
2018-02-03 01:00 | 37.8 | 186.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -105.8 | 0 | 27.2 | 105.8
2018-02-03 02:00 | 35.9 | 186.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -105.2 | 0 | 29.1 | 105.2
2018-02-03 03:00 | 34.4 | 258.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -177.3 | 0 | 30.6 | 177.3
2018-02-03 04:00 | 35.1 | 272.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -191.6 | 0 | 29.9 | 191.6
2018-02-03 05:00 | 50.7 | 287.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.3 | -206.2 | 0 | 14.3 | 206.2
2018-02-03 06:00 | 91.3 | 384.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.3 | -303.9 | 26.3 | 0 | 303.9
2018-02-03 07:00 | 74.3 | 388.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.3 | -307.8 | 9.3 | 0 | 307.8
2018-02-03 08:00 | 69.8 | 292.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.8 | -211.5 | 4.8 | 0 | 211.5
2018-02-03 09:00 | 105.3 | 359.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.3 | -278.3 | 40.3 | 0 | 278.3
2018-02-03 10:00 | 104.8 | 259.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.8 | -178.6 | 39.8 | 0 | 178.6
2018-02-03 11:00 | 77.6 | 288 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.6 | -207 | 12.6 | 0 | 207
2018-02-03 12:00 | 90.9 | 283.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.9 | -202.9 | 25.9 | 0 | 202.9
2018-02-03 13:00 | 78 | 239.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13 | -158.1 | 13 | 0 | 158.1
2018-02-03 14:00 | 90.1 | 255.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.1 | -174.4 | 25.1 | 0 | 174.4
2018-02-03 15:00 | 65.1 | 260.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.1 | -179.9 | 0.1 | 0 | 179.9
2018-02-03 16:00 | 52.1 | 287.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.9 | -206.9 | 0 | 12.9 | 206.9
2018-02-03 17:00 | 53.9 | 333.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.1 | -252.7 | 0 | 11.1 | 252.7
2018-02-03 18:00 | 52.3 | 347.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.7 | -266.4 | 0 | 12.7 | 266.4
2018-02-03 19:00 | 43.2 | 306.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -225.3 | 0 | 21.8 | 225.3
2018-02-03 20:00 | 39 | 324 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -243 | 0 | 26 | 243
2018-02-03 21:00 | 47.5 | 282.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -201.9 | 0 | 17.5 | 201.9
2018-02-03 22:00 | 45.3 | 243.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -162.5 | 0 | 19.7 | 162.5
2018-02-03 23:00 | 32.3 | 258.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.7 | -177.9 | 0 | 32.7 | 177.9
2018-02-04 | 38.6 | 228.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -147.8 | 0 | 26.4 | 147.8
2018-02-04 01:00 | 34.8 | 223.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -142.6 | 0 | 30.2 | 142.6
2018-02-04 02:00 | 43.6 | 217.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.4 | -136.7 | 0 | 21.4 | 136.7
2018-02-04 03:00 | 39 | 240.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -159.8 | 0 | 26 | 159.8
2018-02-04 04:00 | 36.3 | 298.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -217.6 | 0 | 28.7 | 217.6
2018-02-04 05:00 | 59 | 324.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6 | -243.2 | 0 | 6 | 243.2
2018-02-04 06:00 | 93 | 338 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28 | -257 | 28 | 0 | 257
2018-02-04 07:00 | 65.7 | 357.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.7 | -276.8 | 0.7 | 0 | 276.8
2018-02-04 08:00 | 87.3 | 284.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.3 | -203.9 | 22.3 | 0 | 203.9
2018-02-04 09:00 | 100 | 324 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35 | -243 | 35 | 0 | 243
2018-02-04 10:00 | 125.9 | 274.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -60.9 | -193.1 | 60.9 | 0 | 193.1
2018-02-04 11:00 | 86 | 309.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21 | -228.4 | 21 | 0 | 228.4
2018-02-04 12:00 | 92.3 | 274.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.3 | -193.9 | 27.3 | 0 | 193.9
2018-02-04 13:00 | 69.3 | 231.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.3 | -150.2 | 4.3 | 0 | 150.2
2018-02-04 14:00 | 73.3 | 264.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.3 | -183.9 | 8.3 | 0 | 183.9
2018-02-04 15:00 | 70.7 | 245.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.7 | -164.9 | 5.7 | 0 | 164.9
2018-02-04 16:00 | 44.9 | 284 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -203 | 0 | 20.1 | 203
2018-02-04 17:00 | 54.8 | 315.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.2 | -234.9 | 0 | 10.2 | 234.9
2018-02-04 18:00 | 46.9 | 301.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.1 | -220.6 | 0 | 18.1 | 220.6
2018-02-04 19:00 | 49 | 321.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16 | -240.9 | 0 | 16 | 240.9
2018-02-04 20:00 | 42.5 | 314.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -233.3 | 0 | 22.5 | 233.3
2018-02-04 21:00 | 44.9 | 296.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -215.1 | 0 | 20.1 | 215.1
2018-02-04 22:00 | 40.8 | 242.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -161.8 | 0 | 24.2 | 161.8
2018-02-04 23:00 | 48 | 212.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17 | -131.8 | 0 | 17 | 131.8
2018-02-05 | 37.7 | 138.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -57.9 | 0 | 27.3 | 57.9
2018-02-05 01:00 | 37.7 | 111.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -30.8 | 0 | 27.3 | 30.8
2018-02-05 02:00 | 43.2 | 126.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -45.8 | 0 | 21.8 | 45.8
2018-02-05 03:00 | 41.4 | 185 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -104 | 0 | 23.6 | 104
2018-02-05 04:00 | 36.3 | 184.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -103.7 | 0 | 28.7 | 103.7
2018-02-05 05:00 | 59.5 | 191.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.5 | -110.9 | 0 | 5.5 | 110.9
2018-02-05 06:00 | 80.2 | 239.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.2 | -158.2 | 15.2 | 0 | 158.2
2018-02-05 07:00 | 75.7 | 234.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.7 | -153.9 | 10.7 | 0 | 153.9
2018-02-05 08:00 | 79.6 | 225 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -144 | 14.6 | 0 | 144
2018-02-05 09:00 | 89.9 | 220.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.9 | -139.4 | 24.9 | 0 | 139.4
2018-02-05 10:00 | 112 | 188.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47 | -107.7 | 47 | 0 | 107.7
2018-02-05 11:00 | 59.3 | 172.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.7 | -91.9 | 0 | 5.7 | 91.9
2018-02-05 12:00 | 99.7 | 191.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.7 | -110.7 | 34.7 | 0 | 110.7
2018-02-05 13:00 | 72.1 | 195.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.1 | -114.9 | 7.1 | 0 | 114.9
2018-02-05 14:00 | 61.8 | 133.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.2 | -52.5 | 0 | 3.2 | 52.5
2018-02-05 15:00 | 71.5 | 192.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.5 | -111.2 | 6.5 | 0 | 111.2
2018-02-05 16:00 | 55.2 | 185.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.8 | -104.9 | 0 | 9.8 | 104.9
2018-02-05 17:00 | 53 | 207.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -126.4 | 0 | 12 | 126.4
2018-02-05 18:00 | 56.5 | 173.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -92.8 | 0 | 8.5 | 92.8
2018-02-05 19:00 | 47.8 | 225.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.2 | -144.4 | 0 | 17.2 | 144.4
2018-02-05 20:00 | 43.3 | 215.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.7 | -134.5 | 0 | 21.7 | 134.5
2018-02-05 21:00 | 36.3 | 207.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -126.3 | 0 | 28.7 | 126.3
2018-02-05 22:00 | 41.8 | 176.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -95.5 | 0 | 23.2 | 95.5
2018-02-05 23:00 | 40.9 | 137.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -56.5 | 0 | 24.1 | 56.5
2018-02-06 | 38.6 | 210.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -129.2 | 0 | 26.4 | 129.2
2018-02-06 01:00 | 38.8 | 212.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -131.8 | 0 | 26.2 | 131.8
2018-02-06 02:00 | 38.6 | 202.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -121.5 | 0 | 26.4 | 121.5
2018-02-06 03:00 | 33.3 | 227.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.7 | -146.6 | 0 | 31.7 | 146.6
2018-02-06 04:00 | 38.8 | 336.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -255.6 | 0 | 26.2 | 255.6
2018-02-06 05:00 | 47.3 | 247 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -166 | 0 | 17.7 | 166
2018-02-06 06:00 | 88.5 | 314.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.5 | -233.4 | 23.5 | 0 | 233.4
2018-02-06 07:00 | 81 | 376.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16 | -295.8 | 16 | 0 | 295.8
2018-02-06 08:00 | 69.4 | 304.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.4 | -223.9 | 4.4 | 0 | 223.9
2018-02-06 09:00 | 98.5 | 323.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.5 | -242.7 | 33.5 | 0 | 242.7
2018-02-06 10:00 | 95.4 | 251.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.4 | -170.5 | 30.4 | 0 | 170.5
2018-02-06 11:00 | 62.9 | 304.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.1 | -223.7 | 0 | 2.1 | 223.7
2018-02-06 12:00 | 82.4 | 283.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.4 | -202.8 | 17.4 | 0 | 202.8
2018-02-06 13:00 | 52.5 | 223.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -142.9 | 0 | 12.5 | 142.9
2018-02-06 14:00 | 81.6 | 261.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.6 | -180.2 | 16.6 | 0 | 180.2
2018-02-06 15:00 | 56.2 | 271.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -190.9 | 0 | 8.8 | 190.9
2018-02-06 16:00 | 56.7 | 273.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -192.6 | 0 | 8.3 | 192.6
2018-02-06 17:00 | 40.4 | 313.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -232.3 | 0 | 24.6 | 232.3
2018-02-06 18:00 | 45.1 | 284 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -203 | 0 | 19.9 | 203
2018-02-06 19:00 | 45.9 | 308.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -227.3 | 0 | 19.1 | 227.3
2018-02-06 20:00 | 38.9 | 355.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -274.1 | 0 | 26.1 | 274.1
2018-02-06 21:00 | 37 | 289.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -208.9 | 0 | 28 | 208.9
2018-02-06 22:00 | 40.4 | 292.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -211.5 | 0 | 24.6 | 211.5
2018-02-06 23:00 | 37.7 | 193.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -112.2 | 0 | 27.3 | 112.2
2018-02-07 | 36.2 | 141.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -60.3 | 0 | 28.8 | 60.3
2018-02-07 01:00 | 34.9 | 147.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -66.5 | 0 | 30.1 | 66.5
2018-02-07 02:00 | 35.5 | 122.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -41.9 | 0 | 29.5 | 41.9
2018-02-07 03:00 | 30.6 | 150.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.4 | -69.1 | 0 | 34.4 | 69.1
2018-02-07 04:00 | 33 | 160.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32 | -79.8 | 0 | 32 | 79.8
2018-02-07 05:00 | 47.5 | 158.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -77.9 | 0 | 17.5 | 77.9
2018-02-07 06:00 | 81.4 | 166.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.4 | -85.7 | 16.4 | 0 | 85.7
2018-02-07 07:00 | 65 | 276.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0 | -195.6 | 0 | 0 | 195.6
2018-02-07 08:00 | 69.8 | 209.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.8 | -128.7 | 4.8 | 0 | 128.7
2018-02-07 09:00 | 106.6 | 199.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.6 | -118.3 | 41.6 | 0 | 118.3
2018-02-07 10:00 | 85.4 | 162.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.4 | -81.1 | 20.4 | 0 | 81.1
2018-02-07 11:00 | 63 | 178.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2 | -97.9 | 0 | 2 | 97.9
2018-02-07 12:00 | 76.6 | 161.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.6 | -80.3 | 11.6 | 0 | 80.3
2018-02-07 13:00 | 69.6 | 154.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.6 | -73.4 | 4.6 | 0 | 73.4
2018-02-07 14:00 | 72.9 | 163.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.9 | -82.3 | 7.9 | 0 | 82.3
2018-02-07 15:00 | 58.9 | 145.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.1 | -64.7 | 0 | 6.1 | 64.7
2018-02-07 16:00 | 52.5 | 157.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -76.5 | 0 | 12.5 | 76.5
2018-02-07 17:00 | 45.9 | 196.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -115.3 | 0 | 19.1 | 115.3
2018-02-07 18:00 | 48.3 | 183.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.7 | -102.9 | 0 | 16.7 | 102.9
2018-02-07 19:00 | 39.8 | 208.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -127.6 | 0 | 25.2 | 127.6
2018-02-07 20:00 | 35.2 | 193.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -112.3 | 0 | 29.8 | 112.3
2018-02-07 21:00 | 41.1 | 180.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -99.2 | 0 | 23.9 | 99.2
2018-02-07 22:00 | 38.4 | 146.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -65.6 | 0 | 26.6 | 65.6
2018-02-07 23:00 | 37.3 | 111.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -30.5 | 0 | 27.7 | 30.5
2018-02-08 | 42.1 | 130 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -49 | 0 | 22.9 | 49
2018-02-08 01:00 | 38.4 | 127.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -46.5 | 0 | 26.6 | 46.5
2018-02-08 02:00 | 34.4 | 138.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -57.1 | 0 | 30.6 | 57.1
2018-02-08 03:00 | 37 | 159.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -78.2 | 0 | 28 | 78.2
2018-02-08 04:00 | 33.3 | 163.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.7 | -82.7 | 0 | 31.7 | 82.7
2018-02-08 05:00 | 52.5 | 208.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -127.4 | 0 | 12.5 | 127.4
2018-02-08 06:00 | 83.9 | 209.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.9 | -128.4 | 18.9 | 0 | 128.4
2018-02-08 07:00 | 90.9 | 258.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.9 | -177.2 | 25.9 | 0 | 177.2
2018-02-08 08:00 | 80.8 | 223.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.8 | -142.2 | 15.8 | 0 | 142.2
2018-02-08 09:00 | 96 | 191.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31 | -110.3 | 31 | 0 | 110.3
2018-02-08 10:00 | 114.1 | 176.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -49.1 | -95.1 | 49.1 | 0 | 95.1
2018-02-08 11:00 | 70.5 | 168.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.5 | -87.1 | 5.5 | 0 | 87.1
2018-02-08 12:00 | 88.2 | 168.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.2 | -87.6 | 23.2 | 0 | 87.6
2018-02-08 13:00 | 74 | 165.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9 | -84.7 | 9 | 0 | 84.7
2018-02-08 14:00 | 79 | 172 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -91 | 14 | 0 | 91
2018-02-08 15:00 | 62.2 | 147.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.8 | -66.7 | 0 | 2.8 | 66.7
2018-02-08 16:00 | 55.2 | 190.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.8 | -109.9 | 0 | 9.8 | 109.9
2018-02-08 17:00 | 53.2 | 160.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.8 | -79.3 | 0 | 11.8 | 79.3
2018-02-08 18:00 | 50.7 | 215.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.3 | -134.3 | 0 | 14.3 | 134.3
2018-02-08 19:00 | 46.4 | 231.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -150.2 | 0 | 18.6 | 150.2
2018-02-08 20:00 | 48 | 190 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17 | -109 | 0 | 17 | 109
2018-02-08 21:00 | 48.1 | 184.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.9 | -103.3 | 0 | 16.9 | 103.3
2018-02-08 22:00 | 36.8 | 130.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -49.7 | 0 | 28.2 | 49.7
2018-02-08 23:00 | 37.6 | 169 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -88 | 0 | 27.4 | 88
2018-02-09 | 41.3 | 135.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -54.2 | 0 | 23.7 | 54.2
2018-02-09 01:00 | 36.5 | 120.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -39.8 | 0 | 28.5 | 39.8
2018-02-09 02:00 | 44.4 | 134.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -53.5 | 0 | 20.6 | 53.5
2018-02-09 03:00 | 35.4 | 148.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -67.3 | 0 | 29.6 | 67.3
2018-02-09 04:00 | 38.6 | 198.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -117.5 | 0 | 26.4 | 117.5
2018-02-09 05:00 | 51.1 | 205 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.9 | -124 | 0 | 13.9 | 124
2018-02-09 06:00 | 107.6 | 227 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.6 | -146 | 42.6 | 0 | 146
2018-02-09 07:00 | 88.7 | 269 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.7 | -188 | 23.7 | 0 | 188
2018-02-09 08:00 | 89.3 | 205.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.3 | -124.7 | 24.3 | 0 | 124.7
2018-02-09 09:00 | 99.8 | 209.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.8 | -128.2 | 34.8 | 0 | 128.2
2018-02-09 10:00 | 102.1 | 174.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.1 | -93.9 | 37.1 | 0 | 93.9
2018-02-09 11:00 | 85.1 | 207.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.1 | -126.6 | 20.1 | 0 | 126.6
2018-02-09 12:00 | 84.8 | 201.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -120.1 | 19.8 | 0 | 120.1
2018-02-09 13:00 | 79.1 | 171.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -90.4 | 14.1 | 0 | 90.4
2018-02-09 14:00 | 97 | 171.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32 | -90.9 | 32 | 0 | 90.9
2018-02-09 15:00 | 79.8 | 178.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.8 | -97.1 | 14.8 | 0 | 97.1
2018-02-09 16:00 | 49 | 189.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16 | -108.8 | 0 | 16 | 108.8
2018-02-09 17:00 | 54.1 | 192.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -111.8 | 0 | 10.9 | 111.8
2018-02-09 18:00 | 55 | 226.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10 | -145.8 | 0 | 10 | 145.8
2018-02-09 19:00 | 50.3 | 208.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.7 | -127.2 | 0 | 14.7 | 127.2
2018-02-09 20:00 | 42 | 219.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -138.2 | 0 | 23 | 138.2
2018-02-09 21:00 | 42.4 | 210.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -129.5 | 0 | 22.6 | 129.5
2018-02-09 22:00 | 41 | 162.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -81.7 | 0 | 24 | 81.7
2018-02-09 23:00 | 33.8 | 171.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -90.6 | 0 | 31.2 | 90.6
2018-02-10 | 39.2 | 209.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -128.6 | 0 | 25.8 | 128.6
2018-02-10 01:00 | 38.6 | 234.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -153.1 | 0 | 26.4 | 153.1
2018-02-10 02:00 | 36 | 240.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -159.1 | 0 | 29 | 159.1
2018-02-10 03:00 | 36.1 | 254 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -173 | 0 | 28.9 | 173
2018-02-10 04:00 | 40.9 | 300.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -219.2 | 0 | 24.1 | 219.2
2018-02-10 05:00 | 51.9 | 302.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.1 | -221.2 | 0 | 13.1 | 221.2
2018-02-10 06:00 | 89 | 279.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24 | -198.7 | 24 | 0 | 198.7
2018-02-10 07:00 | 83.5 | 365.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -284.2 | 18.5 | 0 | 284.2
2018-02-10 08:00 | 84 | 379.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19 | -298.1 | 19 | 0 | 298.1
2018-02-10 09:00 | 103 | 287 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38 | -206 | 38 | 0 | 206
2018-02-10 10:00 | 108.2 | 328.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.2 | -247.3 | 43.2 | 0 | 247.3
2018-02-10 11:00 | 61.8 | 285.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.2 | -204.2 | 0 | 3.2 | 204.2
2018-02-10 12:00 | 91 | 299.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26 | -218.2 | 26 | 0 | 218.2
2018-02-10 13:00 | 70.7 | 263.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.7 | -182.2 | 5.7 | 0 | 182.2
2018-02-10 14:00 | 75.6 | 277.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.6 | -196.4 | 10.6 | 0 | 196.4
2018-02-10 15:00 | 60.9 | 252 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.1 | -171 | 0 | 4.1 | 171
2018-02-10 16:00 | 52.2 | 291.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.8 | -210.4 | 0 | 12.8 | 210.4
2018-02-10 17:00 | 49.8 | 281.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.2 | -200.9 | 0 | 15.2 | 200.9
2018-02-10 18:00 | 48.5 | 293.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -212.3 | 0 | 16.5 | 212.3
2018-02-10 19:00 | 44.4 | 340 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -259 | 0 | 20.6 | 259
2018-02-10 20:00 | 40.2 | 313.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -232.1 | 0 | 24.8 | 232.1
2018-02-10 21:00 | 33.8 | 303 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -222 | 0 | 31.2 | 222
2018-02-10 22:00 | 40.6 | 234.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -153.4 | 0 | 24.4 | 153.4
2018-02-10 23:00 | 35.1 | 220.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -139.5 | 0 | 29.9 | 139.5
2018-02-11 | 35.8 | 241.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -160.7 | 0 | 29.2 | 160.7
2018-02-11 01:00 | 32.4 | 214.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.6 | -133.3 | 0 | 32.6 | 133.3
2018-02-11 02:00 | 31.3 | 245.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.7 | -164.3 | 0 | 33.7 | 164.3
2018-02-11 03:00 | 40 | 239.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -158.8 | 0 | 25 | 158.8
2018-02-11 04:00 | 30.5 | 332.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.5 | -251.8 | 0 | 34.5 | 251.8
2018-02-11 05:00 | 53 | 315.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -234.5 | 0 | 12 | 234.5
2018-02-11 06:00 | 118.3 | 322.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -53.3 | -241.2 | 53.3 | 0 | 241.2
2018-02-11 07:00 | 94.2 | 357.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.2 | -276.5 | 29.2 | 0 | 276.5
2018-02-11 08:00 | 76.4 | 340.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.4 | -259.6 | 11.4 | 0 | 259.6
2018-02-11 09:00 | 103.7 | 286.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.7 | -205.9 | 38.7 | 0 | 205.9
2018-02-11 10:00 | 107.3 | 314 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.3 | -233 | 42.3 | 0 | 233
2018-02-11 11:00 | 61.8 | 308.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.2 | -227.5 | 0 | 3.2 | 227.5
2018-02-11 12:00 | 93.2 | 272.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.2 | -191.2 | 28.2 | 0 | 191.2
2018-02-11 13:00 | 83.5 | 252.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -171.8 | 18.5 | 0 | 171.8
2018-02-11 14:00 | 82.6 | 257 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.6 | -176 | 17.6 | 0 | 176
2018-02-11 15:00 | 65.5 | 268.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.5 | -187.9 | 0.5 | 0 | 187.9
2018-02-11 16:00 | 68.7 | 257 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.7 | -176 | 3.7 | 0 | 176
2018-02-11 17:00 | 46.3 | 301.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -220.2 | 0 | 18.7 | 220.2
2018-02-11 18:00 | 56.1 | 323.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -242.2 | 0 | 8.9 | 242.2
2018-02-11 19:00 | 44.8 | 315.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.2 | -234.3 | 0 | 20.2 | 234.3
2018-02-11 20:00 | 46.1 | 273.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -192.2 | 0 | 18.9 | 192.2
2018-02-11 21:00 | 39.8 | 290.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -209.5 | 0 | 25.2 | 209.5
2018-02-11 22:00 | 43.5 | 219.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -138.2 | 0 | 21.5 | 138.2
2018-02-11 23:00 | 35.4 | 252.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -171.6 | 0 | 29.6 | 171.6
2018-02-12 | 37 | 216.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -135.6 | 0 | 28 | 135.6
2018-02-12 01:00 | 31.9 | 188.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -107.8 | 0 | 33.1 | 107.8
2018-02-12 02:00 | 38.2 | 205.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -124.8 | 0 | 26.8 | 124.8
2018-02-12 03:00 | 34.5 | 238.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -157.6 | 0 | 30.5 | 157.6
2018-02-12 04:00 | 40.9 | 236.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -155.7 | 0 | 24.1 | 155.7
2018-02-12 05:00 | 58.7 | 236.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.3 | -155.2 | 0 | 6.3 | 155.2
2018-02-12 06:00 | 97.5 | 351.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.5 | -270.3 | 32.5 | 0 | 270.3
2018-02-12 07:00 | 81.6 | 334 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.6 | -253 | 16.6 | 0 | 253
2018-02-12 08:00 | 97.9 | 356.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.9 | -275.8 | 32.9 | 0 | 275.8
2018-02-12 09:00 | 116.7 | 314.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -51.7 | -233.4 | 51.7 | 0 | 233.4
2018-02-12 10:00 | 105.5 | 242.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.5 | -161.9 | 40.5 | 0 | 161.9
2018-02-12 11:00 | 74.8 | 241.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -160.4 | 9.8 | 0 | 160.4
2018-02-12 12:00 | 87.3 | 264.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.3 | -183.7 | 22.3 | 0 | 183.7
2018-02-12 13:00 | 58 | 299.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7 | -218.1 | 0 | 7 | 218.1
2018-02-12 14:00 | 82.4 | 222.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.4 | -141.3 | 17.4 | 0 | 141.3
2018-02-12 15:00 | 54.6 | 240 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.4 | -159 | 0 | 10.4 | 159
2018-02-12 16:00 | 54.2 | 287 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.8 | -206 | 0 | 10.8 | 206
2018-02-12 17:00 | 55 | 301.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10 | -220.7 | 0 | 10 | 220.7
2018-02-12 18:00 | 51 | 298 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14 | -217 | 0 | 14 | 217
2018-02-12 19:00 | 48.6 | 309 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.4 | -228 | 0 | 16.4 | 228
2018-02-12 20:00 | 41 | 312.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -231.1 | 0 | 24 | 231.1
2018-02-12 21:00 | 38.3 | 276 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -195 | 0 | 26.7 | 195
2018-02-12 22:00 | 38 | 294.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -213.9 | 0 | 27 | 213.9
2018-02-12 23:00 | 39.2 | 224.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -143.1 | 0 | 25.8 | 143.1
2018-02-13 | 29.9 | 245.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.1 | -164.6 | 0 | 35.1 | 164.6
2018-02-13 01:00 | 30.3 | 201.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.7 | -120.1 | 0 | 34.7 | 120.1
2018-02-13 02:00 | 32.2 | 197.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.8 | -116.6 | 0 | 32.8 | 116.6
2018-02-13 03:00 | 40.9 | 232.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -151.3 | 0 | 24.1 | 151.3
2018-02-13 04:00 | 36 | 274.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -193.3 | 0 | 29 | 193.3
2018-02-13 05:00 | 56.7 | 280.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -199.8 | 0 | 8.3 | 199.8
2018-02-13 06:00 | 124.4 | 288.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -59.4 | -207.9 | 59.4 | 0 | 207.9
2018-02-13 07:00 | 76.9 | 342.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.9 | -261.3 | 11.9 | 0 | 261.3
2018-02-13 08:00 | 70 | 331.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5 | -250.2 | 5 | 0 | 250.2
2018-02-13 09:00 | 95.7 | 270 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.7 | -189 | 30.7 | 0 | 189
2018-02-13 10:00 | 99.5 | 332.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.5 | -251.7 | 34.5 | 0 | 251.7
2018-02-13 11:00 | 59.6 | 298.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.4 | -217.5 | 0 | 5.4 | 217.5
2018-02-13 12:00 | 84.4 | 253.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -172.2 | 19.4 | 0 | 172.2
2018-02-13 13:00 | 70.9 | 288.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.9 | -207.1 | 5.9 | 0 | 207.1
2018-02-13 14:00 | 67.5 | 247.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.5 | -166.4 | 2.5 | 0 | 166.4
2018-02-13 15:00 | 56.9 | 248.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.1 | -167.6 | 0 | 8.1 | 167.6
2018-02-13 16:00 | 51.1 | 272.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.9 | -191.8 | 0 | 13.9 | 191.8
2018-02-13 17:00 | 47 | 277.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -196.6 | 0 | 18 | 196.6
2018-02-13 18:00 | 50.9 | 311.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.1 | -230.2 | 0 | 14.1 | 230.2
2018-02-13 19:00 | 36.8 | 294.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -213.2 | 0 | 28.2 | 213.2
2018-02-13 20:00 | 38.9 | 368.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -287.9 | 0 | 26.1 | 287.9
2018-02-13 21:00 | 46.1 | 279.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -198.5 | 0 | 18.9 | 198.5
2018-02-13 22:00 | 36.9 | 272.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -191.9 | 0 | 28.1 | 191.9
2018-02-13 23:00 | 41.3 | 197.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -116.7 | 0 | 23.7 | 116.7
2018-02-14 | 36.8 | 122.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -41.1 | 0 | 28.2 | 41.1
2018-02-14 01:00 | 41.2 | 114 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -33 | 0 | 23.8 | 33
2018-02-14 02:00 | 39.4 | 132.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -51.2 | 0 | 25.6 | 51.2
2018-02-14 03:00 | 39 | 135.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -54.3 | 0 | 26 | 54.3
2018-02-14 04:00 | 40.8 | 147.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -66.8 | 0 | 24.2 | 66.8
2018-02-14 05:00 | 56.4 | 209.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.6 | -128.3 | 0 | 8.6 | 128.3
2018-02-14 06:00 | 107.5 | 175.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.5 | -94.5 | 42.5 | 0 | 94.5
2018-02-14 07:00 | 89.3 | 276.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.3 | -195.4 | 24.3 | 0 | 195.4
2018-02-14 08:00 | 85.5 | 193.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.5 | -112.7 | 20.5 | 0 | 112.7
2018-02-14 09:00 | 85.7 | 222.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.7 | -141.7 | 20.7 | 0 | 141.7
2018-02-14 10:00 | 88.2 | 165.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.2 | -84.6 | 23.2 | 0 | 84.6
2018-02-14 11:00 | 66.4 | 166.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.4 | -85.5 | 1.4 | 0 | 85.5
2018-02-14 12:00 | 71.6 | 181.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.6 | -100.5 | 6.6 | 0 | 100.5
2018-02-14 13:00 | 71.5 | 191.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.5 | -110.3 | 6.5 | 0 | 110.3
2018-02-14 14:00 | 72.9 | 149.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.9 | -68.7 | 7.9 | 0 | 68.7
2018-02-14 15:00 | 54.4 | 186.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.6 | -105.8 | 0 | 10.6 | 105.8
2018-02-14 16:00 | 49.8 | 170 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.2 | -89 | 0 | 15.2 | 89
2018-02-14 17:00 | 53 | 185.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -104.2 | 0 | 12 | 104.2
2018-02-14 18:00 | 45.3 | 166.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -85.9 | 0 | 19.7 | 85.9
2018-02-14 19:00 | 52.9 | 184.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.1 | -103.4 | 0 | 12.1 | 103.4
2018-02-14 20:00 | 36.7 | 219.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -138.1 | 0 | 28.3 | 138.1
2018-02-14 21:00 | 41.3 | 162.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -81.9 | 0 | 23.7 | 81.9
2018-02-14 22:00 | 42.1 | 153.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -72.1 | 0 | 22.9 | 72.1
2018-02-14 23:00 | 36.5 | 153.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -72.7 | 0 | 28.5 | 72.7
2018-02-15 | 40.5 | 217.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -136.5 | 0 | 24.5 | 136.5
2018-02-15 01:00 | 38.5 | 257.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -176.7 | 0 | 26.5 | 176.7
2018-02-15 02:00 | 32.1 | 211 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.9 | -130 | 0 | 32.9 | 130
2018-02-15 03:00 | 35.9 | 291 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -210 | 0 | 29.1 | 210
2018-02-15 04:00 | 34.3 | 308 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -227 | 0 | 30.7 | 227
2018-02-15 05:00 | 65.9 | 274 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.9 | -193 | 0.9 | 0 | 193
2018-02-15 06:00 | 111.7 | 343.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.7 | -262.7 | 46.7 | 0 | 262.7
2018-02-15 07:00 | 79 | 331.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -250.3 | 14 | 0 | 250.3
2018-02-15 08:00 | 86.5 | 322.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.5 | -241.4 | 21.5 | 0 | 241.4
2018-02-15 09:00 | 86.8 | 288.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.8 | -207.6 | 21.8 | 0 | 207.6
2018-02-15 10:00 | 110.3 | 279.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.3 | -198.3 | 45.3 | 0 | 198.3
2018-02-15 11:00 | 66.8 | 302.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.8 | -221.7 | 1.8 | 0 | 221.7
2018-02-15 12:00 | 72.7 | 228.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.7 | -147.6 | 7.7 | 0 | 147.6
2018-02-15 13:00 | 73.1 | 244.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.1 | -163.1 | 8.1 | 0 | 163.1
2018-02-15 14:00 | 77.1 | 283.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.1 | -202.4 | 12.1 | 0 | 202.4
2018-02-15 15:00 | 67.4 | 259.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.4 | -178.1 | 2.4 | 0 | 178.1
2018-02-15 16:00 | 55.6 | 271.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.4 | -190.5 | 0 | 9.4 | 190.5
2018-02-15 17:00 | 54.7 | 274.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.3 | -193.6 | 0 | 10.3 | 193.6
2018-02-15 18:00 | 62.6 | 313.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.4 | -232.2 | 0 | 2.4 | 232.2
2018-02-15 19:00 | 41.5 | 347.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -266.4 | 0 | 23.5 | 266.4
2018-02-15 20:00 | 52.5 | 298.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -217.8 | 0 | 12.5 | 217.8
2018-02-15 21:00 | 50.1 | 325.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -244.7 | 0 | 14.9 | 244.7
2018-02-15 22:00 | 46.3 | 250.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -169.5 | 0 | 18.7 | 169.5
2018-02-15 23:00 | 37.9 | 249.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -168.6 | 0 | 27.1 | 168.6
2018-02-16 | 41.1 | 249 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -168 | 0 | 23.9 | 168
2018-02-16 01:00 | 46.3 | 237.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -156.7 | 0 | 18.7 | 156.7
2018-02-16 02:00 | 41.2 | 205.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -124.7 | 0 | 23.8 | 124.7
2018-02-16 03:00 | 41.1 | 256.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -175.5 | 0 | 23.9 | 175.5
2018-02-16 04:00 | 40.8 | 279.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -198.6 | 0 | 24.2 | 198.6
2018-02-16 05:00 | 67.6 | 316.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.6 | -235.3 | 2.6 | 0 | 235.3
2018-02-16 06:00 | 92.1 | 373.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.1 | -292.4 | 27.1 | 0 | 292.4
2018-02-16 07:00 | 83.5 | 403.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -322.3 | 18.5 | 0 | 322.3
2018-02-16 08:00 | 81.5 | 325.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.5 | -244.7 | 16.5 | 0 | 244.7
2018-02-16 09:00 | 87.6 | 288.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.6 | -207.9 | 22.6 | 0 | 207.9
2018-02-16 10:00 | 108.5 | 283.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.5 | -202.9 | 43.5 | 0 | 202.9
2018-02-16 11:00 | 81.2 | 269.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.2 | -188.1 | 16.2 | 0 | 188.1
2018-02-16 12:00 | 83.1 | 228.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.1 | -147.1 | 18.1 | 0 | 147.1
2018-02-16 13:00 | 69.2 | 259.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.2 | -178.7 | 4.2 | 0 | 178.7
2018-02-16 14:00 | 83.9 | 236.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.9 | -155.9 | 18.9 | 0 | 155.9
2018-02-16 15:00 | 58.6 | 289.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.4 | -208.6 | 0 | 6.4 | 208.6
2018-02-16 16:00 | 55.4 | 275.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -194.3 | 0 | 9.6 | 194.3
2018-02-16 17:00 | 55.9 | 322.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.1 | -241.7 | 0 | 9.1 | 241.7
2018-02-16 18:00 | 52.4 | 283.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.6 | -202.8 | 0 | 12.6 | 202.8
2018-02-16 19:00 | 47.9 | 319.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.1 | -238.7 | 0 | 17.1 | 238.7
2018-02-16 20:00 | 36.4 | 383.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -302.6 | 0 | 28.6 | 302.6
2018-02-16 21:00 | 36.2 | 323.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -242.4 | 0 | 28.8 | 242.4
2018-02-16 22:00 | 45.2 | 235.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -154.8 | 0 | 19.8 | 154.8
2018-02-16 23:00 | 39 | 270.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -189.9 | 0 | 26 | 189.9
2018-02-17 | 37.6 | 206.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -125.5 | 0 | 27.4 | 125.5
2018-02-17 01:00 | 43.3 | 203.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.7 | -122.4 | 0 | 21.7 | 122.4
2018-02-17 02:00 | 36.2 | 235.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -154.2 | 0 | 28.8 | 154.2
2018-02-17 03:00 | 39.8 | 287.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -206.7 | 0 | 25.2 | 206.7
2018-02-17 04:00 | 34.5 | 316.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -235.4 | 0 | 30.5 | 235.4
2018-02-17 05:00 | 67.9 | 287.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.9 | -206.3 | 2.9 | 0 | 206.3
2018-02-17 06:00 | 82.4 | 370.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.4 | -289.9 | 17.4 | 0 | 289.9
2018-02-17 07:00 | 82.1 | 337.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.1 | -256.4 | 17.1 | 0 | 256.4
2018-02-17 08:00 | 70.7 | 325 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.7 | -244 | 5.7 | 0 | 244
2018-02-17 09:00 | 121.2 | 313.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -56.2 | -232.5 | 56.2 | 0 | 232.5
2018-02-17 10:00 | 120.5 | 319.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -55.5 | -238.1 | 55.5 | 0 | 238.1
2018-02-17 11:00 | 68.9 | 259.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.9 | -178.8 | 3.9 | 0 | 178.8
2018-02-17 12:00 | 86 | 277 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21 | -196 | 21 | 0 | 196
2018-02-17 13:00 | 75 | 249.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10 | -168.5 | 10 | 0 | 168.5
2018-02-17 14:00 | 77.6 | 261.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.6 | -180.1 | 12.6 | 0 | 180.1
2018-02-17 15:00 | 59.2 | 234.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.8 | -153.7 | 0 | 5.8 | 153.7
2018-02-17 16:00 | 48.5 | 270.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -189.3 | 0 | 16.5 | 189.3
2018-02-17 17:00 | 52.3 | 312.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.7 | -231.1 | 0 | 12.7 | 231.1
2018-02-17 18:00 | 48.9 | 291.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.1 | -210.4 | 0 | 16.1 | 210.4
2018-02-17 19:00 | 47.1 | 308.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -227.2 | 0 | 17.9 | 227.2
2018-02-17 20:00 | 43.7 | 314.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -233.6 | 0 | 21.3 | 233.6
2018-02-17 21:00 | 43.7 | 279.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -198.7 | 0 | 21.3 | 198.7
2018-02-17 22:00 | 44.9 | 259.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -178.4 | 0 | 20.1 | 178.4
2018-02-17 23:00 | 38.5 | 271.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -190.5 | 0 | 26.5 | 190.5
2018-02-18 | 41 | 203.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -122.5 | 0 | 24 | 122.5
2018-02-18 01:00 | 34.9 | 212.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -131.6 | 0 | 30.1 | 131.6
2018-02-18 02:00 | 34.8 | 209.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -128.6 | 0 | 30.2 | 128.6
2018-02-18 03:00 | 37.1 | 215.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -134.6 | 0 | 27.9 | 134.6
2018-02-18 04:00 | 34.1 | 292.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -211.8 | 0 | 30.9 | 211.8
2018-02-18 05:00 | 56.7 | 333.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -252.6 | 0 | 8.3 | 252.6
2018-02-18 06:00 | 99.6 | 318.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.6 | -237.3 | 34.6 | 0 | 237.3
2018-02-18 07:00 | 91.4 | 375.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.4 | -294.9 | 26.4 | 0 | 294.9
2018-02-18 08:00 | 84.3 | 319.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.3 | -238.5 | 19.3 | 0 | 238.5
2018-02-18 09:00 | 93.5 | 306.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.5 | -225.7 | 28.5 | 0 | 225.7
2018-02-18 10:00 | 101.1 | 317.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.1 | -236.4 | 36.1 | 0 | 236.4
2018-02-18 11:00 | 76.9 | 330.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.9 | -249.5 | 11.9 | 0 | 249.5
2018-02-18 12:00 | 88.9 | 277.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.9 | -196.8 | 23.9 | 0 | 196.8
2018-02-18 13:00 | 66.8 | 293.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.8 | -212.6 | 1.8 | 0 | 212.6
2018-02-18 14:00 | 86.7 | 256.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.7 | -175.8 | 21.7 | 0 | 175.8
2018-02-18 15:00 | 65.8 | 260.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.8 | -179.7 | 0.8 | 0 | 179.7
2018-02-18 16:00 | 47.5 | 306.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -225.8 | 0 | 17.5 | 225.8
2018-02-18 17:00 | 54.5 | 303.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.5 | -222.1 | 0 | 10.5 | 222.1
2018-02-18 18:00 | 48.4 | 268.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.6 | -187.9 | 0 | 16.6 | 187.9
2018-02-18 19:00 | 44.7 | 337.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -256.9 | 0 | 20.3 | 256.9
2018-02-18 20:00 | 45.9 | 327.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -246.8 | 0 | 19.1 | 246.8
2018-02-18 21:00 | 36.8 | 307.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -226.1 | 0 | 28.2 | 226.1
2018-02-18 22:00 | 41.9 | 228.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -147.8 | 0 | 23.1 | 147.8
2018-02-18 23:00 | 47 | 259.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -178.5 | 0 | 18 | 178.5
2018-02-19 | 38 | 227.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -146.3 | 0 | 27 | 146.3
2018-02-19 01:00 | 37.8 | 243.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -162.9 | 0 | 27.2 | 162.9
2018-02-19 02:00 | 39.6 | 203.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -122.2 | 0 | 25.4 | 122.2
2018-02-19 03:00 | 37.7 | 280.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -199.3 | 0 | 27.3 | 199.3
2018-02-19 04:00 | 44.1 | 302.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -221.9 | 0 | 20.9 | 221.9
2018-02-19 05:00 | 46.7 | 300.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -219.7 | 0 | 18.3 | 219.7
2018-02-19 06:00 | 111.8 | 368.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.8 | -287.3 | 46.8 | 0 | 287.3
2018-02-19 07:00 | 99.9 | 317.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.9 | -236.4 | 34.9 | 0 | 236.4
2018-02-19 08:00 | 91.4 | 375.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.4 | -294.9 | 26.4 | 0 | 294.9
2018-02-19 09:00 | 103.9 | 301.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.9 | -220.6 | 38.9 | 0 | 220.6
2018-02-19 10:00 | 97.6 | 300.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.6 | -219.8 | 32.6 | 0 | 219.8
2018-02-19 11:00 | 91.2 | 265.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.2 | -184.2 | 26.2 | 0 | 184.2
2018-02-19 12:00 | 99.4 | 248.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.4 | -167.3 | 34.4 | 0 | 167.3
2018-02-19 13:00 | 82.8 | 225.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.8 | -144.8 | 17.8 | 0 | 144.8
2018-02-19 14:00 | 68.1 | 263.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.1 | -182.3 | 3.1 | 0 | 182.3
2018-02-19 15:00 | 57 | 264.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8 | -183.5 | 0 | 8 | 183.5
2018-02-19 16:00 | 54.3 | 304 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.7 | -223 | 0 | 10.7 | 223
2018-02-19 17:00 | 52.9 | 283.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.1 | -202.3 | 0 | 12.1 | 202.3
2018-02-19 18:00 | 56.5 | 319.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -238.3 | 0 | 8.5 | 238.3
2018-02-19 19:00 | 45.8 | 328.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.2 | -247.7 | 0 | 19.2 | 247.7
2018-02-19 20:00 | 44 | 297.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -216.4 | 0 | 21 | 216.4
2018-02-19 21:00 | 45.9 | 289.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -208.6 | 0 | 19.1 | 208.6
2018-02-19 22:00 | 42.3 | 312 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -231 | 0 | 22.7 | 231
2018-02-19 23:00 | 34.3 | 199.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -118.3 | 0 | 30.7 | 118.3
2018-02-20 | 41.1 | 186.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -105.8 | 0 | 23.9 | 105.8
2018-02-20 01:00 | 36 | 187.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -106.4 | 0 | 29 | 106.4
2018-02-20 02:00 | 34 | 212.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -131.1 | 0 | 31 | 131.1
2018-02-20 03:00 | 40.9 | 246.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -165.6 | 0 | 24.1 | 165.6
2018-02-20 04:00 | 40.3 | 294.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -213.8 | 0 | 24.7 | 213.8
2018-02-20 05:00 | 54 | 254.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11 | -173.5 | 0 | 11 | 173.5
2018-02-20 06:00 | 78.8 | 368.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.8 | -287.9 | 13.8 | 0 | 287.9
2018-02-20 07:00 | 72.8 | 355.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.8 | -274.8 | 7.8 | 0 | 274.8
2018-02-20 08:00 | 81.2 | 308.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.2 | -227.3 | 16.2 | 0 | 227.3
2018-02-20 09:00 | 79.3 | 312.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -231.2 | 14.3 | 0 | 231.2
2018-02-20 10:00 | 83 | 276.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18 | -195.2 | 18 | 0 | 195.2
2018-02-20 11:00 | 63.2 | 288.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.8 | -207.4 | 0 | 1.8 | 207.4
2018-02-20 12:00 | 78.5 | 272.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -191.4 | 13.5 | 0 | 191.4
2018-02-20 13:00 | 66.9 | 316.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.9 | -235.9 | 1.9 | 0 | 235.9
2018-02-20 14:00 | 71.3 | 288 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -207 | 6.3 | 0 | 207
2018-02-20 15:00 | 58.8 | 260.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.2 | -179.1 | 0 | 6.2 | 179.1
2018-02-20 16:00 | 49.4 | 274.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -193.5 | 0 | 15.6 | 193.5
2018-02-20 17:00 | 56.7 | 321.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -240.2 | 0 | 8.3 | 240.2
2018-02-20 18:00 | 55.4 | 336.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -255.1 | 0 | 9.6 | 255.1
2018-02-20 19:00 | 48.1 | 310.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.9 | -229.1 | 0 | 16.9 | 229.1
2018-02-20 20:00 | 43.9 | 352 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -271 | 0 | 21.1 | 271
2018-02-20 21:00 | 39 | 307 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -226 | 0 | 26 | 226
2018-02-20 22:00 | 41 | 298.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -217.4 | 0 | 24 | 217.4
2018-02-20 23:00 | 44 | 240.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -159.8 | 0 | 21 | 159.8
2018-02-21 | 44.4 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.4 | -58.3 | 44.4 | 0 | 58.3
2018-02-21 01:00 | 40.8 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8 | -63.5 | 40.8 | 0 | 63.5
2018-02-21 02:00 | 44.2 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.2 | -65.5 | 44.2 | 0 | 65.5
2018-02-21 03:00 | 41.7 | 82.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -1.6 | 0 | 23.3 | 1.6
2018-02-21 04:00 | 35.6 | 83.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -2.2 | 0 | 29.4 | 2.2
2018-02-21 05:00 | 55.4 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.4 | -80.8 | 55.4 | 0 | 80.8
2018-02-21 06:00 | 103.1 | 115.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.1 | -34.3 | 38.1 | 0 | 34.3
2018-02-21 07:00 | 90.2 | 138.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.2 | -57.1 | 25.2 | 0 | 57.1
2018-02-21 08:00 | 80.4 | 128.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -47.6 | 15.4 | 0 | 47.6
2018-02-21 09:00 | 86 | 99.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21 | -18.9 | 21 | 0 | 18.9
2018-02-21 10:00 | 107.1 | 99.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.1 | -18.4 | 42.1 | 0 | 18.4
2018-02-21 11:00 | 67.2 | 82.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.2 | -1.9 | 2.2 | 0 | 1.9
2018-02-21 12:00 | 71.5 | 84.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.5 | -3.2 | 6.5 | 0 | 3.2
2018-02-21 13:00 | 70.1 | 74.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.1 | -74.4 | 70.1 | 0 | 74.4
2018-02-21 14:00 | 77.7 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.7 | -76 | 77.7 | 0 | 76
2018-02-21 15:00 | 53.7 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.7 | -80.3 | 53.7 | 0 | 80.3
2018-02-21 16:00 | 46.9 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.9 | -76.4 | 46.9 | 0 | 76.4
2018-02-21 17:00 | 49.8 | 91.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.2 | -10.3 | 0 | 15.2 | 10.3
2018-02-21 18:00 | 47.8 | 98.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.2 | -17.5 | 0 | 17.2 | 17.5
2018-02-21 19:00 | 50.8 | 110.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.2 | -29.7 | 0 | 14.2 | 29.7
2018-02-21 20:00 | 50.3 | 103.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.7 | -22.2 | 0 | 14.7 | 22.2
2018-02-21 21:00 | 39.9 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -79.3 | 39.9 | 0 | 79.3
2018-02-21 22:00 | 49.9 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9 | -77.3 | 49.9 | 0 | 77.3
2018-02-21 23:00 | 48.7 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.7 | -66.3 | 48.7 | 0 | 66.3
2018-02-22 | 44.3 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3 | -52.8 | 44.3 | 0 | 52.8
2018-02-22 01:00 | 40.7 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7 | -61.8 | 40.7 | 0 | 61.8
2018-02-22 02:00 | 39.4 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -54.4 | 39.4 | 0 | 54.4
2018-02-22 03:00 | 33.5 | 81.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.5 | -0.6 | 0 | 31.5 | 0.6
2018-02-22 04:00 | 36.4 | 108.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -27.7 | 0 | 28.6 | 27.7
2018-02-22 05:00 | 67 | 104.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2 | -23.9 | 2 | 0 | 23.9
2018-02-22 06:00 | 96.5 | 119.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.5 | -38.5 | 31.5 | 0 | 38.5
2018-02-22 07:00 | 90.6 | 137.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.6 | -56.3 | 25.6 | 0 | 56.3
2018-02-22 08:00 | 89.2 | 102.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.2 | -21.4 | 24.2 | 0 | 21.4
2018-02-22 09:00 | 111.9 | 82.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.9 | -1.2 | 46.9 | 0 | 1.2
2018-02-22 10:00 | 94.5 | 100.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.5 | -19.1 | 29.5 | 0 | 19.1
2018-02-22 11:00 | 76.2 | 73.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.2 | -73.4 | 76.2 | 0 | 73.4
2018-02-22 12:00 | 91.3 | 77.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -91.3 | -77.7 | 91.3 | 0 | 77.7
2018-02-22 13:00 | 78.9 | 62.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.9 | -62.1 | 78.9 | 0 | 62.1
2018-02-22 14:00 | 96.8 | 67.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.8 | -67.2 | 96.8 | 0 | 67.2
2018-02-22 15:00 | 64.6 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.6 | -73.8 | 64.6 | 0 | 73.8
2018-02-22 16:00 | 57.3 | 84.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.7 | -3.4 | 0 | 7.7 | 3.4
2018-02-22 17:00 | 52 | 104.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13 | -23.8 | 0 | 13 | 23.8
2018-02-22 18:00 | 58.7 | 93.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.3 | -12.2 | 0 | 6.3 | 12.2
2018-02-22 19:00 | 45 | 97.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -16.5 | 0 | 20 | 16.5
2018-02-22 20:00 | 46.9 | 96.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.1 | -15.4 | 0 | 18.1 | 15.4
2018-02-22 21:00 | 40.5 | 81.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -0.5 | 0 | 24.5 | 0.5
2018-02-22 22:00 | 48.3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.3 | -81 | 48.3 | 0 | 81
2018-02-22 23:00 | 39.2 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -60.2 | 39.2 | 0 | 60.2
2018-02-23 | 42.9 | 241.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -160.1 | 0 | 22.1 | 160.1
2018-02-23 01:00 | 40.7 | 254.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -173.2 | 0 | 24.3 | 173.2
2018-02-23 02:00 | 41 | 253.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -172.4 | 0 | 24 | 172.4
2018-02-23 03:00 | 37.8 | 239.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -158.2 | 0 | 27.2 | 158.2
2018-02-23 04:00 | 36.3 | 279.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -198.2 | 0 | 28.7 | 198.2
2018-02-23 05:00 | 64.4 | 297.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.6 | -216.7 | 0 | 0.6 | 216.7
2018-02-23 06:00 | 85.2 | 315.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.2 | -234.3 | 20.2 | 0 | 234.3
2018-02-23 07:00 | 111.8 | 299.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.8 | -218.6 | 46.8 | 0 | 218.6
2018-02-23 08:00 | 90.4 | 367.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.4 | -286.1 | 25.4 | 0 | 286.1
2018-02-23 09:00 | 86.2 | 283 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.2 | -202 | 21.2 | 0 | 202
2018-02-23 10:00 | 110.7 | 289.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.7 | -208.7 | 45.7 | 0 | 208.7
2018-02-23 11:00 | 80.8 | 293.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.8 | -212.6 | 15.8 | 0 | 212.6
2018-02-23 12:00 | 91.6 | 306.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.6 | -225.9 | 26.6 | 0 | 225.9
2018-02-23 13:00 | 78.2 | 294.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.2 | -213.1 | 13.2 | 0 | 213.1
2018-02-23 14:00 | 76.4 | 262.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.4 | -181.7 | 11.4 | 0 | 181.7
2018-02-23 15:00 | 52.1 | 246 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.9 | -165 | 0 | 12.9 | 165
2018-02-23 16:00 | 61.5 | 279.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.5 | -198.5 | 0 | 3.5 | 198.5
2018-02-23 17:00 | 46.9 | 289.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.1 | -208.2 | 0 | 18.1 | 208.2
2018-02-23 18:00 | 56.2 | 294.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -213.4 | 0 | 8.8 | 213.4
2018-02-23 19:00 | 39.8 | 324.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -243.7 | 0 | 25.2 | 243.7
2018-02-23 20:00 | 46 | 300.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -219.1 | 0 | 19 | 219.1
2018-02-23 21:00 | 42.2 | 293.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -212.6 | 0 | 22.8 | 212.6
2018-02-23 22:00 | 39.2 | 271.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -190.5 | 0 | 25.8 | 190.5
2018-02-23 23:00 | 38.9 | 270.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -189.9 | 0 | 26.1 | 189.9
2018-02-24 | 43.5 | 198.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -117.8 | 0 | 21.5 | 117.8
2018-02-24 01:00 | 39.8 | 213.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -132.5 | 0 | 25.2 | 132.5
2018-02-24 02:00 | 46.3 | 232.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -151.8 | 0 | 18.7 | 151.8
2018-02-24 03:00 | 39.2 | 255.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -174.6 | 0 | 25.8 | 174.6
2018-02-24 04:00 | 40.3 | 250.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -169.6 | 0 | 24.7 | 169.6
2018-02-24 05:00 | 51.3 | 311.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.7 | -230.3 | 0 | 13.7 | 230.3
2018-02-24 06:00 | 99.5 | 339.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.5 | -258.4 | 34.5 | 0 | 258.4
2018-02-24 07:00 | 86.8 | 341.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.8 | -260.5 | 21.8 | 0 | 260.5
2018-02-24 08:00 | 95.7 | 325 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.7 | -244 | 30.7 | 0 | 244
2018-02-24 09:00 | 89.6 | 310.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.6 | -229.6 | 24.6 | 0 | 229.6
2018-02-24 10:00 | 117.8 | 284.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -52.8 | -203.4 | 52.8 | 0 | 203.4
2018-02-24 11:00 | 92.7 | 293.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.7 | -212.5 | 27.7 | 0 | 212.5
2018-02-24 12:00 | 106.4 | 262.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.4 | -181.2 | 41.4 | 0 | 181.2
2018-02-24 13:00 | 79 | 225.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -144.7 | 14 | 0 | 144.7
2018-02-24 14:00 | 77.5 | 269.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.5 | -188.1 | 12.5 | 0 | 188.1
2018-02-24 15:00 | 57 | 240.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8 | -159.1 | 0 | 8 | 159.1
2018-02-24 16:00 | 66.1 | 238.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.1 | -157.2 | 1.1 | 0 | 157.2
2018-02-24 17:00 | 46.6 | 278.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -197.5 | 0 | 18.4 | 197.5
2018-02-24 18:00 | 46.9 | 294.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.1 | -213.3 | 0 | 18.1 | 213.3
2018-02-24 19:00 | 47.2 | 280.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -199.8 | 0 | 17.8 | 199.8
2018-02-24 20:00 | 48.8 | 333.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.2 | -252.2 | 0 | 16.2 | 252.2
2018-02-24 21:00 | 34.2 | 286.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.8 | -205.4 | 0 | 30.8 | 205.4
2018-02-24 22:00 | 41.8 | 223 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -142 | 0 | 23.2 | 142
2018-02-24 23:00 | 42.7 | 251.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -170.6 | 0 | 22.3 | 170.6
2018-02-25 | 41 | 203.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -122.3 | 0 | 24 | 122.3
2018-02-25 01:00 | 35.4 | 201.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -120.7 | 0 | 29.6 | 120.7
2018-02-25 02:00 | 42.4 | 255.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -174.3 | 0 | 22.6 | 174.3
2018-02-25 03:00 | 39.4 | 272.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -191.9 | 0 | 25.6 | 191.9
2018-02-25 04:00 | 35 | 304.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -223.8 | 0 | 30 | 223.8
2018-02-25 05:00 | 53.7 | 312.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.3 | -231.4 | 0 | 11.3 | 231.4
2018-02-25 06:00 | 91.4 | 331.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.4 | -250.3 | 26.4 | 0 | 250.3
2018-02-25 07:00 | 104.1 | 360.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.1 | -279.7 | 39.1 | 0 | 279.7
2018-02-25 08:00 | 73.3 | 330.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.3 | -249.8 | 8.3 | 0 | 249.8
2018-02-25 09:00 | 79.3 | 278.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -197.7 | 14.3 | 0 | 197.7
2018-02-25 10:00 | 93.5 | 275.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.5 | -194.6 | 28.5 | 0 | 194.6
2018-02-25 11:00 | 68.2 | 273.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.2 | -192.3 | 3.2 | 0 | 192.3
2018-02-25 12:00 | 94.3 | 274 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.3 | -193 | 29.3 | 0 | 193
2018-02-25 13:00 | 85.2 | 255.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.2 | -174.2 | 20.2 | 0 | 174.2
2018-02-25 14:00 | 89.2 | 288.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.2 | -207.9 | 24.2 | 0 | 207.9
2018-02-25 15:00 | 60.1 | 260.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.9 | -179.7 | 0 | 4.9 | 179.7
2018-02-25 16:00 | 42.1 | 254.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -173.1 | 0 | 22.9 | 173.1
2018-02-25 17:00 | 49.4 | 276.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -195.5 | 0 | 15.6 | 195.5
2018-02-25 18:00 | 51.7 | 310.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -229.8 | 0 | 13.3 | 229.8
2018-02-25 19:00 | 38.4 | 279 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -198 | 0 | 26.6 | 198
2018-02-25 20:00 | 40.8 | 288 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -207 | 0 | 24.2 | 207
2018-02-25 21:00 | 34 | 301.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -220.4 | 0 | 31 | 220.4
2018-02-25 22:00 | 43.1 | 244.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -163.5 | 0 | 21.9 | 163.5
2018-02-25 23:00 | 35.7 | 243 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -162 | 0 | 29.3 | 162
2018-02-26 | 41.3 | 238.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -157.5 | 0 | 23.7 | 157.5
2018-02-26 01:00 | 32.1 | 194.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.9 | -113.5 | 0 | 32.9 | 113.5
2018-02-26 02:00 | 37.8 | 189 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -108 | 0 | 27.2 | 108
2018-02-26 03:00 | 36.4 | 244.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -163.1 | 0 | 28.6 | 163.1
2018-02-26 04:00 | 38.4 | 298.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -217.7 | 0 | 26.6 | 217.7
2018-02-26 05:00 | 65.5 | 249.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.5 | -168.1 | 0.5 | 0 | 168.1
2018-02-26 06:00 | 91.8 | 320.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.8 | -239.6 | 26.8 | 0 | 239.6
2018-02-26 07:00 | 70.1 | 369.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.1 | -288.2 | 5.1 | 0 | 288.2
2018-02-26 08:00 | 68.4 | 328.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -247.4 | 3.4 | 0 | 247.4
2018-02-26 09:00 | 109.6 | 278.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -44.6 | -197.3 | 44.6 | 0 | 197.3
2018-02-26 10:00 | 110.5 | 240.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.5 | -159.2 | 45.5 | 0 | 159.2
2018-02-26 11:00 | 60.1 | 314 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.9 | -233 | 0 | 4.9 | 233
2018-02-26 12:00 | 94.3 | 254.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.3 | -173.1 | 29.3 | 0 | 173.1
2018-02-26 13:00 | 64.9 | 284.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.1 | -203.7 | 0 | 0.1 | 203.7
2018-02-26 14:00 | 84.4 | 284.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -203.8 | 19.4 | 0 | 203.8
2018-02-26 15:00 | 58.7 | 263.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.3 | -182.6 | 0 | 6.3 | 182.6
2018-02-26 16:00 | 46.2 | 295.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -214.6 | 0 | 18.8 | 214.6
2018-02-26 17:00 | 43 | 356.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -275.2 | 0 | 22 | 275.2
2018-02-26 18:00 | 60.5 | 326 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.5 | -245 | 0 | 4.5 | 245
2018-02-26 19:00 | 44.3 | 311.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.7 | -230.9 | 0 | 20.7 | 230.9
2018-02-26 20:00 | 43.5 | 270.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -189.6 | 0 | 21.5 | 189.6
2018-02-26 21:00 | 42.4 | 308.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -227.6 | 0 | 22.6 | 227.6
2018-02-26 22:00 | 39.8 | 243 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -162 | 0 | 25.2 | 162
2018-02-26 23:00 | 39.5 | 193.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -112.2 | 0 | 25.5 | 112.2
2018-02-27 | 44.1 | 188.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -107.8 | 0 | 20.9 | 107.8
2018-02-27 01:00 | 36.9 | 244.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -163.4 | 0 | 28.1 | 163.4
2018-02-27 02:00 | 38.7 | 198 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -117 | 0 | 26.3 | 117
2018-02-27 03:00 | 40.1 | 254.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -173.6 | 0 | 24.9 | 173.6
2018-02-27 04:00 | 38.1 | 268.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -187.8 | 0 | 26.9 | 187.8
2018-02-27 05:00 | 59.2 | 284.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.8 | -203.2 | 0 | 5.8 | 203.2
2018-02-27 06:00 | 88.6 | 352.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.6 | -271.2 | 23.6 | 0 | 271.2
2018-02-27 07:00 | 71.9 | 345.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.9 | -264.5 | 6.9 | 0 | 264.5
2018-02-27 08:00 | 81.8 | 354.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.8 | -273.1 | 16.8 | 0 | 273.1
2018-02-27 09:00 | 73.7 | 293.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.7 | -212.9 | 8.7 | 0 | 212.9
2018-02-27 10:00 | 95.8 | 267.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.8 | -186.7 | 30.8 | 0 | 186.7
2018-02-27 11:00 | 65.4 | 320.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.4 | -239.5 | 0.4 | 0 | 239.5
2018-02-27 12:00 | 72.7 | 312.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.7 | -231.4 | 7.7 | 0 | 231.4
2018-02-27 13:00 | 83.9 | 238.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.9 | -157.3 | 18.9 | 0 | 157.3
2018-02-27 14:00 | 81 | 258.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16 | -177.2 | 16 | 0 | 177.2
2018-02-27 15:00 | 49.8 | 279.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.2 | -198.7 | 0 | 15.2 | 198.7
2018-02-27 16:00 | 46.5 | 287.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -206.6 | 0 | 18.5 | 206.6
2018-02-27 17:00 | 44.7 | 343.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -262.1 | 0 | 20.3 | 262.1
2018-02-27 18:00 | 48 | 317.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17 | -236.7 | 0 | 17 | 236.7
2018-02-27 19:00 | 49.4 | 335.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -254.1 | 0 | 15.6 | 254.1
2018-02-27 20:00 | 44.7 | 308.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -227.6 | 0 | 20.3 | 227.6
2018-02-27 21:00 | 46.8 | 324.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -243.5 | 0 | 18.2 | 243.5
2018-02-27 22:00 | 42.4 | 270 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -189 | 0 | 22.6 | 189
2018-02-27 23:00 | 33.4 | 234 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -153 | 0 | 31.6 | 153
2018-02-28 | 37 | 189.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -108.6 | 0 | 28 | 108.6
2018-02-28 01:00 | 34.5 | 206.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -125.1 | 0 | 30.5 | 125.1
2018-02-28 02:00 | 35.2 | 217.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -136.1 | 0 | 29.8 | 136.1
2018-02-28 03:00 | 34.8 | 260 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -179 | 0 | 30.2 | 179
2018-02-28 04:00 | 32.8 | 217.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -136.3 | 0 | 32.2 | 136.3
2018-02-28 05:00 | 48 | 271.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17 | -190.5 | 0 | 17 | 190.5
2018-02-28 06:00 | 85.7 | 329.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.7 | -248.5 | 20.7 | 0 | 248.5
2018-02-28 07:00 | 70.6 | 333.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.6 | -252.5 | 5.6 | 0 | 252.5
2018-02-28 08:00 | 80.5 | 384 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.5 | -303 | 15.5 | 0 | 303
2018-02-28 09:00 | 107 | 273.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42 | -192.9 | 42 | 0 | 192.9
2018-02-28 10:00 | 108.1 | 322.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.1 | -241.5 | 43.1 | 0 | 241.5
2018-02-28 11:00 | 64.8 | 332.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.2 | -251.8 | 0 | 0.2 | 251.8
2018-02-28 12:00 | 81.6 | 283.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.6 | -202.2 | 16.6 | 0 | 202.2
2018-02-28 13:00 | 73.5 | 317.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.5 | -236.6 | 8.5 | 0 | 236.6
2018-02-28 14:00 | 66.2 | 241.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.2 | -160.7 | 1.2 | 0 | 160.7
2018-02-28 15:00 | 53 | 230.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -149.3 | 0 | 12 | 149.3
2018-02-28 16:00 | 50.8 | 264 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.2 | -183 | 0 | 14.2 | 183
2018-02-28 17:00 | 47.8 | 243.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.2 | -162.4 | 0 | 17.2 | 162.4
2018-02-28 18:00 | 56.9 | 264.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.1 | -183.3 | 0 | 8.1 | 183.3
2018-02-28 19:00 | 45 | 325.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -244.6 | 0 | 20 | 244.6
2018-02-28 20:00 | 48.7 | 305.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.3 | -224.7 | 0 | 16.3 | 224.7
2018-02-28 21:00 | 39 | 221.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -140.3 | 0 | 26 | 140.3
2018-02-28 22:00 | 38.5 | 221.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -140.7 | 0 | 26.5 | 140.7
2018-02-28 23:00 | 40.2 | 201.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -120.9 | 0 | 24.8 | 120.9
2018-03-01 | 41.3 | 214.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -133.1 | 0 | 23.7 | 133.1
2018-03-01 01:00 | 38.1 | 199.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -118.5 | 0 | 26.9 | 118.5
2018-03-01 02:00 | 31.5 | 210 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.5 | -129 | 0 | 33.5 | 129
2018-03-01 03:00 | 34 | 247.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -166.1 | 0 | 31 | 166.1
2018-03-01 04:00 | 42.5 | 313.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -232.9 | 0 | 22.5 | 232.9
2018-03-01 05:00 | 64 | 300.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1 | -219.1 | 0 | 1 | 219.1
2018-03-01 06:00 | 97.1 | 331.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.1 | -250.2 | 32.1 | 0 | 250.2
2018-03-01 07:00 | 78 | 350.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13 | -269.8 | 13 | 0 | 269.8
2018-03-01 08:00 | 89.1 | 316.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.1 | -235.6 | 24.1 | 0 | 235.6
2018-03-01 09:00 | 108.3 | 290 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.3 | -209 | 43.3 | 0 | 209
2018-03-01 10:00 | 113.5 | 316.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -48.5 | -235.7 | 48.5 | 0 | 235.7
2018-03-01 11:00 | 68.3 | 311.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.3 | -230.6 | 3.3 | 0 | 230.6
2018-03-01 12:00 | 78.7 | 302.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.7 | -221.6 | 13.7 | 0 | 221.6
2018-03-01 13:00 | 85.9 | 256.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.9 | -175.2 | 20.9 | 0 | 175.2
2018-03-01 14:00 | 96.2 | 249.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.2 | -168.2 | 31.2 | 0 | 168.2
2018-03-01 15:00 | 63.1 | 235.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.9 | -154.9 | 0 | 1.9 | 154.9
2018-03-01 16:00 | 52.6 | 288.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.4 | -207.8 | 0 | 12.4 | 207.8
2018-03-01 17:00 | 57.3 | 280.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.7 | -199.4 | 0 | 7.7 | 199.4
2018-03-01 18:00 | 53.6 | 310.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.4 | -229.5 | 0 | 11.4 | 229.5
2018-03-01 19:00 | 43.5 | 254.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -173.1 | 0 | 21.5 | 173.1
2018-03-01 20:00 | 38.5 | 276.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -195.5 | 0 | 26.5 | 195.5
2018-03-01 21:00 | 37.8 | 276.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -195.2 | 0 | 27.2 | 195.2
2018-03-01 22:00 | 40.1 | 231.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -150.6 | 0 | 24.9 | 150.6
2018-03-01 23:00 | 40.2 | 254.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -173.7 | 0 | 24.8 | 173.7
2018-03-02 | 41.3 | 220.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -139.9 | 0 | 23.7 | 139.9
2018-03-02 01:00 | 40.9 | 207.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -126.3 | 0 | 24.1 | 126.3
2018-03-02 02:00 | 37.2 | 218.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -137.6 | 0 | 27.8 | 137.6
2018-03-02 03:00 | 40.2 | 276.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -195.6 | 0 | 24.8 | 195.6
2018-03-02 04:00 | 34.9 | 253.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -172.2 | 0 | 30.1 | 172.2
2018-03-02 05:00 | 60 | 258.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5 | -177.6 | 0 | 5 | 177.6
2018-03-02 06:00 | 96.6 | 332.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.6 | -251.8 | 31.6 | 0 | 251.8
2018-03-02 07:00 | 81.4 | 388.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.4 | -307.2 | 16.4 | 0 | 307.2
2018-03-02 08:00 | 91.3 | 337.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.3 | -256.2 | 26.3 | 0 | 256.2
2018-03-02 09:00 | 86.7 | 317.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.7 | -236.1 | 21.7 | 0 | 236.1
2018-03-02 10:00 | 129.9 | 260.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -64.9 | -179.4 | 64.9 | 0 | 179.4
2018-03-02 11:00 | 65.9 | 316.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.9 | -235.1 | 0.9 | 0 | 235.1
2018-03-02 12:00 | 86.3 | 244.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.3 | -163.7 | 21.3 | 0 | 163.7
2018-03-02 13:00 | 85.1 | 239.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.1 | -158.9 | 20.1 | 0 | 158.9
2018-03-02 14:00 | 71.1 | 274.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.1 | -193.1 | 6.1 | 0 | 193.1
2018-03-02 15:00 | 49.6 | 240 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.4 | -159 | 0 | 15.4 | 159
2018-03-02 16:00 | 51.4 | 299 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.6 | -218 | 0 | 13.6 | 218
2018-03-02 17:00 | 42.1 | 345.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -264.3 | 0 | 22.9 | 264.3
2018-03-02 18:00 | 47.6 | 300.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.4 | -219.7 | 0 | 17.4 | 219.7
2018-03-02 19:00 | 49.4 | 328.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -247.8 | 0 | 15.6 | 247.8
2018-03-02 20:00 | 42.4 | 266.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -185.4 | 0 | 22.6 | 185.4
2018-03-02 21:00 | 36.7 | 285.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -204.3 | 0 | 28.3 | 204.3
2018-03-02 22:00 | 46.1 | 230.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -149.2 | 0 | 18.9 | 149.2
2018-03-02 23:00 | 39.3 | 211.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -130.4 | 0 | 25.7 | 130.4
2018-03-03 | 46.6 | 193.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -112.8 | 0 | 18.4 | 112.8
2018-03-03 01:00 | 32.4 | 199.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.6 | -118.5 | 0 | 32.6 | 118.5
2018-03-03 02:00 | 38.7 | 228.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -147.6 | 0 | 26.3 | 147.6
2018-03-03 03:00 | 35.4 | 230.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -149.9 | 0 | 29.6 | 149.9
2018-03-03 04:00 | 39.9 | 295.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -214.9 | 0 | 25.1 | 214.9
2018-03-03 05:00 | 61 | 260.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4 | -179.4 | 0 | 4 | 179.4
2018-03-03 06:00 | 95.3 | 324.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.3 | -243.5 | 30.3 | 0 | 243.5
2018-03-03 07:00 | 81.5 | 312.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.5 | -231.2 | 16.5 | 0 | 231.2
2018-03-03 08:00 | 76 | 287.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11 | -206.4 | 11 | 0 | 206.4
2018-03-03 09:00 | 108.3 | 265.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.3 | -184.3 | 43.3 | 0 | 184.3
2018-03-03 10:00 | 79.4 | 273.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.4 | -192.6 | 14.4 | 0 | 192.6
2018-03-03 11:00 | 79.8 | 245.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.8 | -164.3 | 14.8 | 0 | 164.3
2018-03-03 12:00 | 80.1 | 248.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.1 | -167.8 | 15.1 | 0 | 167.8
2018-03-03 13:00 | 77.6 | 254.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.6 | -173.9 | 12.6 | 0 | 173.9
2018-03-03 14:00 | 68.1 | 222.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.1 | -141.8 | 3.1 | 0 | 141.8
2018-03-03 15:00 | 56.1 | 263 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -182 | 0 | 8.9 | 182
2018-03-03 16:00 | 51.4 | 278 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.6 | -197 | 0 | 13.6 | 197
2018-03-03 17:00 | 51.5 | 258.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -177.5 | 0 | 13.5 | 177.5
2018-03-03 18:00 | 50.7 | 301.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.3 | -220.3 | 0 | 14.3 | 220.3
2018-03-03 19:00 | 50.9 | 346.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.1 | -265.5 | 0 | 14.1 | 265.5
2018-03-03 20:00 | 42.6 | 309.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -228.2 | 0 | 22.4 | 228.2
2018-03-03 21:00 | 35.8 | 273.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -192.3 | 0 | 29.2 | 192.3
2018-03-03 22:00 | 35.2 | 244.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -163.9 | 0 | 29.8 | 163.9
2018-03-03 23:00 | 40.5 | 222.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -141.9 | 0 | 24.5 | 141.9
2018-03-04 | 32.1 | 246.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.9 | -165.3 | 0 | 32.9 | 165.3
2018-03-04 01:00 | 45.8 | 206.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.2 | -125.7 | 0 | 19.2 | 125.7
2018-03-04 02:00 | 38.5 | 201 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -120 | 0 | 26.5 | 120
2018-03-04 03:00 | 40 | 257.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -176.4 | 0 | 25 | 176.4
2018-03-04 04:00 | 36.4 | 282.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -201.6 | 0 | 28.6 | 201.6
2018-03-04 05:00 | 47.1 | 343.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -262.8 | 0 | 17.9 | 262.8
2018-03-04 06:00 | 98.9 | 358.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.9 | -277.3 | 33.9 | 0 | 277.3
2018-03-04 07:00 | 89.4 | 324.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.4 | -243.6 | 24.4 | 0 | 243.6
2018-03-04 08:00 | 84.5 | 322.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.5 | -241.9 | 19.5 | 0 | 241.9
2018-03-04 09:00 | 119.4 | 269.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -54.4 | -188.7 | 54.4 | 0 | 188.7
2018-03-04 10:00 | 95.7 | 268.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.7 | -187.5 | 30.7 | 0 | 187.5
2018-03-04 11:00 | 74.6 | 259.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.6 | -178.6 | 9.6 | 0 | 178.6
2018-03-04 12:00 | 77.2 | 237 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.2 | -156 | 12.2 | 0 | 156
2018-03-04 13:00 | 74.8 | 234.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -153.6 | 9.8 | 0 | 153.6
2018-03-04 14:00 | 103 | 256.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38 | -175.5 | 38 | 0 | 175.5
2018-03-04 15:00 | 53.7 | 252 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.3 | -171 | 0 | 11.3 | 171
2018-03-04 16:00 | 61.2 | 309.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.8 | -228.3 | 0 | 3.8 | 228.3
2018-03-04 17:00 | 56.5 | 265 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -184 | 0 | 8.5 | 184
2018-03-04 18:00 | 47 | 295.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -214.5 | 0 | 18 | 214.5
2018-03-04 19:00 | 52.6 | 300.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.4 | -219.4 | 0 | 12.4 | 219.4
2018-03-04 20:00 | 43.3 | 280.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.7 | -199.4 | 0 | 21.7 | 199.4
2018-03-04 21:00 | 35.2 | 285.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -204.4 | 0 | 29.8 | 204.4
2018-03-04 22:00 | 37.5 | 204.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -123.8 | 0 | 27.5 | 123.8
2018-03-04 23:00 | 38.8 | 233.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -152.4 | 0 | 26.2 | 152.4
2018-03-05 | 37.3 | 174.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -93.2 | 0 | 27.7 | 93.2
2018-03-05 01:00 | 39 | 183.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -102.7 | 0 | 26 | 102.7
2018-03-05 02:00 | 37.9 | 194.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -113.8 | 0 | 27.1 | 113.8
2018-03-05 03:00 | 38.4 | 195.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -114.6 | 0 | 26.6 | 114.6
2018-03-05 04:00 | 39.3 | 264.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -183.4 | 0 | 25.7 | 183.4
2018-03-05 05:00 | 55.7 | 252.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.3 | -171.9 | 0 | 9.3 | 171.9
2018-03-05 06:00 | 97.6 | 304.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.6 | -223.4 | 32.6 | 0 | 223.4
2018-03-05 07:00 | 74.1 | 300.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.1 | -219.5 | 9.1 | 0 | 219.5
2018-03-05 08:00 | 84.4 | 315.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -234.6 | 19.4 | 0 | 234.6
2018-03-05 09:00 | 101.3 | 296.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.3 | -215.7 | 36.3 | 0 | 215.7
2018-03-05 10:00 | 97.5 | 265.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.5 | -184.5 | 32.5 | 0 | 184.5
2018-03-05 11:00 | 86.1 | 242.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.1 | -161.5 | 21.1 | 0 | 161.5
2018-03-05 12:00 | 82 | 275.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17 | -194.7 | 17 | 0 | 194.7
2018-03-05 13:00 | 74.6 | 241.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.6 | -160.7 | 9.6 | 0 | 160.7
2018-03-05 14:00 | 81.6 | 250.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.6 | -169.1 | 16.6 | 0 | 169.1
2018-03-05 15:00 | 57.5 | 259.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.5 | -178.3 | 0 | 7.5 | 178.3
2018-03-05 16:00 | 52.1 | 245 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.9 | -164 | 0 | 12.9 | 164
2018-03-05 17:00 | 51.6 | 313.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.4 | -232.4 | 0 | 13.4 | 232.4
2018-03-05 18:00 | 51.4 | 287.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.6 | -206.4 | 0 | 13.6 | 206.4
2018-03-05 19:00 | 53.6 | 350.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.4 | -269.7 | 0 | 11.4 | 269.7
2018-03-05 20:00 | 41.2 | 301.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -220.5 | 0 | 23.8 | 220.5
2018-03-05 21:00 | 42 | 273.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -192.9 | 0 | 23 | 192.9
2018-03-05 22:00 | 38.4 | 229.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -148.6 | 0 | 26.6 | 148.6
2018-03-05 23:00 | 45.2 | 180.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -99.5 | 0 | 19.8 | 99.5
2018-03-06 | 37.2 | 215.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -134.4 | 0 | 27.8 | 134.4
2018-03-06 01:00 | 35.2 | 216 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -135 | 0 | 29.8 | 135
2018-03-06 02:00 | 40.4 | 179.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -98.1 | 0 | 24.6 | 98.1
2018-03-06 03:00 | 37.1 | 228 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -147 | 0 | 27.9 | 147
2018-03-06 04:00 | 34.3 | 251.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -170.8 | 0 | 30.7 | 170.8
2018-03-06 05:00 | 58 | 310.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7 | -229.4 | 0 | 7 | 229.4
2018-03-06 06:00 | 107.5 | 290.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.5 | -209.1 | 42.5 | 0 | 209.1
2018-03-06 07:00 | 80.1 | 264.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.1 | -183.8 | 15.1 | 0 | 183.8
2018-03-06 08:00 | 105.1 | 282 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.1 | -201 | 40.1 | 0 | 201
2018-03-06 09:00 | 86.4 | 331 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -250 | 21.4 | 0 | 250
2018-03-06 10:00 | 103.8 | 292.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.8 | -211.9 | 38.8 | 0 | 211.9
2018-03-06 11:00 | 54.2 | 280 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.8 | -199 | 0 | 10.8 | 199
2018-03-06 12:00 | 66.9 | 272.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.9 | -191.8 | 1.9 | 0 | 191.8
2018-03-06 13:00 | 63.2 | 223.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.8 | -142.2 | 0 | 1.8 | 142.2
2018-03-06 14:00 | 72.7 | 261.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.7 | -180.7 | 7.7 | 0 | 180.7
2018-03-06 15:00 | 52.5 | 270.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -189.6 | 0 | 12.5 | 189.6
2018-03-06 16:00 | 47.7 | 245.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -164.1 | 0 | 17.3 | 164.1
2018-03-06 17:00 | 57.8 | 340.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.2 | -259.5 | 0 | 7.2 | 259.5
2018-03-06 18:00 | 44.5 | 271.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -190.1 | 0 | 20.5 | 190.1
2018-03-06 19:00 | 38.7 | 262 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -181 | 0 | 26.3 | 181
2018-03-06 20:00 | 49 | 277.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16 | -196.6 | 0 | 16 | 196.6
2018-03-06 21:00 | 49.3 | 315.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.7 | -234.2 | 0 | 15.7 | 234.2
2018-03-06 22:00 | 43.8 | 217.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -136.9 | 0 | 21.2 | 136.9
2018-03-06 23:00 | 42 | 198.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -117.4 | 0 | 23 | 117.4
2018-03-07 | 36.3 | 182.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -101.9 | 0 | 28.7 | 101.9
2018-03-07 01:00 | 40.4 | 185.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -104.4 | 0 | 24.6 | 104.4
2018-03-07 02:00 | 35.7 | 182.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -101.3 | 0 | 29.3 | 101.3
2018-03-07 03:00 | 35.2 | 220.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -139.5 | 0 | 29.8 | 139.5
2018-03-07 04:00 | 32.6 | 284.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -203.3 | 0 | 32.4 | 203.3
2018-03-07 05:00 | 47 | 272.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -191.1 | 0 | 18 | 191.1
2018-03-07 06:00 | 82.7 | 243.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -162.2 | 17.7 | 0 | 162.2
2018-03-07 07:00 | 69.9 | 261 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.9 | -180 | 4.9 | 0 | 180
2018-03-07 08:00 | 62.7 | 319.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.3 | -238.3 | 0 | 2.3 | 238.3
2018-03-07 09:00 | 76.6 | 315.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.6 | -234.7 | 11.6 | 0 | 234.7
2018-03-07 10:00 | 99.4 | 282 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.4 | -201 | 34.4 | 0 | 201
2018-03-07 11:00 | 73.2 | 261.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.2 | -180.9 | 8.2 | 0 | 180.9
2018-03-07 12:00 | 85.9 | 248.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.9 | -167.2 | 20.9 | 0 | 167.2
2018-03-07 13:00 | 77.3 | 267.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.3 | -186.6 | 12.3 | 0 | 186.6
2018-03-07 14:00 | 76.7 | 211.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.7 | -130.9 | 11.7 | 0 | 130.9
2018-03-07 15:00 | 50.5 | 256.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.5 | -175.2 | 0 | 14.5 | 175.2
2018-03-07 16:00 | 49 | 258.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16 | -177.3 | 0 | 16 | 177.3
2018-03-07 17:00 | 50 | 316.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -235.3 | 0 | 15 | 235.3
2018-03-07 18:00 | 49.2 | 287.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.8 | -206.2 | 0 | 15.8 | 206.2
2018-03-07 19:00 | 49.4 | 271.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -190.2 | 0 | 15.6 | 190.2
2018-03-07 20:00 | 46.7 | 278.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -197.9 | 0 | 18.3 | 197.9
2018-03-07 21:00 | 40 | 220.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -139.1 | 0 | 25 | 139.1
2018-03-07 22:00 | 42.5 | 230.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -149.7 | 0 | 22.5 | 149.7
2018-03-07 23:00 | 39 | 187.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -106.5 | 0 | 26 | 106.5
2018-03-08 | 35.2 | 199.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -118.2 | 0 | 29.8 | 118.2
2018-03-08 01:00 | 36.2 | 225.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -144.7 | 0 | 28.8 | 144.7
2018-03-08 02:00 | 34.6 | 173.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -92.1 | 0 | 30.4 | 92.1
2018-03-08 03:00 | 38.1 | 219.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -138.8 | 0 | 26.9 | 138.8
2018-03-08 04:00 | 34.4 | 242.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -161.3 | 0 | 30.6 | 161.3
2018-03-08 05:00 | 53.7 | 266.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.3 | -185.8 | 0 | 11.3 | 185.8
2018-03-08 06:00 | 94.2 | 313 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.2 | -232 | 29.2 | 0 | 232
2018-03-08 07:00 | 74.5 | 334.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.5 | -253.1 | 9.5 | 0 | 253.1
2018-03-08 08:00 | 90.4 | 326.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.4 | -245.4 | 25.4 | 0 | 245.4
2018-03-08 09:00 | 101 | 281 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36 | -200 | 36 | 0 | 200
2018-03-08 10:00 | 111.8 | 282.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.8 | -201.6 | 46.8 | 0 | 201.6
2018-03-08 11:00 | 76 | 305.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11 | -224.6 | 11 | 0 | 224.6
2018-03-08 12:00 | 93.7 | 243.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.7 | -162.1 | 28.7 | 0 | 162.1
2018-03-08 13:00 | 77.4 | 251.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.4 | -170.7 | 12.4 | 0 | 170.7
2018-03-08 14:00 | 95.6 | 267.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.6 | -186.6 | 30.6 | 0 | 186.6
2018-03-08 15:00 | 72.1 | 270 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.1 | -189 | 7.1 | 0 | 189
2018-03-08 16:00 | 54 | 278.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11 | -197.4 | 0 | 11 | 197.4
2018-03-08 17:00 | 42.1 | 256.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -175.6 | 0 | 22.9 | 175.6
2018-03-08 18:00 | 46.3 | 254.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -173.7 | 0 | 18.7 | 173.7
2018-03-08 19:00 | 42.3 | 272 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -191 | 0 | 22.7 | 191
2018-03-08 20:00 | 36.2 | 281 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -200 | 0 | 28.8 | 200
2018-03-08 21:00 | 46.8 | 265.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -184.1 | 0 | 18.2 | 184.1
2018-03-08 22:00 | 48.7 | 256 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.3 | -175 | 0 | 16.3 | 175
2018-03-08 23:00 | 35 | 189.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -108.1 | 0 | 30 | 108.1
2018-03-09 | 30.8 | 216.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -135.9 | 0 | 34.2 | 135.9
2018-03-09 01:00 | 35.8 | 188.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -107.8 | 0 | 29.2 | 107.8
2018-03-09 02:00 | 40.4 | 215.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -134.2 | 0 | 24.6 | 134.2
2018-03-09 03:00 | 40.5 | 253 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -172 | 0 | 24.5 | 172
2018-03-09 04:00 | 41.2 | 255.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -174.2 | 0 | 23.8 | 174.2
2018-03-09 05:00 | 48.2 | 298.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -217.8 | 0 | 16.8 | 217.8
2018-03-09 06:00 | 98.2 | 349.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.2 | -268.4 | 33.2 | 0 | 268.4
2018-03-09 07:00 | 92.5 | 331.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.5 | -250.8 | 27.5 | 0 | 250.8
2018-03-09 08:00 | 72.6 | 301.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.6 | -220.7 | 7.6 | 0 | 220.7
2018-03-09 09:00 | 103.7 | 274.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.7 | -193.5 | 38.7 | 0 | 193.5
2018-03-09 10:00 | 106.4 | 250.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.4 | -169.9 | 41.4 | 0 | 169.9
2018-03-09 11:00 | 74.4 | 273.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -192.1 | 9.4 | 0 | 192.1
2018-03-09 12:00 | 98.8 | 248.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.8 | -167.7 | 33.8 | 0 | 167.7
2018-03-09 13:00 | 63.2 | 236.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.8 | -155.6 | 0 | 1.8 | 155.6
2018-03-09 14:00 | 96.1 | 253.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.1 | -172.2 | 31.1 | 0 | 172.2
2018-03-09 15:00 | 62.8 | 292.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.2 | -211.3 | 0 | 2.2 | 211.3
2018-03-09 16:00 | 47.2 | 293.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -212.5 | 0 | 17.8 | 212.5
2018-03-09 17:00 | 52.8 | 286.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.2 | -205.5 | 0 | 12.2 | 205.5
2018-03-09 18:00 | 46.1 | 308.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -227.1 | 0 | 18.9 | 227.1
2018-03-09 19:00 | 39 | 302 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -221 | 0 | 26 | 221
2018-03-09 20:00 | 39.6 | 352.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -271.3 | 0 | 25.4 | 271.3
2018-03-09 21:00 | 41.9 | 302.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -221.3 | 0 | 23.1 | 221.3
2018-03-09 22:00 | 45.3 | 227.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -146.8 | 0 | 19.7 | 146.8
2018-03-09 23:00 | 36.9 | 250.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -169.6 | 0 | 28.1 | 169.6
2018-03-10 | 40.6 | 231.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -150.9 | 0 | 24.4 | 150.9
2018-03-10 01:00 | 43.1 | 234 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -153 | 0 | 21.9 | 153
2018-03-10 02:00 | 38.4 | 172.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -91.1 | 0 | 26.6 | 91.1
2018-03-10 03:00 | 40.2 | 207.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -126.6 | 0 | 24.8 | 126.6
2018-03-10 04:00 | 31.1 | 295.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.9 | -214.8 | 0 | 33.9 | 214.8
2018-03-10 05:00 | 55.6 | 300 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.4 | -219 | 0 | 9.4 | 219
2018-03-10 06:00 | 101.6 | 315 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.6 | -234 | 36.6 | 0 | 234
2018-03-10 07:00 | 78.9 | 335.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.9 | -254.4 | 13.9 | 0 | 254.4
2018-03-10 08:00 | 71.9 | 306.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.9 | -225.3 | 6.9 | 0 | 225.3
2018-03-10 09:00 | 91 | 321 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26 | -240 | 26 | 0 | 240
2018-03-10 10:00 | 92.9 | 278.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.9 | -197.9 | 27.9 | 0 | 197.9
2018-03-10 11:00 | 63.4 | 242.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.6 | -161.9 | 0 | 1.6 | 161.9
2018-03-10 12:00 | 78.4 | 256.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.4 | -175.5 | 13.4 | 0 | 175.5
2018-03-10 13:00 | 80.3 | 247.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.3 | -166.6 | 15.3 | 0 | 166.6
2018-03-10 14:00 | 75.6 | 255.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.6 | -174.4 | 10.6 | 0 | 174.4
2018-03-10 15:00 | 54.9 | 226.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.1 | -145.8 | 0 | 10.1 | 145.8
2018-03-10 16:00 | 43.7 | 251.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -170.3 | 0 | 21.3 | 170.3
2018-03-10 17:00 | 52.9 | 282.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.1 | -201.8 | 0 | 12.1 | 201.8
2018-03-10 18:00 | 51.2 | 281.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.8 | -200.1 | 0 | 13.8 | 200.1
2018-03-10 19:00 | 41.8 | 249 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -168 | 0 | 23.2 | 168
2018-03-10 20:00 | 42.5 | 333.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -252.9 | 0 | 22.5 | 252.9
2018-03-10 21:00 | 42.6 | 283.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -202.8 | 0 | 22.4 | 202.8
2018-03-10 22:00 | 37.9 | 253.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -172.1 | 0 | 27.1 | 172.1
2018-03-10 23:00 | 42.4 | 249.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -168.3 | 0 | 22.6 | 168.3
2018-03-11 | 33.4 | 223.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -142.9 | 0 | 31.6 | 142.9
2018-03-11 01:00 | 33.3 | 237.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.7 | -156.2 | 0 | 31.7 | 156.2
2018-03-11 02:00 | 35.9 | 210.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -129.1 | 0 | 29.1 | 129.1
2018-03-11 03:00 | 39.7 | 250.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -169.4 | 0 | 25.3 | 169.4
2018-03-11 04:00 | 35 | 245.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -164.1 | 0 | 30 | 164.1
2018-03-11 05:00 | 58 | 300 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7 | -219 | 0 | 7 | 219
2018-03-11 06:00 | 87.3 | 361.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.3 | -280.8 | 22.3 | 0 | 280.8
2018-03-11 07:00 | 79.5 | 344.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.5 | -263.3 | 14.5 | 0 | 263.3
2018-03-11 08:00 | 92.3 | 335.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.3 | -254.4 | 27.3 | 0 | 254.4
2018-03-11 09:00 | 100 | 337.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35 | -256.6 | 35 | 0 | 256.6
2018-03-11 10:00 | 89.8 | 293.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.8 | -212.7 | 24.8 | 0 | 212.7
2018-03-11 11:00 | 69.4 | 277.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.4 | -196.8 | 4.4 | 0 | 196.8
2018-03-11 12:00 | 83.4 | 213.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.4 | -132.1 | 18.4 | 0 | 132.1
2018-03-11 13:00 | 61.7 | 277.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.3 | -196.3 | 0 | 3.3 | 196.3
2018-03-11 14:00 | 61 | 225.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4 | -144.3 | 0 | 4 | 144.3
2018-03-11 15:00 | 61.3 | 254 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.7 | -173 | 0 | 3.7 | 173
2018-03-11 16:00 | 50.9 | 281.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.1 | -200.7 | 0 | 14.1 | 200.7
2018-03-11 17:00 | 44.8 | 337.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.2 | -256.7 | 0 | 20.2 | 256.7
2018-03-11 18:00 | 48.3 | 313.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.7 | -232.9 | 0 | 16.7 | 232.9
2018-03-11 19:00 | 40.3 | 338.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -257.4 | 0 | 24.7 | 257.4
2018-03-11 20:00 | 37 | 304.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -223.3 | 0 | 28 | 223.3
2018-03-11 21:00 | 43.2 | 287.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -206.6 | 0 | 21.8 | 206.6
2018-03-11 22:00 | 36 | 266.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -185.4 | 0 | 29 | 185.4
2018-03-11 23:00 | 34.7 | 250.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -169.2 | 0 | 30.3 | 169.2
2018-03-12 | 37.9 | 176 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -95 | 0 | 27.1 | 95
2018-03-12 01:00 | 41.8 | 200.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -119.2 | 0 | 23.2 | 119.2
2018-03-12 02:00 | 41.9 | 164.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -83.3 | 0 | 23.1 | 83.3
2018-03-12 03:00 | 39 | 206.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -125.2 | 0 | 26 | 125.2
2018-03-12 04:00 | 36.5 | 240.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -159.4 | 0 | 28.5 | 159.4
2018-03-12 05:00 | 55.9 | 264.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.1 | -183.8 | 0 | 9.1 | 183.8
2018-03-12 06:00 | 77.5 | 335.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.5 | -254.2 | 12.5 | 0 | 254.2
2018-03-12 07:00 | 82.2 | 281.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.2 | -200.9 | 17.2 | 0 | 200.9
2018-03-12 08:00 | 90.9 | 330.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.9 | -249.8 | 25.9 | 0 | 249.8
2018-03-12 09:00 | 90.2 | 270.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.2 | -189.5 | 25.2 | 0 | 189.5
2018-03-12 10:00 | 107.7 | 290.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.7 | -209.1 | 42.7 | 0 | 209.1
2018-03-12 11:00 | 70.6 | 251.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.6 | -170.8 | 5.6 | 0 | 170.8
2018-03-12 12:00 | 77.8 | 264.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.8 | -183.3 | 12.8 | 0 | 183.3
2018-03-12 13:00 | 74.4 | 259.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -178.4 | 9.4 | 0 | 178.4
2018-03-12 14:00 | 82 | 282 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17 | -201 | 17 | 0 | 201
2018-03-12 15:00 | 46.8 | 235.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -154.9 | 0 | 18.2 | 154.9
2018-03-12 16:00 | 48.9 | 315.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.1 | -234.8 | 0 | 16.1 | 234.8
2018-03-12 17:00 | 45.4 | 296.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.6 | -215.3 | 0 | 19.6 | 215.3
2018-03-12 18:00 | 43.7 | 281.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -200.3 | 0 | 21.3 | 200.3
2018-03-12 19:00 | 46.5 | 245.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -164.3 | 0 | 18.5 | 164.3
2018-03-12 20:00 | 40.3 | 269.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -188.3 | 0 | 24.7 | 188.3
2018-03-12 21:00 | 41 | 287.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -206.6 | 0 | 24 | 206.6
2018-03-12 22:00 | 38.1 | 234.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -153.1 | 0 | 26.9 | 153.1
2018-03-12 23:00 | 45.4 | 182.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.6 | -101.5 | 0 | 19.6 | 101.5
2018-03-13 | 32.7 | 195.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -114.5 | 0 | 32.3 | 114.5
2018-03-13 01:00 | 32.8 | 205.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -124.2 | 0 | 32.2 | 124.2
2018-03-13 02:00 | 34.5 | 203.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -122.4 | 0 | 30.5 | 122.4
2018-03-13 03:00 | 38.5 | 210.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -129.9 | 0 | 26.5 | 129.9
2018-03-13 04:00 | 36.6 | 262 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -181 | 0 | 28.4 | 181
2018-03-13 05:00 | 49.9 | 293.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.1 | -212.3 | 0 | 15.1 | 212.3
2018-03-13 06:00 | 89.5 | 294.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.5 | -213.2 | 24.5 | 0 | 213.2
2018-03-13 07:00 | 67.9 | 349.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.9 | -268.4 | 2.9 | 0 | 268.4
2018-03-13 08:00 | 68.4 | 355.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -274.5 | 3.4 | 0 | 274.5
2018-03-13 09:00 | 81.3 | 279.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.3 | -198.3 | 16.3 | 0 | 198.3
2018-03-13 10:00 | 78.8 | 237.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.8 | -156.2 | 13.8 | 0 | 156.2
2018-03-13 11:00 | 67.3 | 247.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.3 | -166.9 | 2.3 | 0 | 166.9
2018-03-13 12:00 | 83.5 | 287 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -206 | 18.5 | 0 | 206
2018-03-13 13:00 | 58.8 | 246.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.2 | -165.5 | 0 | 6.2 | 165.5
2018-03-13 14:00 | 79 | 248.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -167.1 | 14 | 0 | 167.1
2018-03-13 15:00 | 56.5 | 292 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -211 | 0 | 8.5 | 211
2018-03-13 16:00 | 54.3 | 267.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.7 | -186.1 | 0 | 10.7 | 186.1
2018-03-13 17:00 | 54.1 | 346.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -265.7 | 0 | 10.9 | 265.7
2018-03-13 18:00 | 52.6 | 317.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.4 | -236.5 | 0 | 12.4 | 236.5
2018-03-13 19:00 | 43 | 341.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -260.8 | 0 | 22 | 260.8
2018-03-13 20:00 | 42.3 | 288.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -207.7 | 0 | 22.7 | 207.7
2018-03-13 21:00 | 48.7 | 297.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.3 | -216.6 | 0 | 16.3 | 216.6
2018-03-13 22:00 | 47 | 244.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -163.5 | 0 | 18 | 163.5
2018-03-13 23:00 | 39.8 | 200.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -119.3 | 0 | 25.2 | 119.3
2018-03-14 | 40.6 | 210.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -129.2 | 0 | 24.4 | 129.2
2018-03-14 01:00 | 42.2 | 185.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -104.4 | 0 | 22.8 | 104.4
2018-03-14 02:00 | 36.2 | 193.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -112.5 | 0 | 28.8 | 112.5
2018-03-14 03:00 | 33.9 | 212 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -131 | 0 | 31.1 | 131
2018-03-14 04:00 | 43.5 | 221.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -140.2 | 0 | 21.5 | 140.2
2018-03-14 05:00 | 62.8 | 265.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.2 | -184.5 | 0 | 2.2 | 184.5
2018-03-14 06:00 | 121.1 | 293.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -56.1 | -212.2 | 56.1 | 0 | 212.2
2018-03-14 07:00 | 98.9 | 346.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.9 | -265.8 | 33.9 | 0 | 265.8
2018-03-14 08:00 | 82.7 | 339.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -258.2 | 17.7 | 0 | 258.2
2018-03-14 09:00 | 88 | 245.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23 | -164.2 | 23 | 0 | 164.2
2018-03-14 10:00 | 89.9 | 256.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.9 | -175.2 | 24.9 | 0 | 175.2
2018-03-14 11:00 | 91.1 | 253.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.1 | -172.4 | 26.1 | 0 | 172.4
2018-03-14 12:00 | 79 | 289.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -208.5 | 14 | 0 | 208.5
2018-03-14 13:00 | 76.4 | 272.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.4 | -191.7 | 11.4 | 0 | 191.7
2018-03-14 14:00 | 80.2 | 239.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.2 | -158.4 | 15.2 | 0 | 158.4
2018-03-14 15:00 | 57.8 | 290.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.2 | -209.2 | 0 | 7.2 | 209.2
2018-03-14 16:00 | 57.4 | 254.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.6 | -173.1 | 0 | 7.6 | 173.1
2018-03-14 17:00 | 55.3 | 261.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.7 | -180.7 | 0 | 9.7 | 180.7
2018-03-14 18:00 | 49.5 | 262.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.5 | -181.4 | 0 | 15.5 | 181.4
2018-03-14 19:00 | 49.7 | 251.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.3 | -170.7 | 0 | 15.3 | 170.7
2018-03-14 20:00 | 47.1 | 243.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -162.4 | 0 | 17.9 | 162.4
2018-03-14 21:00 | 46.8 | 234 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -153 | 0 | 18.2 | 153
2018-03-14 22:00 | 47.5 | 240.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -159.5 | 0 | 17.5 | 159.5
2018-03-14 23:00 | 34.8 | 185.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -104.3 | 0 | 30.2 | 104.3
2018-03-15 | 37.9 | 177.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -96.3 | 0 | 27.1 | 96.3
2018-03-15 01:00 | 34.5 | 206.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -125.6 | 0 | 30.5 | 125.6
2018-03-15 02:00 | 38.2 | 203 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -122 | 0 | 26.8 | 122
2018-03-15 03:00 | 41.8 | 257.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -176.4 | 0 | 23.2 | 176.4
2018-03-15 04:00 | 44.5 | 248.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -167.2 | 0 | 20.5 | 167.2
2018-03-15 05:00 | 60.3 | 280.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.7 | -199.9 | 0 | 4.7 | 199.9
2018-03-15 06:00 | 97.7 | 286.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.7 | -205.1 | 32.7 | 0 | 205.1
2018-03-15 07:00 | 117 | 292.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -52 | -211.6 | 52 | 0 | 211.6
2018-03-15 08:00 | 73.6 | 290 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.6 | -209 | 8.6 | 0 | 209
2018-03-15 09:00 | 83.8 | 285.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.8 | -204.8 | 18.8 | 0 | 204.8
2018-03-15 10:00 | 120.5 | 271.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -55.5 | -190.8 | 55.5 | 0 | 190.8
2018-03-15 11:00 | 79.1 | 251.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -170.6 | 14.1 | 0 | 170.6
2018-03-15 12:00 | 73.6 | 254.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.6 | -173.8 | 8.6 | 0 | 173.8
2018-03-15 13:00 | 70.5 | 236.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.5 | -155.7 | 5.5 | 0 | 155.7
2018-03-15 14:00 | 68.4 | 228.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -147.2 | 3.4 | 0 | 147.2
2018-03-15 15:00 | 53.4 | 261.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.6 | -180.5 | 0 | 11.6 | 180.5
2018-03-15 16:00 | 44.2 | 283.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -202.7 | 0 | 20.8 | 202.7
2018-03-15 17:00 | 40.4 | 276.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -195.1 | 0 | 24.6 | 195.1
2018-03-15 18:00 | 47.2 | 267.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -186.9 | 0 | 17.8 | 186.9
2018-03-15 19:00 | 47.1 | 294.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -213.8 | 0 | 17.9 | 213.8
2018-03-15 20:00 | 46.6 | 337.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -256.6 | 0 | 18.4 | 256.6
2018-03-15 21:00 | 39.8 | 263.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -182.5 | 0 | 25.2 | 182.5
2018-03-15 22:00 | 32.5 | 239 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.5 | -158 | 0 | 32.5 | 158
2018-03-15 23:00 | 38 | 242.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -161.8 | 0 | 27 | 161.8
2018-03-16 | 41.4 | 231.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -150.2 | 0 | 23.6 | 150.2
2018-03-16 01:00 | 38.7 | 238.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -157.1 | 0 | 26.3 | 157.1
2018-03-16 02:00 | 40.4 | 176.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -95.4 | 0 | 24.6 | 95.4
2018-03-16 03:00 | 30.9 | 243.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.1 | -162.3 | 0 | 34.1 | 162.3
2018-03-16 04:00 | 38.2 | 294.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -213.5 | 0 | 26.8 | 213.5
2018-03-16 05:00 | 53.4 | 300.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.6 | -219.3 | 0 | 11.6 | 219.3
2018-03-16 06:00 | 97.5 | 265 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.5 | -184 | 32.5 | 0 | 184
2018-03-16 07:00 | 90.5 | 339.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.5 | -258.7 | 25.5 | 0 | 258.7
2018-03-16 08:00 | 79 | 298.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -217.5 | 14 | 0 | 217.5
2018-03-16 09:00 | 96.6 | 326.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.6 | -245.2 | 31.6 | 0 | 245.2
2018-03-16 10:00 | 112 | 254.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47 | -173.1 | 47 | 0 | 173.1
2018-03-16 11:00 | 88.2 | 288.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.2 | -207.9 | 23.2 | 0 | 207.9
2018-03-16 12:00 | 109.2 | 229.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -44.2 | -148.7 | 44.2 | 0 | 148.7
2018-03-16 13:00 | 67 | 250 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2 | -169 | 2 | 0 | 169
2018-03-16 14:00 | 90.7 | 258.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.7 | -177.9 | 25.7 | 0 | 177.9
2018-03-16 15:00 | 55 | 298.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10 | -217.4 | 0 | 10 | 217.4
2018-03-16 16:00 | 56.8 | 282.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.2 | -201.4 | 0 | 8.2 | 201.4
2018-03-16 17:00 | 44.6 | 317.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -236.2 | 0 | 20.4 | 236.2
2018-03-16 18:00 | 55.4 | 309.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -228.1 | 0 | 9.6 | 228.1
2018-03-16 19:00 | 41.2 | 280 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -199 | 0 | 23.8 | 199
2018-03-16 20:00 | 43.2 | 312 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -231 | 0 | 21.8 | 231
2018-03-16 21:00 | 41.6 | 308.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -227.3 | 0 | 23.4 | 227.3
2018-03-16 22:00 | 38.3 | 216 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -135 | 0 | 26.7 | 135
2018-03-16 23:00 | 34 | 229.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -148.8 | 0 | 31 | 148.8
2018-03-17 | 35.9 | 206.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -125.8 | 0 | 29.1 | 125.8
2018-03-17 01:00 | 38.7 | 240.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -159.8 | 0 | 26.3 | 159.8
2018-03-17 02:00 | 40 | 205.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -124.7 | 0 | 25 | 124.7
2018-03-17 03:00 | 39.7 | 244.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -163.7 | 0 | 25.3 | 163.7
2018-03-17 04:00 | 36.5 | 246.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -165.3 | 0 | 28.5 | 165.3
2018-03-17 05:00 | 47.5 | 298.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -217.4 | 0 | 17.5 | 217.4
2018-03-17 06:00 | 90.5 | 343.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.5 | -262.9 | 25.5 | 0 | 262.9
2018-03-17 07:00 | 62.7 | 306.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.3 | -225.9 | 0 | 2.3 | 225.9
2018-03-17 08:00 | 60.4 | 259.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.6 | -178.8 | 0 | 4.6 | 178.8
2018-03-17 09:00 | 118 | 263.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -53 | -182.5 | 53 | 0 | 182.5
2018-03-17 10:00 | 112 | 256.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47 | -175.5 | 47 | 0 | 175.5
2018-03-17 11:00 | 66.9 | 261.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.9 | -180.2 | 1.9 | 0 | 180.2
2018-03-17 12:00 | 92.6 | 231.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.6 | -150.3 | 27.6 | 0 | 150.3
2018-03-17 13:00 | 69.9 | 260.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.9 | -179.2 | 4.9 | 0 | 179.2
2018-03-17 14:00 | 71.1 | 234.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.1 | -153.5 | 6.1 | 0 | 153.5
2018-03-17 15:00 | 46.3 | 247.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -166.7 | 0 | 18.7 | 166.7
2018-03-17 16:00 | 40.8 | 250.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -169.3 | 0 | 24.2 | 169.3
2018-03-17 17:00 | 46.5 | 306.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -225.3 | 0 | 18.5 | 225.3
2018-03-17 18:00 | 45.4 | 298.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.6 | -217.1 | 0 | 19.6 | 217.1
2018-03-17 19:00 | 46.6 | 346.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -265.5 | 0 | 18.4 | 265.5
2018-03-17 20:00 | 43.4 | 309.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.6 | -228.3 | 0 | 21.6 | 228.3
2018-03-17 21:00 | 40.6 | 265.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -184.9 | 0 | 24.4 | 184.9
2018-03-17 22:00 | 39.1 | 229.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -148.2 | 0 | 25.9 | 148.2
2018-03-17 23:00 | 41.4 | 242.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -161.3 | 0 | 23.6 | 161.3
2018-03-18 | 38.5 | 232.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -151.8 | 0 | 26.5 | 151.8
2018-03-18 01:00 | 40 | 220.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -139.8 | 0 | 25 | 139.8
2018-03-18 02:00 | 39.7 | 176.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -95.3 | 0 | 25.3 | 95.3
2018-03-18 03:00 | 35.8 | 243 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -162 | 0 | 29.2 | 162
2018-03-18 04:00 | 38.7 | 299.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -218.1 | 0 | 26.3 | 218.1
2018-03-18 05:00 | 51.6 | 271.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.4 | -190.5 | 0 | 13.4 | 190.5
2018-03-18 06:00 | 84.6 | 306.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.6 | -225.3 | 19.6 | 0 | 225.3
2018-03-18 07:00 | 72.8 | 283 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.8 | -202 | 7.8 | 0 | 202
2018-03-18 08:00 | 69.5 | 307.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.5 | -226.9 | 4.5 | 0 | 226.9
2018-03-18 09:00 | 90.7 | 288.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.7 | -207.9 | 25.7 | 0 | 207.9
2018-03-18 10:00 | 95.7 | 230.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.7 | -149.8 | 30.7 | 0 | 149.8
2018-03-18 11:00 | 67.8 | 278.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.8 | -197.4 | 2.8 | 0 | 197.4
2018-03-18 12:00 | 73.2 | 210.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.2 | -129.8 | 8.2 | 0 | 129.8
2018-03-18 13:00 | 61.7 | 282.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.3 | -201.5 | 0 | 3.3 | 201.5
2018-03-18 14:00 | 76.2 | 278.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.2 | -197.3 | 11.2 | 0 | 197.3
2018-03-18 15:00 | 51.3 | 248.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.7 | -167.9 | 0 | 13.7 | 167.9
2018-03-18 16:00 | 62.7 | 222.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.3 | -141.9 | 0 | 2.3 | 141.9
2018-03-18 17:00 | 44.7 | 262 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -181 | 0 | 20.3 | 181
2018-03-18 18:00 | 46.8 | 320.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -239.4 | 0 | 18.2 | 239.4
2018-03-18 19:00 | 38.4 | 315.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -234.4 | 0 | 26.6 | 234.4
2018-03-18 20:00 | 37.7 | 312.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -231.5 | 0 | 27.3 | 231.5
2018-03-18 21:00 | 43.4 | 281.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.6 | -200.7 | 0 | 21.6 | 200.7
2018-03-18 22:00 | 32.6 | 224.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -143.1 | 0 | 32.4 | 143.1
2018-03-18 23:00 | 35 | 190.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -109.4 | 0 | 30 | 109.4
2018-03-19 | 37.1 | 190.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -109.1 | 0 | 27.9 | 109.1
2018-03-19 01:00 | 34.4 | 185.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -104.8 | 0 | 30.6 | 104.8
2018-03-19 02:00 | 32.4 | 176.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.6 | -95.9 | 0 | 32.6 | 95.9
2018-03-19 03:00 | 36.5 | 240.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -159.6 | 0 | 28.5 | 159.6
2018-03-19 04:00 | 36.4 | 236 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -155 | 0 | 28.6 | 155
2018-03-19 05:00 | 45.8 | 267.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.2 | -186.2 | 0 | 19.2 | 186.2
2018-03-19 06:00 | 92.9 | 285.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.9 | -204.5 | 27.9 | 0 | 204.5
2018-03-19 07:00 | 80.3 | 332.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.3 | -251.4 | 15.3 | 0 | 251.4
2018-03-19 08:00 | 66.9 | 361.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.9 | -280.7 | 1.9 | 0 | 280.7
2018-03-19 09:00 | 100.3 | 324.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.3 | -243.2 | 35.3 | 0 | 243.2
2018-03-19 10:00 | 98.5 | 289.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.5 | -208.4 | 33.5 | 0 | 208.4
2018-03-19 11:00 | 55.4 | 238 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -157 | 0 | 9.6 | 157
2018-03-19 12:00 | 84.2 | 239.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.2 | -158.1 | 19.2 | 0 | 158.1
2018-03-19 13:00 | 64.4 | 218.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.6 | -137.1 | 0 | 0.6 | 137.1
2018-03-19 14:00 | 68.1 | 293.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.1 | -212.5 | 3.1 | 0 | 212.5
2018-03-19 15:00 | 48.8 | 236.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.2 | -155.2 | 0 | 16.2 | 155.2
2018-03-19 16:00 | 40.3 | 265.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -184.4 | 0 | 24.7 | 184.4
2018-03-19 17:00 | 48.1 | 329.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.9 | -248.8 | 0 | 16.9 | 248.8
2018-03-19 18:00 | 44.6 | 339.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -258.1 | 0 | 20.4 | 258.1
2018-03-19 19:00 | 35.8 | 292.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -211.6 | 0 | 29.2 | 211.6
2018-03-19 20:00 | 42 | 292.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -211.2 | 0 | 23 | 211.2
2018-03-19 21:00 | 40.3 | 293 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -212 | 0 | 24.7 | 212
2018-03-19 22:00 | 35.9 | 281.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -200.3 | 0 | 29.1 | 200.3
2018-03-19 23:00 | 32.5 | 204 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.5 | -123 | 0 | 32.5 | 123
2018-03-20 | 35.9 | 184.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -103.1 | 0 | 29.1 | 103.1
2018-03-20 01:00 | 34.4 | 190.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -109.2 | 0 | 30.6 | 109.2
2018-03-20 02:00 | 34 | 197.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -116.6 | 0 | 31 | 116.6
2018-03-20 03:00 | 37.5 | 206.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -125.8 | 0 | 27.5 | 125.8
2018-03-20 04:00 | 35.5 | 262.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -181.2 | 0 | 29.5 | 181.2
2018-03-20 05:00 | 46.7 | 307.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -226.6 | 0 | 18.3 | 226.6
2018-03-20 06:00 | 112.4 | 285.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.4 | -204.6 | 47.4 | 0 | 204.6
2018-03-20 07:00 | 68 | 285.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3 | -204.7 | 3 | 0 | 204.7
2018-03-20 08:00 | 74.1 | 294.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.1 | -213.2 | 9.1 | 0 | 213.2
2018-03-20 09:00 | 98.2 | 331 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.2 | -250 | 33.2 | 0 | 250
2018-03-20 10:00 | 112.1 | 302.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.1 | -221.3 | 47.1 | 0 | 221.3
2018-03-20 11:00 | 70.6 | 269.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.6 | -188.1 | 5.6 | 0 | 188.1
2018-03-20 12:00 | 72.8 | 261.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.8 | -180.7 | 7.8 | 0 | 180.7
2018-03-20 13:00 | 69.5 | 247.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.5 | -166.3 | 4.5 | 0 | 166.3
2018-03-20 14:00 | 67.8 | 262 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.8 | -181 | 2.8 | 0 | 181
2018-03-20 15:00 | 60.9 | 264.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.1 | -183.8 | 0 | 4.1 | 183.8
2018-03-20 16:00 | 50.7 | 258.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.3 | -177.4 | 0 | 14.3 | 177.4
2018-03-20 17:00 | 48.5 | 273.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -192.6 | 0 | 16.5 | 192.6
2018-03-20 18:00 | 43.9 | 295.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -214.5 | 0 | 21.1 | 214.5
2018-03-20 19:00 | 40.1 | 259 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -178 | 0 | 24.9 | 178
2018-03-20 20:00 | 41 | 348.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -267.5 | 0 | 24 | 267.5
2018-03-20 21:00 | 40.6 | 258.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -177.5 | 0 | 24.4 | 177.5
2018-03-20 22:00 | 39 | 262.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -181.8 | 0 | 26 | 181.8
2018-03-20 23:00 | 35.7 | 198.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -117.4 | 0 | 29.3 | 117.4
2018-03-21 | 36.2 | 228.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -147.9 | 0 | 28.8 | 147.9
2018-03-21 01:00 | 31.9 | 192.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -111.5 | 0 | 33.1 | 111.5
2018-03-21 02:00 | 30.8 | 195.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -114.2 | 0 | 34.2 | 114.2
2018-03-21 03:00 | 34.7 | 243.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -162.4 | 0 | 30.3 | 162.4
2018-03-21 04:00 | 29.8 | 276.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.2 | -195.3 | 0 | 35.2 | 195.3
2018-03-21 05:00 | 56.2 | 226.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -145.7 | 0 | 8.8 | 145.7
2018-03-21 06:00 | 112.9 | 287.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.9 | -206.5 | 47.9 | 0 | 206.5
2018-03-21 07:00 | 80.9 | 304.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.9 | -223.5 | 15.9 | 0 | 223.5
2018-03-21 08:00 | 76.3 | 326.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.3 | -245.7 | 11.3 | 0 | 245.7
2018-03-21 09:00 | 90.2 | 266.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.2 | -185.7 | 25.2 | 0 | 185.7
2018-03-21 10:00 | 81.5 | 272.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.5 | -191.7 | 16.5 | 0 | 191.7
2018-03-21 11:00 | 66.1 | 264.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.1 | -183.4 | 1.1 | 0 | 183.4
2018-03-21 12:00 | 86.4 | 260.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -179.7 | 21.4 | 0 | 179.7
2018-03-21 13:00 | 65.2 | 263.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.2 | -182.9 | 0.2 | 0 | 182.9
2018-03-21 14:00 | 78.1 | 270 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.1 | -189 | 13.1 | 0 | 189
2018-03-21 15:00 | 52.8 | 263.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.2 | -182.3 | 0 | 12.2 | 182.3
2018-03-21 16:00 | 41.9 | 269.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -188.6 | 0 | 23.1 | 188.6
2018-03-21 17:00 | 47.6 | 252.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.4 | -171.6 | 0 | 17.4 | 171.6
2018-03-21 18:00 | 47.3 | 265.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -184.4 | 0 | 17.7 | 184.4
2018-03-21 19:00 | 41.6 | 254.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -173.5 | 0 | 23.4 | 173.5
2018-03-21 20:00 | 41.1 | 282.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -201.2 | 0 | 23.9 | 201.2
2018-03-21 21:00 | 34.6 | 239.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -158.6 | 0 | 30.4 | 158.6
2018-03-21 22:00 | 34 | 231.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -150.4 | 0 | 31 | 150.4
2018-03-21 23:00 | 34.5 | 185.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -104.2 | 0 | 30.5 | 104.2
2018-03-22 | 30.6 | 129.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.4 | -48.6 | 0 | 34.4 | 48.6
2018-03-22 01:00 | 33.8 | 145.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -64.5 | 0 | 31.2 | 64.5
2018-03-22 02:00 | 39.4 | 128 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -47 | 0 | 25.6 | 47
2018-03-22 03:00 | 34.5 | 147.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -66.6 | 0 | 30.5 | 66.6
2018-03-22 04:00 | 41 | 156.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -75.3 | 0 | 24 | 75.3
2018-03-22 05:00 | 60.6 | 178.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.4 | -97.4 | 0 | 4.4 | 97.4
2018-03-22 06:00 | 80.9 | 224.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.9 | -143.4 | 15.9 | 0 | 143.4
2018-03-22 07:00 | 86.2 | 210 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.2 | -129 | 21.2 | 0 | 129
2018-03-22 08:00 | 76.4 | 212.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.4 | -131.7 | 11.4 | 0 | 131.7
2018-03-22 09:00 | 69.8 | 177.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.8 | -96.4 | 4.8 | 0 | 96.4
2018-03-22 10:00 | 107 | 165 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42 | -84 | 42 | 0 | 84
2018-03-22 11:00 | 60.7 | 186 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.3 | -105 | 0 | 4.3 | 105
2018-03-22 12:00 | 75.2 | 163.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.2 | -82.9 | 10.2 | 0 | 82.9
2018-03-22 13:00 | 66.2 | 132.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.2 | -51.1 | 1.2 | 0 | 51.1
2018-03-22 14:00 | 78.5 | 144.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -63.3 | 13.5 | 0 | 63.3
2018-03-22 15:00 | 51.6 | 135.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.4 | -54.6 | 0 | 13.4 | 54.6
2018-03-22 16:00 | 46 | 154.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -73.4 | 0 | 19 | 73.4
2018-03-22 17:00 | 38.8 | 200 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -119 | 0 | 26.2 | 119
2018-03-22 18:00 | 50.1 | 180.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -99.9 | 0 | 14.9 | 99.9
2018-03-22 19:00 | 43 | 187.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -106.8 | 0 | 22 | 106.8
2018-03-22 20:00 | 42.7 | 174.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -93.5 | 0 | 22.3 | 93.5
2018-03-22 21:00 | 37.3 | 192.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -111.1 | 0 | 27.7 | 111.1
2018-03-22 22:00 | 37 | 130.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -49.3 | 0 | 28 | 49.3
2018-03-22 23:00 | 29.3 | 135.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.7 | -54.3 | 0 | 35.7 | 54.3
2018-03-23 | 31.8 | 118.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.2 | -37.4 | 0 | 33.2 | 37.4
2018-03-23 01:00 | 33.5 | 140.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.5 | -59.4 | 0 | 31.5 | 59.4
2018-03-23 02:00 | 33.1 | 136.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.9 | -55.2 | 0 | 31.9 | 55.2
2018-03-23 03:00 | 38.6 | 165 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -84 | 0 | 26.4 | 84
2018-03-23 04:00 | 33.2 | 171.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.8 | -90.6 | 0 | 31.8 | 90.6
2018-03-23 05:00 | 45 | 213.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -132.6 | 0 | 20 | 132.6
2018-03-23 06:00 | 100 | 195.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35 | -114.4 | 35 | 0 | 114.4
2018-03-23 07:00 | 99.8 | 256.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.8 | -175.5 | 34.8 | 0 | 175.5
2018-03-23 08:00 | 94.7 | 235.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.7 | -154.1 | 29.7 | 0 | 154.1
2018-03-23 09:00 | 87.6 | 186.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.6 | -105.6 | 22.6 | 0 | 105.6
2018-03-23 10:00 | 97.8 | 161.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.8 | -80.8 | 32.8 | 0 | 80.8
2018-03-23 11:00 | 56.7 | 156.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -75.1 | 0 | 8.3 | 75.1
2018-03-23 12:00 | 79.1 | 159.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -78.8 | 14.1 | 0 | 78.8
2018-03-23 13:00 | 79.6 | 163.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -82.7 | 14.6 | 0 | 82.7
2018-03-23 14:00 | 72.6 | 142.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.6 | -61.6 | 7.6 | 0 | 61.6
2018-03-23 15:00 | 52.5 | 173 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -92 | 0 | 12.5 | 92
2018-03-23 16:00 | 51.6 | 178.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.4 | -97.9 | 0 | 13.4 | 97.9
2018-03-23 17:00 | 48.1 | 162.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.9 | -81.7 | 0 | 16.9 | 81.7
2018-03-23 18:00 | 41 | 224.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -143.6 | 0 | 24 | 143.6
2018-03-23 19:00 | 35.8 | 221.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -140.2 | 0 | 29.2 | 140.2
2018-03-23 20:00 | 44.6 | 202 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -121 | 0 | 20.4 | 121
2018-03-23 21:00 | 34.4 | 196.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -115.6 | 0 | 30.6 | 115.6
2018-03-23 22:00 | 34.9 | 170.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -89.1 | 0 | 30.1 | 89.1
2018-03-23 23:00 | 36.4 | 128.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -47.9 | 0 | 28.6 | 47.9
2018-03-24 | 33.2 | 120.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.8 | -39.2 | 0 | 31.8 | 39.2
2018-03-24 01:00 | 35.9 | 124.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -43.7 | 0 | 29.1 | 43.7
2018-03-24 02:00 | 38.7 | 122 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -41 | 0 | 26.3 | 41
2018-03-24 03:00 | 29.3 | 150.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.7 | -69.1 | 0 | 35.7 | 69.1
2018-03-24 04:00 | 35.3 | 179.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -98.5 | 0 | 29.7 | 98.5
2018-03-24 05:00 | 50 | 198.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -117.3 | 0 | 15 | 117.3
2018-03-24 06:00 | 110.2 | 224.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.2 | -143.9 | 45.2 | 0 | 143.9
2018-03-24 07:00 | 86.4 | 244.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -163.5 | 21.4 | 0 | 163.5
2018-03-24 08:00 | 82.2 | 244.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.2 | -163.6 | 17.2 | 0 | 163.6
2018-03-24 09:00 | 92.4 | 164.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.4 | -83.3 | 27.4 | 0 | 83.3
2018-03-24 10:00 | 116 | 170.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -51 | -89.6 | 51 | 0 | 89.6
2018-03-24 11:00 | 61.6 | 163.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.4 | -82.7 | 0 | 3.4 | 82.7
2018-03-24 12:00 | 77.9 | 141.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.9 | -60.9 | 12.9 | 0 | 60.9
2018-03-24 13:00 | 65.1 | 156.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.1 | -75.6 | 0.1 | 0 | 75.6
2018-03-24 14:00 | 68.1 | 158.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.1 | -77.2 | 3.1 | 0 | 77.2
2018-03-24 15:00 | 58.5 | 134.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.5 | -53.9 | 0 | 6.5 | 53.9
2018-03-24 16:00 | 37.8 | 176.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -95.5 | 0 | 27.2 | 95.5
2018-03-24 17:00 | 44.3 | 205.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.7 | -124.4 | 0 | 20.7 | 124.4
2018-03-24 18:00 | 42.7 | 179.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -98.2 | 0 | 22.3 | 98.2
2018-03-24 19:00 | 42.5 | 191.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -110.9 | 0 | 22.5 | 110.9
2018-03-24 20:00 | 38.7 | 185.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -104.4 | 0 | 26.3 | 104.4
2018-03-24 21:00 | 37.1 | 154.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -73.5 | 0 | 27.9 | 73.5
2018-03-24 22:00 | 39.7 | 148.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -67.5 | 0 | 25.3 | 67.5
2018-03-24 23:00 | 36.4 | 124.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -43.5 | 0 | 28.6 | 43.5
2018-03-25 | 33.4 | 127.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -46.3 | 0 | 31.6 | 46.3
2018-03-25 01:00 | 39.5 | 130.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -49.5 | 0 | 25.5 | 49.5
2018-03-25 02:00 | 38 | 134.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -53.1 | 0 | 27 | 53.1
2018-03-25 03:00 | 36.5 | 154.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -73.8 | 0 | 28.5 | 73.8
2018-03-25 04:00 | 30.6 | 191.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.4 | -110.3 | 0 | 34.4 | 110.3
2018-03-25 05:00 | 56.2 | 189.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -108.1 | 0 | 8.8 | 108.1
2018-03-25 06:00 | 74.9 | 209.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.9 | -128.9 | 9.9 | 0 | 128.9
2018-03-25 07:00 | 68.2 | 263.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.2 | -182.5 | 3.2 | 0 | 182.5
2018-03-25 08:00 | 84.5 | 222.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.5 | -141.9 | 19.5 | 0 | 141.9
2018-03-25 09:00 | 95.2 | 188.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.2 | -107.2 | 30.2 | 0 | 107.2
2018-03-25 10:00 | 99.6 | 202.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.6 | -121.7 | 34.6 | 0 | 121.7
2018-03-25 11:00 | 54.1 | 172.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -91.2 | 0 | 10.9 | 91.2
2018-03-25 12:00 | 82.9 | 154.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.9 | -73.5 | 17.9 | 0 | 73.5
2018-03-25 13:00 | 67.7 | 183.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.7 | -102.2 | 2.7 | 0 | 102.2
2018-03-25 14:00 | 71.3 | 148.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -67.6 | 6.3 | 0 | 67.6
2018-03-25 15:00 | 48.8 | 169.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.2 | -88.3 | 0 | 16.2 | 88.3
2018-03-25 16:00 | 52 | 159.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13 | -78.3 | 0 | 13 | 78.3
2018-03-25 17:00 | 41.3 | 159 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -78 | 0 | 23.7 | 78
2018-03-25 18:00 | 48.5 | 192 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -111 | 0 | 16.5 | 111
2018-03-25 19:00 | 45 | 205.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -124.2 | 0 | 20 | 124.2
2018-03-25 20:00 | 34.8 | 194.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -113.5 | 0 | 30.2 | 113.5
2018-03-25 21:00 | 40.7 | 192.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -111.2 | 0 | 24.3 | 111.2
2018-03-25 22:00 | 38.1 | 151.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -70.5 | 0 | 26.9 | 70.5
2018-03-25 23:00 | 40 | 152.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -71.6 | 0 | 25 | 71.6
2018-03-26 | 42.2 | 117.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -36.5 | 0 | 22.8 | 36.5
2018-03-26 01:00 | 36.9 | 122.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -41.7 | 0 | 28.1 | 41.7
2018-03-26 02:00 | 30.9 | 136.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.1 | -55.1 | 0 | 34.1 | 55.1
2018-03-26 03:00 | 40.2 | 159.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -78.9 | 0 | 24.8 | 78.9
2018-03-26 04:00 | 36.3 | 169.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -88.7 | 0 | 28.7 | 88.7
2018-03-26 05:00 | 50.5 | 163.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.5 | -82.5 | 0 | 14.5 | 82.5
2018-03-26 06:00 | 98.4 | 184.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.4 | -103.5 | 33.4 | 0 | 103.5
2018-03-26 07:00 | 95 | 210.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30 | -129.5 | 30 | 0 | 129.5
2018-03-26 08:00 | 84.4 | 207.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -126.5 | 19.4 | 0 | 126.5
2018-03-26 09:00 | 90.7 | 190.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.7 | -109.5 | 25.7 | 0 | 109.5
2018-03-26 10:00 | 102.4 | 203.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.4 | -122.3 | 37.4 | 0 | 122.3
2018-03-26 11:00 | 76.7 | 176.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.7 | -95.4 | 11.7 | 0 | 95.4
2018-03-26 12:00 | 85.6 | 177.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.6 | -96.2 | 20.6 | 0 | 96.2
2018-03-26 13:00 | 70.8 | 169 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.8 | -88 | 5.8 | 0 | 88
2018-03-26 14:00 | 66.3 | 180.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.3 | -99.8 | 1.3 | 0 | 99.8
2018-03-26 15:00 | 56.6 | 137.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.4 | -56.5 | 0 | 8.4 | 56.5
2018-03-26 16:00 | 54.8 | 172.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.2 | -91.2 | 0 | 10.2 | 91.2
2018-03-26 17:00 | 52 | 191.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13 | -110.5 | 0 | 13 | 110.5
2018-03-26 18:00 | 45.2 | 146.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -65.7 | 0 | 19.8 | 65.7
2018-03-26 19:00 | 42.8 | 185.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -104.8 | 0 | 22.2 | 104.8
2018-03-26 20:00 | 46 | 166.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -85.9 | 0 | 19 | 85.9
2018-03-26 21:00 | 39.2 | 198.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -117.7 | 0 | 25.8 | 117.7
2018-03-26 22:00 | 42.3 | 146.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -65.3 | 0 | 22.7 | 65.3
2018-03-26 23:00 | 44.2 | 115.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -34.7 | 0 | 20.8 | 34.7
2018-03-27 | 39.4 | 96 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -15 | 0 | 25.6 | 15
2018-03-27 01:00 | 39.7 | 104.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -23.5 | 0 | 25.3 | 23.5
2018-03-27 02:00 | 37.1 | 105 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -24 | 0 | 27.9 | 24
2018-03-27 03:00 | 35.4 | 162.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -81.3 | 0 | 29.6 | 81.3
2018-03-27 04:00 | 35.9 | 213.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -132.4 | 0 | 29.1 | 132.4
2018-03-27 05:00 | 55.2 | 171.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.8 | -90.4 | 0 | 9.8 | 90.4
2018-03-27 06:00 | 71.3 | 211.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -130.2 | 6.3 | 0 | 130.2
2018-03-27 07:00 | 102.3 | 241 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.3 | -160 | 37.3 | 0 | 160
2018-03-27 08:00 | 73.2 | 210 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.2 | -129 | 8.2 | 0 | 129
2018-03-27 09:00 | 92.4 | 189.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.4 | -108.4 | 27.4 | 0 | 108.4
2018-03-27 10:00 | 78.5 | 173.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -92.2 | 13.5 | 0 | 92.2
2018-03-27 11:00 | 50.1 | 155.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -74.2 | 0 | 14.9 | 74.2
2018-03-27 12:00 | 76.1 | 167 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.1 | -86 | 11.1 | 0 | 86
2018-03-27 13:00 | 66.3 | 146.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.3 | -65.3 | 1.3 | 0 | 65.3
2018-03-27 14:00 | 68.7 | 146.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.7 | -65.9 | 3.7 | 0 | 65.9
2018-03-27 15:00 | 47 | 148.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -67.9 | 0 | 18 | 67.9
2018-03-27 16:00 | 42.6 | 150.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -69.1 | 0 | 22.4 | 69.1
2018-03-27 17:00 | 45.6 | 194.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -113.9 | 0 | 19.4 | 113.9
2018-03-27 18:00 | 48.2 | 168.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -87.3 | 0 | 16.8 | 87.3
2018-03-27 19:00 | 44.1 | 185.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -104.5 | 0 | 20.9 | 104.5
2018-03-27 20:00 | 41.7 | 227.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -146.1 | 0 | 23.3 | 146.1
2018-03-27 21:00 | 42 | 218.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -137.5 | 0 | 23 | 137.5
2018-03-27 22:00 | 37.3 | 193.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -112.3 | 0 | 27.7 | 112.3
2018-03-27 23:00 | 39 | 138 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -57 | 0 | 26 | 57
2018-03-28 | 34.6 | 125.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -44.9 | 0 | 30.4 | 44.9
2018-03-28 01:00 | 35.4 | 122 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -41 | 0 | 29.6 | 41
2018-03-28 02:00 | 0 | 109.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 65 | -28.6 | 0 | 65 | 28.6
2018-03-28 03:00 | 35.8 | 169.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -88.1 | 0 | 29.2 | 88.1
2018-03-28 04:00 | 38.4 | 183.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -102.1 | 0 | 26.6 | 102.1
2018-03-28 05:00 | 63.7 | 174.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.3 | -93.2 | 0 | 1.3 | 93.2
2018-03-28 06:00 | 93.2 | 202.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.2 | -121.7 | 28.2 | 0 | 121.7
2018-03-28 07:00 | 81.4 | 249.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.4 | -168.2 | 16.4 | 0 | 168.2
2018-03-28 08:00 | 67.9 | 201.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.9 | -120.1 | 2.9 | 0 | 120.1
2018-03-28 09:00 | 87.7 | 198.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.7 | -117.5 | 22.7 | 0 | 117.5
2018-03-28 10:00 | 111.4 | 179.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.4 | -98.5 | 46.4 | 0 | 98.5
2018-03-28 11:00 | 58.5 | 176.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.5 | -95.6 | 0 | 6.5 | 95.6
2018-03-28 12:00 | 86.5 | 160.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.5 | -79.4 | 21.5 | 0 | 79.4
2018-03-28 13:00 | 55 | 161.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10 | -80.1 | 0 | 10 | 80.1
2018-03-28 14:00 | 78.3 | 147.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.3 | -66.3 | 13.3 | 0 | 66.3
2018-03-28 15:00 | 53 | 145.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -64.1 | 0 | 12 | 64.1
2018-03-28 16:00 | 46 | 129.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -48.9 | 0 | 19 | 48.9
2018-03-28 17:00 | 44.6 | 171.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -90.6 | 0 | 20.4 | 90.6
2018-03-28 18:00 | 41.7 | 161 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -80 | 0 | 23.3 | 80
2018-03-28 19:00 | 45.1 | 192.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -111.8 | 0 | 19.9 | 111.8
2018-03-28 20:00 | 39.2 | 170.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -89.3 | 0 | 25.8 | 89.3
2018-03-28 21:00 | 32.9 | 191.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.1 | -110.4 | 0 | 32.1 | 110.4
2018-03-28 22:00 | 33.6 | 135.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.4 | -54.6 | 0 | 31.4 | 54.6
2018-03-28 23:00 | 38.3 | 118.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -37.2 | 0 | 26.7 | 37.2
2018-03-29 | 37.2 | 102.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -21.8 | 0 | 27.8 | 21.8
2018-03-29 01:00 | 32.8 | 112.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -31.7 | 0 | 32.2 | 31.7
2018-03-29 02:00 | 37.1 | 116.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -35.5 | 0 | 27.9 | 35.5
2018-03-29 03:00 | 31.8 | 165.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.2 | -84.8 | 0 | 33.2 | 84.8
2018-03-29 04:00 | 31.6 | 166.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.4 | -85.5 | 0 | 33.4 | 85.5
2018-03-29 05:00 | 62 | 161.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3 | -80.1 | 0 | 3 | 80.1
2018-03-29 06:00 | 73.3 | 181.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.3 | -100.2 | 8.3 | 0 | 100.2
2018-03-29 07:00 | 75.2 | 243.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.2 | -162.9 | 10.2 | 0 | 162.9
2018-03-29 08:00 | 75.5 | 223.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.5 | -142.9 | 10.5 | 0 | 142.9
2018-03-29 09:00 | 74.6 | 159.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.6 | -78.7 | 9.6 | 0 | 78.7
2018-03-29 10:00 | 90.9 | 161.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.9 | -80.3 | 25.9 | 0 | 80.3
2018-03-29 11:00 | 66.1 | 154.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.1 | -73.6 | 1.1 | 0 | 73.6
2018-03-29 12:00 | 77.6 | 166.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.6 | -85.9 | 12.6 | 0 | 85.9
2018-03-29 13:00 | 60.3 | 169.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.7 | -88.2 | 0 | 4.7 | 88.2
2018-03-29 14:00 | 57.6 | 164.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.4 | -83.1 | 0 | 7.4 | 83.1
2018-03-29 15:00 | 52.5 | 146.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -65.6 | 0 | 12.5 | 65.6
2018-03-29 16:00 | 53.1 | 140 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.9 | -59 | 0 | 11.9 | 59
2018-03-29 17:00 | 52.3 | 169.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.7 | -88.4 | 0 | 12.7 | 88.4
2018-03-29 18:00 | 48.5 | 175.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -94.7 | 0 | 16.5 | 94.7
2018-03-29 19:00 | 51.5 | 207 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -126 | 0 | 13.5 | 126
2018-03-29 20:00 | 35.5 | 165 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -84 | 0 | 29.5 | 84
2018-03-29 21:00 | 38.4 | 170.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -89.2 | 0 | 26.6 | 89.2
2018-03-29 22:00 | 38.1 | 131.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -50.2 | 0 | 26.9 | 50.2
2018-03-29 23:00 | 42.9 | 113.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -32.2 | 0 | 22.1 | 32.2
2018-03-30 | 38.2 | 143.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -62.4 | 0 | 26.8 | 62.4
2018-03-30 01:00 | 43.2 | 154.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -73.9 | 0 | 21.8 | 73.9
2018-03-30 02:00 | 41.9 | 145.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -64.8 | 0 | 23.1 | 64.8
2018-03-30 03:00 | 36.7 | 132.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -51.9 | 0 | 28.3 | 51.9
2018-03-30 04:00 | 39.1 | 209.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -128.9 | 0 | 25.9 | 128.9
2018-03-30 05:00 | 51.7 | 187.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -106.9 | 0 | 13.3 | 106.9
2018-03-30 06:00 | 103 | 241.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38 | -160.5 | 38 | 0 | 160.5
2018-03-30 07:00 | 87.2 | 266.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.2 | -185.7 | 22.2 | 0 | 185.7
2018-03-30 08:00 | 100 | 219.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35 | -138.9 | 35 | 0 | 138.9
2018-03-30 09:00 | 96.1 | 182.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.1 | -101.1 | 31.1 | 0 | 101.1
2018-03-30 10:00 | 110.8 | 163.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.8 | -82.4 | 45.8 | 0 | 82.4
2018-03-30 11:00 | 62.2 | 178.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.8 | -97.3 | 0 | 2.8 | 97.3
2018-03-30 12:00 | 72.5 | 172.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.5 | -91.7 | 7.5 | 0 | 91.7
2018-03-30 13:00 | 82.9 | 157.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.9 | -76.3 | 17.9 | 0 | 76.3
2018-03-30 14:00 | 85.9 | 142.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.9 | -61.8 | 20.9 | 0 | 61.8
2018-03-30 15:00 | 61.4 | 153.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.6 | -72.6 | 0 | 3.6 | 72.6
2018-03-30 16:00 | 41.9 | 154.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -73.3 | 0 | 23.1 | 73.3
2018-03-30 17:00 | 42.2 | 160.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -79.9 | 0 | 22.8 | 79.9
2018-03-30 18:00 | 41.4 | 200.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -119.2 | 0 | 23.6 | 119.2
2018-03-30 19:00 | 42.2 | 182.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -101.8 | 0 | 22.8 | 101.8
2018-03-30 20:00 | 39.2 | 204.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -123.1 | 0 | 25.8 | 123.1
2018-03-30 21:00 | 38.2 | 200.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -119.3 | 0 | 26.8 | 119.3
2018-03-30 22:00 | 37.3 | 157.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -76.6 | 0 | 27.7 | 76.6
2018-03-30 23:00 | 29.4 | 150.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.6 | -69.1 | 0 | 35.6 | 69.1
2018-03-31 | 34.3 | 149.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -68.3 | 0 | 30.7 | 68.3
2018-03-31 01:00 | 38.4 | 139.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -58.7 | 0 | 26.6 | 58.7
2018-03-31 02:00 | 33.9 | 103.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -22.6 | 0 | 31.1 | 22.6
2018-03-31 03:00 | 32.4 | 151.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.6 | -70.6 | 0 | 32.6 | 70.6
2018-03-31 04:00 | 30.7 | 206.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.3 | -125.1 | 0 | 34.3 | 125.1
2018-03-31 05:00 | 52.3 | 170.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.7 | -89.3 | 0 | 12.7 | 89.3
2018-03-31 06:00 | 98.8 | 207.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.8 | -126.5 | 33.8 | 0 | 126.5
2018-03-31 07:00 | 88.3 | 221 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.3 | -140 | 23.3 | 0 | 140
2018-03-31 08:00 | 84.7 | 224.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.7 | -143.8 | 19.7 | 0 | 143.8
2018-03-31 09:00 | 90.9 | 187.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.9 | -106.3 | 25.9 | 0 | 106.3
2018-03-31 10:00 | 125.2 | 166 | 1 | 1 | 65 | 81 | -60.2 | -85 | 60.2 | 0 | 85
2018-03-31 11:00 | 74.5 | 149.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.5 | -68.1 | 9.5 | 0 | 68.1
2018-03-31 12:00 | 83.5 | 145 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -64 | 18.5 | 0 | 64
2018-03-31 13:00 | 68.6 | 166 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.6 | -85 | 3.6 | 0 | 85
2018-03-31 14:00 | 71.3 | 127.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -46.8 | 6.3 | 0 | 46.8
2018-03-31 15:00 | 72.3 | 161.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.3 | -80.8 | 7.3 | 0 | 80.8
2018-03-31 16:00 | 40.3 | 164.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -83.2 | 0 | 24.7 | 83.2
2018-03-31 17:00 | 38.4 | 195.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -114.9 | 0 | 26.6 | 114.9
2018-03-31 18:00 | 40.3 | 169.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -88.3 | 0 | 24.7 | 88.3
2018-03-31 19:00 | 37.1 | 169.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -88.2 | 0 | 27.9 | 88.2
2018-03-31 20:00 | 41.9 | 173.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -92.7 | 0 | 23.1 | 92.7
2018-03-31 21:00 | 40.2 | 195.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -114.1 | 0 | 24.8 | 114.1
2018-03-31 22:00 | 35.7 | 148.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -67.6 | 0 | 29.3 | 67.6
2018-03-31 23:00 | 38 | 125.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -44.4 | 0 | 27 | 44.4
2018-04-01 | 33.4 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4 | -62.6 | 33.4 | 0 | 62.6
2018-04-01 01:00 | 40.7 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7 | -62.9 | 40.7 | 0 | 62.9
2018-04-01 02:00 | 31.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -58.5 | 31.5 | 0 | 58.5
2018-04-01 03:00 | 30.6 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -78.6 | 30.6 | 0 | 78.6
2018-04-01 04:00 | 33.8 | 90.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -9.1 | 0 | 31.2 | 9.1
2018-04-01 05:00 | 64.8 | 100.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.2 | -19.2 | 0 | 0.2 | 19.2
2018-04-01 06:00 | 101.3 | 133.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.3 | -52.6 | 36.3 | 0 | 52.6
2018-04-01 07:00 | 74.4 | 141.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -60.4 | 9.4 | 0 | 60.4
2018-04-01 08:00 | 86.1 | 101.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.1 | -20.3 | 21.1 | 0 | 20.3
2018-04-01 09:00 | 80.8 | 82.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.8 | -1.3 | 15.8 | 0 | 1.3
2018-04-01 10:00 | 86.2 | 90.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.2 | -9.6 | 21.2 | 0 | 9.6
2018-04-01 11:00 | 65.8 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.8 | -70 | 65.8 | 0 | 70
2018-04-01 12:00 | 79.1 | 70.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.1 | -70.4 | 79.1 | 0 | 70.4
2018-04-01 13:00 | 78.6 | 75.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.6 | -75.4 | 78.6 | 0 | 75.4
2018-04-01 14:00 | 78.9 | 72.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.9 | -72.8 | 78.9 | 0 | 72.8
2018-04-01 15:00 | 53.2 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.2 | -80.2 | 53.2 | 0 | 80.2
2018-04-01 16:00 | 66.2 | 75.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.2 | -75.9 | 66.2 | 0 | 75.9
2018-04-01 17:00 | 50 | 91.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -10.9 | 0 | 15 | 10.9
2018-04-01 18:00 | 47.3 | 101.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -20.9 | 0 | 17.7 | 20.9
2018-04-01 19:00 | 41 | 98.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -17.6 | 0 | 24 | 17.6
2018-04-01 20:00 | 37.8 | 106.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -25.7 | 0 | 27.2 | 25.7
2018-04-01 21:00 | 42.3 | 96.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -15.2 | 0 | 22.7 | 15.2
2018-04-01 22:00 | 38.5 | 92.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -11.6 | 0 | 26.5 | 11.6
2018-04-01 23:00 | 39.6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.6 | -69 | 39.6 | 0 | 69
2018-04-02 | 35.6 | 157.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -76.2 | 0 | 29.4 | 76.2
2018-04-02 01:00 | 39.6 | 146.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -65.2 | 0 | 25.4 | 65.2
2018-04-02 02:00 | 34.7 | 135.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -54.6 | 0 | 30.3 | 54.6
2018-04-02 03:00 | 38.3 | 159.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -78.1 | 0 | 26.7 | 78.1
2018-04-02 04:00 | 34.8 | 248.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -167.2 | 0 | 30.2 | 167.2
2018-04-02 05:00 | 62.9 | 201.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.1 | -120.4 | 0 | 2.1 | 120.4
2018-04-02 06:00 | 98.8 | 231.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.8 | -150.5 | 33.8 | 0 | 150.5
2018-04-02 07:00 | 84.9 | 257.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.9 | -176.4 | 19.9 | 0 | 176.4
2018-04-02 08:00 | 84.2 | 243.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.2 | -162.9 | 19.2 | 0 | 162.9
2018-04-02 09:00 | 98.2 | 240.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.2 | -159.3 | 33.2 | 0 | 159.3
2018-04-02 10:00 | 101.9 | 207.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.9 | -126.3 | 36.9 | 0 | 126.3
2018-04-02 11:00 | 77.9 | 176.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.9 | -95.9 | 12.9 | 0 | 95.9
2018-04-02 12:00 | 82 | 213 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17 | -132 | 17 | 0 | 132
2018-04-02 13:00 | 82.3 | 177.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.3 | -96.7 | 17.3 | 0 | 96.7
2018-04-02 14:00 | 68.2 | 152 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.2 | -71 | 3.2 | 0 | 71
2018-04-02 15:00 | 52.2 | 211.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.8 | -130.6 | 0 | 12.8 | 130.6
2018-04-02 16:00 | 42.2 | 178.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -97.6 | 0 | 22.8 | 97.6
2018-04-02 17:00 | 48.9 | 230.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.1 | -149.6 | 0 | 16.1 | 149.6
2018-04-02 18:00 | 41.2 | 197.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -116.6 | 0 | 23.8 | 116.6
2018-04-02 19:00 | 39.1 | 212.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -131.6 | 0 | 25.9 | 131.6
2018-04-02 20:00 | 44.4 | 206.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -125.3 | 0 | 20.6 | 125.3
2018-04-02 21:00 | 40 | 211.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -130.6 | 0 | 25 | 130.6
2018-04-02 22:00 | 38.1 | 170.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -89.5 | 0 | 26.9 | 89.5
2018-04-02 23:00 | 38.8 | 150.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -69.6 | 0 | 26.2 | 69.6
2018-04-03 | 36.2 | 121 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -40 | 0 | 28.8 | 40
2018-04-03 01:00 | 40.4 | 136.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -55.5 | 0 | 24.6 | 55.5
2018-04-03 02:00 | 37.6 | 122.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -41.8 | 0 | 27.4 | 41.8
2018-04-03 03:00 | 38.8 | 203.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -122.9 | 0 | 26.2 | 122.9
2018-04-03 04:00 | 36.1 | 205 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -124 | 0 | 28.9 | 124
2018-04-03 05:00 | 45.6 | 175.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -94.1 | 0 | 19.4 | 94.1
2018-04-03 06:00 | 76.3 | 248.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.3 | -167.7 | 11.3 | 0 | 167.7
2018-04-03 07:00 | 60.9 | 267.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.1 | -186.5 | 0 | 4.1 | 186.5
2018-04-03 08:00 | 71.4 | 209.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.4 | -128.9 | 6.4 | 0 | 128.9
2018-04-03 09:00 | 72.1 | 210.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.1 | -129.3 | 7.1 | 0 | 129.3
2018-04-03 10:00 | 107.3 | 171.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.3 | -90.5 | 42.3 | 0 | 90.5
2018-04-03 11:00 | 53.9 | 185.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.1 | -104.2 | 0 | 11.1 | 104.2
2018-04-03 12:00 | 68.3 | 172.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.3 | -91.8 | 3.3 | 0 | 91.8
2018-04-03 13:00 | 62.6 | 171.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.4 | -90.2 | 0 | 2.4 | 90.2
2018-04-03 14:00 | 69.7 | 168.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.7 | -87.8 | 4.7 | 0 | 87.8
2018-04-03 15:00 | 54.6 | 160.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.4 | -79.3 | 0 | 10.4 | 79.3
2018-04-03 16:00 | 41.7 | 190.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -109.3 | 0 | 23.3 | 109.3
2018-04-03 17:00 | 37.5 | 201.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -120.6 | 0 | 27.5 | 120.6
2018-04-03 18:00 | 35.1 | 244.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -163.1 | 0 | 29.9 | 163.1
2018-04-03 19:00 | 34.6 | 192 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -111 | 0 | 30.4 | 111
2018-04-03 20:00 | 37.5 | 216.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -135.5 | 0 | 27.5 | 135.5
2018-04-03 21:00 | 37.7 | 238.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -157.4 | 0 | 27.3 | 157.4
2018-04-03 22:00 | 35.3 | 162.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -81.2 | 0 | 29.7 | 81.2
2018-04-03 23:00 | 34.5 | 180.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -99.4 | 0 | 30.5 | 99.4
2018-04-04 | 38.1 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -69.6 | 38.1 | 0 | 69.6
2018-04-04 01:00 | 35.6 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -56.6 | 35.6 | 0 | 56.6
2018-04-04 02:00 | 31.2 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.2 | -74.7 | 31.2 | 0 | 74.7
2018-04-04 03:00 | 38.8 | 91.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -10.9 | 0 | 26.2 | 10.9
2018-04-04 04:00 | 35.3 | 111.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -30.4 | 0 | 29.7 | 30.4
2018-04-04 05:00 | 55 | 99.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10 | -18.1 | 0 | 10 | 18.1
2018-04-04 06:00 | 112.6 | 130.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.6 | -49.9 | 47.6 | 0 | 49.9
2018-04-04 07:00 | 78.5 | 153.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -72.9 | 13.5 | 0 | 72.9
2018-04-04 08:00 | 64.7 | 118.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.3 | -37.3 | 0 | 0.3 | 37.3
2018-04-04 09:00 | 90.4 | 107.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.4 | -26.8 | 25.4 | 0 | 26.8
2018-04-04 10:00 | 79.7 | 100.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.7 | -19.3 | 14.7 | 0 | 19.3
2018-04-04 11:00 | 59.7 | 83.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.3 | -2.3 | 0 | 5.3 | 2.3
2018-04-04 12:00 | 69.3 | 98.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.3 | -17.2 | 4.3 | 0 | 17.2
2018-04-04 13:00 | 60 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -80.6 | 60 | 0 | 80.6
2018-04-04 14:00 | 62.1 | 84 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.9 | -3 | 0 | 2.9 | 3
2018-04-04 15:00 | 43.5 | 89.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -8.1 | 0 | 21.5 | 8.1
2018-04-04 16:00 | 47.8 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.8 | -73.1 | 47.8 | 0 | 73.1
2018-04-04 17:00 | 52.4 | 111.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.6 | -30.7 | 0 | 12.6 | 30.7
2018-04-04 18:00 | 38.7 | 97.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -16.4 | 0 | 26.3 | 16.4
2018-04-04 19:00 | 40.2 | 109.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -28.6 | 0 | 24.8 | 28.6
2018-04-04 20:00 | 35.2 | 93 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -12 | 0 | 29.8 | 12
2018-04-04 21:00 | 42.7 | 99.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -18.8 | 0 | 22.3 | 18.8
2018-04-04 22:00 | 37.4 | 82.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -1.2 | 0 | 27.6 | 1.2
2018-04-04 23:00 | 41.5 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5 | -70.7 | 41.5 | 0 | 70.7
2018-04-05 | 36.6 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -60.6 | 36.6 | 0 | 60.6
2018-04-05 01:00 | 30.3 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3 | -57.6 | 30.3 | 0 | 57.6
2018-04-05 02:00 | 37.2 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -67.1 | 37.2 | 0 | 67.1
2018-04-05 03:00 | 34.9 | 89 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -8 | 0 | 30.1 | 8
2018-04-05 04:00 | 36.9 | 92.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -11.4 | 0 | 28.1 | 11.4
2018-04-05 05:00 | 44.7 | 113.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -32.8 | 0 | 20.3 | 32.8
2018-04-05 06:00 | 100.4 | 159 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.4 | -78 | 35.4 | 0 | 78
2018-04-05 07:00 | 106.2 | 165.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.2 | -84.2 | 41.2 | 0 | 84.2
2018-04-05 08:00 | 75.4 | 116.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.4 | -35.9 | 10.4 | 0 | 35.9
2018-04-05 09:00 | 102.1 | 103.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.1 | -22.3 | 37.1 | 0 | 22.3
2018-04-05 10:00 | 95.7 | 104.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.7 | -23.8 | 30.7 | 0 | 23.8
2018-04-05 11:00 | 59 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -80.4 | 59 | 0 | 80.4
2018-04-05 12:00 | 82.3 | 79.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | -79.9 | 82.3 | 0 | 79.9
2018-04-05 13:00 | 69.8 | 83.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.8 | -2.3 | 4.8 | 0 | 2.3
2018-04-05 14:00 | 73.9 | 73.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.9 | -73.3 | 73.9 | 0 | 73.3
2018-04-05 15:00 | 57.8 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.8 | -76.5 | 57.8 | 0 | 76.5
2018-04-05 16:00 | 39.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.6 | -77 | 39.6 | 0 | 77
2018-04-05 17:00 | 39.4 | 105.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -24.8 | 0 | 25.6 | 24.8
2018-04-05 18:00 | 48.5 | 84.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -3.4 | 0 | 16.5 | 3.4
2018-04-05 19:00 | 46.3 | 91.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -10.1 | 0 | 18.7 | 10.1
2018-04-05 20:00 | 44.2 | 115.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -34.6 | 0 | 20.8 | 34.6
2018-04-05 21:00 | 45.5 | 105.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.5 | -24.9 | 0 | 19.5 | 24.9
2018-04-05 22:00 | 46.2 | 105.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -24.6 | 0 | 18.8 | 24.6
2018-04-05 23:00 | 36.4 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -68.6 | 36.4 | 0 | 68.6
2018-04-06 | 37.4 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.4 | -61.2 | 37.4 | 0 | 61.2
2018-04-06 01:00 | 37.5 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -63.2 | 37.5 | 0 | 63.2
2018-04-06 02:00 | 33.7 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -68.2 | 33.7 | 0 | 68.2
2018-04-06 03:00 | 38.2 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -79.1 | 38.2 | 0 | 79.1
2018-04-06 04:00 | 44.8 | 129.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.2 | -48.6 | 0 | 20.2 | 48.6
2018-04-06 05:00 | 62.9 | 118.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.1 | -37.1 | 0 | 2.1 | 37.1
2018-04-06 06:00 | 85.3 | 152 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.3 | -71 | 20.3 | 0 | 71
2018-04-06 07:00 | 77.6 | 196.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.6 | -115.5 | 12.6 | 0 | 115.5
2018-04-06 08:00 | 79.1 | 129.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -48.7 | 14.1 | 0 | 48.7
2018-04-06 09:00 | 93.2 | 101.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.2 | -20.3 | 28.2 | 0 | 20.3
2018-04-06 10:00 | 118.2 | 88.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -53.2 | -7.4 | 53.2 | 0 | 7.4
2018-04-06 11:00 | 72.1 | 84.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.1 | -3.6 | 7.1 | 0 | 3.6
2018-04-06 12:00 | 73.7 | 97.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.7 | -16.4 | 8.7 | 0 | 16.4
2018-04-06 13:00 | 67.4 | 94.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.4 | -13.8 | 2.4 | 0 | 13.8
2018-04-06 14:00 | 78.1 | 89.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.1 | -8.1 | 13.1 | 0 | 8.1
2018-04-06 15:00 | 63.2 | 100.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.8 | -19.4 | 0 | 1.8 | 19.4
2018-04-06 16:00 | 46 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -77 | 46 | 0 | 77
2018-04-06 17:00 | 38.1 | 109.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -28.4 | 0 | 26.9 | 28.4
2018-04-06 18:00 | 45.3 | 113.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -32.3 | 0 | 19.7 | 32.3
2018-04-06 19:00 | 47.8 | 122.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.2 | -41.5 | 0 | 17.2 | 41.5
2018-04-06 20:00 | 46.6 | 100.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -19.1 | 0 | 18.4 | 19.1
2018-04-06 21:00 | 48.3 | 116.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.7 | -35.3 | 0 | 16.7 | 35.3
2018-04-06 22:00 | 42.2 | 90.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -9.2 | 0 | 22.8 | 9.2
2018-04-06 23:00 | 38 | 84.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -3.7 | 0 | 27 | 3.7
2018-04-07 | 37.1 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -74.1 | 37.1 | 0 | 74.1
2018-04-07 01:00 | 37.5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -69 | 37.5 | 0 | 69
2018-04-07 02:00 | 40.9 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.9 | -66.1 | 40.9 | 0 | 66.1
2018-04-07 03:00 | 38.5 | 85.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -4.3 | 0 | 26.5 | 4.3
2018-04-07 04:00 | 37.4 | 95.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -14.9 | 0 | 27.6 | 14.9
2018-04-07 05:00 | 60.3 | 105.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.7 | -24.6 | 0 | 4.7 | 24.6
2018-04-07 06:00 | 109.7 | 131 | 1 | 1 | 65 | 81 | -44.7 | -50 | 44.7 | 0 | 50
2018-04-07 07:00 | 98.8 | 180.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.8 | -99.8 | 33.8 | 0 | 99.8
2018-04-07 08:00 | 79.2 | 128.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.2 | -47.8 | 14.2 | 0 | 47.8
2018-04-07 09:00 | 81.7 | 121.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.7 | -40.2 | 16.7 | 0 | 40.2
2018-04-07 10:00 | 108.6 | 121.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.6 | -40.2 | 43.6 | 0 | 40.2
2018-04-07 11:00 | 61.3 | 81.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.7 | -0.7 | 0 | 3.7 | 0.7
2018-04-07 12:00 | 102.6 | 74.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -102.6 | -74.6 | 102.6 | 0 | 74.6
2018-04-07 13:00 | 78.7 | 71.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.7 | -71.9 | 78.7 | 0 | 71.9
2018-04-07 14:00 | 85.5 | 93.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.5 | -12.7 | 20.5 | 0 | 12.7
2018-04-07 15:00 | 48.9 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.9 | -75.3 | 48.9 | 0 | 75.3
2018-04-07 16:00 | 52.5 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.5 | -76.4 | 52.5 | 0 | 76.4
2018-04-07 17:00 | 39.9 | 100.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -19.1 | 0 | 25.1 | 19.1
2018-04-07 18:00 | 49.5 | 98.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.5 | -17.7 | 0 | 15.5 | 17.7
2018-04-07 19:00 | 45.2 | 130.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -49.5 | 0 | 19.8 | 49.5
2018-04-07 20:00 | 42.8 | 95.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -14.5 | 0 | 22.2 | 14.5
2018-04-07 21:00 | 40.3 | 107.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -26.8 | 0 | 24.7 | 26.8
2018-04-07 22:00 | 39.5 | 85.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -4.1 | 0 | 25.5 | 4.1
2018-04-07 23:00 | 34.5 | 92.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -11.8 | 0 | 30.5 | 11.8
2018-04-08 | 36.6 | 148.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -67.9 | 0 | 28.4 | 67.9
2018-04-08 01:00 | 34.4 | 176.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -95.4 | 0 | 30.6 | 95.4
2018-04-08 02:00 | 38.4 | 155 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -74 | 0 | 26.6 | 74
2018-04-08 03:00 | 39.4 | 203.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -122.1 | 0 | 25.6 | 122.1
2018-04-08 04:00 | 36.7 | 207.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -126.8 | 0 | 28.3 | 126.8
2018-04-08 05:00 | 55.7 | 260.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.3 | -179.1 | 0 | 9.3 | 179.1
2018-04-08 06:00 | 77.1 | 263.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.1 | -182.1 | 12.1 | 0 | 182.1
2018-04-08 07:00 | 67 | 254.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2 | -173.1 | 2 | 0 | 173.1
2018-04-08 08:00 | 74.8 | 278.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -197.4 | 9.8 | 0 | 197.4
2018-04-08 09:00 | 84.2 | 237 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.2 | -156 | 19.2 | 0 | 156
2018-04-08 10:00 | 103.9 | 195.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.9 | -114.2 | 38.9 | 0 | 114.2
2018-04-08 11:00 | 78.1 | 170.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.1 | -89.9 | 13.1 | 0 | 89.9
2018-04-08 12:00 | 86.9 | 181.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.9 | -100.6 | 21.9 | 0 | 100.6
2018-04-08 13:00 | 68.3 | 168.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.3 | -87.4 | 3.3 | 0 | 87.4
2018-04-08 14:00 | 82.7 | 170.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -89.8 | 17.7 | 0 | 89.8
2018-04-08 15:00 | 64.6 | 177 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.4 | -96 | 0 | 0.4 | 96
2018-04-08 16:00 | 45.7 | 157 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -76 | 0 | 19.3 | 76
2018-04-08 17:00 | 46.4 | 172.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -91.5 | 0 | 18.6 | 91.5
2018-04-08 18:00 | 43.7 | 204.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -123.5 | 0 | 21.3 | 123.5
2018-04-08 19:00 | 46.3 | 223.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -142.5 | 0 | 18.7 | 142.5
2018-04-08 20:00 | 42.4 | 191.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -110.3 | 0 | 22.6 | 110.3
2018-04-08 21:00 | 41 | 220.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -139.3 | 0 | 24 | 139.3
2018-04-08 22:00 | 37.1 | 158.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -77.3 | 0 | 27.9 | 77.3
2018-04-08 23:00 | 40.7 | 175.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -94.9 | 0 | 24.3 | 94.9
2018-04-09 | 39.4 | 138.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -57.9 | 0 | 25.6 | 57.9
2018-04-09 01:00 | 31.4 | 122.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.6 | -41.9 | 0 | 33.6 | 41.9
2018-04-09 02:00 | 39.7 | 147.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -66.5 | 0 | 25.3 | 66.5
2018-04-09 03:00 | 34.9 | 197.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -116.9 | 0 | 30.1 | 116.9
2018-04-09 04:00 | 37.9 | 234.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -153.7 | 0 | 27.1 | 153.7
2018-04-09 05:00 | 64.6 | 186.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.4 | -105.4 | 0 | 0.4 | 105.4
2018-04-09 06:00 | 83.4 | 289.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.4 | -208.5 | 18.4 | 0 | 208.5
2018-04-09 07:00 | 78.1 | 247.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.1 | -166.9 | 13.1 | 0 | 166.9
2018-04-09 08:00 | 82.7 | 230.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -149.4 | 17.7 | 0 | 149.4
2018-04-09 09:00 | 87.3 | 213.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.3 | -132.9 | 22.3 | 0 | 132.9
2018-04-09 10:00 | 125.4 | 212.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -60.4 | -131.6 | 60.4 | 0 | 131.6
2018-04-09 11:00 | 64.3 | 190.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.7 | -109.7 | 0 | 0.7 | 109.7
2018-04-09 12:00 | 85.7 | 196.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.7 | -115.5 | 20.7 | 0 | 115.5
2018-04-09 13:00 | 87.5 | 167.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.5 | -86.4 | 22.5 | 0 | 86.4
2018-04-09 14:00 | 62.3 | 183.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.7 | -102.5 | 0 | 2.7 | 102.5
2018-04-09 15:00 | 60.1 | 195.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.9 | -114.5 | 0 | 4.9 | 114.5
2018-04-09 16:00 | 41.9 | 200.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -119.9 | 0 | 23.1 | 119.9
2018-04-09 17:00 | 48 | 222 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17 | -141 | 0 | 17 | 141
2018-04-09 18:00 | 52.8 | 196.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.2 | -115.3 | 0 | 12.2 | 115.3
2018-04-09 19:00 | 39.9 | 248.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -167.1 | 0 | 25.1 | 167.1
2018-04-09 20:00 | 46.1 | 190.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -109.6 | 0 | 18.9 | 109.6
2018-04-09 21:00 | 43.3 | 202.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.7 | -121.9 | 0 | 21.7 | 121.9
2018-04-09 22:00 | 40.7 | 194.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -113.9 | 0 | 24.3 | 113.9
2018-04-09 23:00 | 38.3 | 192.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -111.3 | 0 | 26.7 | 111.3
2018-04-10 | 38.7 | 135.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -54.3 | 0 | 26.3 | 54.3
2018-04-10 01:00 | 35.8 | 120.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -39.9 | 0 | 29.2 | 39.9
2018-04-10 02:00 | 43.8 | 134.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -53.6 | 0 | 21.2 | 53.6
2018-04-10 03:00 | 39.3 | 166.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -85.9 | 0 | 25.7 | 85.9
2018-04-10 04:00 | 38.7 | 194.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -113.3 | 0 | 26.3 | 113.3
2018-04-10 05:00 | 59.4 | 227.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.6 | -146.6 | 0 | 5.6 | 146.6
2018-04-10 06:00 | 86.4 | 251 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -170 | 21.4 | 0 | 170
2018-04-10 07:00 | 71 | 260.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6 | -179.8 | 6 | 0 | 179.8
2018-04-10 08:00 | 69.3 | 226 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.3 | -145 | 4.3 | 0 | 145
2018-04-10 09:00 | 76.3 | 193.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.3 | -112.2 | 11.3 | 0 | 112.2
2018-04-10 10:00 | 86.2 | 190.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.2 | -109.7 | 21.2 | 0 | 109.7
2018-04-10 11:00 | 62.5 | 179.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.5 | -98.4 | 0 | 2.5 | 98.4
2018-04-10 12:00 | 67.2 | 191.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.2 | -110.1 | 2.2 | 0 | 110.1
2018-04-10 13:00 | 77.3 | 176.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.3 | -95.4 | 12.3 | 0 | 95.4
2018-04-10 14:00 | 68.8 | 153.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.8 | -72.5 | 3.8 | 0 | 72.5
2018-04-10 15:00 | 63.8 | 192.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.2 | -111.7 | 0 | 1.2 | 111.7
2018-04-10 16:00 | 46.1 | 175.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -94.5 | 0 | 18.9 | 94.5
2018-04-10 17:00 | 41.2 | 187.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -106.2 | 0 | 23.8 | 106.2
2018-04-10 18:00 | 43.9 | 241.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -160.6 | 0 | 21.1 | 160.6
2018-04-10 19:00 | 46.2 | 239 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -158 | 0 | 18.8 | 158
2018-04-10 20:00 | 38.6 | 231.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -150.7 | 0 | 26.4 | 150.7
2018-04-10 21:00 | 37.4 | 209.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -128.5 | 0 | 27.6 | 128.5
2018-04-10 22:00 | 42.7 | 179.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -98.1 | 0 | 22.3 | 98.1
2018-04-10 23:00 | 39.8 | 134 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -53 | 0 | 25.2 | 53
2018-04-11 | 44.1 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1 | -64.2 | 44.1 | 0 | 64.2
2018-04-11 01:00 | 41.5 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5 | -65.4 | 41.5 | 0 | 65.4
2018-04-11 02:00 | 37.1 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -67.5 | 37.1 | 0 | 67.5
2018-04-11 03:00 | 43.9 | 102.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -21.1 | 0 | 21.1 | 21.1
2018-04-11 04:00 | 44.2 | 84.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -3.4 | 0 | 20.8 | 3.4
2018-04-11 05:00 | 62.5 | 108.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.5 | -27.8 | 0 | 2.5 | 27.8
2018-04-11 06:00 | 85.2 | 134.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.2 | -53.6 | 20.2 | 0 | 53.6
2018-04-11 07:00 | 93.6 | 164.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.6 | -83.5 | 28.6 | 0 | 83.5
2018-04-11 08:00 | 72 | 133.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7 | -52.6 | 7 | 0 | 52.6
2018-04-11 09:00 | 79.2 | 89.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.2 | -8.6 | 14.2 | 0 | 8.6
2018-04-11 10:00 | 96.4 | 87.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.4 | -6.6 | 31.4 | 0 | 6.6
2018-04-11 11:00 | 79.7 | 102.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.7 | -21.9 | 14.7 | 0 | 21.9
2018-04-11 12:00 | 77.3 | 86.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.3 | -5.6 | 12.3 | 0 | 5.6
2018-04-11 13:00 | 55.5 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.5 | -78.3 | 55.5 | 0 | 78.3
2018-04-11 14:00 | 66.9 | 88.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.9 | -7.2 | 1.9 | 0 | 7.2
2018-04-11 15:00 | 55.9 | 87.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.1 | -6.3 | 0 | 9.1 | 6.3
2018-04-11 16:00 | 43.2 | 87.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -6.9 | 0 | 21.8 | 6.9
2018-04-11 17:00 | 39.3 | 102.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -21.5 | 0 | 25.7 | 21.5
2018-04-11 18:00 | 46.2 | 97.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -16.8 | 0 | 18.8 | 16.8
2018-04-11 19:00 | 44.5 | 103 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -22 | 0 | 20.5 | 22
2018-04-11 20:00 | 39.8 | 104.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -23.9 | 0 | 25.2 | 23.9
2018-04-11 21:00 | 41.7 | 97.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -16.3 | 0 | 23.3 | 16.3
2018-04-11 22:00 | 47 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | -77.9 | 47 | 0 | 77.9
2018-04-11 23:00 | 43 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -65.5 | 43 | 0 | 65.5
2018-04-12 | 45.7 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.7 | -51.4 | 45.7 | 0 | 51.4
2018-04-12 01:00 | 45.2 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.2 | -65.8 | 45.2 | 0 | 65.8
2018-04-12 02:00 | 48.2 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.2 | -61.4 | 48.2 | 0 | 61.4
2018-04-12 03:00 | 40 | 92.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -11.4 | 0 | 25 | 11.4
2018-04-12 04:00 | 44.4 | 92.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -11.5 | 0 | 20.6 | 11.5
2018-04-12 05:00 | 49 | 129.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16 | -48.9 | 0 | 16 | 48.9
2018-04-12 06:00 | 100.6 | 140.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.6 | -59.2 | 35.6 | 0 | 59.2
2018-04-12 07:00 | 69.1 | 181.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.1 | -100.2 | 4.1 | 0 | 100.2
2018-04-12 08:00 | 78.2 | 125.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.2 | -44.9 | 13.2 | 0 | 44.9
2018-04-12 09:00 | 101.2 | 91.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.2 | -10.4 | 36.2 | 0 | 10.4
2018-04-12 10:00 | 84.2 | 86.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.2 | -5.7 | 19.2 | 0 | 5.7
2018-04-12 11:00 | 71.3 | 83.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -2.8 | 6.3 | 0 | 2.8
2018-04-12 12:00 | 81.4 | 85.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.4 | -4.9 | 16.4 | 0 | 4.9
2018-04-12 13:00 | 65.7 | 85.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.7 | -4.7 | 0.7 | 0 | 4.7
2018-04-12 14:00 | 73.8 | 68.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.8 | -68.7 | 73.8 | 0 | 68.7
2018-04-12 15:00 | 60.8 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.8 | -76.6 | 60.8 | 0 | 76.6
2018-04-12 16:00 | 47 | 86 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -5 | 0 | 18 | 5
2018-04-12 17:00 | 42 | 94.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -13.7 | 0 | 23 | 13.7
2018-04-12 18:00 | 50.5 | 102.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.5 | -21.6 | 0 | 14.5 | 21.6
2018-04-12 19:00 | 48.5 | 112.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -31.2 | 0 | 16.5 | 31.2
2018-04-12 20:00 | 40.5 | 92.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -11.1 | 0 | 24.5 | 11.1
2018-04-12 21:00 | 43 | 113.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -32.9 | 0 | 22 | 32.9
2018-04-12 22:00 | 40.1 | 82.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -1.2 | 0 | 24.9 | 1.2
2018-04-12 23:00 | 34.9 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9 | -71.3 | 34.9 | 0 | 71.3
2018-04-13 | 41.1 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.1 | -58.2 | 41.1 | 0 | 58.2
2018-04-13 01:00 | 38.4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -63 | 38.4 | 0 | 63
2018-04-13 02:00 | 42.2 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2 | -57.6 | 42.2 | 0 | 57.6
2018-04-13 03:00 | 38.5 | 81.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -0.2 | 0 | 26.5 | 0.2
2018-04-13 04:00 | 40.3 | 132 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -51 | 0 | 24.7 | 51
2018-04-13 05:00 | 47.2 | 112.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -31.9 | 0 | 17.8 | 31.9
2018-04-13 06:00 | 107.1 | 159.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.1 | -78.8 | 42.1 | 0 | 78.8
2018-04-13 07:00 | 87.3 | 174.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.3 | -93.6 | 22.3 | 0 | 93.6
2018-04-13 08:00 | 81.6 | 127.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.6 | -46.6 | 16.6 | 0 | 46.6
2018-04-13 09:00 | 93 | 107.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28 | -26.8 | 28 | 0 | 26.8
2018-04-13 10:00 | 110.4 | 105.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.4 | -24.5 | 45.4 | 0 | 24.5
2018-04-13 11:00 | 73.4 | 94.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.4 | -13.7 | 8.4 | 0 | 13.7
2018-04-13 12:00 | 77.7 | 93 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.7 | -12 | 12.7 | 0 | 12
2018-04-13 13:00 | 83.1 | 88.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.1 | -7.5 | 18.1 | 0 | 7.5
2018-04-13 14:00 | 75.3 | 87.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.3 | -6.3 | 10.3 | 0 | 6.3
2018-04-13 15:00 | 58.2 | 103.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.8 | -22.2 | 0 | 6.8 | 22.2
2018-04-13 16:00 | 51.7 | 82.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -1.8 | 0 | 13.3 | 1.8
2018-04-13 17:00 | 44.9 | 107.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -26.5 | 0 | 20.1 | 26.5
2018-04-13 18:00 | 43.8 | 86 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -5 | 0 | 21.2 | 5
2018-04-13 19:00 | 50 | 110.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -29.6 | 0 | 15 | 29.6
2018-04-13 20:00 | 39.9 | 110.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -29.1 | 0 | 25.1 | 29.1
2018-04-13 21:00 | 40.4 | 98.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -17.8 | 0 | 24.6 | 17.8
2018-04-13 22:00 | 42.5 | 97.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -16.7 | 0 | 22.5 | 16.7
2018-04-13 23:00 | 37.3 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -77.2 | 37.3 | 0 | 77.2
2018-04-14 | 44.6 | 142.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -61.6 | 0 | 20.4 | 61.6
2018-04-14 01:00 | 36.3 | 143.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -62.1 | 0 | 28.7 | 62.1
2018-04-14 02:00 | 43 | 145.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -64.9 | 0 | 22 | 64.9
2018-04-14 03:00 | 36.7 | 166.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -85.2 | 0 | 28.3 | 85.2
2018-04-14 04:00 | 32.9 | 201.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.1 | -120.8 | 0 | 32.1 | 120.8
2018-04-14 05:00 | 45.2 | 205.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -124.3 | 0 | 19.8 | 124.3
2018-04-14 06:00 | 108 | 269.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43 | -188.9 | 43 | 0 | 188.9
2018-04-14 07:00 | 75.9 | 291.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.9 | -210.9 | 10.9 | 0 | 210.9
2018-04-14 08:00 | 78.9 | 226.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.9 | -145.2 | 13.9 | 0 | 145.2
2018-04-14 09:00 | 94.6 | 205.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.6 | -124.5 | 29.6 | 0 | 124.5
2018-04-14 10:00 | 107.2 | 187.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.2 | -106.6 | 42.2 | 0 | 106.6
2018-04-14 11:00 | 68.1 | 204.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.1 | -123.1 | 3.1 | 0 | 123.1
2018-04-14 12:00 | 77.2 | 149 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.2 | -68 | 12.2 | 0 | 68
2018-04-14 13:00 | 67.4 | 185.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.4 | -104.5 | 2.4 | 0 | 104.5
2018-04-14 14:00 | 81 | 160.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16 | -79.9 | 16 | 0 | 79.9
2018-04-14 15:00 | 60 | 172.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5 | -91.4 | 0 | 5 | 91.4
2018-04-14 16:00 | 54.8 | 201.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.2 | -120.7 | 0 | 10.2 | 120.7
2018-04-14 17:00 | 44.9 | 215 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -134 | 0 | 20.1 | 134
2018-04-14 18:00 | 47.7 | 219.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -138.9 | 0 | 17.3 | 138.9
2018-04-14 19:00 | 47.3 | 244.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -163.7 | 0 | 17.7 | 163.7
2018-04-14 20:00 | 42.6 | 238.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -157.7 | 0 | 22.4 | 157.7
2018-04-14 21:00 | 40.4 | 190.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -109.5 | 0 | 24.6 | 109.5
2018-04-14 22:00 | 43.1 | 148.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -67.1 | 0 | 21.9 | 67.1
2018-04-14 23:00 | 42.5 | 154.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -73.2 | 0 | 22.5 | 73.2
2018-04-15 | 43.8 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.8 | -68.2 | 43.8 | 0 | 68.2
2018-04-15 01:00 | 42.1 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.1 | -55.8 | 42.1 | 0 | 55.8
2018-04-15 02:00 | 37.5 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -70.4 | 37.5 | 0 | 70.4
2018-04-15 03:00 | 38.9 | 84.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -3.1 | 0 | 26.1 | 3.1
2018-04-15 04:00 | 40.2 | 101.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -20.1 | 0 | 24.8 | 20.1
2018-04-15 05:00 | 48.6 | 115.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.4 | -34.8 | 0 | 16.4 | 34.8
2018-04-15 06:00 | 82.7 | 124.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -43.7 | 17.7 | 0 | 43.7
2018-04-15 07:00 | 86.7 | 162.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.7 | -81.5 | 21.7 | 0 | 81.5
2018-04-15 08:00 | 82.5 | 118.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.5 | -37.3 | 17.5 | 0 | 37.3
2018-04-15 09:00 | 86.7 | 93.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.7 | -12.3 | 21.7 | 0 | 12.3
2018-04-15 10:00 | 112.6 | 98.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.6 | -17.9 | 47.6 | 0 | 17.9
2018-04-15 11:00 | 62.9 | 89.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.1 | -8.9 | 0 | 2.1 | 8.9
2018-04-15 12:00 | 75.3 | 101.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.3 | -20.4 | 10.3 | 0 | 20.4
2018-04-15 13:00 | 73.3 | 68.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.3 | -68.2 | 73.3 | 0 | 68.2
2018-04-15 14:00 | 57.1 | 83.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.9 | -2.8 | 0 | 7.9 | 2.8
2018-04-15 15:00 | 59.6 | 90.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.4 | -9.9 | 0 | 5.4 | 9.9
2018-04-15 16:00 | 50.2 | 97.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.8 | -16.4 | 0 | 14.8 | 16.4
2018-04-15 17:00 | 47.5 | 98 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -17 | 0 | 17.5 | 17
2018-04-15 18:00 | 40 | 110 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -29 | 0 | 25 | 29
2018-04-15 19:00 | 40.7 | 102.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -21.2 | 0 | 24.3 | 21.2
2018-04-15 20:00 | 46.6 | 109.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -28.3 | 0 | 18.4 | 28.3
2018-04-15 21:00 | 42 | 119.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -38.6 | 0 | 23 | 38.6
2018-04-15 22:00 | 38.4 | 115.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -34.3 | 0 | 26.6 | 34.3
2018-04-15 23:00 | 43.9 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9 | -74.3 | 43.9 | 0 | 74.3
2018-04-16 | 40 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -68.7 | 40 | 0 | 68.7
2018-04-16 01:00 | 41.9 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -58.7 | 41.9 | 0 | 58.7
2018-04-16 02:00 | 37.1 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -63.8 | 37.1 | 0 | 63.8
2018-04-16 03:00 | 43.4 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4 | -77.2 | 43.4 | 0 | 77.2
2018-04-16 04:00 | 32.2 | 101.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.8 | -20.3 | 0 | 32.8 | 20.3
2018-04-16 05:00 | 54.1 | 107.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -26.8 | 0 | 10.9 | 26.8
2018-04-16 06:00 | 89.4 | 132.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.4 | -51.3 | 24.4 | 0 | 51.3
2018-04-16 07:00 | 78.7 | 190.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.7 | -109.4 | 13.7 | 0 | 109.4
2018-04-16 08:00 | 77.9 | 143.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.9 | -62.3 | 12.9 | 0 | 62.3
2018-04-16 09:00 | 89.2 | 91.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.2 | -10.8 | 24.2 | 0 | 10.8
2018-04-16 10:00 | 121.6 | 92.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -56.6 | -11.9 | 56.6 | 0 | 11.9
2018-04-16 11:00 | 68.4 | 88.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -7.6 | 3.4 | 0 | 7.6
2018-04-16 12:00 | 97.9 | 91.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.9 | -10.7 | 32.9 | 0 | 10.7
2018-04-16 13:00 | 59.2 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.2 | -80.4 | 59.2 | 0 | 80.4
2018-04-16 14:00 | 87.1 | 78.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.1 | -78.2 | 87.1 | 0 | 78.2
2018-04-16 15:00 | 58.7 | 86.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.3 | -5.1 | 0 | 6.3 | 5.1
2018-04-16 16:00 | 43.7 | 94.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -13.7 | 0 | 21.3 | 13.7
2018-04-16 17:00 | 39.3 | 110.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -29.9 | 0 | 25.7 | 29.9
2018-04-16 18:00 | 43.7 | 112.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -31.4 | 0 | 21.3 | 31.4
2018-04-16 19:00 | 44.5 | 104.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -23.7 | 0 | 20.5 | 23.7
2018-04-16 20:00 | 44.2 | 100.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -19.3 | 0 | 20.8 | 19.3
2018-04-16 21:00 | 45.2 | 101.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -20.9 | 0 | 19.8 | 20.9
2018-04-16 22:00 | 48.4 | 106.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.6 | -25.2 | 0 | 16.6 | 25.2
2018-04-16 23:00 | 45.4 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.4 | -76.7 | 45.4 | 0 | 76.7
2018-04-17 | 39 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -66.9 | 39 | 0 | 66.9
2018-04-17 01:00 | 47.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.6 | -66.3 | 47.6 | 0 | 66.3
2018-04-17 02:00 | 39.6 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.6 | -65.8 | 39.6 | 0 | 65.8
2018-04-17 03:00 | 34.4 | 95.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -14.6 | 0 | 30.6 | 14.6
2018-04-17 04:00 | 36.1 | 100.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -19.5 | 0 | 28.9 | 19.5
2018-04-17 05:00 | 54.1 | 98.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -17.3 | 0 | 10.9 | 17.3
2018-04-17 06:00 | 85.7 | 139.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.7 | -58.8 | 20.7 | 0 | 58.8
2018-04-17 07:00 | 88.4 | 160.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.4 | -79.8 | 23.4 | 0 | 79.8
2018-04-17 08:00 | 80.6 | 128.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -47.3 | 15.6 | 0 | 47.3
2018-04-17 09:00 | 90.5 | 96.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.5 | -15.9 | 25.5 | 0 | 15.9
2018-04-17 10:00 | 82.4 | 99.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.4 | -18.6 | 17.4 | 0 | 18.6
2018-04-17 11:00 | 55.1 | 88.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.9 | -7.3 | 0 | 9.9 | 7.3
2018-04-17 12:00 | 67.5 | 90.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.5 | -9.3 | 2.5 | 0 | 9.3
2018-04-17 13:00 | 56.3 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.3 | -72.9 | 56.3 | 0 | 72.9
2018-04-17 14:00 | 68.3 | 93.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.3 | -12.9 | 3.3 | 0 | 12.9
2018-04-17 15:00 | 60.2 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.2 | -72.8 | 60.2 | 0 | 72.8
2018-04-17 16:00 | 45.1 | 93 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -12 | 0 | 19.9 | 12
2018-04-17 17:00 | 42 | 103.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -22.7 | 0 | 23 | 22.7
2018-04-17 18:00 | 52.2 | 101.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.8 | -20.6 | 0 | 12.8 | 20.6
2018-04-17 19:00 | 42.6 | 121.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -40.8 | 0 | 22.4 | 40.8
2018-04-17 20:00 | 44 | 102.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -21.3 | 0 | 21 | 21.3
2018-04-17 21:00 | 45.9 | 106.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -25.5 | 0 | 19.1 | 25.5
2018-04-17 22:00 | 35.4 | 110.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -29.8 | 0 | 29.6 | 29.8
2018-04-17 23:00 | 38.8 | 89.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -8.7 | 0 | 26.2 | 8.7
2018-04-18 | 43.4 | 126.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.6 | -45.1 | 0 | 21.6 | 45.1
2018-04-18 01:00 | 37.4 | 130.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -49.2 | 0 | 27.6 | 49.2
2018-04-18 02:00 | 35.5 | 145.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -64.6 | 0 | 29.5 | 64.6
2018-04-18 03:00 | 43.1 | 151 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -70 | 0 | 21.9 | 70
2018-04-18 04:00 | 39 | 190.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -109.4 | 0 | 26 | 109.4
2018-04-18 05:00 | 55 | 190.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10 | -109.1 | 0 | 10 | 109.1
2018-04-18 06:00 | 90.9 | 191.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.9 | -110.7 | 25.9 | 0 | 110.7
2018-04-18 07:00 | 74 | 242.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9 | -161.1 | 9 | 0 | 161.1
2018-04-18 08:00 | 61.3 | 211.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.7 | -130.4 | 0 | 3.7 | 130.4
2018-04-18 09:00 | 79.2 | 205.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.2 | -124.2 | 14.2 | 0 | 124.2
2018-04-18 10:00 | 106.8 | 196.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.8 | -115.1 | 41.8 | 0 | 115.1
2018-04-18 11:00 | 71.2 | 181.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.2 | -100.8 | 6.2 | 0 | 100.8
2018-04-18 12:00 | 83.3 | 191 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.3 | -110 | 18.3 | 0 | 110
2018-04-18 13:00 | 76.1 | 182.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.1 | -101.6 | 11.1 | 0 | 101.6
2018-04-18 14:00 | 62.9 | 166.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.1 | -85.2 | 0 | 2.1 | 85.2
2018-04-18 15:00 | 49 | 178.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16 | -97.1 | 0 | 16 | 97.1
2018-04-18 16:00 | 52.1 | 166.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.9 | -85.2 | 0 | 12.9 | 85.2
2018-04-18 17:00 | 47.9 | 182.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.1 | -101.8 | 0 | 17.1 | 101.8
2018-04-18 18:00 | 50.5 | 187.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.5 | -106.4 | 0 | 14.5 | 106.4
2018-04-18 19:00 | 47.7 | 189.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -108.6 | 0 | 17.3 | 108.6
2018-04-18 20:00 | 42 | 198.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -117.7 | 0 | 23 | 117.7
2018-04-18 21:00 | 46.7 | 172 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -91 | 0 | 18.3 | 91
2018-04-18 22:00 | 37.9 | 159.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -78.9 | 0 | 27.1 | 78.9
2018-04-18 23:00 | 40.2 | 152.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -71.3 | 0 | 24.8 | 71.3
2018-04-19 | 36.6 | 137.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -56.6 | 0 | 28.4 | 56.6
2018-04-19 01:00 | 37.6 | 171.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -90.2 | 0 | 27.4 | 90.2
2018-04-19 02:00 | 41.5 | 132.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -51.2 | 0 | 23.5 | 51.2
2018-04-19 03:00 | 34.1 | 170.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -89.1 | 0 | 30.9 | 89.1
2018-04-19 04:00 | 35.5 | 204.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -123.3 | 0 | 29.5 | 123.3
2018-04-19 05:00 | 52.3 | 218.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.7 | -137.9 | 0 | 12.7 | 137.9
2018-04-19 06:00 | 96.2 | 289.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.2 | -208.1 | 31.2 | 0 | 208.1
2018-04-19 07:00 | 95 | 234.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30 | -153.5 | 30 | 0 | 153.5
2018-04-19 08:00 | 86.2 | 224.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.2 | -143.7 | 21.2 | 0 | 143.7
2018-04-19 09:00 | 101.8 | 204.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.8 | -123.2 | 36.8 | 0 | 123.2
2018-04-19 10:00 | 108.5 | 198.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.5 | -117.6 | 43.5 | 0 | 117.6
2018-04-19 11:00 | 72.5 | 162.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.5 | -81.8 | 7.5 | 0 | 81.8
2018-04-19 12:00 | 82.1 | 176.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.1 | -95.7 | 17.1 | 0 | 95.7
2018-04-19 13:00 | 66 | 177.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1 | -96.4 | 1 | 0 | 96.4
2018-04-19 14:00 | 70.2 | 185.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.2 | -104.7 | 5.2 | 0 | 104.7
2018-04-19 15:00 | 48.8 | 187.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.2 | -106.9 | 0 | 16.2 | 106.9
2018-04-19 16:00 | 50.7 | 178.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.3 | -97.3 | 0 | 14.3 | 97.3
2018-04-19 17:00 | 35.8 | 198.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -117.9 | 0 | 29.2 | 117.9
2018-04-19 18:00 | 37.8 | 190.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -109.7 | 0 | 27.2 | 109.7
2018-04-19 19:00 | 47.3 | 194.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -113.9 | 0 | 17.7 | 113.9
2018-04-19 20:00 | 40.5 | 199.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -118.4 | 0 | 24.5 | 118.4
2018-04-19 21:00 | 39.6 | 207.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -126.3 | 0 | 25.4 | 126.3
2018-04-19 22:00 | 39.3 | 184 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -103 | 0 | 25.7 | 103
2018-04-19 23:00 | 39 | 148.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -67.8 | 0 | 26 | 67.8
2018-04-20 | 37.4 | 137 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -56 | 0 | 27.6 | 56
2018-04-20 01:00 | 33.3 | 185.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.7 | -104.6 | 0 | 31.7 | 104.6
2018-04-20 02:00 | 37.1 | 135.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -54.2 | 0 | 27.9 | 54.2
2018-04-20 03:00 | 36.3 | 186.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -105.2 | 0 | 28.7 | 105.2
2018-04-20 04:00 | 40.1 | 235.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -154.1 | 0 | 24.9 | 154.1
2018-04-20 05:00 | 50.1 | 221.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -140.1 | 0 | 14.9 | 140.1
2018-04-20 06:00 | 80.1 | 256.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.1 | -175.3 | 15.1 | 0 | 175.3
2018-04-20 07:00 | 68.5 | 257.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.5 | -176.2 | 3.5 | 0 | 176.2
2018-04-20 08:00 | 81.1 | 247.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -166.4 | 16.1 | 0 | 166.4
2018-04-20 09:00 | 95.7 | 198.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.7 | -117.2 | 30.7 | 0 | 117.2
2018-04-20 10:00 | 92.9 | 201.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.9 | -120.8 | 27.9 | 0 | 120.8
2018-04-20 11:00 | 68 | 164.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3 | -83.2 | 3 | 0 | 83.2
2018-04-20 12:00 | 84.9 | 180.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.9 | -99.8 | 19.9 | 0 | 99.8
2018-04-20 13:00 | 75.1 | 170.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.1 | -89.8 | 10.1 | 0 | 89.8
2018-04-20 14:00 | 90.3 | 185.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.3 | -104.5 | 25.3 | 0 | 104.5
2018-04-20 15:00 | 65.8 | 181.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.8 | -100.4 | 0.8 | 0 | 100.4
2018-04-20 16:00 | 53.3 | 181.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.7 | -100.1 | 0 | 11.7 | 100.1
2018-04-20 17:00 | 41.9 | 215.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -134.8 | 0 | 23.1 | 134.8
2018-04-20 18:00 | 43.8 | 210.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -129.1 | 0 | 21.2 | 129.1
2018-04-20 19:00 | 47.2 | 234.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -153.2 | 0 | 17.8 | 153.2
2018-04-20 20:00 | 40.9 | 224 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -143 | 0 | 24.1 | 143
2018-04-20 21:00 | 41.7 | 233.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -152.6 | 0 | 23.3 | 152.6
2018-04-20 22:00 | 45.7 | 215.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -134.9 | 0 | 19.3 | 134.9
2018-04-20 23:00 | 43.6 | 170.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.4 | -89.8 | 0 | 21.4 | 89.8
2018-04-21 | 39.2 | 153.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -72.8 | 0 | 25.8 | 72.8
2018-04-21 01:00 | 37.1 | 147.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -66.5 | 0 | 27.9 | 66.5
2018-04-21 02:00 | 34.4 | 133.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -52.1 | 0 | 30.6 | 52.1
2018-04-21 03:00 | 36.8 | 161.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -80.3 | 0 | 28.2 | 80.3
2018-04-21 04:00 | 39 | 240.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -159.5 | 0 | 26 | 159.5
2018-04-21 05:00 | 49.7 | 240.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.3 | -159.3 | 0 | 15.3 | 159.3
2018-04-21 06:00 | 103.3 | 241.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.3 | -160.8 | 38.3 | 0 | 160.8
2018-04-21 07:00 | 75.7 | 263.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.7 | -182.2 | 10.7 | 0 | 182.2
2018-04-21 08:00 | 80.9 | 237.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.9 | -156.7 | 15.9 | 0 | 156.7
2018-04-21 09:00 | 85.9 | 201.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.9 | -120.3 | 20.9 | 0 | 120.3
2018-04-21 10:00 | 107.4 | 201.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.4 | -120.3 | 42.4 | 0 | 120.3
2018-04-21 11:00 | 56.2 | 214.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -133.5 | 0 | 8.8 | 133.5
2018-04-21 12:00 | 79.8 | 186.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.8 | -105.3 | 14.8 | 0 | 105.3
2018-04-21 13:00 | 80.3 | 180.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.3 | -99.2 | 15.3 | 0 | 99.2
2018-04-21 14:00 | 67.1 | 182.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.1 | -101.6 | 2.1 | 0 | 101.6
2018-04-21 15:00 | 52.8 | 182.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.2 | -101.6 | 0 | 12.2 | 101.6
2018-04-21 16:00 | 38.1 | 203.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -122.7 | 0 | 26.9 | 122.7
2018-04-21 17:00 | 47.5 | 201.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -120.3 | 0 | 17.5 | 120.3
2018-04-21 18:00 | 43.8 | 199.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -118.8 | 0 | 21.2 | 118.8
2018-04-21 19:00 | 41.4 | 225 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -144 | 0 | 23.6 | 144
2018-04-21 20:00 | 48.2 | 231.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -150.3 | 0 | 16.8 | 150.3
2018-04-21 21:00 | 41.4 | 180.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -99.8 | 0 | 23.6 | 99.8
2018-04-21 22:00 | 44.9 | 189.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -108.1 | 0 | 20.1 | 108.1
2018-04-21 23:00 | 38.2 | 160.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -79.8 | 0 | 26.8 | 79.8
2018-04-22 | 37.6 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6 | -63.1 | 37.6 | 0 | 63.1
2018-04-22 01:00 | 38 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -62.6 | 38 | 0 | 62.6
2018-04-22 02:00 | 31.1 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.1 | -60.7 | 31.1 | 0 | 60.7
2018-04-22 03:00 | 38.9 | 83.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -2.1 | 0 | 26.1 | 2.1
2018-04-22 04:00 | 42.4 | 117.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -36.7 | 0 | 22.6 | 36.7
2018-04-22 05:00 | 48.2 | 111.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -30.3 | 0 | 16.8 | 30.3
2018-04-22 06:00 | 89.7 | 145 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.7 | -64 | 24.7 | 0 | 64
2018-04-22 07:00 | 68.5 | 181.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.5 | -100.5 | 3.5 | 0 | 100.5
2018-04-22 08:00 | 70 | 105.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5 | -24.8 | 5 | 0 | 24.8
2018-04-22 09:00 | 97.4 | 109.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.4 | -28.6 | 32.4 | 0 | 28.6
2018-04-22 10:00 | 96.7 | 101.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.7 | -20.1 | 31.7 | 0 | 20.1
2018-04-22 11:00 | 67.8 | 91.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.8 | -10.7 | 2.8 | 0 | 10.7
2018-04-22 12:00 | 89.5 | 89.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.5 | -8.3 | 24.5 | 0 | 8.3
2018-04-22 13:00 | 75 | 88.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10 | -7.4 | 10 | 0 | 7.4
2018-04-22 14:00 | 71.6 | 85.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.6 | -4.7 | 6.6 | 0 | 4.7
2018-04-22 15:00 | 56.6 | 97.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.4 | -16.2 | 0 | 8.4 | 16.2
2018-04-22 16:00 | 60.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.8 | -69.8 | 60.8 | 0 | 69.8
2018-04-22 17:00 | 39 | 88.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -7.4 | 0 | 26 | 7.4
2018-04-22 18:00 | 45.2 | 97.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -16.3 | 0 | 19.8 | 16.3
2018-04-22 19:00 | 44 | 97.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -16.9 | 0 | 21 | 16.9
2018-04-22 20:00 | 39.4 | 123.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -42.5 | 0 | 25.6 | 42.5
2018-04-22 21:00 | 49.2 | 99.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.8 | -18.8 | 0 | 15.8 | 18.8
2018-04-22 22:00 | 34.9 | 101.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -20.3 | 0 | 30.1 | 20.3
2018-04-22 23:00 | 39.9 | 82.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -1.4 | 0 | 25.1 | 1.4
2018-04-23 | 40.4 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.4 | -61.8 | 40.4 | 0 | 61.8
2018-04-23 01:00 | 41.8 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.8 | -70.3 | 41.8 | 0 | 70.3
2018-04-23 02:00 | 36.8 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -62.7 | 36.8 | 0 | 62.7
2018-04-23 03:00 | 34.9 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9 | -75.6 | 34.9 | 0 | 75.6
2018-04-23 04:00 | 37.5 | 104.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -23.1 | 0 | 27.5 | 23.1
2018-04-23 05:00 | 52.1 | 86.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.9 | -5.8 | 0 | 12.9 | 5.8
2018-04-23 06:00 | 100.7 | 144.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.7 | -63.2 | 35.7 | 0 | 63.2
2018-04-23 07:00 | 77.5 | 150.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.5 | -69.6 | 12.5 | 0 | 69.6
2018-04-23 08:00 | 61.1 | 137.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.9 | -56.2 | 0 | 3.9 | 56.2
2018-04-23 09:00 | 92.9 | 113.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.9 | -32.8 | 27.9 | 0 | 32.8
2018-04-23 10:00 | 122.7 | 91.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -57.7 | -10.7 | 57.7 | 0 | 10.7
2018-04-23 11:00 | 70.2 | 77.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.2 | -77.5 | 70.2 | 0 | 77.5
2018-04-23 12:00 | 84.8 | 87.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -6.3 | 19.8 | 0 | 6.3
2018-04-23 13:00 | 89.4 | 78.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.4 | -78.3 | 89.4 | 0 | 78.3
2018-04-23 14:00 | 78.3 | 87.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.3 | -6.9 | 13.3 | 0 | 6.9
2018-04-23 15:00 | 46 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -75.6 | 46 | 0 | 75.6
2018-04-23 16:00 | 50 | 99.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -18.5 | 0 | 15 | 18.5
2018-04-23 17:00 | 40.8 | 111.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -30.1 | 0 | 24.2 | 30.1
2018-04-23 18:00 | 44.5 | 126 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -45 | 0 | 20.5 | 45
2018-04-23 19:00 | 42.9 | 131 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -50 | 0 | 22.1 | 50
2018-04-23 20:00 | 35.6 | 92.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -11.2 | 0 | 29.4 | 11.2
2018-04-23 21:00 | 36.3 | 106.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -25.2 | 0 | 28.7 | 25.2
2018-04-23 22:00 | 35.6 | 119.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -38.7 | 0 | 29.4 | 38.7
2018-04-23 23:00 | 37.2 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -74.7 | 37.2 | 0 | 74.7
2018-04-24 | 41.1 | 125.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -44.9 | 0 | 23.9 | 44.9
2018-04-24 01:00 | 39.6 | 128.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -47.7 | 0 | 25.4 | 47.7
2018-04-24 02:00 | 37.6 | 138.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -57.7 | 0 | 27.4 | 57.7
2018-04-24 03:00 | 33.9 | 169 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -88 | 0 | 31.1 | 88
2018-04-24 04:00 | 41.5 | 225.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -144.8 | 0 | 23.5 | 144.8
2018-04-24 05:00 | 56 | 202.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9 | -121.4 | 0 | 9 | 121.4
2018-04-24 06:00 | 88.3 | 268.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.3 | -187.7 | 23.3 | 0 | 187.7
2018-04-24 07:00 | 70.5 | 262.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.5 | -181.7 | 5.5 | 0 | 181.7
2018-04-24 08:00 | 88.3 | 286.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.3 | -205.3 | 23.3 | 0 | 205.3
2018-04-24 09:00 | 75.4 | 210.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.4 | -129.6 | 10.4 | 0 | 129.6
2018-04-24 10:00 | 93.2 | 238.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.2 | -157.6 | 28.2 | 0 | 157.6
2018-04-24 11:00 | 76.5 | 227.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.5 | -146.8 | 11.5 | 0 | 146.8
2018-04-24 12:00 | 86.8 | 230.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.8 | -149.3 | 21.8 | 0 | 149.3
2018-04-24 13:00 | 59.4 | 159.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.6 | -78.1 | 0 | 5.6 | 78.1
2018-04-24 14:00 | 82.2 | 168.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.2 | -87.6 | 17.2 | 0 | 87.6
2018-04-24 15:00 | 59.6 | 180.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.4 | -99.6 | 0 | 5.4 | 99.6
2018-04-24 16:00 | 48.8 | 215.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.2 | -134.8 | 0 | 16.2 | 134.8
2018-04-24 17:00 | 43.9 | 242.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -161.7 | 0 | 21.1 | 161.7
2018-04-24 18:00 | 47 | 235 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -154 | 0 | 18 | 154
2018-04-24 19:00 | 53 | 218.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -137.3 | 0 | 12 | 137.3
2018-04-24 20:00 | 48.4 | 216.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.6 | -135.9 | 0 | 16.6 | 135.9
2018-04-24 21:00 | 38.5 | 230.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -149.9 | 0 | 26.5 | 149.9
2018-04-24 22:00 | 34.9 | 178.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -97.1 | 0 | 30.1 | 97.1
2018-04-24 23:00 | 38.9 | 175 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -94 | 0 | 26.1 | 94
2018-04-25 | 34.7 | 188.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -107.3 | 0 | 30.3 | 107.3
2018-04-25 01:00 | 42.7 | 203.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -122.1 | 0 | 22.3 | 122.1
2018-04-25 02:00 | 39.3 | 211.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -130.1 | 0 | 25.7 | 130.1
2018-04-25 03:00 | 37 | 246.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -165.6 | 0 | 28 | 165.6
2018-04-25 04:00 | 44.1 | 293.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -212.3 | 0 | 20.9 | 212.3
2018-04-25 05:00 | 44.4 | 254 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -173 | 0 | 20.6 | 173
2018-04-25 06:00 | 95 | 336.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30 | -255.3 | 30 | 0 | 255.3
2018-04-25 07:00 | 76.9 | 352.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.9 | -271.2 | 11.9 | 0 | 271.2
2018-04-25 08:00 | 65.2 | 403.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.2 | -322.5 | 0.2 | 0 | 322.5
2018-04-25 09:00 | 101.1 | 307.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.1 | -226.4 | 36.1 | 0 | 226.4
2018-04-25 10:00 | 91.8 | 342 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.8 | -261 | 26.8 | 0 | 261
2018-04-25 11:00 | 65.9 | 311.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.9 | -230.6 | 0.9 | 0 | 230.6
2018-04-25 12:00 | 81.1 | 300.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -219.4 | 16.1 | 0 | 219.4
2018-04-25 13:00 | 63.1 | 293.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.9 | -212.6 | 0 | 1.9 | 212.6
2018-04-25 14:00 | 61 | 258 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4 | -177 | 0 | 4 | 177
2018-04-25 15:00 | 60.3 | 302 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.7 | -221 | 0 | 4.7 | 221
2018-04-25 16:00 | 54.1 | 254.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -173.2 | 0 | 10.9 | 173.2
2018-04-25 17:00 | 45.6 | 351.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -270.9 | 0 | 19.4 | 270.9
2018-04-25 18:00 | 49.5 | 273.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.5 | -192.3 | 0 | 15.5 | 192.3
2018-04-25 19:00 | 43.7 | 296 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -215 | 0 | 21.3 | 215
2018-04-25 20:00 | 39.5 | 287.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -206.3 | 0 | 25.5 | 206.3
2018-04-25 21:00 | 45.6 | 338.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -257.8 | 0 | 19.4 | 257.8
2018-04-25 22:00 | 36.5 | 236.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -155.3 | 0 | 28.5 | 155.3
2018-04-25 23:00 | 37.8 | 231.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -150.3 | 0 | 27.2 | 150.3
2018-04-26 | 46.4 | 219.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -138.3 | 0 | 18.6 | 138.3
2018-04-26 01:00 | 36.8 | 265.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -184.9 | 0 | 28.2 | 184.9
2018-04-26 02:00 | 40.1 | 262.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -181.7 | 0 | 24.9 | 181.7
2018-04-26 03:00 | 37.1 | 248.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -167.6 | 0 | 27.9 | 167.6
2018-04-26 04:00 | 39.8 | 291.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -210.6 | 0 | 25.2 | 210.6
2018-04-26 05:00 | 54 | 324.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11 | -243.3 | 0 | 11 | 243.3
2018-04-26 06:00 | 102.4 | 341.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.4 | -260.3 | 37.4 | 0 | 260.3
2018-04-26 07:00 | 78.9 | 421.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.9 | -340.3 | 13.9 | 0 | 340.3
2018-04-26 08:00 | 84.8 | 358.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -277.3 | 19.8 | 0 | 277.3
2018-04-26 09:00 | 112.4 | 292.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.4 | -211.3 | 47.4 | 0 | 211.3
2018-04-26 10:00 | 96.4 | 289.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.4 | -208.7 | 31.4 | 0 | 208.7
2018-04-26 11:00 | 63.8 | 304.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.2 | -223.7 | 0 | 1.2 | 223.7
2018-04-26 12:00 | 87.3 | 263.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.3 | -182.1 | 22.3 | 0 | 182.1
2018-04-26 13:00 | 76.2 | 246.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.2 | -165.8 | 11.2 | 0 | 165.8
2018-04-26 14:00 | 91.2 | 297.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.2 | -216.7 | 26.2 | 0 | 216.7
2018-04-26 15:00 | 53.5 | 314.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.5 | -233.6 | 0 | 11.5 | 233.6
2018-04-26 16:00 | 52.4 | 250.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.6 | -169.5 | 0 | 12.6 | 169.5
2018-04-26 17:00 | 42.4 | 305.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -224.7 | 0 | 22.6 | 224.7
2018-04-26 18:00 | 48.2 | 276.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -195.4 | 0 | 16.8 | 195.4
2018-04-26 19:00 | 48.3 | 354.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.7 | -273.7 | 0 | 16.7 | 273.7
2018-04-26 20:00 | 39.1 | 341.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -260.2 | 0 | 25.9 | 260.2
2018-04-26 21:00 | 39.9 | 301.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -220.3 | 0 | 25.1 | 220.3
2018-04-26 22:00 | 40.7 | 268.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -187.4 | 0 | 24.3 | 187.4
2018-04-26 23:00 | 39.4 | 264.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -183.9 | 0 | 25.6 | 183.9
2018-04-27 | 45.4 | 246.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.6 | -165.7 | 0 | 19.6 | 165.7
2018-04-27 01:00 | 39.5 | 257 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -176 | 0 | 25.5 | 176
2018-04-27 02:00 | 39.1 | 233.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -152.6 | 0 | 25.9 | 152.6
2018-04-27 03:00 | 40.5 | 286.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -205.5 | 0 | 24.5 | 205.5
2018-04-27 04:00 | 33.4 | 286.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -205.5 | 0 | 31.6 | 205.5
2018-04-27 05:00 | 49.1 | 324.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.9 | -243.1 | 0 | 15.9 | 243.1
2018-04-27 06:00 | 85.7 | 369.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.7 | -288.6 | 20.7 | 0 | 288.6
2018-04-27 07:00 | 86.5 | 381.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.5 | -300.9 | 21.5 | 0 | 300.9
2018-04-27 08:00 | 83.3 | 388.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.3 | -307.7 | 18.3 | 0 | 307.7
2018-04-27 09:00 | 113.4 | 348.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -48.4 | -267.1 | 48.4 | 0 | 267.1
2018-04-27 10:00 | 113.5 | 343.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -48.5 | -262.7 | 48.5 | 0 | 262.7
2018-04-27 11:00 | 68.5 | 348.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.5 | -267.3 | 3.5 | 0 | 267.3
2018-04-27 12:00 | 81.5 | 297 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.5 | -216 | 16.5 | 0 | 216
2018-04-27 13:00 | 79.4 | 244.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.4 | -163.6 | 14.4 | 0 | 163.6
2018-04-27 14:00 | 69.6 | 293.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.6 | -212.6 | 4.6 | 0 | 212.6
2018-04-27 15:00 | 56 | 297 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9 | -216 | 0 | 9 | 216
2018-04-27 16:00 | 43.4 | 355.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.6 | -274.1 | 0 | 21.6 | 274.1
2018-04-27 17:00 | 38.1 | 300.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -219.4 | 0 | 26.9 | 219.4
2018-04-27 18:00 | 45.3 | 385.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -304.5 | 0 | 19.7 | 304.5
2018-04-27 19:00 | 47.6 | 384.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.4 | -303.3 | 0 | 17.4 | 303.3
2018-04-27 20:00 | 42.4 | 321.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -240.5 | 0 | 22.6 | 240.5
2018-04-27 21:00 | 35.9 | 310.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -229.8 | 0 | 29.1 | 229.8
2018-04-27 22:00 | 44.9 | 282.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -201.8 | 0 | 20.1 | 201.8
2018-04-27 23:00 | 37.6 | 263.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -182.1 | 0 | 27.4 | 182.1
2018-04-28 | 31.6 | 244.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.4 | -163.6 | 0 | 33.4 | 163.6
2018-04-28 01:00 | 31.8 | 240.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.2 | -159.1 | 0 | 33.2 | 159.1
2018-04-28 02:00 | 34.4 | 221.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -140.1 | 0 | 30.6 | 140.1
2018-04-28 03:00 | 39 | 304.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -223.9 | 0 | 26 | 223.9
2018-04-28 04:00 | 43.7 | 332.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -251.1 | 0 | 21.3 | 251.1
2018-04-28 05:00 | 59.2 | 306.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.8 | -225.5 | 0 | 5.8 | 225.5
2018-04-28 06:00 | 88.5 | 312 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.5 | -231 | 23.5 | 0 | 231
2018-04-28 07:00 | 110.7 | 393 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.7 | -312 | 45.7 | 0 | 312
2018-04-28 08:00 | 84 | 327 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19 | -246 | 19 | 0 | 246
2018-04-28 09:00 | 78.5 | 352.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -271.6 | 13.5 | 0 | 271.6
2018-04-28 10:00 | 98.6 | 292.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.6 | -211.3 | 33.6 | 0 | 211.3
2018-04-28 11:00 | 65.7 | 289.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.7 | -208.6 | 0.7 | 0 | 208.6
2018-04-28 12:00 | 87.8 | 264.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.8 | -183.6 | 22.8 | 0 | 183.6
2018-04-28 13:00 | 80.3 | 313 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.3 | -232 | 15.3 | 0 | 232
2018-04-28 14:00 | 70.6 | 290.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.6 | -209.7 | 5.6 | 0 | 209.7
2018-04-28 15:00 | 70.2 | 320 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.2 | -239 | 5.2 | 0 | 239
2018-04-28 16:00 | 45 | 295.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -214.6 | 0 | 20 | 214.6
2018-04-28 17:00 | 41.6 | 302.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -221.3 | 0 | 23.4 | 221.3
2018-04-28 18:00 | 38.5 | 337.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -256.6 | 0 | 26.5 | 256.6
2018-04-28 19:00 | 42 | 332 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -251 | 0 | 23 | 251
2018-04-28 20:00 | 42.3 | 336.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -255.2 | 0 | 22.7 | 255.2
2018-04-28 21:00 | 38.5 | 316.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -235.1 | 0 | 26.5 | 235.1
2018-04-28 22:00 | 35.6 | 266.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -185.7 | 0 | 29.4 | 185.7
2018-04-28 23:00 | 42.8 | 219.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -138.9 | 0 | 22.2 | 138.9
2018-04-29 | 34 | 226.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -145.6 | 0 | 31 | 145.6
2018-04-29 01:00 | 38.8 | 209 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -128 | 0 | 26.2 | 128
2018-04-29 02:00 | 36.3 | 246.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -165.5 | 0 | 28.7 | 165.5
2018-04-29 03:00 | 40.8 | 274.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -193.9 | 0 | 24.2 | 193.9
2018-04-29 04:00 | 39.2 | 345.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -264.6 | 0 | 25.8 | 264.6
2018-04-29 05:00 | 57.6 | 320.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.4 | -239.7 | 0 | 7.4 | 239.7
2018-04-29 06:00 | 75.3 | 397.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.3 | -316.8 | 10.3 | 0 | 316.8
2018-04-29 07:00 | 81.7 | 438.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.7 | -357.5 | 16.7 | 0 | 357.5
2018-04-29 08:00 | 70 | 373.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5 | -292.4 | 5 | 0 | 292.4
2018-04-29 09:00 | 92.3 | 353.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.3 | -272.7 | 27.3 | 0 | 272.7
2018-04-29 10:00 | 94.7 | 291.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.7 | -210.8 | 29.7 | 0 | 210.8
2018-04-29 11:00 | 57.3 | 296.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.7 | -215.9 | 0 | 7.7 | 215.9
2018-04-29 12:00 | 82.6 | 330.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.6 | -249.5 | 17.6 | 0 | 249.5
2018-04-29 13:00 | 82.9 | 293 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.9 | -212 | 17.9 | 0 | 212
2018-04-29 14:00 | 88.9 | 270.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.9 | -189.6 | 23.9 | 0 | 189.6
2018-04-29 15:00 | 52.7 | 303.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.3 | -222.2 | 0 | 12.3 | 222.2
2018-04-29 16:00 | 41.7 | 307 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -226 | 0 | 23.3 | 226
2018-04-29 17:00 | 41.9 | 302.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -221.4 | 0 | 23.1 | 221.4
2018-04-29 18:00 | 46.5 | 318.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -237.8 | 0 | 18.5 | 237.8
2018-04-29 19:00 | 48.4 | 368.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.6 | -287.8 | 0 | 16.6 | 287.8
2018-04-29 20:00 | 43 | 295.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -214.2 | 0 | 22 | 214.2
2018-04-29 21:00 | 41.2 | 291.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -210.8 | 0 | 23.8 | 210.8
2018-04-29 22:00 | 44 | 234.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -153.3 | 0 | 21 | 153.3
2018-04-29 23:00 | 44.5 | 237 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -156 | 0 | 20.5 | 156
2018-04-30 | 37.5 | 144.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -63.6 | 0 | 27.5 | 63.6
2018-04-30 01:00 | 34.6 | 134.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -53.5 | 0 | 30.4 | 53.5
2018-04-30 02:00 | 41.2 | 132.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -51.7 | 0 | 23.8 | 51.7
2018-04-30 03:00 | 38.5 | 174 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -93 | 0 | 26.5 | 93
2018-04-30 04:00 | 43.5 | 239 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -158 | 0 | 21.5 | 158
2018-04-30 05:00 | 68.6 | 231.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.6 | -150.7 | 3.6 | 0 | 150.7
2018-04-30 06:00 | 97.9 | 252 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.9 | -171 | 32.9 | 0 | 171
2018-04-30 07:00 | 75.9 | 272.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.9 | -191.3 | 10.9 | 0 | 191.3
2018-04-30 08:00 | 67.2 | 236.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.2 | -155.4 | 2.2 | 0 | 155.4
2018-04-30 09:00 | 89.3 | 220.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.3 | -139.8 | 24.3 | 0 | 139.8
2018-04-30 10:00 | 106.8 | 240.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.8 | -159.3 | 41.8 | 0 | 159.3
2018-04-30 11:00 | 82.4 | 197.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.4 | -116.3 | 17.4 | 0 | 116.3
2018-04-30 12:00 | 79.2 | 189.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.2 | -108.9 | 14.2 | 0 | 108.9
2018-04-30 13:00 | 63.1 | 186.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.9 | -105.2 | 0 | 1.9 | 105.2
2018-04-30 14:00 | 81.9 | 158.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.9 | -77.5 | 16.9 | 0 | 77.5
2018-04-30 15:00 | 51.2 | 182.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.8 | -101.8 | 0 | 13.8 | 101.8
2018-04-30 16:00 | 50.9 | 171.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.1 | -90.6 | 0 | 14.1 | 90.6
2018-04-30 17:00 | 46.6 | 231 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -150 | 0 | 18.4 | 150
2018-04-30 18:00 | 45.9 | 221 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -140 | 0 | 19.1 | 140
2018-04-30 19:00 | 42.6 | 215.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -134.2 | 0 | 22.4 | 134.2
2018-04-30 20:00 | 42 | 202.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -121.4 | 0 | 23 | 121.4
2018-04-30 21:00 | 46.5 | 238 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -157 | 0 | 18.5 | 157
2018-04-30 22:00 | 41.1 | 185.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -104.4 | 0 | 23.9 | 104.4
2018-04-30 23:00 | 41.3 | 183.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -102.5 | 0 | 23.7 | 102.5
2018-05-01 | 40.5 | 113.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -32.9 | 0 | 24.5 | 32.9
2018-05-01 01:00 | 42.9 | 131.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -50.5 | 0 | 22.1 | 50.5
2018-05-01 02:00 | 33.4 | 144.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -63.1 | 0 | 31.6 | 63.1
2018-05-01 03:00 | 37.8 | 137.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -56.2 | 0 | 27.2 | 56.2
2018-05-01 04:00 | 35.1 | 201.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -120.2 | 0 | 29.9 | 120.2
2018-05-01 05:00 | 60.7 | 171.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.3 | -90.7 | 0 | 4.3 | 90.7
2018-05-01 06:00 | 95.6 | 198.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.6 | -117.1 | 30.6 | 0 | 117.1
2018-05-01 07:00 | 79.5 | 252.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.5 | -171.8 | 14.5 | 0 | 171.8
2018-05-01 08:00 | 83.3 | 274.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.3 | -193.5 | 18.3 | 0 | 193.5
2018-05-01 09:00 | 70.8 | 192.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.8 | -111.4 | 5.8 | 0 | 111.4
2018-05-01 10:00 | 100.6 | 214.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.6 | -133.3 | 35.6 | 0 | 133.3
2018-05-01 11:00 | 49.1 | 207.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.9 | -126.7 | 0 | 15.9 | 126.7
2018-05-01 12:00 | 65.6 | 183.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.6 | -102.7 | 0.6 | 0 | 102.7
2018-05-01 13:00 | 59.1 | 161.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.9 | -80.6 | 0 | 5.9 | 80.6
2018-05-01 14:00 | 61.3 | 156.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.7 | -75.7 | 0 | 3.7 | 75.7
2018-05-01 15:00 | 48.6 | 176.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.4 | -95.4 | 0 | 16.4 | 95.4
2018-05-01 16:00 | 38.9 | 179 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -98 | 0 | 26.1 | 98
2018-05-01 17:00 | 42.7 | 203.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -122.7 | 0 | 22.3 | 122.7
2018-05-01 18:00 | 42 | 227.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -146.7 | 0 | 23 | 146.7
2018-05-01 19:00 | 36.3 | 232.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -151.3 | 0 | 28.7 | 151.3
2018-05-01 20:00 | 39 | 209.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -128.1 | 0 | 26 | 128.1
2018-05-01 21:00 | 35.9 | 172.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -91.2 | 0 | 29.1 | 91.2
2018-05-01 22:00 | 35.3 | 172.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -91.7 | 0 | 29.7 | 91.7
2018-05-01 23:00 | 37.7 | 169.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -88.1 | 0 | 27.3 | 88.1
2018-05-02 | 31.9 | 89.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -8.7 | 0 | 33.1 | 8.7
2018-05-02 01:00 | 37 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -77.7 | 37 | 0 | 77.7
2018-05-02 02:00 | 38 | 84.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -3.3 | 0 | 27 | 3.3
2018-05-02 03:00 | 31.6 | 94 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.4 | -13 | 0 | 33.4 | 13
2018-05-02 04:00 | 34.3 | 105.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -24.8 | 0 | 30.7 | 24.8
2018-05-02 05:00 | 48.8 | 129.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.2 | -48.9 | 0 | 16.2 | 48.9
2018-05-02 06:00 | 82.4 | 153.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.4 | -72.4 | 17.4 | 0 | 72.4
2018-05-02 07:00 | 80.4 | 229.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -148.9 | 15.4 | 0 | 148.9
2018-05-02 08:00 | 60.3 | 163.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.7 | -82.3 | 0 | 4.7 | 82.3
2018-05-02 09:00 | 88.5 | 124.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.5 | -43.9 | 23.5 | 0 | 43.9
2018-05-02 10:00 | 89.3 | 128.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.3 | -47.9 | 24.3 | 0 | 47.9
2018-05-02 11:00 | 64.5 | 114.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.5 | -33.9 | 0 | 0.5 | 33.9
2018-05-02 12:00 | 75.9 | 115.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.9 | -34.2 | 10.9 | 0 | 34.2
2018-05-02 13:00 | 59.5 | 98.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.5 | -17.1 | 0 | 5.5 | 17.1
2018-05-02 14:00 | 67.1 | 97.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.1 | -16.6 | 2.1 | 0 | 16.6
2018-05-02 15:00 | 44.6 | 97.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -16.1 | 0 | 20.4 | 16.1
2018-05-02 16:00 | 43.9 | 101.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -20.4 | 0 | 21.1 | 20.4
2018-05-02 17:00 | 46.2 | 122 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -41 | 0 | 18.8 | 41
2018-05-02 18:00 | 43.8 | 118.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -37.4 | 0 | 21.2 | 37.4
2018-05-02 19:00 | 37.1 | 131.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -50.1 | 0 | 27.9 | 50.1
2018-05-02 20:00 | 36.7 | 114.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -33.1 | 0 | 28.3 | 33.1
2018-05-02 21:00 | 39.6 | 99.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -18.7 | 0 | 25.4 | 18.7
2018-05-02 22:00 | 39.9 | 113.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -32.2 | 0 | 25.1 | 32.2
2018-05-02 23:00 | 33.7 | 84.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -3.6 | 0 | 31.3 | 3.6
2018-05-03 | 35.5 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5 | -79.7 | 35.5 | 0 | 79.7
2018-05-03 01:00 | 33.6 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -76.5 | 33.6 | 0 | 76.5
2018-05-03 02:00 | 37.1 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -78.5 | 37.1 | 0 | 78.5
2018-05-03 03:00 | 31.3 | 93.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.7 | -12.3 | 0 | 33.7 | 12.3
2018-05-03 04:00 | 38.3 | 123.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -42.3 | 0 | 26.7 | 42.3
2018-05-03 05:00 | 47.9 | 134.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.1 | -53.5 | 0 | 17.1 | 53.5
2018-05-03 06:00 | 106.1 | 180.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.1 | -99.7 | 41.1 | 0 | 99.7
2018-05-03 07:00 | 85.3 | 182.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.3 | -101.4 | 20.3 | 0 | 101.4
2018-05-03 08:00 | 91.6 | 152.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.6 | -71.9 | 26.6 | 0 | 71.9
2018-05-03 09:00 | 87 | 112.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22 | -31.5 | 22 | 0 | 31.5
2018-05-03 10:00 | 123.3 | 112.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -58.3 | -31.3 | 58.3 | 0 | 31.3
2018-05-03 11:00 | 71.7 | 111.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.7 | -30.6 | 6.7 | 0 | 30.6
2018-05-03 12:00 | 71.2 | 105.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.2 | -24.5 | 6.2 | 0 | 24.5
2018-05-03 13:00 | 61.7 | 99.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.3 | -18.2 | 0 | 3.3 | 18.2
2018-05-03 14:00 | 63.9 | 96.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.1 | -15.8 | 0 | 1.1 | 15.8
2018-05-03 15:00 | 53.1 | 96 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.9 | -15 | 0 | 11.9 | 15
2018-05-03 16:00 | 45.3 | 88.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -7.9 | 0 | 19.7 | 7.9
2018-05-03 17:00 | 38.8 | 107.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -26.5 | 0 | 26.2 | 26.5
2018-05-03 18:00 | 46.5 | 120 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -39 | 0 | 18.5 | 39
2018-05-03 19:00 | 33.6 | 119.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.4 | -38.2 | 0 | 31.4 | 38.2
2018-05-03 20:00 | 35.8 | 131 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -50 | 0 | 29.2 | 50
2018-05-03 21:00 | 35.9 | 116.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -35.6 | 0 | 29.1 | 35.6
2018-05-03 22:00 | 33.6 | 105.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.4 | -24.2 | 0 | 31.4 | 24.2
2018-05-03 23:00 | 37.2 | 112.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -31.2 | 0 | 27.8 | 31.2
2018-05-04 | 33 | 187.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32 | -106.2 | 0 | 32 | 106.2
2018-05-04 01:00 | 39.2 | 193.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -112.4 | 0 | 25.8 | 112.4
2018-05-04 02:00 | 32.7 | 197.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -116.1 | 0 | 32.3 | 116.1
2018-05-04 03:00 | 33.5 | 231.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.5 | -150.9 | 0 | 31.5 | 150.9
2018-05-04 04:00 | 35.8 | 264.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -183.3 | 0 | 29.2 | 183.3
2018-05-04 05:00 | 49.9 | 262.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.1 | -181.5 | 0 | 15.1 | 181.5
2018-05-04 06:00 | 103 | 370.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38 | -289.9 | 38 | 0 | 289.9
2018-05-04 07:00 | 71.1 | 393.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.1 | -312.5 | 6.1 | 0 | 312.5
2018-05-04 08:00 | 76 | 343.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11 | -262.5 | 11 | 0 | 262.5
2018-05-04 09:00 | 108.5 | 292.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.5 | -211.7 | 43.5 | 0 | 211.7
2018-05-04 10:00 | 90.1 | 268.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.1 | -187.8 | 25.1 | 0 | 187.8
2018-05-04 11:00 | 69.6 | 248.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.6 | -167.1 | 4.6 | 0 | 167.1
2018-05-04 12:00 | 92.2 | 229.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.2 | -148.4 | 27.2 | 0 | 148.4
2018-05-04 13:00 | 82.6 | 220.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.6 | -139.8 | 17.6 | 0 | 139.8
2018-05-04 14:00 | 83.1 | 242.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.1 | -161.5 | 18.1 | 0 | 161.5
2018-05-04 15:00 | 49.3 | 198.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.7 | -117.5 | 0 | 15.7 | 117.5
2018-05-04 16:00 | 47.5 | 235.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -154.5 | 0 | 17.5 | 154.5
2018-05-04 17:00 | 42.8 | 269.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -188.4 | 0 | 22.2 | 188.4
2018-05-04 18:00 | 43.6 | 316 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.4 | -235 | 0 | 21.4 | 235
2018-05-04 19:00 | 38.6 | 299.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -218.4 | 0 | 26.4 | 218.4
2018-05-04 20:00 | 48.7 | 245.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.3 | -164.5 | 0 | 16.3 | 164.5
2018-05-04 21:00 | 40.4 | 304.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -223.7 | 0 | 24.6 | 223.7
2018-05-04 22:00 | 35.9 | 223.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -142.8 | 0 | 29.1 | 142.8
2018-05-04 23:00 | 35.5 | 218.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -137.7 | 0 | 29.5 | 137.7
2018-05-05 | 35.3 | 184.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -103.5 | 0 | 29.7 | 103.5
2018-05-05 01:00 | 35.8 | 179.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -98.5 | 0 | 29.2 | 98.5
2018-05-05 02:00 | 35 | 195.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -114.5 | 0 | 30 | 114.5
2018-05-05 03:00 | 36.8 | 214.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -133.8 | 0 | 28.2 | 133.8
2018-05-05 04:00 | 38.4 | 255.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -174.1 | 0 | 26.6 | 174.1
2018-05-05 05:00 | 43.3 | 265.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.7 | -184.4 | 0 | 21.7 | 184.4
2018-05-05 06:00 | 93.5 | 278.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.5 | -197.9 | 28.5 | 0 | 197.9
2018-05-05 07:00 | 69.1 | 310.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.1 | -229.7 | 4.1 | 0 | 229.7
2018-05-05 08:00 | 70.5 | 298.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.5 | -217.3 | 5.5 | 0 | 217.3
2018-05-05 09:00 | 111.9 | 266.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.9 | -185.3 | 46.9 | 0 | 185.3
2018-05-05 10:00 | 94 | 241.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29 | -160.8 | 29 | 0 | 160.8
2018-05-05 11:00 | 63.9 | 253.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.1 | -172.5 | 0 | 1.1 | 172.5
2018-05-05 12:00 | 92.4 | 241.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.4 | -160.1 | 27.4 | 0 | 160.1
2018-05-05 13:00 | 73.7 | 247.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.7 | -166.2 | 8.7 | 0 | 166.2
2018-05-05 14:00 | 72 | 227.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7 | -146.8 | 7 | 0 | 146.8
2018-05-05 15:00 | 54.6 | 216.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.4 | -135.5 | 0 | 10.4 | 135.5
2018-05-05 16:00 | 51.1 | 235 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.9 | -154 | 0 | 13.9 | 154
2018-05-05 17:00 | 40.3 | 272.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -191.3 | 0 | 24.7 | 191.3
2018-05-05 18:00 | 43.5 | 269 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -188 | 0 | 21.5 | 188
2018-05-05 19:00 | 44.4 | 227.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -146.7 | 0 | 20.6 | 146.7
2018-05-05 20:00 | 35.5 | 255.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -174.2 | 0 | 29.5 | 174.2
2018-05-05 21:00 | 36.8 | 294.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -213.2 | 0 | 28.2 | 213.2
2018-05-05 22:00 | 31.7 | 210.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.3 | -129.7 | 0 | 33.3 | 129.7
2018-05-05 23:00 | 35 | 209.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -128.7 | 0 | 30 | 128.7
2018-05-06 | 35.7 | 84.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -3.3 | 0 | 29.3 | 3.3
2018-05-06 01:00 | 38 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -77.2 | 38 | 0 | 77.2
2018-05-06 02:00 | 30 | 83.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35 | -2.3 | 0 | 35 | 2.3
2018-05-06 03:00 | 28.7 | 106 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.3 | -25 | 0 | 36.3 | 25
2018-05-06 04:00 | 31.5 | 120.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.5 | -39.8 | 0 | 33.5 | 39.8
2018-05-06 05:00 | 47.2 | 124.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -43.9 | 0 | 17.8 | 43.9
2018-05-06 06:00 | 75.3 | 130.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.3 | -49.5 | 10.3 | 0 | 49.5
2018-05-06 07:00 | 70.5 | 210.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.5 | -129.9 | 5.5 | 0 | 129.9
2018-05-06 08:00 | 63.2 | 167.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.8 | -86.6 | 0 | 1.8 | 86.6
2018-05-06 09:00 | 87.4 | 142.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.4 | -61.3 | 22.4 | 0 | 61.3
2018-05-06 10:00 | 91.3 | 112.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.3 | -31.3 | 26.3 | 0 | 31.3
2018-05-06 11:00 | 62.7 | 98.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.3 | -17.1 | 0 | 2.3 | 17.1
2018-05-06 12:00 | 71.1 | 103.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.1 | -22.4 | 6.1 | 0 | 22.4
2018-05-06 13:00 | 79.6 | 98.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -17.4 | 14.6 | 0 | 17.4
2018-05-06 14:00 | 82.2 | 94.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.2 | -13.5 | 17.2 | 0 | 13.5
2018-05-06 15:00 | 64.6 | 110.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.4 | -29.7 | 0 | 0.4 | 29.7
2018-05-06 16:00 | 67.2 | 117.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.2 | -36.6 | 2.2 | 0 | 36.6
2018-05-06 17:00 | 36.6 | 111.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -30.8 | 0 | 28.4 | 30.8
2018-05-06 18:00 | 40.8 | 109.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -28.6 | 0 | 24.2 | 28.6
2018-05-06 19:00 | 39.8 | 124.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -43.9 | 0 | 25.2 | 43.9
2018-05-06 20:00 | 39.9 | 126.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -45.5 | 0 | 25.1 | 45.5
2018-05-06 21:00 | 42.3 | 120.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -39.2 | 0 | 22.7 | 39.2
2018-05-06 22:00 | 41.1 | 113.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -32.7 | 0 | 23.9 | 32.7
2018-05-06 23:00 | 32.2 | 101.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.8 | -20.1 | 0 | 32.8 | 20.1
2018-05-07 | 28.6 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6 | -23.9 | 28.6 | 0 | 23.9
2018-05-07 01:00 | 32.4 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -23.2 | 32.4 | 0 | 23.2
2018-05-07 02:00 | 36.8 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -32.9 | 36.8 | 0 | 32.9
2018-05-07 03:00 | 37.2 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -31.1 | 37.2 | 0 | 31.1
2018-05-07 04:00 | 37.1 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -54.5 | 37.1 | 0 | 54.5
2018-05-07 05:00 | 46.3 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.3 | -48.6 | 46.3 | 0 | 48.6
2018-05-07 06:00 | 84.7 | 58.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.7 | -58.8 | 84.7 | 0 | 58.8
2018-05-07 07:00 | 64.1 | 84.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.9 | -3.4 | 0 | 0.9 | 3.4
2018-05-07 08:00 | 80.8 | 67.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.8 | -67.8 | 80.8 | 0 | 67.8
2018-05-07 09:00 | 81.9 | 47.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.9 | -47.9 | 81.9 | 0 | 47.9
2018-05-07 10:00 | 100.7 | 41.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100.7 | -41.1 | 100.7 | 0 | 41.1
2018-05-07 11:00 | 65.9 | 39.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.9 | -39.9 | 65.9 | 0 | 39.9
2018-05-07 12:00 | 73.9 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.9 | -39 | 73.9 | 0 | 39
2018-05-07 13:00 | 75 | 44.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75 | -44.1 | 75 | 0 | 44.1
2018-05-07 14:00 | 75.6 | 40.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.6 | -40.7 | 75.6 | 0 | 40.7
2018-05-07 15:00 | 47.9 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.9 | -42.1 | 47.9 | 0 | 42.1
2018-05-07 16:00 | 42.7 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.7 | -39.7 | 42.7 | 0 | 39.7
2018-05-07 17:00 | 39.3 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.3 | -44.9 | 39.3 | 0 | 44.9
2018-05-07 18:00 | 40.9 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.9 | -47.2 | 40.9 | 0 | 47.2
2018-05-07 19:00 | 38.7 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.7 | -48.9 | 38.7 | 0 | 48.9
2018-05-07 20:00 | 34.4 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -42.7 | 34.4 | 0 | 42.7
2018-05-07 21:00 | 33.7 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -54.3 | 33.7 | 0 | 54.3
2018-05-07 22:00 | 34.4 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -50.2 | 34.4 | 0 | 50.2
2018-05-07 23:00 | 35.6 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -33.2 | 35.6 | 0 | 33.2
2018-05-08 | 32.9 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -21.1 | 32.9 | 0 | 21.1
2018-05-08 01:00 | 33.8 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -24.7 | 33.8 | 0 | 24.7
2018-05-08 02:00 | 28 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -28.5 | 28 | 0 | 28.5
2018-05-08 03:00 | 35.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -30.1 | 35.1 | 0 | 30.1
2018-05-08 04:00 | 34.4 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -50.1 | 34.4 | 0 | 50.1
2018-05-08 05:00 | 48.2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.2 | -44.8 | 48.2 | 0 | 44.8
2018-05-08 06:00 | 75.1 | 57.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.1 | -57.6 | 75.1 | 0 | 57.6
2018-05-08 07:00 | 66 | 98.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1 | -17.6 | 1 | 0 | 17.6
2018-05-08 08:00 | 65 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -66.6 | 65 | 0 | 66.6
2018-05-08 09:00 | 76.3 | 54.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.3 | -54.1 | 76.3 | 0 | 54.1
2018-05-08 10:00 | 93.8 | 35.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -93.8 | -35.4 | 93.8 | 0 | 35.4
2018-05-08 11:00 | 60.8 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.8 | -45.5 | 60.8 | 0 | 45.5
2018-05-08 12:00 | 67.5 | 43.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.5 | -43.2 | 67.5 | 0 | 43.2
2018-05-08 13:00 | 53.8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.8 | -42.9 | 53.8 | 0 | 42.9
2018-05-08 14:00 | 64.4 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.4 | -42.9 | 64.4 | 0 | 42.9
2018-05-08 15:00 | 40 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -37.6 | 40 | 0 | 37.6
2018-05-08 16:00 | 40.8 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8 | -41.8 | 40.8 | 0 | 41.8
2018-05-08 17:00 | 42.4 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.4 | -50.2 | 42.4 | 0 | 50.2
2018-05-08 18:00 | 35.4 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -51.6 | 35.4 | 0 | 51.6
2018-05-08 19:00 | 45.4 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.4 | -53.4 | 45.4 | 0 | 53.4
2018-05-08 20:00 | 36.6 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -52.7 | 36.6 | 0 | 52.7
2018-05-08 21:00 | 38.2 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -50.9 | 38.2 | 0 | 50.9
2018-05-08 22:00 | 34.7 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -43.1 | 34.7 | 0 | 43.1
2018-05-08 23:00 | 36.3 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.3 | -34.1 | 36.3 | 0 | 34.1
2018-05-09 | 32.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -31 | 32.6 | 0 | 31
2018-05-09 01:00 | 31.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | -28.3 | 31.3 | 0 | 28.3
2018-05-09 02:00 | 37.5 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -34.1 | 37.5 | 0 | 34.1
2018-05-09 03:00 | 29.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.8 | -36 | 29.8 | 0 | 36
2018-05-09 04:00 | 36.3 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.3 | -44.6 | 36.3 | 0 | 44.6
2018-05-09 05:00 | 57.6 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.6 | -44.1 | 57.6 | 0 | 44.1
2018-05-09 06:00 | 90.6 | 57.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.6 | -57.3 | 90.6 | 0 | 57.3
2018-05-09 07:00 | 68.7 | 88.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.7 | -7.5 | 3.7 | 0 | 7.5
2018-05-09 08:00 | 61.4 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.4 | -62.8 | 61.4 | 0 | 62.8
2018-05-09 09:00 | 73.3 | 55.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.3 | -55.4 | 73.3 | 0 | 55.4
2018-05-09 10:00 | 96.2 | 43.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.2 | -43.5 | 96.2 | 0 | 43.5
2018-05-09 11:00 | 63.7 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.7 | -41.9 | 63.7 | 0 | 41.9
2018-05-09 12:00 | 67.6 | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.6 | -34.5 | 67.6 | 0 | 34.5
2018-05-09 13:00 | 71.4 | 39.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.4 | -39.6 | 71.4 | 0 | 39.6
2018-05-09 14:00 | 71.7 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.7 | -38 | 71.7 | 0 | 38
2018-05-09 15:00 | 55.4 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.4 | -35.5 | 55.4 | 0 | 35.5
2018-05-09 16:00 | 45.5 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.5 | -31.3 | 45.5 | 0 | 31.3
2018-05-09 17:00 | 50.4 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.4 | -43.7 | 50.4 | 0 | 43.7
2018-05-09 18:00 | 40.7 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7 | -40.5 | 40.7 | 0 | 40.5
2018-05-09 19:00 | 35.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -39 | 35.1 | 0 | 39
2018-05-09 20:00 | 36.2 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.2 | -52.4 | 36.2 | 0 | 52.4
2018-05-09 21:00 | 31.4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4 | -47 | 31.4 | 0 | 47
2018-05-09 22:00 | 38.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -33.6 | 38.2 | 0 | 33.6
2018-05-09 23:00 | 36.1 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -36.4 | 36.1 | 0 | 36.4
2018-05-10 | 32.7 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -26.5 | 32.7 | 0 | 26.5
2018-05-10 01:00 | 34.7 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -21.8 | 34.7 | 0 | 21.8
2018-05-10 02:00 | 31.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4 | -24 | 31.4 | 0 | 24
2018-05-10 03:00 | 29.3 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.3 | -44.1 | 29.3 | 0 | 44.1
2018-05-10 04:00 | 33.3 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | -50.4 | 33.3 | 0 | 50.4
2018-05-10 05:00 | 51.6 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.6 | -45.7 | 51.6 | 0 | 45.7
2018-05-10 06:00 | 85.9 | 69.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.9 | -69.9 | 85.9 | 0 | 69.9
2018-05-10 07:00 | 87.8 | 82.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.8 | -1.4 | 22.8 | 0 | 1.4
2018-05-10 08:00 | 83.4 | 53.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.4 | -53.9 | 83.4 | 0 | 53.9
2018-05-10 09:00 | 80.4 | 55.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.4 | -55.3 | 80.4 | 0 | 55.3
2018-05-10 10:00 | 117.5 | 37.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -117.5 | -37.4 | 117.5 | 0 | 37.4
2018-05-10 11:00 | 65.9 | 49.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.9 | -49.5 | 65.9 | 0 | 49.5
2018-05-10 12:00 | 81.6 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.6 | -41 | 81.6 | 0 | 41
2018-05-10 13:00 | 74.8 | 33.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.8 | -33.4 | 74.8 | 0 | 33.4
2018-05-10 14:00 | 82.1 | 41.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.1 | -41.3 | 82.1 | 0 | 41.3
2018-05-10 15:00 | 49.9 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9 | -38.1 | 49.9 | 0 | 38.1
2018-05-10 16:00 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -40 | 39 | 0 | 40
2018-05-10 17:00 | 42.6 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6 | -50.6 | 42.6 | 0 | 50.6
2018-05-10 18:00 | 38.5 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -54.9 | 38.5 | 0 | 54.9
2018-05-10 19:00 | 34.5 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -47.7 | 34.5 | 0 | 47.7
2018-05-10 20:00 | 30.3 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3 | -47.6 | 30.3 | 0 | 47.6
2018-05-10 21:00 | 32.9 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -54.8 | 32.9 | 0 | 54.8
2018-05-10 22:00 | 36.9 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -47.9 | 36.9 | 0 | 47.9
2018-05-10 23:00 | 38.4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -31.4 | 38.4 | 0 | 31.4
2018-05-11 | 31.8 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -20.6 | 31.8 | 0 | 20.6
2018-05-11 01:00 | 31.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -24 | 31.5 | 0 | 24
2018-05-11 02:00 | 36.3 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.3 | -29.9 | 36.3 | 0 | 29.9
2018-05-11 03:00 | 33.2 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | -34.9 | 33.2 | 0 | 34.9
2018-05-11 04:00 | 30.7 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7 | -55.2 | 30.7 | 0 | 55.2
2018-05-11 05:00 | 54.3 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.3 | -53.8 | 54.3 | 0 | 53.8
2018-05-11 06:00 | 101.5 | 72.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.5 | -72.4 | 101.5 | 0 | 72.4
2018-05-11 07:00 | 76.1 | 82 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.1 | -1 | 11.1 | 0 | 1
2018-05-11 08:00 | 78.5 | 68.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.5 | -68.5 | 78.5 | 0 | 68.5
2018-05-11 09:00 | 79.3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.3 | -44 | 79.3 | 0 | 44
2018-05-11 10:00 | 101.7 | 44.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.7 | -44.4 | 101.7 | 0 | 44.4
2018-05-11 11:00 | 71.6 | 46.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.6 | -46.8 | 71.6 | 0 | 46.8
2018-05-11 12:00 | 83.8 | 44.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.8 | -44.5 | 83.8 | 0 | 44.5
2018-05-11 13:00 | 70.8 | 35.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.8 | -35.4 | 70.8 | 0 | 35.4
2018-05-11 14:00 | 79 | 44.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79 | -44.6 | 79 | 0 | 44.6
2018-05-11 15:00 | 56.7 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.7 | -47.5 | 56.7 | 0 | 47.5
2018-05-11 16:00 | 39.1 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -36.3 | 39.1 | 0 | 36.3
2018-05-11 17:00 | 42.2 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2 | -41.4 | 42.2 | 0 | 41.4
2018-05-11 18:00 | 40.9 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.9 | -44.7 | 40.9 | 0 | 44.7
2018-05-11 19:00 | 37.1 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -46.8 | 37.1 | 0 | 46.8
2018-05-11 20:00 | 32.6 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -53.9 | 32.6 | 0 | 53.9
2018-05-11 21:00 | 36.1 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -48.3 | 36.1 | 0 | 48.3
2018-05-11 22:00 | 28.6 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6 | -50.4 | 28.6 | 0 | 50.4
2018-05-11 23:00 | 33.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | -33 | 33.3 | 0 | 33
2018-05-12 | 33 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -23.4 | 33 | 0 | 23.4
2018-05-12 01:00 | 36.3 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.3 | -23.2 | 36.3 | 0 | 23.2
2018-05-12 02:00 | 30.6 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -25.2 | 30.6 | 0 | 25.2
2018-05-12 03:00 | 34 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -40.1 | 34 | 0 | 40.1
2018-05-12 04:00 | 32 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -57.7 | 32 | 0 | 57.7
2018-05-12 05:00 | 52.6 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.6 | -46.9 | 52.6 | 0 | 46.9
2018-05-12 06:00 | 103.8 | 72.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -103.8 | -72.4 | 103.8 | 0 | 72.4
2018-05-12 07:00 | 66.2 | 79.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.2 | -79.4 | 66.2 | 0 | 79.4
2018-05-12 08:00 | 76.9 | 64.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.9 | -64.9 | 76.9 | 0 | 64.9
2018-05-12 09:00 | 86.8 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.8 | -46 | 86.8 | 0 | 46
2018-05-12 10:00 | 90.9 | 37.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.9 | -37.7 | 90.9 | 0 | 37.7
2018-05-12 11:00 | 71.2 | 39.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | -39.7 | 71.2 | 0 | 39.7
2018-05-12 12:00 | 72.2 | 39.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.2 | -39.2 | 72.2 | 0 | 39.2
2018-05-12 13:00 | 81 | 33.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81 | -33.8 | 81 | 0 | 33.8
2018-05-12 14:00 | 75.6 | 38.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.6 | -38.3 | 75.6 | 0 | 38.3
2018-05-12 15:00 | 50.6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.6 | -43 | 50.6 | 0 | 43
2018-05-12 16:00 | 48.7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.7 | -35 | 48.7 | 0 | 35
2018-05-12 17:00 | 48.7 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.7 | -52.5 | 48.7 | 0 | 52.5
2018-05-12 18:00 | 40.8 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8 | -52.1 | 40.8 | 0 | 52.1
2018-05-12 19:00 | 41.5 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5 | -50.1 | 41.5 | 0 | 50.1
2018-05-12 20:00 | 39.3 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.3 | -55.6 | 39.3 | 0 | 55.6
2018-05-12 21:00 | 32.9 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -45.1 | 32.9 | 0 | 45.1
2018-05-12 22:00 | 31.1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.1 | -43.3 | 31.1 | 0 | 43.3
2018-05-12 23:00 | 35.7 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7 | -35.5 | 35.7 | 0 | 35.5
2018-05-13 | 34.7 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -79.6 | 34.7 | 0 | 79.6
2018-05-13 01:00 | 30.8 | 83 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -2 | 0 | 34.2 | 2
2018-05-13 02:00 | 32.8 | 89.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -8.1 | 0 | 32.2 | 8.1
2018-05-13 03:00 | 34.7 | 100 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -19 | 0 | 30.3 | 19
2018-05-13 04:00 | 37.6 | 137.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -56.2 | 0 | 27.4 | 56.2
2018-05-13 05:00 | 57.5 | 138.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.5 | -57.4 | 0 | 7.5 | 57.4
2018-05-13 06:00 | 73.7 | 186.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.7 | -105.5 | 8.7 | 0 | 105.5
2018-05-13 07:00 | 62.9 | 226.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.1 | -145.9 | 0 | 2.1 | 145.9
2018-05-13 08:00 | 58.5 | 151.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.5 | -70.5 | 0 | 6.5 | 70.5
2018-05-13 09:00 | 97.6 | 124.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.6 | -43.9 | 32.6 | 0 | 43.9
2018-05-13 10:00 | 114.2 | 128.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -49.2 | -47.2 | 49.2 | 0 | 47.2
2018-05-13 11:00 | 59.7 | 121.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.3 | -40.9 | 0 | 5.3 | 40.9
2018-05-13 12:00 | 64.7 | 111.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.3 | -30.9 | 0 | 0.3 | 30.9
2018-05-13 13:00 | 74 | 104.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9 | -23.4 | 9 | 0 | 23.4
2018-05-13 14:00 | 63.4 | 92.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.6 | -11.7 | 0 | 1.6 | 11.7
2018-05-13 15:00 | 52.8 | 111.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.2 | -30.4 | 0 | 12.2 | 30.4
2018-05-13 16:00 | 50.4 | 105.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -24.7 | 0 | 14.6 | 24.7
2018-05-13 17:00 | 40.8 | 116.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -35.7 | 0 | 24.2 | 35.7
2018-05-13 18:00 | 44 | 119.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -38.9 | 0 | 21 | 38.9
2018-05-13 19:00 | 35.9 | 136.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -55.2 | 0 | 29.1 | 55.2
2018-05-13 20:00 | 38.4 | 140.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -59.6 | 0 | 26.6 | 59.6
2018-05-13 21:00 | 36.3 | 158.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -77.8 | 0 | 28.7 | 77.8
2018-05-13 22:00 | 31.8 | 134 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.2 | -53 | 0 | 33.2 | 53
2018-05-13 23:00 | 36.2 | 111.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -30.5 | 0 | 28.8 | 30.5
2018-05-14 | 40.3 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.3 | -65.9 | 40.3 | 0 | 65.9
2018-05-14 01:00 | 33.6 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -67.7 | 33.6 | 0 | 67.7
2018-05-14 02:00 | 34.7 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -73.4 | 34.7 | 0 | 73.4
2018-05-14 03:00 | 35.4 | 90 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -9 | 0 | 29.6 | 9
2018-05-14 04:00 | 40.4 | 132.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -51.9 | 0 | 24.6 | 51.9
2018-05-14 05:00 | 52.7 | 124.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.3 | -43.7 | 0 | 12.3 | 43.7
2018-05-14 06:00 | 84.4 | 202.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -121.2 | 19.4 | 0 | 121.2
2018-05-14 07:00 | 59.1 | 168 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.9 | -87 | 0 | 5.9 | 87
2018-05-14 08:00 | 64.8 | 136.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.2 | -55.4 | 0 | 0.2 | 55.4
2018-05-14 09:00 | 94.8 | 106.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.8 | -25.8 | 29.8 | 0 | 25.8
2018-05-14 10:00 | 100.9 | 131.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.9 | -50.5 | 35.9 | 0 | 50.5
2018-05-14 11:00 | 74.4 | 110.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -29.8 | 9.4 | 0 | 29.8
2018-05-14 12:00 | 83.2 | 113.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.2 | -32.7 | 18.2 | 0 | 32.7
2018-05-14 13:00 | 76.1 | 97.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.1 | -16.8 | 11.1 | 0 | 16.8
2018-05-14 14:00 | 77.3 | 114.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.3 | -33.2 | 12.3 | 0 | 33.2
2018-05-14 15:00 | 56.5 | 91.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -10.6 | 0 | 8.5 | 10.6
2018-05-14 16:00 | 52.2 | 130.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.8 | -49.9 | 0 | 12.8 | 49.9
2018-05-14 17:00 | 36.8 | 131.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -50.1 | 0 | 28.2 | 50.1
2018-05-14 18:00 | 42.9 | 152 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -71 | 0 | 22.1 | 71
2018-05-14 19:00 | 42.7 | 133.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -52.2 | 0 | 22.3 | 52.2
2018-05-14 20:00 | 46.4 | 139.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -58.9 | 0 | 18.6 | 58.9
2018-05-14 21:00 | 35.5 | 134.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -53.2 | 0 | 29.5 | 53.2
2018-05-14 22:00 | 40.2 | 130.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -49.5 | 0 | 24.8 | 49.5
2018-05-14 23:00 | 45.9 | 84.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -3.9 | 0 | 19.1 | 3.9
2018-05-15 | 38.9 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -78.3 | 38.9 | 0 | 78.3
2018-05-15 01:00 | 39.5 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.5 | -78.9 | 39.5 | 0 | 78.9
2018-05-15 02:00 | 36.5 | 86.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -5.4 | 0 | 28.5 | 5.4
2018-05-15 03:00 | 40.3 | 98.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -17.6 | 0 | 24.7 | 17.6
2018-05-15 04:00 | 40.1 | 156.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -75.7 | 0 | 24.9 | 75.7
2018-05-15 05:00 | 41 | 145.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -64.1 | 0 | 24 | 64.1
2018-05-15 06:00 | 87.4 | 198.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.4 | -117.8 | 22.4 | 0 | 117.8
2018-05-15 07:00 | 51.7 | 230.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -149.2 | 0 | 13.3 | 149.2
2018-05-15 08:00 | 57.4 | 186.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.6 | -105.9 | 0 | 7.6 | 105.9
2018-05-15 09:00 | 76.5 | 145.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.5 | -64.6 | 11.5 | 0 | 64.6
2018-05-15 10:00 | 84.2 | 115.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.2 | -34.5 | 19.2 | 0 | 34.5
2018-05-15 11:00 | 55.5 | 108.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.5 | -27.5 | 0 | 9.5 | 27.5
2018-05-15 12:00 | 68.5 | 111.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.5 | -30.1 | 3.5 | 0 | 30.1
2018-05-15 13:00 | 57.8 | 94.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.2 | -13.1 | 0 | 7.2 | 13.1
2018-05-15 14:00 | 67.8 | 116.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.8 | -35.2 | 2.8 | 0 | 35.2
2018-05-15 15:00 | 47.4 | 93.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.6 | -12.9 | 0 | 17.6 | 12.9
2018-05-15 16:00 | 47.7 | 115.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -34.4 | 0 | 17.3 | 34.4
2018-05-15 17:00 | 42.3 | 117.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -36.6 | 0 | 22.7 | 36.6
2018-05-15 18:00 | 39.7 | 136.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -55.9 | 0 | 25.3 | 55.9
2018-05-15 19:00 | 38.8 | 128.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -47.5 | 0 | 26.2 | 47.5
2018-05-15 20:00 | 33.4 | 129.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -48.8 | 0 | 31.6 | 48.8
2018-05-15 21:00 | 36.3 | 132.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -51.1 | 0 | 28.7 | 51.1
2018-05-15 22:00 | 30.2 | 127.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.8 | -46.6 | 0 | 34.8 | 46.6
2018-05-15 23:00 | 34.1 | 97.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -16.2 | 0 | 30.9 | 16.2
2018-05-16 | 35.2 | 177.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -96.2 | 0 | 29.8 | 96.2
2018-05-16 01:00 | 36.2 | 178.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -97.3 | 0 | 28.8 | 97.3
2018-05-16 02:00 | 33.7 | 164.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -83.7 | 0 | 31.3 | 83.7
2018-05-16 03:00 | 35.9 | 203.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -122.4 | 0 | 29.1 | 122.4
2018-05-16 04:00 | 28.4 | 241 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.6 | -160 | 0 | 36.6 | 160
2018-05-16 05:00 | 45.7 | 257.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -176.8 | 0 | 19.3 | 176.8
2018-05-16 06:00 | 96.5 | 248.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.5 | -167.4 | 31.5 | 0 | 167.4
2018-05-16 07:00 | 61.6 | 384.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.4 | -303.9 | 0 | 3.4 | 303.9
2018-05-16 08:00 | 60 | 317.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5 | -236.8 | 0 | 5 | 236.8
2018-05-16 09:00 | 90.4 | 260 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.4 | -179 | 25.4 | 0 | 179
2018-05-16 10:00 | 83 | 269.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18 | -188.9 | 18 | 0 | 188.9
2018-05-16 11:00 | 62.7 | 260.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.3 | -179.1 | 0 | 2.3 | 179.1
2018-05-16 12:00 | 61.3 | 205.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.7 | -124.5 | 0 | 3.7 | 124.5
2018-05-16 13:00 | 59.3 | 192.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.7 | -111.5 | 0 | 5.7 | 111.5
2018-05-16 14:00 | 77.4 | 218.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.4 | -137.3 | 12.4 | 0 | 137.3
2018-05-16 15:00 | 53.8 | 210 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.2 | -129 | 0 | 11.2 | 129
2018-05-16 16:00 | 38.1 | 192.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -111.6 | 0 | 26.9 | 111.6
2018-05-16 17:00 | 42.8 | 252.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -171.4 | 0 | 22.2 | 171.4
2018-05-16 18:00 | 51.3 | 212.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.7 | -131.7 | 0 | 13.7 | 131.7
2018-05-16 19:00 | 41.4 | 263.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -182.1 | 0 | 23.6 | 182.1
2018-05-16 20:00 | 35.4 | 249.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -168.4 | 0 | 29.6 | 168.4
2018-05-16 21:00 | 37.8 | 244.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -163.3 | 0 | 27.2 | 163.3
2018-05-16 22:00 | 31.6 | 178.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.4 | -97.7 | 0 | 33.4 | 97.7
2018-05-16 23:00 | 33.4 | 172.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -91.8 | 0 | 31.6 | 91.8
2018-05-17 | 32.6 | 156.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -75.9 | 0 | 32.4 | 75.9
2018-05-17 01:00 | 34.5 | 171.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -90.5 | 0 | 30.5 | 90.5
2018-05-17 02:00 | 28.8 | 175.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.2 | -94.1 | 0 | 36.2 | 94.1
2018-05-17 03:00 | 37 | 193.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -112.5 | 0 | 28 | 112.5
2018-05-17 04:00 | 57 | 228.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8 | -147.3 | 0 | 8 | 147.3
2018-05-17 05:00 | 72.4 | 229.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.4 | -148.6 | 7.4 | 0 | 148.6
2018-05-17 06:00 | 110 | 216.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45 | -135.4 | 45 | 0 | 135.4
2018-05-17 07:00 | 103.9 | 280.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.9 | -199.2 | 38.9 | 0 | 199.2
2018-05-17 08:00 | 70.5 | 291.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.5 | -210.1 | 5.5 | 0 | 210.1
2018-05-17 09:00 | 101.8 | 300.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.8 | -219.9 | 36.8 | 0 | 219.9
2018-05-17 10:00 | 90.8 | 217.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.8 | -136.3 | 25.8 | 0 | 136.3
2018-05-17 11:00 | 61 | 252.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4 | -171.4 | 0 | 4 | 171.4
2018-05-17 12:00 | 65.9 | 256.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.9 | -175.7 | 0.9 | 0 | 175.7
2018-05-17 13:00 | 59.8 | 207.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.2 | -126.1 | 0 | 5.2 | 126.1
2018-05-17 14:00 | 71 | 180.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6 | -99.3 | 6 | 0 | 99.3
2018-05-17 15:00 | 56.1 | 259.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -178.9 | 0 | 8.9 | 178.9
2018-05-17 16:00 | 52.9 | 220 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.1 | -139 | 0 | 12.1 | 139
2018-05-17 17:00 | 38 | 284.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -203.9 | 0 | 27 | 203.9
2018-05-17 18:00 | 39.4 | 277.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -196.5 | 0 | 25.6 | 196.5
2018-05-17 19:00 | 45.1 | 237.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -156.8 | 0 | 19.9 | 156.8
2018-05-17 20:00 | 45.9 | 259.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -178.5 | 0 | 19.1 | 178.5
2018-05-17 21:00 | 42.4 | 244.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -163.4 | 0 | 22.6 | 163.4
2018-05-17 22:00 | 37.9 | 210.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -129.6 | 0 | 27.1 | 129.6
2018-05-17 23:00 | 32.6 | 191 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -110 | 0 | 32.4 | 110
2018-05-18 | 34.8 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8 | -74.3 | 34.8 | 0 | 74.3
2018-05-18 01:00 | 34.9 | 86.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -5.6 | 0 | 30.1 | 5.6
2018-05-18 02:00 | 41 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | -79.3 | 41 | 0 | 79.3
2018-05-18 03:00 | 36.8 | 97.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -16.2 | 0 | 28.2 | 16.2
2018-05-18 04:00 | 37.8 | 139.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -58.1 | 0 | 27.2 | 58.1
2018-05-18 05:00 | 53.7 | 125 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.3 | -44 | 0 | 11.3 | 44
2018-05-18 06:00 | 93.2 | 180.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.2 | -99.8 | 28.2 | 0 | 99.8
2018-05-18 07:00 | 91.2 | 215.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.2 | -134.6 | 26.2 | 0 | 134.6
2018-05-18 08:00 | 72.1 | 166.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.1 | -85.1 | 7.1 | 0 | 85.1
2018-05-18 09:00 | 117.4 | 147.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -52.4 | -66.4 | 52.4 | 0 | 66.4
2018-05-18 10:00 | 104.4 | 123 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.4 | -42 | 39.4 | 0 | 42
2018-05-18 11:00 | 72.4 | 105.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.4 | -24.9 | 7.4 | 0 | 24.9
2018-05-18 12:00 | 72.5 | 125.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.5 | -44.1 | 7.5 | 0 | 44.1
2018-05-18 13:00 | 80.7 | 106.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.7 | -25.6 | 15.7 | 0 | 25.6
2018-05-18 14:00 | 83.6 | 103.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.6 | -22.1 | 18.6 | 0 | 22.1
2018-05-18 15:00 | 62.4 | 111.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.6 | -30.6 | 0 | 2.6 | 30.6
2018-05-18 16:00 | 51.3 | 121.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.7 | -40.5 | 0 | 13.7 | 40.5
2018-05-18 17:00 | 43 | 111 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -30 | 0 | 22 | 30
2018-05-18 18:00 | 40.9 | 126.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -45.3 | 0 | 24.1 | 45.3
2018-05-18 19:00 | 41.4 | 139.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -58.4 | 0 | 23.6 | 58.4
2018-05-18 20:00 | 42.4 | 169.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -88.4 | 0 | 22.6 | 88.4
2018-05-18 21:00 | 43.4 | 125.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.6 | -44.2 | 0 | 21.6 | 44.2
2018-05-18 22:00 | 37.7 | 135.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -54.7 | 0 | 27.3 | 54.7
2018-05-18 23:00 | 35.6 | 84.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -3.9 | 0 | 29.4 | 3.9
2018-05-19 | 34.2 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2 | -76.1 | 34.2 | 0 | 76.1
2018-05-19 01:00 | 36.6 | 88.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -7.8 | 0 | 28.4 | 7.8
2018-05-19 02:00 | 38.5 | 82.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -1.5 | 0 | 26.5 | 1.5
2018-05-19 03:00 | 40.8 | 106.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -25.1 | 0 | 24.2 | 25.1
2018-05-19 04:00 | 35.4 | 146.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -65.8 | 0 | 29.6 | 65.8
2018-05-19 05:00 | 48.9 | 133 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.1 | -52 | 0 | 16.1 | 52
2018-05-19 06:00 | 103.1 | 199 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.1 | -118 | 38.1 | 0 | 118
2018-05-19 07:00 | 65.8 | 224.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.8 | -143.5 | 0.8 | 0 | 143.5
2018-05-19 08:00 | 78 | 138 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13 | -57 | 13 | 0 | 57
2018-05-19 09:00 | 107.7 | 133.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.7 | -52.8 | 42.7 | 0 | 52.8
2018-05-19 10:00 | 118.3 | 120.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -53.3 | -39.3 | 53.3 | 0 | 39.3
2018-05-19 11:00 | 67.9 | 112.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.9 | -31.3 | 2.9 | 0 | 31.3
2018-05-19 12:00 | 79 | 99.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -18.7 | 14 | 0 | 18.7
2018-05-19 13:00 | 56.7 | 106.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -25.2 | 0 | 8.3 | 25.2
2018-05-19 14:00 | 81.5 | 115.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.5 | -34.2 | 16.5 | 0 | 34.2
2018-05-19 15:00 | 64.1 | 93.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.9 | -12.5 | 0 | 0.9 | 12.5
2018-05-19 16:00 | 49.5 | 94.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.5 | -13.1 | 0 | 15.5 | 13.1
2018-05-19 17:00 | 42.8 | 114.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -33.8 | 0 | 22.2 | 33.8
2018-05-19 18:00 | 39.2 | 114.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -33.7 | 0 | 25.8 | 33.7
2018-05-19 19:00 | 37.3 | 123.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -42.7 | 0 | 27.7 | 42.7
2018-05-19 20:00 | 45.8 | 142.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.2 | -61.8 | 0 | 19.2 | 61.8
2018-05-19 21:00 | 45.9 | 127.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -46.5 | 0 | 19.1 | 46.5
2018-05-19 22:00 | 36.3 | 109.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -28.2 | 0 | 28.7 | 28.2
2018-05-19 23:00 | 42.8 | 97.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -16.5 | 0 | 22.2 | 16.5
2018-05-20 | 37.7 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -75.3 | 37.7 | 0 | 75.3
2018-05-20 01:00 | 38.1 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -76.7 | 38.1 | 0 | 76.7
2018-05-20 02:00 | 34 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -80.6 | 34 | 0 | 80.6
2018-05-20 03:00 | 33.5 | 107.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.5 | -26.2 | 0 | 31.5 | 26.2
2018-05-20 04:00 | 36.2 | 145.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -64.7 | 0 | 28.8 | 64.7
2018-05-20 05:00 | 53.9 | 142.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.1 | -61.2 | 0 | 11.1 | 61.2
2018-05-20 06:00 | 104.2 | 197.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.2 | -116.8 | 39.2 | 0 | 116.8
2018-05-20 07:00 | 71.6 | 176 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.6 | -95 | 6.6 | 0 | 95
2018-05-20 08:00 | 72.8 | 175.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.8 | -94.3 | 7.8 | 0 | 94.3
2018-05-20 09:00 | 104.3 | 107.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.3 | -26.5 | 39.3 | 0 | 26.5
2018-05-20 10:00 | 95.9 | 123.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.9 | -42.6 | 30.9 | 0 | 42.6
2018-05-20 11:00 | 70.3 | 114.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.3 | -33.7 | 5.3 | 0 | 33.7
2018-05-20 12:00 | 78.1 | 106.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.1 | -25.4 | 13.1 | 0 | 25.4
2018-05-20 13:00 | 79 | 101.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -20.1 | 14 | 0 | 20.1
2018-05-20 14:00 | 79.7 | 105.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.7 | -24.5 | 14.7 | 0 | 24.5
2018-05-20 15:00 | 47.9 | 107.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.1 | -26.3 | 0 | 17.1 | 26.3
2018-05-20 16:00 | 43.4 | 104.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.6 | -23.4 | 0 | 21.6 | 23.4
2018-05-20 17:00 | 42.2 | 134.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -53.2 | 0 | 22.8 | 53.2
2018-05-20 18:00 | 41.8 | 135.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -54.3 | 0 | 23.2 | 54.3
2018-05-20 19:00 | 43.7 | 164 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -83 | 0 | 21.3 | 83
2018-05-20 20:00 | 34.9 | 140.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -59.4 | 0 | 30.1 | 59.4
2018-05-20 21:00 | 40.2 | 133 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -52 | 0 | 24.8 | 52
2018-05-20 22:00 | 33.1 | 133.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.9 | -52.9 | 0 | 31.9 | 52.9
2018-05-20 23:00 | 37.1 | 110.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -29.4 | 0 | 27.9 | 29.4
2018-05-21 | 36.7 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7 | -64.6 | 36.7 | 0 | 64.6
2018-05-21 01:00 | 28.9 | 84.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.1 | -3.5 | 0 | 36.1 | 3.5
2018-05-21 02:00 | 29.3 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.3 | -73.7 | 29.3 | 0 | 73.7
2018-05-21 03:00 | 35 | 96.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -15.5 | 0 | 30 | 15.5
2018-05-21 04:00 | 30.7 | 120.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.3 | -39.6 | 0 | 34.3 | 39.6
2018-05-21 05:00 | 50.8 | 127.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.2 | -46.4 | 0 | 14.2 | 46.4
2018-05-21 06:00 | 92.4 | 163.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.4 | -82.6 | 27.4 | 0 | 82.6
2018-05-21 07:00 | 86.4 | 187.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -106.9 | 21.4 | 0 | 106.9
2018-05-21 08:00 | 64.5 | 184.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.5 | -103.6 | 0 | 0.5 | 103.6
2018-05-21 09:00 | 85.9 | 142.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.9 | -61.5 | 20.9 | 0 | 61.5
2018-05-21 10:00 | 91 | 122.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26 | -41.7 | 26 | 0 | 41.7
2018-05-21 11:00 | 80 | 91.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15 | -10.3 | 15 | 0 | 10.3
2018-05-21 12:00 | 75.5 | 127.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.5 | -46.1 | 10.5 | 0 | 46.1
2018-05-21 13:00 | 76.5 | 85.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.5 | -4.1 | 11.5 | 0 | 4.1
2018-05-21 14:00 | 86.1 | 102.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.1 | -21.2 | 21.1 | 0 | 21.2
2018-05-21 15:00 | 59.2 | 91 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.8 | -10 | 0 | 5.8 | 10
2018-05-21 16:00 | 42.4 | 114 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -33 | 0 | 22.6 | 33
2018-05-21 17:00 | 46.1 | 122.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -41.3 | 0 | 18.9 | 41.3
2018-05-21 18:00 | 38 | 125.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -44.6 | 0 | 27 | 44.6
2018-05-21 19:00 | 34.1 | 125.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -44.6 | 0 | 30.9 | 44.6
2018-05-21 20:00 | 40.3 | 133.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -52.3 | 0 | 24.7 | 52.3
2018-05-21 21:00 | 38.5 | 129.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -48.3 | 0 | 26.5 | 48.3
2018-05-21 22:00 | 37.1 | 144.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -63.1 | 0 | 27.9 | 63.1
2018-05-21 23:00 | 38.5 | 93.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -12.2 | 0 | 26.5 | 12.2
2018-05-22 | 38.3 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.3 | -24.1 | 38.3 | 0 | 24.1
2018-05-22 01:00 | 31.1 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.1 | -21.8 | 31.1 | 0 | 21.8
2018-05-22 02:00 | 28 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -31.8 | 28 | 0 | 31.8
2018-05-22 03:00 | 35.6 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -32.4 | 35.6 | 0 | 32.4
2018-05-22 04:00 | 30.2 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2 | -53.9 | 30.2 | 0 | 53.9
2018-05-22 05:00 | 49.4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.4 | -44 | 49.4 | 0 | 44
2018-05-22 06:00 | 84.3 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.3 | -57.8 | 84.3 | 0 | 57.8
2018-05-22 07:00 | 69.9 | 87.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.9 | -6.6 | 4.9 | 0 | 6.6
2018-05-22 08:00 | 57 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | -60.2 | 57 | 0 | 60.2
2018-05-22 09:00 | 73.5 | 52.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.5 | -52.7 | 73.5 | 0 | 52.7
2018-05-22 10:00 | 89.5 | 38.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.5 | -38.1 | 89.5 | 0 | 38.1
2018-05-22 11:00 | 63.4 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.4 | -44.6 | 63.4 | 0 | 44.6
2018-05-22 12:00 | 65.8 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.8 | -37 | 65.8 | 0 | 37
2018-05-22 13:00 | 53.3 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.3 | -38.8 | 53.3 | 0 | 38.8
2018-05-22 14:00 | 64 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -37.7 | 64 | 0 | 37.7
2018-05-22 15:00 | 53.1 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.1 | -40.5 | 53.1 | 0 | 40.5
2018-05-22 16:00 | 44.6 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -37.8 | 44.6 | 0 | 37.8
2018-05-22 17:00 | 36.1 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -41.8 | 36.1 | 0 | 41.8
2018-05-22 18:00 | 38.4 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -49.6 | 38.4 | 0 | 49.6
2018-05-22 19:00 | 37.1 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -46.9 | 37.1 | 0 | 46.9
2018-05-22 20:00 | 32.7 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -41.1 | 32.7 | 0 | 41.1
2018-05-22 21:00 | 35.7 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7 | -51.6 | 35.7 | 0 | 51.6
2018-05-22 22:00 | 37.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6 | -39.6 | 37.6 | 0 | 39.6
2018-05-22 23:00 | 33.3 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | -39.2 | 33.3 | 0 | 39.2
2018-05-23 | 34.6 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6 | -32.4 | 34.6 | 0 | 32.4
2018-05-23 01:00 | 31.7 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | -29.4 | 31.7 | 0 | 29.4
2018-05-23 02:00 | 37.6 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6 | -33.7 | 37.6 | 0 | 33.7
2018-05-23 03:00 | 34.4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -44.4 | 34.4 | 0 | 44.4
2018-05-23 04:00 | 31 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -50.7 | 31 | 0 | 50.7
2018-05-23 05:00 | 53.1 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.1 | -44.2 | 53.1 | 0 | 44.2
2018-05-23 06:00 | 80.7 | 55.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.7 | -55.5 | 80.7 | 0 | 55.5
2018-05-23 07:00 | 80.6 | 81.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -0.1 | 15.6 | 0 | 0.1
2018-05-23 08:00 | 75.6 | 65.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.6 | -65.2 | 75.6 | 0 | 65.2
2018-05-23 09:00 | 68.6 | 65.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.6 | -65.4 | 68.6 | 0 | 65.4
2018-05-23 10:00 | 82 | 41.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82 | -41.9 | 82 | 0 | 41.9
2018-05-23 11:00 | 51.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.8 | -40.8 | 51.8 | 0 | 40.8
2018-05-23 12:00 | 63.8 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.8 | -36.6 | 63.8 | 0 | 36.6
2018-05-23 13:00 | 59.3 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.3 | -44.2 | 59.3 | 0 | 44.2
2018-05-23 14:00 | 60.2 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.2 | -34.9 | 60.2 | 0 | 34.9
2018-05-23 15:00 | 48 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -35.4 | 48 | 0 | 35.4
2018-05-23 16:00 | 38.2 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -32.3 | 38.2 | 0 | 32.3
2018-05-23 17:00 | 45.2 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.2 | -46.2 | 45.2 | 0 | 46.2
2018-05-23 18:00 | 45 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -36.6 | 45 | 0 | 36.6
2018-05-23 19:00 | 49.7 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.7 | -45.4 | 49.7 | 0 | 45.4
2018-05-23 20:00 | 38.9 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -46.8 | 38.9 | 0 | 46.8
2018-05-23 21:00 | 33.2 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | -42.6 | 33.2 | 0 | 42.6
2018-05-23 22:00 | 41.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4 | -35.4 | 41.4 | 0 | 35.4
2018-05-23 23:00 | 34.2 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2 | -33.9 | 34.2 | 0 | 33.9
2018-05-24 | 37.1 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -71.9 | 37.1 | 0 | 71.9
2018-05-24 01:00 | 35.3 | 83.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -2.8 | 0 | 29.7 | 2.8
2018-05-24 02:00 | 31.9 | 84 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -3 | 0 | 33.1 | 3
2018-05-24 03:00 | 40.8 | 87.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -6.6 | 0 | 24.2 | 6.6
2018-05-24 04:00 | 33.8 | 111.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -30.1 | 0 | 31.2 | 30.1
2018-05-24 05:00 | 58.4 | 145.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.6 | -64.3 | 0 | 6.6 | 64.3
2018-05-24 06:00 | 91 | 174.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26 | -93.5 | 26 | 0 | 93.5
2018-05-24 07:00 | 76 | 176.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11 | -95.7 | 11 | 0 | 95.7
2018-05-24 08:00 | 90.2 | 143.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.2 | -62.3 | 25.2 | 0 | 62.3
2018-05-24 09:00 | 103 | 123.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38 | -42.9 | 38 | 0 | 42.9
2018-05-24 10:00 | 93.8 | 126.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.8 | -45.7 | 28.8 | 0 | 45.7
2018-05-24 11:00 | 71.2 | 117.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.2 | -36.2 | 6.2 | 0 | 36.2
2018-05-24 12:00 | 93.3 | 127.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.3 | -46.9 | 28.3 | 0 | 46.9
2018-05-24 13:00 | 99.6 | 102.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.6 | -21.3 | 34.6 | 0 | 21.3
2018-05-24 14:00 | 77.6 | 96.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.6 | -15.9 | 12.6 | 0 | 15.9
2018-05-24 15:00 | 62.6 | 89.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.4 | -8.1 | 0 | 2.4 | 8.1
2018-05-24 16:00 | 49.1 | 87.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.9 | -6.8 | 0 | 15.9 | 6.8
2018-05-24 17:00 | 38.5 | 122.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -41.5 | 0 | 26.5 | 41.5
2018-05-24 18:00 | 46.1 | 136.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -55.2 | 0 | 18.9 | 55.2
2018-05-24 19:00 | 40.3 | 134.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -53.9 | 0 | 24.7 | 53.9
2018-05-24 20:00 | 36.1 | 139.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -58.2 | 0 | 28.9 | 58.2
2018-05-24 21:00 | 35.7 | 126.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -45.4 | 0 | 29.3 | 45.4
2018-05-24 22:00 | 39 | 138.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -57.8 | 0 | 26 | 57.8
2018-05-24 23:00 | 34.7 | 101.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -20.2 | 0 | 30.3 | 20.2
2018-05-25 | 34.7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -77 | 34.7 | 0 | 77
2018-05-25 01:00 | 29.2 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.2 | -78.6 | 29.2 | 0 | 78.6
2018-05-25 02:00 | 32.5 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -73.7 | 32.5 | 0 | 73.7
2018-05-25 03:00 | 35.4 | 101.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -20.4 | 0 | 29.6 | 20.4
2018-05-25 04:00 | 36.5 | 143.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -62.6 | 0 | 28.5 | 62.6
2018-05-25 05:00 | 45 | 151.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -70.3 | 0 | 20 | 70.3
2018-05-25 06:00 | 108 | 205.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43 | -124.9 | 43 | 0 | 124.9
2018-05-25 07:00 | 88.1 | 243.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.1 | -162.9 | 23.1 | 0 | 162.9
2018-05-25 08:00 | 76.5 | 150.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.5 | -69.5 | 11.5 | 0 | 69.5
2018-05-25 09:00 | 93.7 | 132.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.7 | -51.4 | 28.7 | 0 | 51.4
2018-05-25 10:00 | 109.5 | 127.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -44.5 | -46.1 | 44.5 | 0 | 46.1
2018-05-25 11:00 | 62.7 | 110.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.3 | -29.6 | 0 | 2.3 | 29.6
2018-05-25 12:00 | 82.1 | 113 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.1 | -32 | 17.1 | 0 | 32
2018-05-25 13:00 | 73.5 | 92.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.5 | -11.2 | 8.5 | 0 | 11.2
2018-05-25 14:00 | 79.2 | 118.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.2 | -37.3 | 14.2 | 0 | 37.3
2018-05-25 15:00 | 65.3 | 124.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.3 | -43.5 | 0.3 | 0 | 43.5
2018-05-25 16:00 | 45.9 | 89.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -8.6 | 0 | 19.1 | 8.6
2018-05-25 17:00 | 40.6 | 107.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -26.5 | 0 | 24.4 | 26.5
2018-05-25 18:00 | 36.4 | 131.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -50.1 | 0 | 28.6 | 50.1
2018-05-25 19:00 | 40.2 | 153.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -72.7 | 0 | 24.8 | 72.7
2018-05-25 20:00 | 38.5 | 147 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -66 | 0 | 26.5 | 66
2018-05-25 21:00 | 40.8 | 135.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -54.5 | 0 | 24.2 | 54.5
2018-05-25 22:00 | 35.3 | 124.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -43.2 | 0 | 29.7 | 43.2
2018-05-25 23:00 | 36.3 | 94.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -13.5 | 0 | 28.7 | 13.5
2018-05-26 | 37.2 | 81.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -0.1 | 0 | 27.8 | 0.1
2018-05-26 01:00 | 36.7 | 83.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -2.9 | 0 | 28.3 | 2.9
2018-05-26 02:00 | 34 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -71.8 | 34 | 0 | 71.8
2018-05-26 03:00 | 38.2 | 98.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -17.6 | 0 | 26.8 | 17.6
2018-05-26 04:00 | 29.5 | 134.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.5 | -53.5 | 0 | 35.5 | 53.5
2018-05-26 05:00 | 50.6 | 130.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.4 | -49.5 | 0 | 14.4 | 49.5
2018-05-26 06:00 | 95.3 | 202.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.3 | -121.6 | 30.3 | 0 | 121.6
2018-05-26 07:00 | 75.7 | 246.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.7 | -165.6 | 10.7 | 0 | 165.6
2018-05-26 08:00 | 80.6 | 140.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -59.6 | 15.6 | 0 | 59.6
2018-05-26 09:00 | 100.7 | 122 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.7 | -41 | 35.7 | 0 | 41
2018-05-26 10:00 | 107.6 | 133 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.6 | -52 | 42.6 | 0 | 52
2018-05-26 11:00 | 69.8 | 114.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.8 | -33.8 | 4.8 | 0 | 33.8
2018-05-26 12:00 | 77.4 | 111 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.4 | -30 | 12.4 | 0 | 30
2018-05-26 13:00 | 76.2 | 112.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.2 | -31.3 | 11.2 | 0 | 31.3
2018-05-26 14:00 | 66.8 | 110.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.8 | -29.7 | 1.8 | 0 | 29.7
2018-05-26 15:00 | 55.8 | 118 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.2 | -37 | 0 | 9.2 | 37
2018-05-26 16:00 | 41.7 | 94.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -13.8 | 0 | 23.3 | 13.8
2018-05-26 17:00 | 35.2 | 107 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -26 | 0 | 29.8 | 26
2018-05-26 18:00 | 45.2 | 141.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -60.2 | 0 | 19.8 | 60.2
2018-05-26 19:00 | 37.7 | 119.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -38.8 | 0 | 27.3 | 38.8
2018-05-26 20:00 | 36.3 | 155.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -74.7 | 0 | 28.7 | 74.7
2018-05-26 21:00 | 39.3 | 161.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -80.1 | 0 | 25.7 | 80.1
2018-05-26 22:00 | 42.2 | 113.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -32.3 | 0 | 22.8 | 32.3
2018-05-26 23:00 | 36.2 | 91.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -10.2 | 0 | 28.8 | 10.2
2018-05-27 | 41.1 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.1 | -32.1 | 41.1 | 0 | 32.1
2018-05-27 01:00 | 31.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | -30 | 31.3 | 0 | 30
2018-05-27 02:00 | 33.9 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -33.8 | 33.9 | 0 | 33.8
2018-05-27 03:00 | 35 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -36.4 | 35 | 0 | 36.4
2018-05-27 04:00 | 35.6 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -52.7 | 35.6 | 0 | 52.7
2018-05-27 05:00 | 49.9 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9 | -45.1 | 49.9 | 0 | 45.1
2018-05-27 06:00 | 108.1 | 50.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -108.1 | -50.2 | 108.1 | 0 | 50.2
2018-05-27 07:00 | 82.2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.2 | -77 | 82.2 | 0 | 77
2018-05-27 08:00 | 57.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.5 | -52 | 57.5 | 0 | 52
2018-05-27 09:00 | 72.4 | 61.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.4 | -61.8 | 72.4 | 0 | 61.8
2018-05-27 10:00 | 72.8 | 44.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.8 | -44.9 | 72.8 | 0 | 44.9
2018-05-27 11:00 | 59.6 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.6 | -37.2 | 59.6 | 0 | 37.2
2018-05-27 12:00 | 78.9 | 35.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.9 | -35.2 | 78.9 | 0 | 35.2
2018-05-27 13:00 | 58.1 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.1 | -42.4 | 58.1 | 0 | 42.4
2018-05-27 14:00 | 60.4 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.4 | -34.3 | 60.4 | 0 | 34.3
2018-05-27 15:00 | 52.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.1 | -40 | 52.1 | 0 | 40
2018-05-27 16:00 | 57.9 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.9 | -34.7 | 57.9 | 0 | 34.7
2018-05-27 17:00 | 44.4 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.4 | -45.5 | 44.4 | 0 | 45.5
2018-05-27 18:00 | 36.5 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5 | -36.7 | 36.5 | 0 | 36.7
2018-05-27 19:00 | 33.4 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4 | -42.8 | 33.4 | 0 | 42.8
2018-05-27 20:00 | 37.2 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -42.3 | 37.2 | 0 | 42.3
2018-05-27 21:00 | 34.1 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | -38.5 | 34.1 | 0 | 38.5
2018-05-27 22:00 | 35.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -35 | 35.1 | 0 | 35
2018-05-27 23:00 | 37.9 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9 | -32.5 | 37.9 | 0 | 32.5
2018-05-28 | 28.7 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.7 | -23.1 | 28.7 | 0 | 23.1
2018-05-28 01:00 | 31.6 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6 | -20.9 | 31.6 | 0 | 20.9
2018-05-28 02:00 | 33.5 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -28.8 | 33.5 | 0 | 28.8
2018-05-28 03:00 | 36.4 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -36.9 | 36.4 | 0 | 36.9
2018-05-28 04:00 | 27.8 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.8 | -51.7 | 27.8 | 0 | 51.7
2018-05-28 05:00 | 55.5 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.5 | -57.4 | 55.5 | 0 | 57.4
2018-05-28 06:00 | 96.6 | 48.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.6 | -48.7 | 96.6 | 0 | 48.7
2018-05-28 07:00 | 64 | 93.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1 | -12.1 | 0 | 1 | 12.1
2018-05-28 08:00 | 76.1 | 57.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.1 | -57.2 | 76.1 | 0 | 57.2
2018-05-28 09:00 | 94.1 | 56.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.1 | -56.2 | 94.1 | 0 | 56.2
2018-05-28 10:00 | 86.6 | 34.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.6 | -34.6 | 86.6 | 0 | 34.6
2018-05-28 11:00 | 65 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -44.5 | 65 | 0 | 44.5
2018-05-28 12:00 | 69.2 | 37.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.2 | -37.7 | 69.2 | 0 | 37.7
2018-05-28 13:00 | 75.5 | 38.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.5 | -38.8 | 75.5 | 0 | 38.8
2018-05-28 14:00 | 67.6 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.6 | -39 | 67.6 | 0 | 39
2018-05-28 15:00 | 56.9 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.9 | -42.4 | 56.9 | 0 | 42.4
2018-05-28 16:00 | 41.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.1 | -37 | 41.1 | 0 | 37
2018-05-28 17:00 | 39.3 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.3 | -47.5 | 39.3 | 0 | 47.5
2018-05-28 18:00 | 40.7 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7 | -49.4 | 40.7 | 0 | 49.4
2018-05-28 19:00 | 41.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5 | -45.5 | 41.5 | 0 | 45.5
2018-05-28 20:00 | 38.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -41.4 | 38.4 | 0 | 41.4
2018-05-28 21:00 | 32.9 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -48.5 | 32.9 | 0 | 48.5
2018-05-28 22:00 | 34.5 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -43.9 | 34.5 | 0 | 43.9
2018-05-28 23:00 | 30.9 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.9 | -37.6 | 30.9 | 0 | 37.6
2018-05-29 | 30 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -26.4 | 30 | 0 | 26.4
2018-05-29 01:00 | 35.7 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7 | -22.9 | 35.7 | 0 | 22.9
2018-05-29 02:00 | 32.5 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -30.1 | 32.5 | 0 | 30.1
2018-05-29 03:00 | 29.1 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.1 | -34.5 | 29.1 | 0 | 34.5
2018-05-29 04:00 | 30.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -48.6 | 30.6 | 0 | 48.6
2018-05-29 05:00 | 56.7 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.7 | -44.8 | 56.7 | 0 | 44.8
2018-05-29 06:00 | 66.4 | 62.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.4 | -62.9 | 66.4 | 0 | 62.9
2018-05-29 07:00 | 79 | 71.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79 | -71.6 | 79 | 0 | 71.6
2018-05-29 08:00 | 75.9 | 75.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.9 | -75.6 | 75.9 | 0 | 75.6
2018-05-29 09:00 | 85.5 | 60.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.5 | -60.3 | 85.5 | 0 | 60.3
2018-05-29 10:00 | 83 | 43.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83 | -43.2 | 83 | 0 | 43.2
2018-05-29 11:00 | 60.6 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.6 | -41.5 | 60.6 | 0 | 41.5
2018-05-29 12:00 | 62.5 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.5 | -41.6 | 62.5 | 0 | 41.6
2018-05-29 13:00 | 48.1 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.1 | -35.4 | 48.1 | 0 | 35.4
2018-05-29 14:00 | 70.8 | 43.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.8 | -43.8 | 70.8 | 0 | 43.8
2018-05-29 15:00 | 46.5 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.5 | -35.1 | 46.5 | 0 | 35.1
2018-05-29 16:00 | 45.4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.4 | -39 | 45.4 | 0 | 39
2018-05-29 17:00 | 46.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.5 | -50.5 | 46.5 | 0 | 50.5
2018-05-29 18:00 | 40.8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8 | -46 | 40.8 | 0 | 46
2018-05-29 19:00 | 37.1 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -50.7 | 37.1 | 0 | 50.7
2018-05-29 20:00 | 40.3 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.3 | -53.7 | 40.3 | 0 | 53.7
2018-05-29 21:00 | 35.7 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7 | -47.2 | 35.7 | 0 | 47.2
2018-05-29 22:00 | 39.1 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -45.2 | 39.1 | 0 | 45.2
2018-05-29 23:00 | 34.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -40 | 34.3 | 0 | 40
2018-05-30 | 31.2 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.2 | -27.6 | 31.2 | 0 | 27.6
2018-05-30 01:00 | 29.7 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.7 | -25.5 | 29.7 | 0 | 25.5
2018-05-30 02:00 | 35.1 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -33.4 | 35.1 | 0 | 33.4
2018-05-30 03:00 | 34.1 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | -39.2 | 34.1 | 0 | 39.2
2018-05-30 04:00 | 38.5 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -45.3 | 38.5 | 0 | 45.3
2018-05-30 05:00 | 55.5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.5 | -49 | 55.5 | 0 | 49
2018-05-30 06:00 | 90.1 | 47.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.1 | -47.4 | 90.1 | 0 | 47.4
2018-05-30 07:00 | 64.3 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.3 | -69.6 | 64.3 | 0 | 69.6
2018-05-30 08:00 | 60.8 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.8 | -61.9 | 60.8 | 0 | 61.9
2018-05-30 09:00 | 84.4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.4 | -55 | 84.4 | 0 | 55
2018-05-30 10:00 | 85 | 37.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85 | -37.6 | 85 | 0 | 37.6
2018-05-30 11:00 | 56.1 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.1 | -35.7 | 56.1 | 0 | 35.7
2018-05-30 12:00 | 74.4 | 37.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.4 | -37.4 | 74.4 | 0 | 37.4
2018-05-30 13:00 | 67.2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.2 | -45 | 67.2 | 0 | 45
2018-05-30 14:00 | 68.8 | 42.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.8 | -42.3 | 68.8 | 0 | 42.3
2018-05-30 15:00 | 53.1 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.1 | -33.1 | 53.1 | 0 | 33.1
2018-05-30 16:00 | 45.1 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1 | -29.1 | 45.1 | 0 | 29.1
2018-05-30 17:00 | 48.2 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.2 | -46.5 | 48.2 | 0 | 46.5
2018-05-30 18:00 | 32.9 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -37.1 | 32.9 | 0 | 37.1
2018-05-30 19:00 | 34.7 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -49.1 | 34.7 | 0 | 49.1
2018-05-30 20:00 | 32.8 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | -44.6 | 32.8 | 0 | 44.6
2018-05-30 21:00 | 35.2 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -43.1 | 35.2 | 0 | 43.1
2018-05-30 22:00 | 32.8 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | -37.4 | 32.8 | 0 | 37.4
2018-05-30 23:00 | 30.7 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7 | -27.1 | 30.7 | 0 | 27.1
2018-05-31 | 28.6 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6 | -25.3 | 28.6 | 0 | 25.3
2018-05-31 01:00 | 32.7 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -22.1 | 32.7 | 0 | 22.1
2018-05-31 02:00 | 31.3 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | -24.3 | 31.3 | 0 | 24.3
2018-05-31 03:00 | 34.9 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9 | -32.1 | 34.9 | 0 | 32.1
2018-05-31 04:00 | 33.3 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | -56.1 | 33.3 | 0 | 56.1
2018-05-31 05:00 | 44.5 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5 | -56.8 | 44.5 | 0 | 56.8
2018-05-31 06:00 | 71.2 | 75.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | -75.5 | 71.2 | 0 | 75.5
2018-05-31 07:00 | 77.1 | 91.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.1 | -10.6 | 12.1 | 0 | 10.6
2018-05-31 08:00 | 80.9 | 53.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.9 | -53.4 | 80.9 | 0 | 53.4
2018-05-31 09:00 | 106.1 | 54.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -106.1 | -54.3 | 106.1 | 0 | 54.3
2018-05-31 10:00 | 88.8 | 42.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.8 | -42.1 | 88.8 | 0 | 42.1
2018-05-31 11:00 | 84.3 | 43.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.3 | -43.2 | 84.3 | 0 | 43.2
2018-05-31 12:00 | 72.5 | 38.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.5 | -38.3 | 72.5 | 0 | 38.3
2018-05-31 13:00 | 82.6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.6 | -33.3 | 82.6 | 0 | 33.3
2018-05-31 14:00 | 69.9 | 39.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.9 | -39.4 | 69.9 | 0 | 39.4
2018-05-31 15:00 | 49.4 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.4 | -35.9 | 49.4 | 0 | 35.9
2018-05-31 16:00 | 56.5 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.5 | -36.3 | 56.5 | 0 | 36.3
2018-05-31 17:00 | 34.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -45 | 34.7 | 0 | 45
2018-05-31 18:00 | 42.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.1 | -47 | 42.1 | 0 | 47
2018-05-31 19:00 | 37.9 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9 | -44.9 | 37.9 | 0 | 44.9
2018-05-31 20:00 | 37.3 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -43.4 | 37.3 | 0 | 43.4
2018-05-31 21:00 | 39.2 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -49.7 | 39.2 | 0 | 49.7
2018-05-31 22:00 | 36.7 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7 | -48.3 | 36.7 | 0 | 48.3
2018-05-31 23:00 | 34 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -24.8 | 34 | 0 | 24.8
2018-06-01 | 33.6 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -26.7 | 33.6 | 0 | 26.7
2018-06-01 01:00 | 31.6 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6 | -26.2 | 31.6 | 0 | 26.2
2018-06-01 02:00 | 35.2 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -28.3 | 35.2 | 0 | 28.3
2018-06-01 03:00 | 28.2 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.2 | -38.3 | 28.2 | 0 | 38.3
2018-06-01 04:00 | 29.3 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.3 | -53.5 | 29.3 | 0 | 53.5
2018-06-01 05:00 | 46 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -47.6 | 46 | 0 | 47.6
2018-06-01 06:00 | 77.6 | 68.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.6 | -68.3 | 77.6 | 0 | 68.3
2018-06-01 07:00 | 75.7 | 89.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.7 | -8.9 | 10.7 | 0 | 8.9
2018-06-01 08:00 | 72.3 | 59.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.3 | -59.2 | 72.3 | 0 | 59.2
2018-06-01 09:00 | 87.7 | 55.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.7 | -55.5 | 87.7 | 0 | 55.5
2018-06-01 10:00 | 101.1 | 41.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.1 | -41.1 | 101.1 | 0 | 41.1
2018-06-01 11:00 | 68.5 | 41.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.5 | -41.1 | 68.5 | 0 | 41.1
2018-06-01 12:00 | 85.7 | 43.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.7 | -43.2 | 85.7 | 0 | 43.2
2018-06-01 13:00 | 70.3 | 33.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.3 | -33.9 | 70.3 | 0 | 33.9
2018-06-01 14:00 | 75.3 | 49.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.3 | -49.1 | 75.3 | 0 | 49.1
2018-06-01 15:00 | 47.1 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.1 | -37.4 | 47.1 | 0 | 37.4
2018-06-01 16:00 | 36.9 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -40.9 | 36.9 | 0 | 40.9
2018-06-01 17:00 | 42.7 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.7 | -49.8 | 42.7 | 0 | 49.8
2018-06-01 18:00 | 36.3 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.3 | -47.1 | 36.3 | 0 | 47.1
2018-06-01 19:00 | 33.5 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -57.3 | 33.5 | 0 | 57.3
2018-06-01 20:00 | 33.1 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | -55.2 | 33.1 | 0 | 55.2
2018-06-01 21:00 | 33.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -60 | 33.5 | 0 | 60
2018-06-01 22:00 | 36.5 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5 | -42.4 | 36.5 | 0 | 42.4
2018-06-01 23:00 | 31.5 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -27.8 | 31.5 | 0 | 27.8
2018-06-02 | 36.9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -31 | 36.9 | 0 | 31
2018-06-02 01:00 | 32.6 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -27.7 | 32.6 | 0 | 27.7
2018-06-02 02:00 | 33.4 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4 | -32.5 | 33.4 | 0 | 32.5
2018-06-02 03:00 | 33.5 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -53.3 | 33.5 | 0 | 53.3
2018-06-02 04:00 | 27.5 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.5 | -68.2 | 27.5 | 0 | 68.2
2018-06-02 05:00 | 48.9 | 82.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.1 | -1.6 | 0 | 16.1 | 1.6
2018-06-02 06:00 | 80.8 | 95.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.8 | -14.8 | 15.8 | 0 | 14.8
2018-06-02 07:00 | 85.2 | 105.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.2 | -24.4 | 20.2 | 0 | 24.4
2018-06-02 08:00 | 87 | 86.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22 | -5.5 | 22 | 0 | 5.5
2018-06-02 09:00 | 102.2 | 72.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -102.2 | -72.9 | 102.2 | 0 | 72.9
2018-06-02 10:00 | 107.6 | 52.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -107.6 | -52.8 | 107.6 | 0 | 52.8
2018-06-02 11:00 | 80.3 | 62.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.3 | -62.1 | 80.3 | 0 | 62.1
2018-06-02 12:00 | 80.4 | 59.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.4 | -59.9 | 80.4 | 0 | 59.9
2018-06-02 13:00 | 67.6 | 56.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.6 | -56.4 | 67.6 | 0 | 56.4
2018-06-02 14:00 | 72.6 | 56.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.6 | -56.6 | 72.6 | 0 | 56.6
2018-06-02 15:00 | 63.9 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.9 | -49.8 | 63.9 | 0 | 49.8
2018-06-02 16:00 | 47 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | -47.6 | 47 | 0 | 47.6
2018-06-02 17:00 | 42.5 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5 | -54.2 | 42.5 | 0 | 54.2
2018-06-02 18:00 | 41.8 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.8 | -74.5 | 41.8 | 0 | 74.5
2018-06-02 19:00 | 37.8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.8 | -65 | 37.8 | 0 | 65
2018-06-02 20:00 | 32 | 82.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33 | -1.7 | 0 | 33 | 1.7
2018-06-02 21:00 | 35.1 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -73.3 | 35.1 | 0 | 73.3
2018-06-02 22:00 | 37.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -62 | 37.3 | 0 | 62
2018-06-02 23:00 | 28.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.8 | -36 | 28.8 | 0 | 36
2018-06-03 | 39.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -30.8 | 39.4 | 0 | 30.8
2018-06-03 01:00 | 30.5 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.5 | -36.2 | 30.5 | 0 | 36.2
2018-06-03 02:00 | 25.9 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.9 | -35.7 | 25.9 | 0 | 35.7
2018-06-03 03:00 | 27.8 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.8 | -61.9 | 27.8 | 0 | 61.9
2018-06-03 04:00 | 36.1 | 83.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -2.4 | 0 | 28.9 | 2.4
2018-06-03 05:00 | 43.4 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4 | -71.9 | 43.4 | 0 | 71.9
2018-06-03 06:00 | 82.3 | 93 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.3 | -12 | 17.3 | 0 | 12
2018-06-03 07:00 | 88.9 | 113.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.9 | -32.6 | 23.9 | 0 | 32.6
2018-06-03 08:00 | 74.2 | 90.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.2 | -9.2 | 9.2 | 0 | 9.2
2018-06-03 09:00 | 79.1 | 65.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.1 | -65.4 | 79.1 | 0 | 65.4
2018-06-03 10:00 | 104.2 | 54.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -104.2 | -54.9 | 104.2 | 0 | 54.9
2018-06-03 11:00 | 61.1 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.1 | -61.2 | 61.1 | 0 | 61.2
2018-06-03 12:00 | 75.5 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.5 | -55 | 75.5 | 0 | 55
2018-06-03 13:00 | 66 | 49.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66 | -49.9 | 66 | 0 | 49.9
2018-06-03 14:00 | 80.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.5 | -50 | 80.5 | 0 | 50
2018-06-03 15:00 | 56.9 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.9 | -63.2 | 56.9 | 0 | 63.2
2018-06-03 16:00 | 44.4 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.4 | -51.9 | 44.4 | 0 | 51.9
2018-06-03 17:00 | 41.4 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4 | -74.5 | 41.4 | 0 | 74.5
2018-06-03 18:00 | 37.1 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -58.7 | 37.1 | 0 | 58.7
2018-06-03 19:00 | 39.9 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -76.2 | 39.9 | 0 | 76.2
2018-06-03 20:00 | 40.7 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7 | -65.2 | 40.7 | 0 | 65.2
2018-06-03 21:00 | 34.6 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6 | -66.6 | 34.6 | 0 | 66.6
2018-06-03 22:00 | 35.7 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7 | -63.9 | 35.7 | 0 | 63.9
2018-06-03 23:00 | 30.7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7 | -44 | 30.7 | 0 | 44
2018-06-04 | 31.9 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.9 | -32.6 | 31.9 | 0 | 32.6
2018-06-04 01:00 | 28.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.3 | -28 | 28.3 | 0 | 28
2018-06-04 02:00 | 33.9 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -45.7 | 33.9 | 0 | 45.7
2018-06-04 03:00 | 33.4 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4 | -44.8 | 33.4 | 0 | 44.8
2018-06-04 04:00 | 35.9 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.9 | -74.9 | 35.9 | 0 | 74.9
2018-06-04 05:00 | 49.7 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.7 | -71.6 | 49.7 | 0 | 71.6
2018-06-04 06:00 | 91.5 | 87.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.5 | -6.3 | 26.5 | 0 | 6.3
2018-06-04 07:00 | 83.5 | 124.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -43.2 | 18.5 | 0 | 43.2
2018-06-04 08:00 | 77.4 | 97 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.4 | -16 | 12.4 | 0 | 16
2018-06-04 09:00 | 78 | 72.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78 | -72.7 | 78 | 0 | 72.7
2018-06-04 10:00 | 103.9 | 56.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -103.9 | -56.4 | 103.9 | 0 | 56.4
2018-06-04 11:00 | 75.4 | 63.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.4 | -63.6 | 75.4 | 0 | 63.6
2018-06-04 12:00 | 74.5 | 63.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.5 | -63.4 | 74.5 | 0 | 63.4
2018-06-04 13:00 | 77.9 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.9 | -55 | 77.9 | 0 | 55
2018-06-04 14:00 | 69.3 | 53.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.3 | -53.4 | 69.3 | 0 | 53.4
2018-06-04 15:00 | 46.3 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.3 | -55.6 | 46.3 | 0 | 55.6
2018-06-04 16:00 | 42.2 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2 | -63.7 | 42.2 | 0 | 63.7
2018-06-04 17:00 | 39.6 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.6 | -70.7 | 39.6 | 0 | 70.7
2018-06-04 18:00 | 39.8 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8 | -78.1 | 39.8 | 0 | 78.1
2018-06-04 19:00 | 37.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9 | -63 | 37.9 | 0 | 63
2018-06-04 20:00 | 32.1 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -62.9 | 32.1 | 0 | 62.9
2018-06-04 21:00 | 32.9 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -79 | 32.9 | 0 | 79
2018-06-04 22:00 | 32 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -52.5 | 32 | 0 | 52.5
2018-06-04 23:00 | 31.9 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.9 | -52.7 | 31.9 | 0 | 52.7
2018-06-05 | 33.5 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -33.8 | 33.5 | 0 | 33.8
2018-06-05 01:00 | 36 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -28.7 | 36 | 0 | 28.7
2018-06-05 02:00 | 32 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -38.7 | 32 | 0 | 38.7
2018-06-05 03:00 | 29.5 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | -42.7 | 29.5 | 0 | 42.7
2018-06-05 04:00 | 36 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -68.1 | 36 | 0 | 68.1
2018-06-05 05:00 | 38.3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.3 | -66.7 | 38.3 | 0 | 66.7
2018-06-05 06:00 | 87.3 | 68.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.3 | -68.4 | 87.3 | 0 | 68.4
2018-06-05 07:00 | 88.7 | 110.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.7 | -29.2 | 23.7 | 0 | 29.2
2018-06-05 08:00 | 82.4 | 86.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.4 | -5.2 | 17.4 | 0 | 5.2
2018-06-05 09:00 | 88 | 76.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88 | -76.6 | 88 | 0 | 76.6
2018-06-05 10:00 | 97.5 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97.5 | -47 | 97.5 | 0 | 47
2018-06-05 11:00 | 44.5 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5 | -56.3 | 44.5 | 0 | 56.3
2018-06-05 12:00 | 75 | 69.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75 | -69.2 | 75 | 0 | 69.2
2018-06-05 13:00 | 60.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.7 | -62 | 60.7 | 0 | 62
2018-06-05 14:00 | 59 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -53.8 | 59 | 0 | 53.8
2018-06-05 15:00 | 43.5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.5 | -54 | 43.5 | 0 | 54
2018-06-05 16:00 | 42.2 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2 | -65.7 | 42.2 | 0 | 65.7
2018-06-05 17:00 | 37.1 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -67.3 | 37.1 | 0 | 67.3
2018-06-05 18:00 | 38.9 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -67.5 | 38.9 | 0 | 67.5
2018-06-05 19:00 | 34.1 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | -74.1 | 34.1 | 0 | 74.1
2018-06-05 20:00 | 39 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -65 | 39 | 0 | 65
2018-06-05 21:00 | 41.9 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -64.5 | 41.9 | 0 | 64.5
2018-06-05 22:00 | 35.8 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8 | -69.7 | 35.8 | 0 | 69.7
2018-06-05 23:00 | 33.9 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -47.8 | 33.9 | 0 | 47.8
2018-06-06 | 33.9 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -40.7 | 33.9 | 0 | 40.7
2018-06-06 01:00 | 39.2 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -37.9 | 39.2 | 0 | 37.9
2018-06-06 02:00 | 31.5 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -46.8 | 31.5 | 0 | 46.8
2018-06-06 03:00 | 34.8 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8 | -61.4 | 34.8 | 0 | 61.4
2018-06-06 04:00 | 37 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -65.4 | 37 | 0 | 65.4
2018-06-06 05:00 | 49.2 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.2 | -60.5 | 49.2 | 0 | 60.5
2018-06-06 06:00 | 84.9 | 75.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.9 | -75.8 | 84.9 | 0 | 75.8
2018-06-06 07:00 | 76.4 | 107.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.4 | -26.9 | 11.4 | 0 | 26.9
2018-06-06 08:00 | 78.4 | 94.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.4 | -13.9 | 13.4 | 0 | 13.9
2018-06-06 09:00 | 67.7 | 89.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.7 | -8.9 | 2.7 | 0 | 8.9
2018-06-06 10:00 | 110.8 | 60.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -110.8 | -60.5 | 110.8 | 0 | 60.5
2018-06-06 11:00 | 66 | 59.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66 | -59.3 | 66 | 0 | 59.3
2018-06-06 12:00 | 79.1 | 59.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.1 | -59.5 | 79.1 | 0 | 59.5
2018-06-06 13:00 | 60.9 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.9 | -62.5 | 60.9 | 0 | 62.5
2018-06-06 14:00 | 67.8 | 55.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.8 | -55.7 | 67.8 | 0 | 55.7
2018-06-06 15:00 | 43.8 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.8 | -49.1 | 43.8 | 0 | 49.1
2018-06-06 16:00 | 45.6 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.6 | -54.5 | 45.6 | 0 | 54.5
2018-06-06 17:00 | 49.6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.6 | -67 | 49.6 | 0 | 67
2018-06-06 18:00 | 45 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -52.9 | 45 | 0 | 52.9
2018-06-06 19:00 | 40.8 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8 | -70.7 | 40.8 | 0 | 70.7
2018-06-06 20:00 | 31.3 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | -71.2 | 31.3 | 0 | 71.2
2018-06-06 21:00 | 35.8 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8 | -48.4 | 35.8 | 0 | 48.4
2018-06-06 22:00 | 33.3 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | -43.7 | 33.3 | 0 | 43.7
2018-06-06 23:00 | 38.2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -47 | 38.2 | 0 | 47
2018-06-07 | 36.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.2 | -6.1 | 36.2 | 0 | 6.1
2018-06-07 01:00 | 34.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -6.4 | 34.3 | 0 | 6.4
2018-06-07 02:00 | 36.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5 | -5.7 | 36.5 | 0 | 5.7
2018-06-07 03:00 | 38.7 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.7 | -14.6 | 38.7 | 0 | 14.6
2018-06-07 04:00 | 38.5 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -21.7 | 38.5 | 0 | 21.7
2018-06-07 05:00 | 48.1 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.1 | -17.6 | 48.1 | 0 | 17.6
2018-06-07 06:00 | 78.1 | 24.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.1 | -24.8 | 78.1 | 0 | 24.8
2018-06-07 07:00 | 74.7 | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.7 | -34.5 | 74.7 | 0 | 34.5
2018-06-07 08:00 | 82.7 | 21.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.7 | -21.8 | 82.7 | 0 | 21.8
2018-06-07 09:00 | 86.1 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.1 | -15.8 | 86.1 | 0 | 15.8
2018-06-07 10:00 | 104.1 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -104.1 | -12.5 | 104.1 | 0 | 12.5
2018-06-07 11:00 | 61.1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.1 | -14.5 | 61.1 | 0 | 14.5
2018-06-07 12:00 | 75.9 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.9 | -12.2 | 75.9 | 0 | 12.2
2018-06-07 13:00 | 79.3 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.3 | -13.3 | 79.3 | 0 | 13.3
2018-06-07 14:00 | 55.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.3 | -13 | 55.3 | 0 | 13
2018-06-07 15:00 | 64 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -12.4 | 64 | 0 | 12.4
2018-06-07 16:00 | 39.8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8 | -12.9 | 39.8 | 0 | 12.9
2018-06-07 17:00 | 43.7 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.7 | -16.8 | 43.7 | 0 | 16.8
2018-06-07 18:00 | 42.2 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2 | -17.9 | 42.2 | 0 | 17.9
2018-06-07 19:00 | 37 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -19.4 | 37 | 0 | 19.4
2018-06-07 20:00 | 35.6 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -18.7 | 35.6 | 0 | 18.7
2018-06-07 21:00 | 37.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -16.1 | 37.7 | 0 | 16.1
2018-06-07 22:00 | 41.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.6 | -16.7 | 41.6 | 0 | 16.7
2018-06-07 23:00 | 30.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -9.3 | 30.6 | 0 | 9.3
2018-06-08 | 33 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -6.5 | 33 | 0 | 6.5
2018-06-08 01:00 | 29 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -6.4 | 29 | 0 | 6.4
2018-06-08 02:00 | 39.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.3 | -6.2 | 39.3 | 0 | 6.2
2018-06-08 03:00 | 34.8 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8 | -14.1 | 34.8 | 0 | 14.1
2018-06-08 04:00 | 28.3 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.3 | -21.9 | 28.3 | 0 | 21.9
2018-06-08 05:00 | 48.4 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.4 | -19.9 | 48.4 | 0 | 19.9
2018-06-08 06:00 | 78.9 | 22.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.9 | -22.9 | 78.9 | 0 | 22.9
2018-06-08 07:00 | 67 | 30.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67 | -30.2 | 67 | 0 | 30.2
2018-06-08 08:00 | 83 | 21.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83 | -21.3 | 83 | 0 | 21.3
2018-06-08 09:00 | 82.4 | 19.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.4 | -19.3 | 82.4 | 0 | 19.3
2018-06-08 10:00 | 96.4 | 15.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.4 | -15.3 | 96.4 | 0 | 15.3
2018-06-08 11:00 | 67.2 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.2 | -14.5 | 67.2 | 0 | 14.5
2018-06-08 12:00 | 69.7 | 14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.7 | -14.6 | 69.7 | 0 | 14.6
2018-06-08 13:00 | 62.7 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.7 | -13.3 | 62.7 | 0 | 13.3
2018-06-08 14:00 | 78.9 | 17.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.9 | -17.7 | 78.9 | 0 | 17.7
2018-06-08 15:00 | 54.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.8 | -14.8 | 54.8 | 0 | 14.8
2018-06-08 16:00 | 40.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.3 | -13 | 40.3 | 0 | 13
2018-06-08 17:00 | 42.5 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5 | -17.1 | 42.5 | 0 | 17.1
2018-06-08 18:00 | 38.5 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -20.9 | 38.5 | 0 | 20.9
2018-06-08 19:00 | 37 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -23.5 | 37 | 0 | 23.5
2018-06-08 20:00 | 35.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -19.6 | 35.6 | 0 | 19.6
2018-06-08 21:00 | 34.7 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -18.4 | 34.7 | 0 | 18.4
2018-06-08 22:00 | 37 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -20.8 | 37 | 0 | 20.8
2018-06-08 23:00 | 35.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -8.8 | 35.4 | 0 | 8.8
2018-06-09 | 37.1 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -31.8 | 37.1 | 0 | 31.8
2018-06-09 01:00 | 33.5 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -30.4 | 33.5 | 0 | 30.4
2018-06-09 02:00 | 34.6 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6 | -34.7 | 34.6 | 0 | 34.7
2018-06-09 03:00 | 34.2 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2 | -53.6 | 34.2 | 0 | 53.6
2018-06-09 04:00 | 33.6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -68 | 33.6 | 0 | 68
2018-06-09 05:00 | 45.8 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.8 | -74.9 | 45.8 | 0 | 74.9
2018-06-09 06:00 | 92.9 | 91.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.9 | -10.7 | 27.9 | 0 | 10.7
2018-06-09 07:00 | 59.6 | 104.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.4 | -23.3 | 0 | 5.4 | 23.3
2018-06-09 08:00 | 72.3 | 72.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.3 | -72.2 | 72.3 | 0 | 72.2
2018-06-09 09:00 | 90.6 | 73.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.6 | -73.5 | 90.6 | 0 | 73.5
2018-06-09 10:00 | 101.4 | 51.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.4 | -51.2 | 101.4 | 0 | 51.2
2018-06-09 11:00 | 74.7 | 60.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.7 | -60.3 | 74.7 | 0 | 60.3
2018-06-09 12:00 | 89 | 55.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89 | -55.4 | 89 | 0 | 55.4
2018-06-09 13:00 | 22.3 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3 | -46.8 | 22.3 | 0 | 46.8
2018-06-09 14:00 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.6 | 0 | 0 | 58.6
2018-06-09 15:00 | 8.6 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6 | -70.1 | 8.6 | 0 | 70.1
2018-06-09 16:00 | 57.8 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.8 | -55.8 | 57.8 | 0 | 55.8
2018-06-09 17:00 | 49 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | -56.6 | 49 | 0 | 56.6
2018-06-09 18:00 | 38.1 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -63.5 | 38.1 | 0 | 63.5
2018-06-09 19:00 | 46.6 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.6 | -69.9 | 46.6 | 0 | 69.9
2018-06-09 20:00 | 39.5 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.5 | -70.5 | 39.5 | 0 | 70.5
2018-06-09 21:00 | 39.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -65 | 39.1 | 0 | 65
2018-06-09 22:00 | 37.3 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -58.4 | 37.3 | 0 | 58.4
2018-06-09 23:00 | 36.9 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -46.9 | 36.9 | 0 | 46.9
2018-06-10 | 33.2 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | -28.4 | 33.2 | 0 | 28.4
2018-06-10 01:00 | 33.6 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -34.8 | 33.6 | 0 | 34.8
2018-06-10 02:00 | 33.1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | -33.3 | 33.1 | 0 | 33.3
2018-06-10 03:00 | 28.4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.4 | -54 | 28.4 | 0 | 54
2018-06-10 04:00 | 36.4 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -68.1 | 36.4 | 0 | 68.1
2018-06-10 05:00 | 68 | 76.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68 | -76.2 | 68 | 0 | 76.2
2018-06-10 06:00 | 69 | 92.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4 | -11.5 | 4 | 0 | 11.5
2018-06-10 07:00 | 59.2 | 137.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.8 | -56.2 | 0 | 5.8 | 56.2
2018-06-10 08:00 | 70.6 | 69.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.6 | -69.3 | 70.6 | 0 | 69.3
2018-06-10 09:00 | 107.6 | 71.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -107.6 | -71.8 | 107.6 | 0 | 71.8
2018-06-10 10:00 | 77.8 | 51.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.8 | -51.3 | 77.8 | 0 | 51.3
2018-06-10 11:00 | 79.5 | 74.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.5 | -74.8 | 79.5 | 0 | 74.8
2018-06-10 12:00 | 81.4 | 49.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.4 | -49.2 | 81.4 | 0 | 49.2
2018-06-10 13:00 | 66.7 | 58.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.7 | -58.4 | 66.7 | 0 | 58.4
2018-06-10 14:00 | 70.7 | 57.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.7 | -57.7 | 70.7 | 0 | 57.7
2018-06-10 15:00 | 50.5 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.5 | -56.7 | 50.5 | 0 | 56.7
2018-06-10 16:00 | 61.2 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.2 | -51.4 | 61.2 | 0 | 51.4
2018-06-10 17:00 | 39.9 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -60.5 | 39.9 | 0 | 60.5
2018-06-10 18:00 | 38.8 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8 | -63.2 | 38.8 | 0 | 63.2
2018-06-10 19:00 | 44.9 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.9 | -67.9 | 44.9 | 0 | 67.9
2018-06-10 20:00 | 40.2 | 81.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -0.4 | 0 | 24.8 | 0.4
2018-06-10 21:00 | 38.8 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8 | -64.8 | 38.8 | 0 | 64.8
2018-06-10 22:00 | 35.8 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8 | -51.9 | 35.8 | 0 | 51.9
2018-06-10 23:00 | 38.5 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -47.1 | 38.5 | 0 | 47.1
2018-06-11 | 31.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6 | -32 | 31.6 | 0 | 32
2018-06-11 01:00 | 34.4 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -34.9 | 34.4 | 0 | 34.9
2018-06-11 02:00 | 38.9 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -40.1 | 38.9 | 0 | 40.1
2018-06-11 03:00 | 28 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -54.1 | 28 | 0 | 54.1
2018-06-11 04:00 | 29.4 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4 | -74.6 | 29.4 | 0 | 74.6
2018-06-11 05:00 | 41.5 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5 | -69.5 | 41.5 | 0 | 69.5
2018-06-11 06:00 | 81.2 | 80.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.2 | -80.4 | 81.2 | 0 | 80.4
2018-06-11 07:00 | 84.9 | 105.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.9 | -24.5 | 19.9 | 0 | 24.5
2018-06-11 08:00 | 71.9 | 98.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.9 | -17.9 | 6.9 | 0 | 17.9
2018-06-11 09:00 | 94.6 | 71.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.6 | -71.1 | 94.6 | 0 | 71.1
2018-06-11 10:00 | 77.8 | 47.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.8 | -47.4 | 77.8 | 0 | 47.4
2018-06-11 11:00 | 61.1 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.1 | -57.4 | 61.1 | 0 | 57.4
2018-06-11 12:00 | 72.4 | 53.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.4 | -53.5 | 72.4 | 0 | 53.5
2018-06-11 13:00 | 76.5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.5 | -56 | 76.5 | 0 | 56
2018-06-11 14:00 | 74.7 | 55.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.7 | -55.5 | 74.7 | 0 | 55.5
2018-06-11 15:00 | 49.5 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.5 | -56.6 | 49.5 | 0 | 56.6
2018-06-11 16:00 | 49.8 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.8 | -51.3 | 49.8 | 0 | 51.3
2018-06-11 17:00 | 42.4 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.4 | -74.4 | 42.4 | 0 | 74.4
2018-06-11 18:00 | 46.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.6 | -75 | 46.6 | 0 | 75
2018-06-11 19:00 | 37.3 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -69.7 | 37.3 | 0 | 69.7
2018-06-11 20:00 | 32.2 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2 | -54.4 | 32.2 | 0 | 54.4
2018-06-11 21:00 | 44.3 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3 | -79.7 | 44.3 | 0 | 79.7
2018-06-11 22:00 | 39.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.6 | -60 | 39.6 | 0 | 60
2018-06-11 23:00 | 38.5 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -55.4 | 38.5 | 0 | 55.4
2018-06-12 | 35.1 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -29.5 | 35.1 | 0 | 29.5
2018-06-12 01:00 | 36.6 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -31.7 | 36.6 | 0 | 31.7
2018-06-12 02:00 | 36.5 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5 | -39.3 | 36.5 | 0 | 39.3
2018-06-12 03:00 | 38.9 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -52.1 | 38.9 | 0 | 52.1
2018-06-12 04:00 | 35.1 | 84.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -3.2 | 0 | 29.9 | 3.2
2018-06-12 05:00 | 56.8 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.8 | -63.5 | 56.8 | 0 | 63.5
2018-06-12 06:00 | 87.1 | 84 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.1 | -3 | 22.1 | 0 | 3
2018-06-12 07:00 | 68.4 | 130.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -49.5 | 3.4 | 0 | 49.5
2018-06-12 08:00 | 62.2 | 91.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.8 | -10.7 | 0 | 2.8 | 10.7
2018-06-12 09:00 | 83.4 | 76.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.4 | -76.6 | 83.4 | 0 | 76.6
2018-06-12 10:00 | 82.2 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.2 | -52.6 | 82.2 | 0 | 52.6
2018-06-12 11:00 | 66.1 | 53.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.1 | -53.7 | 66.1 | 0 | 53.7
2018-06-12 12:00 | 71 | 60.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71 | -60.5 | 71 | 0 | 60.5
2018-06-12 13:00 | 64.8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.8 | -51 | 64.8 | 0 | 51
2018-06-12 14:00 | 70.8 | 64.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.8 | -64.3 | 70.8 | 0 | 64.3
2018-06-12 15:00 | 51.2 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.2 | -55.7 | 51.2 | 0 | 55.7
2018-06-12 16:00 | 39.1 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -61.5 | 39.1 | 0 | 61.5
2018-06-12 17:00 | 41.8 | 81.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -0.2 | 0 | 23.2 | 0.2
2018-06-12 18:00 | 46.8 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.8 | -60.9 | 46.8 | 0 | 60.9
2018-06-12 19:00 | 38.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -73.5 | 38.5 | 0 | 73.5
2018-06-12 20:00 | 40.6 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.6 | -67.7 | 40.6 | 0 | 67.7
2018-06-12 21:00 | 40.7 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7 | -75.4 | 40.7 | 0 | 75.4
2018-06-12 22:00 | 38.3 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.3 | -59.5 | 38.3 | 0 | 59.5
2018-06-12 23:00 | 36 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -43.1 | 36 | 0 | 43.1
2018-06-13 | 40 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -44.5 | 40 | 0 | 44.5
2018-06-13 01:00 | 35.5 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5 | -35.3 | 35.5 | 0 | 35.3
2018-06-13 02:00 | 36.3 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.3 | -44.1 | 36.3 | 0 | 44.1
2018-06-13 03:00 | 42.1 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.1 | -55.9 | 42.1 | 0 | 55.9
2018-06-13 04:00 | 36.7 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7 | -65.7 | 36.7 | 0 | 65.7
2018-06-13 05:00 | 46.1 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.1 | -71.3 | 46.1 | 0 | 71.3
2018-06-13 06:00 | 81.5 | 84.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.5 | -3.3 | 16.5 | 0 | 3.3
2018-06-13 07:00 | 77.5 | 128.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.5 | -47.7 | 12.5 | 0 | 47.7
2018-06-13 08:00 | 64.3 | 83.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.7 | -2.1 | 0 | 0.7 | 2.1
2018-06-13 09:00 | 83.6 | 86.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.6 | -5.5 | 18.6 | 0 | 5.5
2018-06-13 10:00 | 94.6 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.6 | -70 | 94.6 | 0 | 70
2018-06-13 11:00 | 67.4 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.4 | -57 | 67.4 | 0 | 57
2018-06-13 12:00 | 74.8 | 53.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.8 | -53.9 | 74.8 | 0 | 53.9
2018-06-13 13:00 | 67.6 | 55.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.6 | -55.2 | 67.6 | 0 | 55.2
2018-06-13 14:00 | 71.5 | 49.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.5 | -49.5 | 71.5 | 0 | 49.5
2018-06-13 15:00 | 59.1 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.1 | -44.3 | 59.1 | 0 | 44.3
2018-06-13 16:00 | 49.8 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.8 | -47.6 | 49.8 | 0 | 47.6
2018-06-13 17:00 | 53.1 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.1 | -63.2 | 53.1 | 0 | 63.2
2018-06-13 18:00 | 50 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -58.4 | 50 | 0 | 58.4
2018-06-13 19:00 | 39.9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -72 | 39.9 | 0 | 72
2018-06-13 20:00 | 46.2 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.2 | -64.3 | 46.2 | 0 | 64.3
2018-06-13 21:00 | 36.8 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -56.7 | 36.8 | 0 | 56.7
2018-06-13 22:00 | 35.3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3 | -47.3 | 35.3 | 0 | 47.3
2018-06-13 23:00 | 37.8 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.8 | -41.7 | 37.8 | 0 | 41.7
2018-06-14 | 40.1 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.1 | -31.6 | 40.1 | 0 | 31.6
2018-06-14 01:00 | 37.2 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -25.8 | 37.2 | 0 | 25.8
2018-06-14 02:00 | 30.3 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3 | -35.4 | 30.3 | 0 | 35.4
2018-06-14 03:00 | 38.6 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | -54.5 | 38.6 | 0 | 54.5
2018-06-14 04:00 | 37.6 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6 | -74.8 | 37.6 | 0 | 74.8
2018-06-14 05:00 | 59.4 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.4 | -68.4 | 59.4 | 0 | 68.4
2018-06-14 06:00 | 78.4 | 100.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.4 | -19.5 | 13.4 | 0 | 19.5
2018-06-14 07:00 | 82 | 134.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17 | -53.4 | 17 | 0 | 53.4
2018-06-14 08:00 | 86.7 | 88.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.7 | -7.4 | 21.7 | 0 | 7.4
2018-06-14 09:00 | 90.1 | 67.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.1 | -67.6 | 90.1 | 0 | 67.6
2018-06-14 10:00 | 117.4 | 49.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -117.4 | -49.8 | 117.4 | 0 | 49.8
2018-06-14 11:00 | 76.9 | 49.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.9 | -49.6 | 76.9 | 0 | 49.6
2018-06-14 12:00 | 88.7 | 58.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.7 | -58.9 | 88.7 | 0 | 58.9
2018-06-14 13:00 | 85.9 | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.9 | -41.5 | 85.9 | 0 | 41.5
2018-06-14 14:00 | 68.9 | 61.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.9 | -61.4 | 68.9 | 0 | 61.4
2018-06-14 15:00 | 62.2 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.2 | -63.8 | 62.2 | 0 | 63.8
2018-06-14 16:00 | 46.2 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.2 | -52.8 | 46.2 | 0 | 52.8
2018-06-14 17:00 | 42.9 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.9 | -68.3 | 42.9 | 0 | 68.3
2018-06-14 18:00 | 41.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.7 | -66 | 41.7 | 0 | 66
2018-06-14 19:00 | 37.8 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.8 | -65.4 | 37.8 | 0 | 65.4
2018-06-14 20:00 | 34 | 84.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -3.4 | 0 | 31 | 3.4
2018-06-14 21:00 | 34 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -78.2 | 34 | 0 | 78.2
2018-06-14 22:00 | 33.8 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -60.7 | 33.8 | 0 | 60.7
2018-06-14 23:00 | 35.4 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -40.9 | 35.4 | 0 | 40.9
2018-06-15 | 31 | 122.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34 | -41.5 | 0 | 34 | 41.5
2018-06-15 01:00 | 32.4 | 118.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.6 | -37.2 | 0 | 32.6 | 37.2
2018-06-15 02:00 | 39.8 | 105.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -24.5 | 0 | 25.2 | 24.5
2018-06-15 03:00 | 33 | 158.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32 | -77.1 | 0 | 32 | 77.1
2018-06-15 04:00 | 38.2 | 202.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -121.5 | 0 | 26.8 | 121.5
2018-06-15 05:00 | 56.2 | 167.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -86.6 | 0 | 8.8 | 86.6
2018-06-15 06:00 | 91.9 | 257.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.9 | -176.9 | 26.9 | 0 | 176.9
2018-06-15 07:00 | 67.2 | 309.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.2 | -228.8 | 2.2 | 0 | 228.8
2018-06-15 08:00 | 81.9 | 241.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.9 | -160.7 | 16.9 | 0 | 160.7
2018-06-15 09:00 | 91.4 | 189.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.4 | -108.3 | 26.4 | 0 | 108.3
2018-06-15 10:00 | 118.8 | 175.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -53.8 | -94.2 | 53.8 | 0 | 94.2
2018-06-15 11:00 | 64.8 | 186.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.2 | -105.4 | 0 | 0.2 | 105.4
2018-06-15 12:00 | 78.1 | 164.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.1 | -83.9 | 13.1 | 0 | 83.9
2018-06-15 13:00 | 79.6 | 141.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -60.8 | 14.6 | 0 | 60.8
2018-06-15 14:00 | 69.6 | 148.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.6 | -67.5 | 4.6 | 0 | 67.5
2018-06-15 15:00 | 53.4 | 159 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.6 | -78 | 0 | 11.6 | 78
2018-06-15 16:00 | 49.4 | 139.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -58.5 | 0 | 15.6 | 58.5
2018-06-15 17:00 | 42.8 | 165.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -84.1 | 0 | 22.2 | 84.1
2018-06-15 18:00 | 34.9 | 191.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -110.7 | 0 | 30.1 | 110.7
2018-06-15 19:00 | 41.4 | 190.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -109.7 | 0 | 23.6 | 109.7
2018-06-15 20:00 | 33.6 | 209.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.4 | -128.4 | 0 | 31.4 | 128.4
2018-06-15 21:00 | 38.2 | 212.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -131.5 | 0 | 26.8 | 131.5
2018-06-15 22:00 | 42.1 | 150.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -69.2 | 0 | 22.9 | 69.2
2018-06-15 23:00 | 31.5 | 142.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.5 | -61.7 | 0 | 33.5 | 61.7
2018-06-16 | 38.9 | 115.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -34.9 | 0 | 26.1 | 34.9
2018-06-16 01:00 | 34.5 | 125.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -44.7 | 0 | 30.5 | 44.7
2018-06-16 02:00 | 35.7 | 126.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -45.8 | 0 | 29.3 | 45.8
2018-06-16 03:00 | 35.6 | 128.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -47.5 | 0 | 29.4 | 47.5
2018-06-16 04:00 | 27.6 | 191.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 37.4 | -110.2 | 0 | 37.4 | 110.2
2018-06-16 05:00 | 56.4 | 195 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.6 | -114 | 0 | 8.6 | 114
2018-06-16 06:00 | 92.4 | 273.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.4 | -192.4 | 27.4 | 0 | 192.4
2018-06-16 07:00 | 76.4 | 293.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.4 | -212.5 | 11.4 | 0 | 212.5
2018-06-16 08:00 | 78.7 | 224.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.7 | -143.6 | 13.7 | 0 | 143.6
2018-06-16 09:00 | 85.1 | 171.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.1 | -90.8 | 20.1 | 0 | 90.8
2018-06-16 10:00 | 105.9 | 182.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.9 | -101.5 | 40.9 | 0 | 101.5
2018-06-16 11:00 | 61.1 | 170 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.9 | -89 | 0 | 3.9 | 89
2018-06-16 12:00 | 75.4 | 133.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.4 | -52.7 | 10.4 | 0 | 52.7
2018-06-16 13:00 | 71.3 | 154.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -73.1 | 6.3 | 0 | 73.1
2018-06-16 14:00 | 67.3 | 154.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.3 | -73.9 | 2.3 | 0 | 73.9
2018-06-16 15:00 | 52.5 | 168.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -87.3 | 0 | 12.5 | 87.3
2018-06-16 16:00 | 54.3 | 152 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.7 | -71 | 0 | 10.7 | 71
2018-06-16 17:00 | 44.3 | 178.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.7 | -97.5 | 0 | 20.7 | 97.5
2018-06-16 18:00 | 39.7 | 197.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -116.8 | 0 | 25.3 | 116.8
2018-06-16 19:00 | 45.9 | 167.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -86.8 | 0 | 19.1 | 86.8
2018-06-16 20:00 | 38.3 | 226.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -145.6 | 0 | 26.7 | 145.6
2018-06-16 21:00 | 33.9 | 180 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -99 | 0 | 31.1 | 99
2018-06-16 22:00 | 34.2 | 197.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.8 | -116.7 | 0 | 30.8 | 116.7
2018-06-16 23:00 | 33.5 | 141.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.5 | -60.8 | 0 | 31.5 | 60.8
2018-06-17 | 34.5 | 122.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -41.1 | 0 | 30.5 | 41.1
2018-06-17 01:00 | 28.7 | 114 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.3 | -33 | 0 | 36.3 | 33
2018-06-17 02:00 | 34.3 | 117.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -36.3 | 0 | 30.7 | 36.3
2018-06-17 03:00 | 32.8 | 123.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -42.5 | 0 | 32.2 | 42.5
2018-06-17 04:00 | 31.5 | 204.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.5 | -123.4 | 0 | 33.5 | 123.4
2018-06-17 05:00 | 50.4 | 174.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -93.8 | 0 | 14.6 | 93.8
2018-06-17 06:00 | 76.6 | 211.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.6 | -130.8 | 11.6 | 0 | 130.8
2018-06-17 07:00 | 76.6 | 343.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.6 | -262.3 | 11.6 | 0 | 262.3
2018-06-17 08:00 | 77.1 | 181.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.1 | -100.9 | 12.1 | 0 | 100.9
2018-06-17 09:00 | 72 | 172.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7 | -91.5 | 7 | 0 | 91.5
2018-06-17 10:00 | 109.6 | 155.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -44.6 | -74.1 | 44.6 | 0 | 74.1
2018-06-17 11:00 | 69.9 | 162.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.9 | -81.5 | 4.9 | 0 | 81.5
2018-06-17 12:00 | 82.3 | 131.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.3 | -50.2 | 17.3 | 0 | 50.2
2018-06-17 13:00 | 59.9 | 117.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.1 | -36.3 | 0 | 5.1 | 36.3
2018-06-17 14:00 | 63.9 | 160.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.1 | -79.5 | 0 | 1.1 | 79.5
2018-06-17 15:00 | 55 | 162.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10 | -81.7 | 0 | 10 | 81.7
2018-06-17 16:00 | 49.3 | 158.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.7 | -77.3 | 0 | 15.7 | 77.3
2018-06-17 17:00 | 46.8 | 174.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -93.8 | 0 | 18.2 | 93.8
2018-06-17 18:00 | 39.9 | 190.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -109.8 | 0 | 25.1 | 109.8
2018-06-17 19:00 | 35.9 | 183.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -102.2 | 0 | 29.1 | 102.2
2018-06-17 20:00 | 37.3 | 188.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -107.4 | 0 | 27.7 | 107.4
2018-06-17 21:00 | 39.4 | 190 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -109 | 0 | 25.6 | 109
2018-06-17 22:00 | 37.8 | 174.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -93.9 | 0 | 27.2 | 93.9
2018-06-17 23:00 | 32.4 | 146.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.6 | -65.7 | 0 | 32.6 | 65.7
2018-06-18 | 36.3 | 94.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -13.2 | 0 | 28.7 | 13.2
2018-06-18 01:00 | 30.8 | 119.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -38.8 | 0 | 34.2 | 38.8
2018-06-18 02:00 | 31.9 | 97.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -16.7 | 0 | 33.1 | 16.7
2018-06-18 03:00 | 40.3 | 149.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -68.4 | 0 | 24.7 | 68.4
2018-06-18 04:00 | 37.9 | 197.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -116.9 | 0 | 27.1 | 116.9
2018-06-18 05:00 | 46.1 | 160.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -79.9 | 0 | 18.9 | 79.9
2018-06-18 06:00 | 94.2 | 229.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.2 | -148.9 | 29.2 | 0 | 148.9
2018-06-18 07:00 | 88.1 | 274.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.1 | -193.8 | 23.1 | 0 | 193.8
2018-06-18 08:00 | 73.4 | 230 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.4 | -149 | 8.4 | 0 | 149
2018-06-18 09:00 | 82 | 201.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17 | -120.2 | 17 | 0 | 120.2
2018-06-18 10:00 | 105.8 | 150.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.8 | -69.2 | 40.8 | 0 | 69.2
2018-06-18 11:00 | 78.2 | 150.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.2 | -69.4 | 13.2 | 0 | 69.4
2018-06-18 12:00 | 80.1 | 156.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.1 | -75.7 | 15.1 | 0 | 75.7
2018-06-18 13:00 | 82.4 | 124.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.4 | -43.4 | 17.4 | 0 | 43.4
2018-06-18 14:00 | 77.4 | 124.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.4 | -43.7 | 12.4 | 0 | 43.7
2018-06-18 15:00 | 47.7 | 129.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -48.9 | 0 | 17.3 | 48.9
2018-06-18 16:00 | 46.8 | 169.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -88.4 | 0 | 18.2 | 88.4
2018-06-18 17:00 | 49.8 | 178.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.2 | -97.3 | 0 | 15.2 | 97.3
2018-06-18 18:00 | 41.1 | 162.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -81.8 | 0 | 23.9 | 81.8
2018-06-18 19:00 | 36 | 207.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -126.1 | 0 | 29 | 126.1
2018-06-18 20:00 | 38.5 | 178.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -97.2 | 0 | 26.5 | 97.2
2018-06-18 21:00 | 37.4 | 214 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -133 | 0 | 27.6 | 133
2018-06-18 22:00 | 39.5 | 200.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -119.1 | 0 | 25.5 | 119.1
2018-06-18 23:00 | 30.8 | 116.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -35.4 | 0 | 34.2 | 35.4
2018-06-19 | 31.7 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | -37.1 | 31.7 | 0 | 37.1
2018-06-19 01:00 | 30.8 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8 | -31.4 | 30.8 | 0 | 31.4
2018-06-19 02:00 | 34.4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -35 | 34.4 | 0 | 35
2018-06-19 03:00 | 34.4 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -48.2 | 34.4 | 0 | 48.2
2018-06-19 04:00 | 33.9 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -80.8 | 33.9 | 0 | 80.8
2018-06-19 05:00 | 45.6 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.6 | -66.4 | 45.6 | 0 | 66.4
2018-06-19 06:00 | 90.2 | 88.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.2 | -7.3 | 25.2 | 0 | 7.3
2018-06-19 07:00 | 73.8 | 124.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.8 | -43.5 | 8.8 | 0 | 43.5
2018-06-19 08:00 | 73.7 | 96.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.7 | -15.8 | 8.7 | 0 | 15.8
2018-06-19 09:00 | 92.7 | 77.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92.7 | -77.2 | 92.7 | 0 | 77.2
2018-06-19 10:00 | 91.5 | 59.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -91.5 | -59.9 | 91.5 | 0 | 59.9
2018-06-19 11:00 | 58.6 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.6 | -56.5 | 58.6 | 0 | 56.5
2018-06-19 12:00 | 76.7 | 59.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.7 | -59.7 | 76.7 | 0 | 59.7
2018-06-19 13:00 | 55.6 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6 | -55.4 | 55.6 | 0 | 55.4
2018-06-19 14:00 | 62.8 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.8 | -55.9 | 62.8 | 0 | 55.9
2018-06-19 15:00 | 55.4 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.4 | -52.7 | 55.4 | 0 | 52.7
2018-06-19 16:00 | 47.7 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.7 | -58.4 | 47.7 | 0 | 58.4
2018-06-19 17:00 | 45.3 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.3 | -66.6 | 45.3 | 0 | 66.6
2018-06-19 18:00 | 42.5 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5 | -73.2 | 42.5 | 0 | 73.2
2018-06-19 19:00 | 49.2 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.2 | -66.9 | 49.2 | 0 | 66.9
2018-06-19 20:00 | 37.4 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.4 | -61.7 | 37.4 | 0 | 61.7
2018-06-19 21:00 | 41.2 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2 | -79.8 | 41.2 | 0 | 79.8
2018-06-19 22:00 | 36.9 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -57.2 | 36.9 | 0 | 57.2
2018-06-19 23:00 | 35.1 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -52.9 | 35.1 | 0 | 52.9
2018-06-20 | 35.7 | 104.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -23.9 | 0 | 29.3 | 23.9
2018-06-20 01:00 | 28.4 | 101.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.6 | -20.6 | 0 | 36.6 | 20.6
2018-06-20 02:00 | 36.3 | 126 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -45 | 0 | 28.7 | 45
2018-06-20 03:00 | 34.6 | 149.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -68.7 | 0 | 30.4 | 68.7
2018-06-20 04:00 | 32.7 | 161.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -80.4 | 0 | 32.3 | 80.4
2018-06-20 05:00 | 46.7 | 176.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -95.3 | 0 | 18.3 | 95.3
2018-06-20 06:00 | 85.4 | 233.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.4 | -152.9 | 20.4 | 0 | 152.9
2018-06-20 07:00 | 69.9 | 292.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.9 | -211.6 | 4.9 | 0 | 211.6
2018-06-20 08:00 | 64.4 | 271.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.6 | -190.3 | 0 | 0.6 | 190.3
2018-06-20 09:00 | 75.3 | 181.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.3 | -100.5 | 10.3 | 0 | 100.5
2018-06-20 10:00 | 105.5 | 170.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.5 | -89.7 | 40.5 | 0 | 89.7
2018-06-20 11:00 | 74.5 | 166.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.5 | -85.5 | 9.5 | 0 | 85.5
2018-06-20 12:00 | 78.5 | 154.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -73.3 | 13.5 | 0 | 73.3
2018-06-20 13:00 | 67.4 | 131.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.4 | -50.5 | 2.4 | 0 | 50.5
2018-06-20 14:00 | 84 | 134.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19 | -53.6 | 19 | 0 | 53.6
2018-06-20 15:00 | 58.9 | 144.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.1 | -63.7 | 0 | 6.1 | 63.7
2018-06-20 16:00 | 47 | 141.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -60.3 | 0 | 18 | 60.3
2018-06-20 17:00 | 45.1 | 194 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -113 | 0 | 19.9 | 113
2018-06-20 18:00 | 39.5 | 152 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -71 | 0 | 25.5 | 71
2018-06-20 19:00 | 39.3 | 167.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -86.1 | 0 | 25.7 | 86.1
2018-06-20 20:00 | 37.1 | 186.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -105.3 | 0 | 27.9 | 105.3
2018-06-20 21:00 | 36.8 | 160.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -79.9 | 0 | 28.2 | 79.9
2018-06-20 22:00 | 34.5 | 151.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -70.2 | 0 | 30.5 | 70.2
2018-06-20 23:00 | 33.8 | 110.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -29.2 | 0 | 31.2 | 29.2
2018-06-21 | 41.2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2 | -31.5 | 41.2 | 0 | 31.5
2018-06-21 01:00 | 40.7 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7 | -32.4 | 40.7 | 0 | 32.4
2018-06-21 02:00 | 33 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -36.4 | 33 | 0 | 36.4
2018-06-21 03:00 | 32.6 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -56.7 | 32.6 | 0 | 56.7
2018-06-21 04:00 | 35.4 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -69.2 | 35.4 | 0 | 69.2
2018-06-21 05:00 | 59.5 | 82.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.5 | -1.7 | 0 | 5.5 | 1.7
2018-06-21 06:00 | 118.7 | 107.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -53.7 | -26.5 | 53.7 | 0 | 26.5
2018-06-21 07:00 | 107.5 | 106.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.5 | -25.7 | 42.5 | 0 | 25.7
2018-06-21 08:00 | 91.6 | 90 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.6 | -9 | 26.6 | 0 | 9
2018-06-21 09:00 | 94.5 | 81.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.5 | -0.1 | 29.5 | 0 | 0.1
2018-06-21 10:00 | 96.7 | 59.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.7 | -59.6 | 96.7 | 0 | 59.6
2018-06-21 11:00 | 63.9 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.9 | -62.3 | 63.9 | 0 | 62.3
2018-06-21 12:00 | 77.9 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.9 | -65 | 77.9 | 0 | 65
2018-06-21 13:00 | 80.9 | 42.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.9 | -42.4 | 80.9 | 0 | 42.4
2018-06-21 14:00 | 64.8 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.8 | -53.5 | 64.8 | 0 | 53.5
2018-06-21 15:00 | 63.7 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.7 | -50.7 | 63.7 | 0 | 50.7
2018-06-21 16:00 | 49.5 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.5 | -53.9 | 49.5 | 0 | 53.9
2018-06-21 17:00 | 48.3 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.3 | -65.5 | 48.3 | 0 | 65.5
2018-06-21 18:00 | 39.4 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -58.9 | 39.4 | 0 | 58.9
2018-06-21 19:00 | 32.3 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -76.2 | 32.3 | 0 | 76.2
2018-06-21 20:00 | 33.6 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -68.6 | 33.6 | 0 | 68.6
2018-06-21 21:00 | 35.1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -76 | 35.1 | 0 | 76
2018-06-21 22:00 | 34.2 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2 | -62.5 | 34.2 | 0 | 62.5
2018-06-21 23:00 | 28.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.3 | -40 | 28.3 | 0 | 40
2018-06-22 | 31.8 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -35.6 | 31.8 | 0 | 35.6
2018-06-22 01:00 | 32.6 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -33.7 | 32.6 | 0 | 33.7
2018-06-22 02:00 | 33.3 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | -31.3 | 33.3 | 0 | 31.3
2018-06-22 03:00 | 27.2 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.2 | -54.4 | 27.2 | 0 | 54.4
2018-06-22 04:00 | 32.4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -72 | 32.4 | 0 | 72
2018-06-22 05:00 | 44.3 | 83.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.7 | -2.9 | 0 | 20.7 | 2.9
2018-06-22 06:00 | 71.7 | 95.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.7 | -14.1 | 6.7 | 0 | 14.1
2018-06-22 07:00 | 65.6 | 116.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.6 | -35.4 | 0.6 | 0 | 35.4
2018-06-22 08:00 | 81 | 84.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16 | -3.1 | 16 | 0 | 3.1
2018-06-22 09:00 | 97 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97 | -63 | 97 | 0 | 63
2018-06-22 10:00 | 97.6 | 57.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97.6 | -57.5 | 97.6 | 0 | 57.5
2018-06-22 11:00 | 77.5 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.5 | -75 | 77.5 | 0 | 75
2018-06-22 12:00 | 73.5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.5 | -56 | 73.5 | 0 | 56
2018-06-22 13:00 | 78.3 | 49.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.3 | -49.5 | 78.3 | 0 | 49.5
2018-06-22 14:00 | 75.1 | 55.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.1 | -55.7 | 75.1 | 0 | 55.7
2018-06-22 15:00 | 68.9 | 61.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.9 | -61.8 | 68.9 | 0 | 61.8
2018-06-22 16:00 | 55.4 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.4 | -56.6 | 55.4 | 0 | 56.6
2018-06-22 17:00 | 45.6 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.6 | -65.6 | 45.6 | 0 | 65.6
2018-06-22 18:00 | 44.6 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -65.1 | 44.6 | 0 | 65.1
2018-06-22 19:00 | 37.2 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -74.6 | 37.2 | 0 | 74.6
2018-06-22 20:00 | 28.5 | 90.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.5 | -9.6 | 0 | 36.5 | 9.6
2018-06-22 21:00 | 34.5 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -71.6 | 34.5 | 0 | 71.6
2018-06-22 22:00 | 42.5 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5 | -68.6 | 42.5 | 0 | 68.6
2018-06-22 23:00 | 36.8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -44 | 36.8 | 0 | 44
2018-06-23 | 30.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.9 | -6.5 | 30.9 | 0 | 6.5
2018-06-23 01:00 | 28.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.8 | -6.4 | 28.8 | 0 | 6.4
2018-06-23 02:00 | 35.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3 | -6.1 | 35.3 | 0 | 6.1
2018-06-23 03:00 | 33.1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | -15.2 | 33.1 | 0 | 15.2
2018-06-23 04:00 | 30.4 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4 | -23.9 | 30.4 | 0 | 23.9
2018-06-23 05:00 | 43.7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.7 | -22.7 | 43.7 | 0 | 22.7
2018-06-23 06:00 | 96.6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.6 | -29 | 96.6 | 0 | 29
2018-06-23 07:00 | 58.6 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.6 | -33.7 | 58.6 | 0 | 33.7
2018-06-23 08:00 | 69.3 | 21.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.3 | -21.3 | 69.3 | 0 | 21.3
2018-06-23 09:00 | 129.6 | 18.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -129.6 | -18.4 | 129.6 | 0 | 18.4
2018-06-23 10:00 | 96.9 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.9 | -12.4 | 96.9 | 0 | 12.4
2018-06-23 11:00 | 71.3 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.3 | -12.4 | 71.3 | 0 | 12.4
2018-06-23 12:00 | 86.5 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.5 | -16.1 | 86.5 | 0 | 16.1
2018-06-23 13:00 | 84.6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.6 | -13 | 84.6 | 0 | 13
2018-06-23 14:00 | 90.2 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.2 | -13.3 | 90.2 | 0 | 13.3
2018-06-23 15:00 | 71.5 | 12.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.5 | -12.7 | 71.5 | 0 | 12.7
2018-06-23 16:00 | 46.9 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.9 | -12.4 | 46.9 | 0 | 12.4
2018-06-23 17:00 | 42.6 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6 | -18.2 | 42.6 | 0 | 18.2
2018-06-23 18:00 | 42.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.8 | -16.2 | 42.8 | 0 | 16.2
2018-06-23 19:00 | 38.4 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -19.9 | 38.4 | 0 | 19.9
2018-06-23 20:00 | 36.4 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -16.3 | 36.4 | 0 | 16.3
2018-06-23 21:00 | 26.7 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.7 | -16.2 | 26.7 | 0 | 16.2
2018-06-23 22:00 | 30.8 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8 | -14.9 | 30.8 | 0 | 14.9
2018-06-23 23:00 | 33.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -8.3 | 33.6 | 0 | 8.3
2018-06-24 | 31.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6 | -0.8 | 31.6 | 0 | 0.8
2018-06-24 01:00 | 32.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -0.9 | 32.7 | 0 | 0.9
2018-06-24 02:00 | 28.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.9 | -0.8 | 28.9 | 0 | 0.8
2018-06-24 03:00 | 30.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.1 | -2.3 | 30.1 | 0 | 2.3
2018-06-24 04:00 | 30.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8 | -4.1 | 30.8 | 0 | 4.1
2018-06-24 05:00 | 47.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.3 | -2.6 | 47.3 | 0 | 2.6
2018-06-24 06:00 | 87.6 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.6 | -4.3 | 87.6 | 0 | 4.3
2018-06-24 07:00 | 59.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.9 | -6.1 | 59.9 | 0 | 6.1
2018-06-24 08:00 | 69.9 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.9 | -3.5 | 69.9 | 0 | 3.5
2018-06-24 09:00 | 108.5 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -108.5 | -2.7 | 108.5 | 0 | 2.7
2018-06-24 10:00 | 104.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -104.5 | -2.5 | 104.5 | 0 | 2.5
2018-06-24 11:00 | 76.4 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.4 | -2.1 | 76.4 | 0 | 2.1
2018-06-24 12:00 | 80 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80 | -2.2 | 80 | 0 | 2.2
2018-06-24 13:00 | 63.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.9 | -2 | 63.9 | 0 | 2
2018-06-24 14:00 | 66.6 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.6 | -2.1 | 66.6 | 0 | 2.1
2018-06-24 15:00 | 55.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.5 | -2 | 55.5 | 0 | 2
2018-06-24 16:00 | 49.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.1 | -1.8 | 49.1 | 0 | 1.8
2018-06-24 17:00 | 40.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.4 | -2.6 | 40.4 | 0 | 2.6
2018-06-24 18:00 | 41 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | -2.4 | 41 | 0 | 2.4
2018-06-24 19:00 | 38.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -3.6 | 38.4 | 0 | 3.6
2018-06-24 20:00 | 35.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -3.4 | 35.2 | 0 | 3.4
2018-06-24 21:00 | 31.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4 | -2.7 | 31.4 | 0 | 2.7
2018-06-24 22:00 | 34.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2 | -2.4 | 34.2 | 0 | 2.4
2018-06-24 23:00 | 39.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -1.5 | 39.4 | 0 | 1.5
2018-06-25 | 32.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -1 | 32.7 | 0 | 1
2018-06-25 01:00 | 33.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -1.1 | 33.8 | 0 | 1.1
2018-06-25 02:00 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -1 | 34 | 0 | 1
2018-06-25 03:00 | 34.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8 | -1.7 | 34.8 | 0 | 1.7
2018-06-25 04:00 | 35.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8 | -3.7 | 35.8 | 0 | 3.7
2018-06-25 05:00 | 52.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.3 | -3.2 | 52.3 | 0 | 3.2
2018-06-25 06:00 | 89.4 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.4 | -3.6 | 89.4 | 0 | 3.6
2018-06-25 07:00 | 82.6 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.6 | -5.5 | 82.6 | 0 | 5.5
2018-06-25 08:00 | 78.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.7 | -4 | 78.7 | 0 | 4
2018-06-25 09:00 | 97.2 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97.2 | -2.8 | 97.2 | 0 | 2.8
2018-06-25 10:00 | 116.1 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -116.1 | -2.4 | 116.1 | 0 | 2.4
2018-06-25 11:00 | 72.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.7 | -2 | 72.7 | 0 | 2
2018-06-25 12:00 | 79.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.9 | -2 | 79.9 | 0 | 2
2018-06-25 13:00 | 75.7 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.7 | -1.6 | 75.7 | 0 | 1.6
2018-06-25 14:00 | 87.3 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.3 | -1.7 | 87.3 | 0 | 1.7
2018-06-25 15:00 | 75.2 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.2 | -1.9 | 75.2 | 0 | 1.9
2018-06-25 16:00 | 48.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.9 | -2.6 | 48.9 | 0 | 2.6
2018-06-25 17:00 | 49.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9 | -2.8 | 49.9 | 0 | 2.8
2018-06-25 18:00 | 47.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.4 | -3.1 | 47.4 | 0 | 3.1
2018-06-25 19:00 | 36.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -2.4 | 36.8 | 0 | 2.4
2018-06-25 20:00 | 32.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -2.4 | 32.6 | 0 | 2.4
2018-06-25 21:00 | 32.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -2.7 | 32.4 | 0 | 2.7
2018-06-25 22:00 | 33.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -3 | 33.5 | 0 | 3
2018-06-25 23:00 | 31.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.9 | -2 | 31.9 | 0 | 2
2018-06-26 | 29.7 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.7 | -37.9 | 29.7 | 0 | 37.9
2018-06-26 01:00 | 32.6 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -31.1 | 32.6 | 0 | 31.1
2018-06-26 02:00 | 38.7 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.7 | -39.6 | 38.7 | 0 | 39.6
2018-06-26 03:00 | 38.9 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -46.9 | 38.9 | 0 | 46.9
2018-06-26 04:00 | 33 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -78.6 | 33 | 0 | 78.6
2018-06-26 05:00 | 49.1 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.1 | -66.1 | 49.1 | 0 | 66.1
2018-06-26 06:00 | 79.4 | 87.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.4 | -6.4 | 14.4 | 0 | 6.4
2018-06-26 07:00 | 65.7 | 112.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.7 | -31.6 | 0.7 | 0 | 31.6
2018-06-26 08:00 | 61.6 | 86.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.4 | -5.6 | 0 | 3.4 | 5.6
2018-06-26 09:00 | 89.3 | 80.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.3 | -80.4 | 89.3 | 0 | 80.4
2018-06-26 10:00 | 87.1 | 54.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.1 | -54.4 | 87.1 | 0 | 54.4
2018-06-26 11:00 | 60.9 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.9 | -60.7 | 60.9 | 0 | 60.7
2018-06-26 12:00 | 70 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70 | -57.8 | 70 | 0 | 57.8
2018-06-26 13:00 | 55.9 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.9 | -64.3 | 55.9 | 0 | 64.3
2018-06-26 14:00 | 64.6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.6 | -63 | 64.6 | 0 | 63
2018-06-26 15:00 | 58.7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.7 | -53 | 58.7 | 0 | 53
2018-06-26 16:00 | 47.4 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.4 | -59.7 | 47.4 | 0 | 59.7
2018-06-26 17:00 | 45.6 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.6 | -62.2 | 45.6 | 0 | 62.2
2018-06-26 18:00 | 42.3 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.3 | -76.8 | 42.3 | 0 | 76.8
2018-06-26 19:00 | 31.6 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6 | -76.3 | 31.6 | 0 | 76.3
2018-06-26 20:00 | 34.2 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2 | -57.4 | 34.2 | 0 | 57.4
2018-06-26 21:00 | 39.9 | 83 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -2 | 0 | 25.1 | 2
2018-06-26 22:00 | 33.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | -64 | 33.2 | 0 | 64
2018-06-26 23:00 | 33.7 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -58.2 | 33.7 | 0 | 58.2
2018-06-27 | 34.4 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -39.9 | 34.4 | 0 | 39.9
2018-06-27 01:00 | 29.8 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.8 | -38.4 | 29.8 | 0 | 38.4
2018-06-27 02:00 | 34.1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | -42.9 | 34.1 | 0 | 42.9
2018-06-27 03:00 | 33.9 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -55.2 | 33.9 | 0 | 55.2
2018-06-27 04:00 | 35 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -68.8 | 35 | 0 | 68.8
2018-06-27 05:00 | 43 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -66.4 | 43 | 0 | 66.4
2018-06-27 06:00 | 84.5 | 70.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.5 | -70.7 | 84.5 | 0 | 70.7
2018-06-27 07:00 | 55.8 | 129.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.2 | -48.9 | 0 | 9.2 | 48.9
2018-06-27 08:00 | 65.9 | 96 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.9 | -15 | 0.9 | 0 | 15
2018-06-27 09:00 | 74.5 | 86.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.5 | -5.4 | 9.5 | 0 | 5.4
2018-06-27 10:00 | 119.1 | 60.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -119.1 | -60.9 | 119.1 | 0 | 60.9
2018-06-27 11:00 | 84 | 56.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84 | -56.2 | 84 | 0 | 56.2
2018-06-27 12:00 | 64 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -59.4 | 64 | 0 | 59.4
2018-06-27 13:00 | 70.1 | 49.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.1 | -49.9 | 70.1 | 0 | 49.9
2018-06-27 14:00 | 72.9 | 51.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.9 | -51.4 | 72.9 | 0 | 51.4
2018-06-27 15:00 | 62.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.9 | -60 | 62.9 | 0 | 60
2018-06-27 16:00 | 48.5 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.5 | -45.2 | 48.5 | 0 | 45.2
2018-06-27 17:00 | 46.7 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.7 | -61.9 | 46.7 | 0 | 61.9
2018-06-27 18:00 | 47.5 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.5 | -50.8 | 47.5 | 0 | 50.8
2018-06-27 19:00 | 42.1 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.1 | -61.1 | 42.1 | 0 | 61.1
2018-06-27 20:00 | 40.8 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8 | -60.6 | 40.8 | 0 | 60.6
2018-06-27 21:00 | 34.5 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -65.1 | 34.5 | 0 | 65.1
2018-06-27 22:00 | 34.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | -47 | 34.1 | 0 | 47
2018-06-27 23:00 | 32.1 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -44.7 | 32.1 | 0 | 44.7
2018-06-28 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -33 | 35 | 0 | 33
2018-06-28 01:00 | 35 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -27.8 | 35 | 0 | 27.8
2018-06-28 02:00 | 30 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -39.1 | 30 | 0 | 39.1
2018-06-28 03:00 | 33.6 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -48.8 | 33.6 | 0 | 48.8
2018-06-28 04:00 | 36.3 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.3 | -65.6 | 36.3 | 0 | 65.6
2018-06-28 05:00 | 41 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | -78.9 | 41 | 0 | 78.9
2018-06-28 06:00 | 85.2 | 98.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.2 | -17.7 | 20.2 | 0 | 17.7
2018-06-28 07:00 | 81.2 | 110 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.2 | -29 | 16.2 | 0 | 29
2018-06-28 08:00 | 76.4 | 87.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.4 | -6.6 | 11.4 | 0 | 6.6
2018-06-28 09:00 | 96.7 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.7 | -65 | 96.7 | 0 | 65
2018-06-28 10:00 | 96.8 | 62.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.8 | -62.6 | 96.8 | 0 | 62.6
2018-06-28 11:00 | 81.6 | 62.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.6 | -62.1 | 81.6 | 0 | 62.1
2018-06-28 12:00 | 81.5 | 52.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.5 | -52.3 | 81.5 | 0 | 52.3
2018-06-28 13:00 | 86.3 | 44.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.3 | -44.6 | 86.3 | 0 | 44.6
2018-06-28 14:00 | 84.6 | 54.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.6 | -54.4 | 84.6 | 0 | 54.4
2018-06-28 15:00 | 60.6 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.6 | -60.3 | 60.6 | 0 | 60.3
2018-06-28 16:00 | 44.8 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.8 | -48.2 | 44.8 | 0 | 48.2
2018-06-28 17:00 | 44.6 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -57.4 | 44.6 | 0 | 57.4
2018-06-28 18:00 | 39 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -60.6 | 39 | 0 | 60.6
2018-06-28 19:00 | 43.4 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4 | -69.7 | 43.4 | 0 | 69.7
2018-06-28 20:00 | 37.6 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6 | -70.6 | 37.6 | 0 | 70.6
2018-06-28 21:00 | 32.9 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -69.6 | 32.9 | 0 | 69.6
2018-06-28 22:00 | 31.7 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | -64.2 | 31.7 | 0 | 64.2
2018-06-28 23:00 | 33.4 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4 | -41.8 | 33.4 | 0 | 41.8
2018-06-29 | 31.2 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.2 | -32.9 | 31.2 | 0 | 32.9
2018-06-29 01:00 | 31.9 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.9 | -28.7 | 31.9 | 0 | 28.7
2018-06-29 02:00 | 30.2 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2 | -37.6 | 30.2 | 0 | 37.6
2018-06-29 03:00 | 35.6 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -53.5 | 35.6 | 0 | 53.5
2018-06-29 04:00 | 30.6 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -76.7 | 30.6 | 0 | 76.7
2018-06-29 05:00 | 47.9 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.9 | -76.9 | 47.9 | 0 | 76.9
2018-06-29 06:00 | 87.2 | 86.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.2 | -5.5 | 22.2 | 0 | 5.5
2018-06-29 07:00 | 91.9 | 110.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.9 | -29.4 | 26.9 | 0 | 29.4
2018-06-29 08:00 | 77.2 | 73.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.2 | -73.9 | 77.2 | 0 | 73.9
2018-06-29 09:00 | 84.6 | 71.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.6 | -71.1 | 84.6 | 0 | 71.1
2018-06-29 10:00 | 115.6 | 51.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -115.6 | -51.3 | 115.6 | 0 | 51.3
2018-06-29 11:00 | 84.1 | 56.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.1 | -56.9 | 84.1 | 0 | 56.9
2018-06-29 12:00 | 81.5 | 53.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.5 | -53.4 | 81.5 | 0 | 53.4
2018-06-29 13:00 | 88.7 | 53.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.7 | -53.5 | 88.7 | 0 | 53.5
2018-06-29 14:00 | 73 | 56.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73 | -56.3 | 73 | 0 | 56.3
2018-06-29 15:00 | 65.7 | 58.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.7 | -58.9 | 65.7 | 0 | 58.9
2018-06-29 16:00 | 44.2 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.2 | -58.4 | 44.2 | 0 | 58.4
2018-06-29 17:00 | 48.3 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.3 | -63.7 | 48.3 | 0 | 63.7
2018-06-29 18:00 | 43.5 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.5 | -74.3 | 43.5 | 0 | 74.3
2018-06-29 19:00 | 38 | 81.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -0.8 | 0 | 27 | 0.8
2018-06-29 20:00 | 29.3 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.3 | -78.5 | 29.3 | 0 | 78.5
2018-06-29 21:00 | 29.8 | 83.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.2 | -2.1 | 0 | 35.2 | 2.1
2018-06-29 22:00 | 34.8 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8 | -56.5 | 34.8 | 0 | 56.5
2018-06-29 23:00 | 31.4 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4 | -44.7 | 31.4 | 0 | 44.7
2018-06-30 | 36.6 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -34.1 | 36.6 | 0 | 34.1
2018-06-30 01:00 | 32.5 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -33.4 | 32.5 | 0 | 33.4
2018-06-30 02:00 | 28.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.8 | -37.8 | 28.8 | 0 | 37.8
2018-06-30 03:00 | 28.4 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.4 | -45.1 | 28.4 | 0 | 45.1
2018-06-30 04:00 | 32.2 | 82.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.8 | -1.3 | 0 | 32.8 | 1.3
2018-06-30 05:00 | 62.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.2 | -73.2 | 62.2 | 0 | 73.2
2018-06-30 06:00 | 84.6 | 112.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.6 | -31.6 | 19.6 | 0 | 31.6
2018-06-30 07:00 | 88.1 | 118.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.1 | -37.1 | 23.1 | 0 | 37.1
2018-06-30 08:00 | 73.1 | 77.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.1 | -77.9 | 73.1 | 0 | 77.9
2018-06-30 09:00 | 84.4 | 75.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.4 | -75.8 | 84.4 | 0 | 75.8
2018-06-30 10:00 | 87.2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.2 | -56 | 87.2 | 0 | 56
2018-06-30 11:00 | 84.4 | 56.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.4 | -56.7 | 84.4 | 0 | 56.7
2018-06-30 12:00 | 90 | 54.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90 | -54.2 | 90 | 0 | 54.2
2018-06-30 13:00 | 69.7 | 49.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.7 | -49.7 | 69.7 | 0 | 49.7
2018-06-30 14:00 | 71.2 | 62.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | -62.4 | 71.2 | 0 | 62.4
2018-06-30 15:00 | 55.4 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.4 | -64.9 | 55.4 | 0 | 64.9
2018-06-30 16:00 | 52.7 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.7 | -58.5 | 52.7 | 0 | 58.5
2018-06-30 17:00 | 41.9 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -69.8 | 41.9 | 0 | 69.8
2018-06-30 18:00 | 40.2 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | -70.3 | 40.2 | 0 | 70.3
2018-06-30 19:00 | 32.7 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -61.1 | 32.7 | 0 | 61.1
2018-06-30 20:00 | 30.1 | 81.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.9 | -0.9 | 0 | 34.9 | 0.9
2018-06-30 21:00 | 30.6 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -74.3 | 30.6 | 0 | 74.3
2018-06-30 22:00 | 29.9 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9 | -61.8 | 29.9 | 0 | 61.8
2018-06-30 23:00 | 30.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2 | -36.4 | 30.2 | 0 | 36.4
2018-07-01 | 32.1 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -31.8 | 32.1 | 0 | 31.8
2018-07-01 01:00 | 27.5 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.5 | -36.2 | 27.5 | 0 | 36.2
2018-07-01 02:00 | 27.1 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.1 | -32.3 | 27.1 | 0 | 32.3
2018-07-01 03:00 | 33.2 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | -54.3 | 33.2 | 0 | 54.3
2018-07-01 04:00 | 30.8 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8 | -79.5 | 30.8 | 0 | 79.5
2018-07-01 05:00 | 35.1 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -79.8 | 35.1 | 0 | 79.8
2018-07-01 06:00 | 69.1 | 111 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.1 | -30 | 4.1 | 0 | 30
2018-07-01 07:00 | 68.3 | 104.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.3 | -23.7 | 3.3 | 0 | 23.7
2018-07-01 08:00 | 68.9 | 82.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.9 | -1.7 | 3.9 | 0 | 1.7
2018-07-01 09:00 | 102.2 | 68.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -102.2 | -68.9 | 102.2 | 0 | 68.9
2018-07-01 10:00 | 133.8 | 65.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -133.8 | -65.1 | 133.8 | 0 | 65.1
2018-07-01 11:00 | 68.3 | 59.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.3 | -59.5 | 68.3 | 0 | 59.5
2018-07-01 12:00 | 72.8 | 61.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.8 | -61.5 | 72.8 | 0 | 61.5
2018-07-01 13:00 | 78.6 | 46.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.6 | -46.5 | 78.6 | 0 | 46.5
2018-07-01 14:00 | 89.6 | 57.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.6 | -57.6 | 89.6 | 0 | 57.6
2018-07-01 15:00 | 67.5 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.5 | -55 | 67.5 | 0 | 55
2018-07-01 16:00 | 65.4 | 53.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.4 | -53.3 | 65.4 | 0 | 53.3
2018-07-01 17:00 | 44.3 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3 | -53.7 | 44.3 | 0 | 53.7
2018-07-01 18:00 | 38.5 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -63.8 | 38.5 | 0 | 63.8
2018-07-01 19:00 | 36.4 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -70.8 | 36.4 | 0 | 70.8
2018-07-01 20:00 | 33.3 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | -73.6 | 33.3 | 0 | 73.6
2018-07-01 21:00 | 35 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -79 | 35 | 0 | 79
2018-07-01 22:00 | 37.7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -69 | 37.7 | 0 | 69
2018-07-01 23:00 | 26.6 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.6 | -41.3 | 26.6 | 0 | 41.3
2018-07-02 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -10 | 39 | 0 | 10
2018-07-02 01:00 | 28.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.9 | -8.7 | 28.9 | 0 | 8.7
2018-07-02 02:00 | 33.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -10.4 | 33.6 | 0 | 10.4
2018-07-02 03:00 | 32.7 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -13.9 | 32.7 | 0 | 13.9
2018-07-02 04:00 | 31.3 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | -26.5 | 31.3 | 0 | 26.5
2018-07-02 05:00 | 41.3 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.3 | -22.2 | 41.3 | 0 | 22.2
2018-07-02 06:00 | 76 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76 | -33 | 76 | 0 | 33
2018-07-02 07:00 | 59.1 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.1 | -41.1 | 59.1 | 0 | 41.1
2018-07-02 08:00 | 73.4 | 27.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.4 | -27.9 | 73.4 | 0 | 27.9
2018-07-02 09:00 | 101.5 | 26.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.5 | -26.9 | 101.5 | 0 | 26.9
2018-07-02 10:00 | 111.3 | 16.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -111.3 | -16.9 | 111.3 | 0 | 16.9
2018-07-02 11:00 | 75.8 | 20.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.8 | -20.7 | 75.8 | 0 | 20.7
2018-07-02 12:00 | 89 | 19.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89 | -19.2 | 89 | 0 | 19.2
2018-07-02 13:00 | 70.2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.2 | -17 | 70.2 | 0 | 17
2018-07-02 14:00 | 94.1 | 17.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.1 | -17.1 | 94.1 | 0 | 17.1
2018-07-02 15:00 | 58.2 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.2 | -17.8 | 58.2 | 0 | 17.8
2018-07-02 16:00 | 42.8 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.8 | -16.5 | 42.8 | 0 | 16.5
2018-07-02 17:00 | 41.9 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -18.4 | 41.9 | 0 | 18.4
2018-07-02 18:00 | 41.9 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -24.3 | 41.9 | 0 | 24.3
2018-07-02 19:00 | 34.1 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | -25.1 | 34.1 | 0 | 25.1
2018-07-02 20:00 | 33.9 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -19.7 | 33.9 | 0 | 19.7
2018-07-02 21:00 | 32.3 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -27.4 | 32.3 | 0 | 27.4
2018-07-02 22:00 | 33.5 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -22.2 | 33.5 | 0 | 22.2
2018-07-02 23:00 | 28 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -15.2 | 28 | 0 | 15.2
2018-07-03 | 37.7 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -36.5 | 37.7 | 0 | 36.5
2018-07-03 01:00 | 32.1 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -43.2 | 32.1 | 0 | 43.2
2018-07-03 02:00 | 30.2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2 | -49 | 30.2 | 0 | 49
2018-07-03 03:00 | 37.2 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -65.2 | 37.2 | 0 | 65.2
2018-07-03 04:00 | 30.5 | 82.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.5 | -1.3 | 0 | 34.5 | 1.3
2018-07-03 05:00 | 42.1 | 88.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -7.3 | 0 | 22.9 | 7.3
2018-07-03 06:00 | 75.9 | 105.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.9 | -24.5 | 10.9 | 0 | 24.5
2018-07-03 07:00 | 65.6 | 155.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.6 | -74.2 | 0.6 | 0 | 74.2
2018-07-03 08:00 | 60 | 127.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5 | -46.1 | 0 | 5 | 46.1
2018-07-03 09:00 | 85 | 109.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20 | -28.3 | 20 | 0 | 28.3
2018-07-03 10:00 | 82.6 | 60.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.6 | -60.5 | 82.6 | 0 | 60.5
2018-07-03 11:00 | 49.9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9 | -69 | 49.9 | 0 | 69
2018-07-03 12:00 | 69.3 | 81.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.3 | -0.5 | 4.3 | 0 | 0.5
2018-07-03 13:00 | 64.1 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.1 | -68.8 | 64.1 | 0 | 68.8
2018-07-03 14:00 | 58.9 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.9 | -61.8 | 58.9 | 0 | 61.8
2018-07-03 15:00 | 60.5 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.5 | -62.7 | 60.5 | 0 | 62.7
2018-07-03 16:00 | 52.2 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.2 | -72.2 | 52.2 | 0 | 72.2
2018-07-03 17:00 | 44.5 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5 | -73.7 | 44.5 | 0 | 73.7
2018-07-03 18:00 | 39.3 | 86.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -5.2 | 0 | 25.7 | 5.2
2018-07-03 19:00 | 31.6 | 93.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.4 | -12.4 | 0 | 33.4 | 12.4
2018-07-03 20:00 | 30.6 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -77.9 | 30.6 | 0 | 77.9
2018-07-03 21:00 | 37.4 | 97.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -16.5 | 0 | 27.6 | 16.5
2018-07-03 22:00 | 34.3 | 88.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -7.6 | 0 | 30.7 | 7.6
2018-07-03 23:00 | 34.3 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -71.9 | 34.3 | 0 | 71.9
2018-07-04 | 29.8 | 139.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.2 | -58.4 | 0 | 35.2 | 58.4
2018-07-04 01:00 | 38 | 139.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -58.7 | 0 | 27 | 58.7
2018-07-04 02:00 | 35.9 | 162 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -81 | 0 | 29.1 | 81
2018-07-04 03:00 | 32.9 | 171.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.1 | -90.1 | 0 | 32.1 | 90.1
2018-07-04 04:00 | 29.2 | 192.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.8 | -111.8 | 0 | 35.8 | 111.8
2018-07-04 05:00 | 45.1 | 202.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -121.2 | 0 | 19.9 | 121.2
2018-07-04 06:00 | 99.7 | 300.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.7 | -219.1 | 34.7 | 0 | 219.1
2018-07-04 07:00 | 77.2 | 372.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.2 | -291.3 | 12.2 | 0 | 291.3
2018-07-04 08:00 | 64.5 | 262.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.5 | -181.4 | 0 | 0.5 | 181.4
2018-07-04 09:00 | 76.2 | 256 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.2 | -175 | 11.2 | 0 | 175
2018-07-04 10:00 | 115.3 | 215 | 1 | 1 | 65 | 81 | -50.3 | -134 | 50.3 | 0 | 134
2018-07-04 11:00 | 71.8 | 203.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.8 | -122.3 | 6.8 | 0 | 122.3
2018-07-04 12:00 | 73.4 | 167.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.4 | -86.7 | 8.4 | 0 | 86.7
2018-07-04 13:00 | 62.4 | 158 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.6 | -77 | 0 | 2.6 | 77
2018-07-04 14:00 | 82.6 | 180.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.6 | -99.2 | 17.6 | 0 | 99.2
2018-07-04 15:00 | 48.2 | 178.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -97.5 | 0 | 16.8 | 97.5
2018-07-04 16:00 | 41.5 | 162.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -81.1 | 0 | 23.5 | 81.1
2018-07-04 17:00 | 48.5 | 205.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -124.5 | 0 | 16.5 | 124.5
2018-07-04 18:00 | 42.8 | 174.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -93.7 | 0 | 22.2 | 93.7
2018-07-04 19:00 | 42.2 | 221.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -140.8 | 0 | 22.8 | 140.8
2018-07-04 20:00 | 30.8 | 246.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -165.4 | 0 | 34.2 | 165.4
2018-07-04 21:00 | 35.8 | 222.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -141.8 | 0 | 29.2 | 141.8
2018-07-04 22:00 | 35.2 | 198.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -117.6 | 0 | 29.8 | 117.6
2018-07-04 23:00 | 31.6 | 178.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.4 | -97.2 | 0 | 33.4 | 97.2
2018-07-05 | 33.9 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -39.2 | 33.9 | 0 | 39.2
2018-07-05 01:00 | 32.9 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -40.5 | 32.9 | 0 | 40.5
2018-07-05 02:00 | 35.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5 | -46 | 35.5 | 0 | 46
2018-07-05 03:00 | 33.7 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -69.5 | 33.7 | 0 | 69.5
2018-07-05 04:00 | 30.2 | 98 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.8 | -17 | 0 | 34.8 | 17
2018-07-05 05:00 | 53.4 | 88.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.6 | -7.4 | 0 | 11.6 | 7.4
2018-07-05 06:00 | 90.2 | 112.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.2 | -31.3 | 25.2 | 0 | 31.3
2018-07-05 07:00 | 72.2 | 124.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.2 | -43.2 | 7.2 | 0 | 43.2
2018-07-05 08:00 | 73.3 | 93.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.3 | -12.1 | 8.3 | 0 | 12.1
2018-07-05 09:00 | 95.3 | 98.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.3 | -17.4 | 30.3 | 0 | 17.4
2018-07-05 10:00 | 101 | 64.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101 | -64.8 | 101 | 0 | 64.8
2018-07-05 11:00 | 57.4 | 88.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.6 | -7.1 | 0 | 7.6 | 7.1
2018-07-05 12:00 | 83.8 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.8 | -70 | 83.8 | 0 | 70
2018-07-05 13:00 | 83 | 64.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83 | -64.1 | 83 | 0 | 64.1
2018-07-05 14:00 | 84.8 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.8 | -66 | 84.8 | 0 | 66
2018-07-05 15:00 | 62.3 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.3 | -63.2 | 62.3 | 0 | 63.2
2018-07-05 16:00 | 52.7 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.7 | -64.7 | 52.7 | 0 | 64.7
2018-07-05 17:00 | 45.9 | 81.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -0.7 | 0 | 19.1 | 0.7
2018-07-05 18:00 | 44.4 | 84.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -3.6 | 0 | 20.6 | 3.6
2018-07-05 19:00 | 45.5 | 100.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.5 | -19.7 | 0 | 19.5 | 19.7
2018-07-05 20:00 | 30.6 | 88.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.4 | -7.7 | 0 | 34.4 | 7.7
2018-07-05 21:00 | 37.2 | 87.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -6.7 | 0 | 27.8 | 6.7
2018-07-05 22:00 | 34.2 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2 | -69.1 | 34.2 | 0 | 69.1
2018-07-05 23:00 | 38.3 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.3 | -43.3 | 38.3 | 0 | 43.3
2018-07-06 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -37 | 36 | 0 | 37
2018-07-06 01:00 | 30.5 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.5 | -44.8 | 30.5 | 0 | 44.8
2018-07-06 02:00 | 33.9 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -47.4 | 33.9 | 0 | 47.4
2018-07-06 03:00 | 28.2 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.2 | -63.3 | 28.2 | 0 | 63.3
2018-07-06 04:00 | 30.3 | 93 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.7 | -12 | 0 | 34.7 | 12
2018-07-06 05:00 | 46.4 | 82.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -1.2 | 0 | 18.6 | 1.2
2018-07-06 06:00 | 80.7 | 126.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.7 | -45.3 | 15.7 | 0 | 45.3
2018-07-06 07:00 | 73.1 | 132 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.1 | -51 | 8.1 | 0 | 51
2018-07-06 08:00 | 88.4 | 114 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.4 | -33 | 23.4 | 0 | 33
2018-07-06 09:00 | 119.3 | 80.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -119.3 | -80.2 | 119.3 | 0 | 80.2
2018-07-06 10:00 | 99.6 | 75.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -99.6 | -75.2 | 99.6 | 0 | 75.2
2018-07-06 11:00 | 79.5 | 69.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.5 | -69.5 | 79.5 | 0 | 69.5
2018-07-06 12:00 | 94.7 | 65.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.7 | -65.4 | 94.7 | 0 | 65.4
2018-07-06 13:00 | 87 | 62.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87 | -62.8 | 87 | 0 | 62.8
2018-07-06 14:00 | 79.1 | 79.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.1 | -79.3 | 79.1 | 0 | 79.3
2018-07-06 15:00 | 64.1 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.1 | -79.9 | 64.1 | 0 | 79.9
2018-07-06 16:00 | 42 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -69.8 | 42 | 0 | 69.8
2018-07-06 17:00 | 45.5 | 96 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.5 | -15 | 0 | 19.5 | 15
2018-07-06 18:00 | 41.7 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.7 | -78.8 | 41.7 | 0 | 78.8
2018-07-06 19:00 | 32.8 | 103.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -22.9 | 0 | 32.2 | 22.9
2018-07-06 20:00 | 29.5 | 99 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.5 | -18 | 0 | 35.5 | 18
2018-07-06 21:00 | 31.9 | 106.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -25.7 | 0 | 33.1 | 25.7
2018-07-06 22:00 | 34.3 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -75.1 | 34.3 | 0 | 75.1
2018-07-06 23:00 | 35 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -56.4 | 35 | 0 | 56.4
2018-07-07 | 32.5 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -44.2 | 32.5 | 0 | 44.2
2018-07-07 01:00 | 28.5 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.5 | -39.6 | 28.5 | 0 | 39.6
2018-07-07 02:00 | 36.8 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -41.4 | 36.8 | 0 | 41.4
2018-07-07 03:00 | 32.9 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -61.2 | 32.9 | 0 | 61.2
2018-07-07 04:00 | 32 | 96.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33 | -15.1 | 0 | 33 | 15.1
2018-07-07 05:00 | 44.3 | 94.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.7 | -13.3 | 0 | 20.7 | 13.3
2018-07-07 06:00 | 106.6 | 103 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.6 | -22 | 41.6 | 0 | 22
2018-07-07 07:00 | 56.7 | 154.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -73.6 | 0 | 8.3 | 73.6
2018-07-07 08:00 | 77.7 | 105.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.7 | -24.5 | 12.7 | 0 | 24.5
2018-07-07 09:00 | 99.5 | 84.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.5 | -3.1 | 34.5 | 0 | 3.1
2018-07-07 10:00 | 105.5 | 67.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -105.5 | -67.7 | 105.5 | 0 | 67.7
2018-07-07 11:00 | 78.2 | 76.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.2 | -76.8 | 78.2 | 0 | 76.8
2018-07-07 12:00 | 88.6 | 65.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.6 | -65.1 | 88.6 | 0 | 65.1
2018-07-07 13:00 | 74.6 | 60.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.6 | -60.5 | 74.6 | 0 | 60.5
2018-07-07 14:00 | 85.3 | 72.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.3 | -72.3 | 85.3 | 0 | 72.3
2018-07-07 15:00 | 62.8 | 81.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.2 | -0.1 | 0 | 2.2 | 0.1
2018-07-07 16:00 | 47.9 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.9 | -66.8 | 47.9 | 0 | 66.8
2018-07-07 17:00 | 51.8 | 83.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.2 | -2.3 | 0 | 13.2 | 2.3
2018-07-07 18:00 | 40.6 | 82.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -1.7 | 0 | 24.4 | 1.7
2018-07-07 19:00 | 37.9 | 85.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -4.6 | 0 | 27.1 | 4.6
2018-07-07 20:00 | 30 | 108.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35 | -27.1 | 0 | 35 | 27.1
2018-07-07 21:00 | 31.3 | 89.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.7 | -8.8 | 0 | 33.7 | 8.8
2018-07-07 22:00 | 35.9 | 85.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -4.7 | 0 | 29.1 | 4.7
2018-07-07 23:00 | 28.6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6 | -55 | 28.6 | 0 | 55
2018-07-08 | 31.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.1 | -43.1 | 31.1 | 0 | 43.1
2018-07-08 01:00 | 30.5 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.5 | -46.1 | 30.5 | 0 | 46.1
2018-07-08 02:00 | 26.5 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.5 | -42.4 | 26.5 | 0 | 42.4
2018-07-08 03:00 | 30.5 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.5 | -69.9 | 30.5 | 0 | 69.9
2018-07-08 04:00 | 31.4 | 83.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.6 | -2.3 | 0 | 33.6 | 2.3
2018-07-08 05:00 | 40.6 | 111.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -30.4 | 0 | 24.4 | 30.4
2018-07-08 06:00 | 102.8 | 116 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.8 | -35 | 37.8 | 0 | 35
2018-07-08 07:00 | 78.8 | 164.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.8 | -83.6 | 13.8 | 0 | 83.6
2018-07-08 08:00 | 65.1 | 112.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.1 | -31.5 | 0.1 | 0 | 31.5
2018-07-08 09:00 | 96.7 | 94.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.7 | -13.1 | 31.7 | 0 | 13.1
2018-07-08 10:00 | 83.7 | 69.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.7 | -69.3 | 83.7 | 0 | 69.3
2018-07-08 11:00 | 79.8 | 78.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.8 | -78.5 | 79.8 | 0 | 78.5
2018-07-08 12:00 | 83.4 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.4 | -64 | 83.4 | 0 | 64
2018-07-08 13:00 | 78.7 | 68.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.7 | -68.8 | 78.7 | 0 | 68.8
2018-07-08 14:00 | 87.3 | 65.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.3 | -65.8 | 87.3 | 0 | 65.8
2018-07-08 15:00 | 74.1 | 63.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.1 | -63.7 | 74.1 | 0 | 63.7
2018-07-08 16:00 | 51.9 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.9 | -72.1 | 51.9 | 0 | 72.1
2018-07-08 17:00 | 51.5 | 91.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -10.3 | 0 | 13.5 | 10.3
2018-07-08 18:00 | 46.8 | 83.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -2.7 | 0 | 18.2 | 2.7
2018-07-08 19:00 | 42.5 | 99.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -18.9 | 0 | 22.5 | 18.9
2018-07-08 20:00 | 31.8 | 100.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.2 | -19.6 | 0 | 33.2 | 19.6
2018-07-08 21:00 | 32.1 | 97.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.9 | -16.7 | 0 | 32.9 | 16.7
2018-07-08 22:00 | 34 | 86.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -5.9 | 0 | 31 | 5.9
2018-07-08 23:00 | 31.6 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6 | -52.2 | 31.6 | 0 | 52.2
2018-07-09 | 28.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6 | -8 | 28.6 | 0 | 8
2018-07-09 01:00 | 31.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.2 | -9.2 | 31.2 | 0 | 9.2
2018-07-09 02:00 | 33.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -11.2 | 33.7 | 0 | 11.2
2018-07-09 03:00 | 34.4 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -13.7 | 34.4 | 0 | 13.7
2018-07-09 04:00 | 31.5 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -28.2 | 31.5 | 0 | 28.2
2018-07-09 05:00 | 49.3 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.3 | -22.4 | 49.3 | 0 | 22.4
2018-07-09 06:00 | 82.6 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.6 | -28.5 | 82.6 | 0 | 28.5
2018-07-09 07:00 | 89.7 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.7 | -40 | 89.7 | 0 | 40
2018-07-09 08:00 | 82.3 | 30.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | -30.7 | 82.3 | 0 | 30.7
2018-07-09 09:00 | 91.1 | 26.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -91.1 | -26.6 | 91.1 | 0 | 26.6
2018-07-09 10:00 | 99.8 | 15.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -99.8 | -15.4 | 99.8 | 0 | 15.4
2018-07-09 11:00 | 72.8 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.8 | -16.2 | 72.8 | 0 | 16.2
2018-07-09 12:00 | 80.4 | 16.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.4 | -16.8 | 80.4 | 0 | 16.8
2018-07-09 13:00 | 75.5 | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.5 | -15.1 | 75.5 | 0 | 15.1
2018-07-09 14:00 | 64.3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.3 | -16.2 | 64.3 | 0 | 16.2
2018-07-09 15:00 | 52.9 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.9 | -13.8 | 52.9 | 0 | 13.8
2018-07-09 16:00 | 52.2 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.2 | -21.1 | 52.2 | 0 | 21.1
2018-07-09 17:00 | 46.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.7 | -21.7 | 46.7 | 0 | 21.7
2018-07-09 18:00 | 38.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -22 | 38.1 | 0 | 22
2018-07-09 19:00 | 35.3 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3 | -22.1 | 35.3 | 0 | 22.1
2018-07-09 20:00 | 33.7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -22.7 | 33.7 | 0 | 22.7
2018-07-09 21:00 | 32.4 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -25.6 | 32.4 | 0 | 25.6
2018-07-09 22:00 | 33.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | -19 | 33.1 | 0 | 19
2018-07-09 23:00 | 30.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4 | -18.4 | 30.4 | 0 | 18.4
2018-07-10 | 33.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -7.9 | 33.6 | 0 | 7.9
2018-07-10 01:00 | 35.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7 | -8.1 | 35.7 | 0 | 8.1
2018-07-10 02:00 | 28 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -11.7 | 28 | 0 | 11.7
2018-07-10 03:00 | 29.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.8 | -16.1 | 29.8 | 0 | 16.1
2018-07-10 04:00 | 26.9 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.9 | -24.2 | 26.9 | 0 | 24.2
2018-07-10 05:00 | 56.5 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.5 | -26.8 | 56.5 | 0 | 26.8
2018-07-10 06:00 | 85.1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.1 | -33 | 85.1 | 0 | 33
2018-07-10 07:00 | 63.8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.8 | -41 | 63.8 | 0 | 41
2018-07-10 08:00 | 56.8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.8 | -33.3 | 56.8 | 0 | 33.3
2018-07-10 09:00 | 88.8 | 25.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.8 | -25.6 | 88.8 | 0 | 25.6
2018-07-10 10:00 | 91.9 | 18.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -91.9 | -18.9 | 91.9 | 0 | 18.9
2018-07-10 11:00 | 67.1 | 16.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.1 | -16.9 | 67.1 | 0 | 16.9
2018-07-10 12:00 | 76.9 | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.9 | -16.6 | 76.9 | 0 | 16.6
2018-07-10 13:00 | 66.5 | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.5 | -15.1 | 66.5 | 0 | 15.1
2018-07-10 14:00 | 67.4 | 16.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.4 | -16.4 | 67.4 | 0 | 16.4
2018-07-10 15:00 | 60.3 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.3 | -15.1 | 60.3 | 0 | 15.1
2018-07-10 16:00 | 60.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.2 | -16.2 | 60.2 | 0 | 16.2
2018-07-10 17:00 | 49.4 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.4 | -22.6 | 49.4 | 0 | 22.6
2018-07-10 18:00 | 36.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -20 | 36.1 | 0 | 20
2018-07-10 19:00 | 39.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -20.2 | 39.4 | 0 | 20.2
2018-07-10 20:00 | 37.5 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -17.3 | 37.5 | 0 | 17.3
2018-07-10 21:00 | 34.3 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -22.7 | 34.3 | 0 | 22.7
2018-07-10 22:00 | 32.4 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -18.2 | 32.4 | 0 | 18.2
2018-07-10 23:00 | 32.8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | -16.7 | 32.8 | 0 | 16.7
2018-07-11 | 31 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -15.4 | 31 | 0 | 15.4
2018-07-11 01:00 | 38.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8 | -13.3 | 38.8 | 0 | 13.3
2018-07-11 02:00 | 34 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -16.2 | 34 | 0 | 16.2
2018-07-11 03:00 | 32.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -23.1 | 32.4 | 0 | 23.1
2018-07-11 04:00 | 32.4 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -20.9 | 32.4 | 0 | 20.9
2018-07-11 05:00 | 45.6 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.6 | -21.2 | 45.6 | 0 | 21.2
2018-07-11 06:00 | 92.2 | 29.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92.2 | -29.5 | 92.2 | 0 | 29.5
2018-07-11 07:00 | 66.6 | 36.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.6 | -36.7 | 66.6 | 0 | 36.7
2018-07-11 08:00 | 78.2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.2 | -25 | 78.2 | 0 | 25
2018-07-11 09:00 | 81.8 | 20.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.8 | -20.8 | 81.8 | 0 | 20.8
2018-07-11 10:00 | 109.9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | -109.9 | -18 | 109.9 | 0 | 18
2018-07-11 11:00 | 70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70 | -16 | 70 | 0 | 16
2018-07-11 12:00 | 76.8 | 15.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.8 | -15.6 | 76.8 | 0 | 15.6
2018-07-11 13:00 | 68 | 17.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68 | -17.7 | 68 | 0 | 17.7
2018-07-11 14:00 | 65.6 | 16.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.6 | -16.8 | 65.6 | 0 | 16.8
2018-07-11 15:00 | 77.6 | 15.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.6 | -15.2 | 77.6 | 0 | 15.2
2018-07-11 16:00 | 74.6 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.6 | -14.5 | 74.6 | 0 | 14.5
2018-07-11 17:00 | 68.2 | 18.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.2 | -18.3 | 68.2 | 0 | 18.3
2018-07-11 18:00 | 52.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.3 | -13.5 | 52.3 | 0 | 13.5
2018-07-11 19:00 | 34.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -17.5 | 34.5 | 0 | 17.5
2018-07-11 20:00 | 40.6 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.6 | -24.4 | 40.6 | 0 | 24.4
2018-07-11 21:00 | 35.1 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -21.9 | 35.1 | 0 | 21.9
2018-07-11 22:00 | 33.8 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -16.6 | 33.8 | 0 | 16.6
2018-07-11 23:00 | 34.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6 | -14.4 | 34.6 | 0 | 14.4
2018-07-12 | 33.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4 | -6.9 | 33.4 | 0 | 6.9
2018-07-12 01:00 | 35.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -7.3 | 35.2 | 0 | 7.3
2018-07-12 02:00 | 36.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -8.8 | 36.4 | 0 | 8.8
2018-07-12 03:00 | 33.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -14.4 | 33.8 | 0 | 14.4
2018-07-12 04:00 | 36.1 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -27.7 | 36.1 | 0 | 27.7
2018-07-12 05:00 | 52.5 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.5 | -28.4 | 52.5 | 0 | 28.4
2018-07-12 06:00 | 63.3 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.3 | -28.6 | 63.3 | 0 | 28.6
2018-07-12 07:00 | 71.1 | 46.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.1 | -46.1 | 71.1 | 0 | 46.1
2018-07-12 08:00 | 80.3 | 26.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.3 | -26.9 | 80.3 | 0 | 26.9
2018-07-12 09:00 | 103.3 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -103.3 | -21.5 | 103.3 | 0 | 21.5
2018-07-12 10:00 | 93.3 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -93.3 | -16.5 | 93.3 | 0 | 16.5
2018-07-12 11:00 | 77.4 | 15.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.4 | -15.3 | 77.4 | 0 | 15.3
2018-07-12 12:00 | 79.5 | 19.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.5 | -19.4 | 79.5 | 0 | 19.4
2018-07-12 13:00 | 64 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -19 | 64 | 0 | 19
2018-07-12 14:00 | 91.6 | 19.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -91.6 | -19.7 | 91.6 | 0 | 19.7
2018-07-12 15:00 | 62.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.9 | -17 | 62.9 | 0 | 17
2018-07-12 16:00 | 52.9 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.9 | -17.6 | 52.9 | 0 | 17.6
2018-07-12 17:00 | 45.5 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.5 | -19.6 | 45.5 | 0 | 19.6
2018-07-12 18:00 | 44.8 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.8 | -18.6 | 44.8 | 0 | 18.6
2018-07-12 19:00 | 34.3 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -22.9 | 34.3 | 0 | 22.9
2018-07-12 20:00 | 34 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -24.3 | 34 | 0 | 24.3
2018-07-12 21:00 | 35.8 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8 | -21.3 | 35.8 | 0 | 21.3
2018-07-12 22:00 | 41.6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.6 | -19.8 | 41.6 | 0 | 19.8
2018-07-12 23:00 | 31.8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -12.9 | 31.8 | 0 | 12.9
2018-07-13 | 36.5 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5 | -39.4 | 36.5 | 0 | 39.4
2018-07-13 01:00 | 27 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -43.1 | 27 | 0 | 43.1
2018-07-13 02:00 | 35.6 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -48.3 | 35.6 | 0 | 48.3
2018-07-13 03:00 | 35.6 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -80.4 | 35.6 | 0 | 80.4
2018-07-13 04:00 | 31.8 | 91.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.2 | -10.6 | 0 | 33.2 | 10.6
2018-07-13 05:00 | 53.8 | 92.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.2 | -11.1 | 0 | 11.2 | 11.1
2018-07-13 06:00 | 108.3 | 125 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.3 | -44 | 43.3 | 0 | 44
2018-07-13 07:00 | 99 | 132 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34 | -51 | 34 | 0 | 51
2018-07-13 08:00 | 84 | 116.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19 | -35.2 | 19 | 0 | 35.2
2018-07-13 09:00 | 102.6 | 99.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.6 | -18.8 | 37.6 | 0 | 18.8
2018-07-13 10:00 | 101.4 | 64.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.4 | -64.7 | 101.4 | 0 | 64.7
2018-07-13 11:00 | 81.1 | 84.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -3.9 | 16.1 | 0 | 3.9
2018-07-13 12:00 | 87.4 | 73.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.4 | -73.3 | 87.4 | 0 | 73.3
2018-07-13 13:00 | 77.1 | 64.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.1 | -64.4 | 77.1 | 0 | 64.4
2018-07-13 14:00 | 85.5 | 79.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.5 | -79.3 | 85.5 | 0 | 79.3
2018-07-13 15:00 | 59.5 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.5 | -72.7 | 59.5 | 0 | 72.7
2018-07-13 16:00 | 52.5 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.5 | -61.6 | 52.5 | 0 | 61.6
2018-07-13 17:00 | 54.5 | 81.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.5 | -0.3 | 0 | 10.5 | 0.3
2018-07-13 18:00 | 41.7 | 83.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -2.9 | 0 | 23.3 | 2.9
2018-07-13 19:00 | 38 | 103 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -22 | 0 | 27 | 22
2018-07-13 20:00 | 32.8 | 98 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -17 | 0 | 32.2 | 17
2018-07-13 21:00 | 31.4 | 90.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.6 | -9.4 | 0 | 33.6 | 9.4
2018-07-13 22:00 | 29.6 | 94.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.4 | -13.9 | 0 | 35.4 | 13.9
2018-07-13 23:00 | 28.2 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.2 | -54.3 | 28.2 | 0 | 54.3
2018-07-14 | 34.3 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -38.4 | 34.3 | 0 | 38.4
2018-07-14 01:00 | 29 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -41.5 | 29 | 0 | 41.5
2018-07-14 02:00 | 33.8 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -44.1 | 33.8 | 0 | 44.1
2018-07-14 03:00 | 36.3 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.3 | -67.2 | 36.3 | 0 | 67.2
2018-07-14 04:00 | 29.5 | 99.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.5 | -18.6 | 0 | 35.5 | 18.6
2018-07-14 05:00 | 54 | 98.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11 | -17.2 | 0 | 11 | 17.2
2018-07-14 06:00 | 84.7 | 104.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.7 | -23.2 | 19.7 | 0 | 23.2
2018-07-14 07:00 | 66.2 | 143.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.2 | -62.7 | 1.2 | 0 | 62.7
2018-07-14 08:00 | 80.4 | 97.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -16.1 | 15.4 | 0 | 16.1
2018-07-14 09:00 | 121.2 | 92.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -56.2 | -11.8 | 56.2 | 0 | 11.8
2018-07-14 10:00 | 119.4 | 72.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -119.4 | -72.1 | 119.4 | 0 | 72.1
2018-07-14 11:00 | 82.2 | 74.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.2 | -74.8 | 82.2 | 0 | 74.8
2018-07-14 12:00 | 91.2 | 72.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -91.2 | -72.8 | 91.2 | 0 | 72.8
2018-07-14 13:00 | 67.5 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.5 | -57.8 | 67.5 | 0 | 57.8
2018-07-14 14:00 | 83.7 | 65.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.7 | -65.7 | 83.7 | 0 | 65.7
2018-07-14 15:00 | 66.4 | 81.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.4 | -0.7 | 1.4 | 0 | 0.7
2018-07-14 16:00 | 46.6 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.6 | -60.6 | 46.6 | 0 | 60.6
2018-07-14 17:00 | 43.8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.8 | -81 | 43.8 | 0 | 81
2018-07-14 18:00 | 38.3 | 85.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -4.1 | 0 | 26.7 | 4.1
2018-07-14 19:00 | 38.4 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -78.8 | 38.4 | 0 | 78.8
2018-07-14 20:00 | 32.4 | 98.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.6 | -17.2 | 0 | 32.6 | 17.2
2018-07-14 21:00 | 31.7 | 83.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.3 | -2.9 | 0 | 33.3 | 2.9
2018-07-14 22:00 | 37 | 84.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -3.1 | 0 | 28 | 3.1
2018-07-14 23:00 | 32.3 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -50.4 | 32.3 | 0 | 50.4
2018-07-15 | 34.2 | 133.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.8 | -52.2 | 0 | 30.8 | 52.2
2018-07-15 01:00 | 34 | 137.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -56.9 | 0 | 31 | 56.9
2018-07-15 02:00 | 28.1 | 128.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.9 | -47.7 | 0 | 36.9 | 47.7
2018-07-15 03:00 | 32 | 170.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33 | -89.9 | 0 | 33 | 89.9
2018-07-15 04:00 | 36.2 | 220.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -139.7 | 0 | 28.8 | 139.7
2018-07-15 05:00 | 53.2 | 251.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.8 | -170.3 | 0 | 11.8 | 170.3
2018-07-15 06:00 | 79.3 | 297.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -216.2 | 14.3 | 0 | 216.2
2018-07-15 07:00 | 66.3 | 424.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.3 | -343.5 | 1.3 | 0 | 343.5
2018-07-15 08:00 | 88.1 | 258.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.1 | -177.1 | 23.1 | 0 | 177.1
2018-07-15 09:00 | 97.7 | 215.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.7 | -134.3 | 32.7 | 0 | 134.3
2018-07-15 10:00 | 89.5 | 227.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.5 | -146.6 | 24.5 | 0 | 146.6
2018-07-15 11:00 | 67.3 | 206.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.3 | -125.5 | 2.3 | 0 | 125.5
2018-07-15 12:00 | 84.8 | 201.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -120.6 | 19.8 | 0 | 120.6
2018-07-15 13:00 | 73 | 198.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8 | -117.9 | 8 | 0 | 117.9
2018-07-15 14:00 | 90.6 | 165.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.6 | -84.3 | 25.6 | 0 | 84.3
2018-07-15 15:00 | 62.2 | 208.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.8 | -127.4 | 0 | 2.8 | 127.4
2018-07-15 16:00 | 56.4 | 176.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.6 | -95.3 | 0 | 8.6 | 95.3
2018-07-15 17:00 | 39.4 | 208 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -127 | 0 | 25.6 | 127
2018-07-15 18:00 | 36.7 | 231.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -150.5 | 0 | 28.3 | 150.5
2018-07-15 19:00 | 37.5 | 249.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -168.2 | 0 | 27.5 | 168.2
2018-07-15 20:00 | 36.3 | 219.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -138.2 | 0 | 28.7 | 138.2
2018-07-15 21:00 | 35.6 | 200.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -119.7 | 0 | 29.4 | 119.7
2018-07-15 22:00 | 35.7 | 198.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -117.7 | 0 | 29.3 | 117.7
2018-07-15 23:00 | 29.7 | 168.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.3 | -87.5 | 0 | 35.3 | 87.5
2018-07-16 | 31.6 | 118.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.4 | -37.6 | 0 | 33.4 | 37.6
2018-07-16 01:00 | 34 | 158.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -77.3 | 0 | 31 | 77.3
2018-07-16 02:00 | 27.5 | 134.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 37.5 | -53.1 | 0 | 37.5 | 53.1
2018-07-16 03:00 | 27.1 | 181 | 0 | 1 | 65 | 81 | 37.9 | -100 | 0 | 37.9 | 100
2018-07-16 04:00 | 32.3 | 210.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.7 | -129.7 | 0 | 32.7 | 129.7
2018-07-16 05:00 | 46.8 | 206.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -125.6 | 0 | 18.2 | 125.6
2018-07-16 06:00 | 87.4 | 343.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.4 | -262.5 | 22.4 | 0 | 262.5
2018-07-16 07:00 | 87.5 | 409 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.5 | -328 | 22.5 | 0 | 328
2018-07-16 08:00 | 68.5 | 265.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.5 | -184.1 | 3.5 | 0 | 184.1
2018-07-16 09:00 | 119.3 | 207.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -54.3 | -126.4 | 54.3 | 0 | 126.4
2018-07-16 10:00 | 95.5 | 245.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.5 | -164.5 | 30.5 | 0 | 164.5
2018-07-16 11:00 | 72.7 | 178.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.7 | -97.9 | 7.7 | 0 | 97.9
2018-07-16 12:00 | 81.4 | 210.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.4 | -129.9 | 16.4 | 0 | 129.9
2018-07-16 13:00 | 68.9 | 184 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.9 | -103 | 3.9 | 0 | 103
2018-07-16 14:00 | 69.8 | 187.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.8 | -106.9 | 4.8 | 0 | 106.9
2018-07-16 15:00 | 49.2 | 172.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.8 | -91.6 | 0 | 15.8 | 91.6
2018-07-16 16:00 | 43.7 | 224.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -143.5 | 0 | 21.3 | 143.5
2018-07-16 17:00 | 45.3 | 194.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -113.3 | 0 | 19.7 | 113.3
2018-07-16 18:00 | 44.6 | 248 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -167 | 0 | 20.4 | 167
2018-07-16 19:00 | 48.4 | 231.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.6 | -150.7 | 0 | 16.6 | 150.7
2018-07-16 20:00 | 43.2 | 224 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -143 | 0 | 21.8 | 143
2018-07-16 21:00 | 35.2 | 212.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -131.1 | 0 | 29.8 | 131.1
2018-07-16 22:00 | 34.2 | 234 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.8 | -153 | 0 | 30.8 | 153
2018-07-16 23:00 | 38.4 | 146.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -65.7 | 0 | 26.6 | 65.7
2018-07-17 | 36.7 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7 | -45.1 | 36.7 | 0 | 45.1
2018-07-17 01:00 | 34.1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | -44 | 34.1 | 0 | 44
2018-07-17 02:00 | 34.7 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -48.3 | 34.7 | 0 | 48.3
2018-07-17 03:00 | 33.6 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -68.3 | 33.6 | 0 | 68.3
2018-07-17 04:00 | 37.8 | 95.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -14.3 | 0 | 27.2 | 14.3
2018-07-17 05:00 | 59.5 | 88.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.5 | -7.7 | 0 | 5.5 | 7.7
2018-07-17 06:00 | 79.3 | 109.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -28.9 | 14.3 | 0 | 28.9
2018-07-17 07:00 | 71.2 | 156.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.2 | -75.6 | 6.2 | 0 | 75.6
2018-07-17 08:00 | 70.9 | 101.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.9 | -20.1 | 5.9 | 0 | 20.1
2018-07-17 09:00 | 84.5 | 100.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.5 | -19.2 | 19.5 | 0 | 19.2
2018-07-17 10:00 | 99.8 | 69.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -99.8 | -69.7 | 99.8 | 0 | 69.7
2018-07-17 11:00 | 58.2 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.2 | -69.6 | 58.2 | 0 | 69.6
2018-07-17 12:00 | 69.3 | 68.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.3 | -68.9 | 69.3 | 0 | 68.9
2018-07-17 13:00 | 66.5 | 63.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.5 | -63.8 | 66.5 | 0 | 63.8
2018-07-17 14:00 | 62 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | -78.8 | 62 | 0 | 78.8
2018-07-17 15:00 | 57.2 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.2 | -62.6 | 57.2 | 0 | 62.6
2018-07-17 16:00 | 46 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -71.4 | 46 | 0 | 71.4
2018-07-17 17:00 | 51.2 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.2 | -76.9 | 51.2 | 0 | 76.9
2018-07-17 18:00 | 45.3 | 82.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -1.3 | 0 | 19.7 | 1.3
2018-07-17 19:00 | 35.1 | 84.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -3.6 | 0 | 29.9 | 3.6
2018-07-17 20:00 | 31.9 | 86 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -5 | 0 | 33.1 | 5
2018-07-17 21:00 | 28.2 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.2 | -77.3 | 28.2 | 0 | 77.3
2018-07-17 22:00 | 34.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6 | -72 | 34.6 | 0 | 72
2018-07-17 23:00 | 34.9 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9 | -62.3 | 34.9 | 0 | 62.3
2018-07-18 | 37.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.4 | -13.4 | 37.4 | 0 | 13.4
2018-07-18 01:00 | 32.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | -13.1 | 32.8 | 0 | 13.1
2018-07-18 02:00 | 31.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4 | -15.6 | 31.4 | 0 | 15.6
2018-07-18 03:00 | 29.9 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9 | -21.1 | 29.9 | 0 | 21.1
2018-07-18 04:00 | 33.9 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -23.2 | 33.9 | 0 | 23.2
2018-07-18 05:00 | 53.7 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.7 | -21.6 | 53.7 | 0 | 21.6
2018-07-18 06:00 | 96.2 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.2 | -24.5 | 96.2 | 0 | 24.5
2018-07-18 07:00 | 81.4 | 38.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.4 | -38.7 | 81.4 | 0 | 38.7
2018-07-18 08:00 | 66 | 31.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66 | -31.7 | 66 | 0 | 31.7
2018-07-18 09:00 | 83.2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.2 | -19 | 83.2 | 0 | 19
2018-07-18 10:00 | 110.7 | 17.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -110.7 | -17.3 | 110.7 | 0 | 17.3
2018-07-18 11:00 | 66.4 | 18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.4 | -18.1 | 66.4 | 0 | 18.1
2018-07-18 12:00 | 76.5 | 17.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.5 | -17.9 | 76.5 | 0 | 17.9
2018-07-18 13:00 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -18 | 60 | 0 | 18
2018-07-18 14:00 | 66.6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.6 | -17 | 66.6 | 0 | 17
2018-07-18 15:00 | 59.9 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.9 | -15.4 | 59.9 | 0 | 15.4
2018-07-18 16:00 | 50.3 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.3 | -13.9 | 50.3 | 0 | 13.9
2018-07-18 17:00 | 47.6 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.6 | -19.5 | 47.6 | 0 | 19.5
2018-07-18 18:00 | 41.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.8 | -15.8 | 41.8 | 0 | 15.8
2018-07-18 19:00 | 34.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2 | -17.4 | 34.2 | 0 | 17.4
2018-07-18 20:00 | 32.2 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2 | -20.3 | 32.2 | 0 | 20.3
2018-07-18 21:00 | 33.8 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -20.3 | 33.8 | 0 | 20.3
2018-07-18 22:00 | 28.9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.9 | -16.6 | 28.9 | 0 | 16.6
2018-07-18 23:00 | 37.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -13.3 | 37.3 | 0 | 13.3
2018-07-19 | 27.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.9 | -7.8 | 27.9 | 0 | 7.8
2018-07-19 01:00 | 27.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.9 | -7.7 | 27.9 | 0 | 7.7
2018-07-19 02:00 | 30 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -8.8 | 30 | 0 | 8.8
2018-07-19 03:00 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -16 | 30 | 0 | 16
2018-07-19 04:00 | 35.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -25 | 35.6 | 0 | 25
2018-07-19 05:00 | 53 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | -22.9 | 53 | 0 | 22.9
2018-07-19 06:00 | 77.9 | 26.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.9 | -26.8 | 77.9 | 0 | 26.8
2018-07-19 07:00 | 69.1 | 44.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.1 | -44.8 | 69.1 | 0 | 44.8
2018-07-19 08:00 | 75.2 | 25.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.2 | -25.6 | 75.2 | 0 | 25.6
2018-07-19 09:00 | 84.4 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.4 | -21.4 | 84.4 | 0 | 21.4
2018-07-19 10:00 | 109.7 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -109.7 | -21.1 | 109.7 | 0 | 21.1
2018-07-19 11:00 | 64.5 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.5 | -16.2 | 64.5 | 0 | 16.2
2018-07-19 12:00 | 75.1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.1 | -16 | 75.1 | 0 | 16
2018-07-19 13:00 | 69.5 | 15.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.5 | -15.7 | 69.5 | 0 | 15.7
2018-07-19 14:00 | 87.8 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.8 | -20.5 | 87.8 | 0 | 20.5
2018-07-19 15:00 | 70.4 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.4 | -16.7 | 70.4 | 0 | 16.7
2018-07-19 16:00 | 44 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -14.5 | 44 | 0 | 14.5
2018-07-19 17:00 | 52.9 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.9 | -20.6 | 52.9 | 0 | 20.6
2018-07-19 18:00 | 39.7 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.7 | -21.3 | 39.7 | 0 | 21.3
2018-07-19 19:00 | 29.8 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.8 | -21.2 | 29.8 | 0 | 21.2
2018-07-19 20:00 | 30 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -23.2 | 30 | 0 | 23.2
2018-07-19 21:00 | 29 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -19.5 | 29 | 0 | 19.5
2018-07-19 22:00 | 32.2 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2 | -20.1 | 32.2 | 0 | 20.1
2018-07-19 23:00 | 30.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8 | -11.3 | 30.8 | 0 | 11.3
2018-07-20 | 33.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | -8.1 | 33.2 | 0 | 8.1
2018-07-20 01:00 | 31.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -9.2 | 31.5 | 0 | 9.2
2018-07-20 02:00 | 35.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5 | -8.6 | 35.5 | 0 | 8.6
2018-07-20 03:00 | 30 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -15.5 | 30 | 0 | 15.5
2018-07-20 04:00 | 41.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4 | -28 | 41.4 | 0 | 28
2018-07-20 05:00 | 50.7 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.7 | -22.2 | 50.7 | 0 | 22.2
2018-07-20 06:00 | 78.9 | 31.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.9 | -31.7 | 78.9 | 0 | 31.7
2018-07-20 07:00 | 67.2 | 42.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.2 | -42.6 | 67.2 | 0 | 42.6
2018-07-20 08:00 | 66.5 | 29.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.5 | -29.8 | 66.5 | 0 | 29.8
2018-07-20 09:00 | 113.3 | 18.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -113.3 | -18.9 | 113.3 | 0 | 18.9
2018-07-20 10:00 | 111.3 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -111.3 | -17.2 | 111.3 | 0 | 17.2
2018-07-20 11:00 | 68 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68 | -17.2 | 68 | 0 | 17.2
2018-07-20 12:00 | 76.4 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.4 | -15.8 | 76.4 | 0 | 15.8
2018-07-20 13:00 | 85 | 16.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85 | -16.4 | 85 | 0 | 16.4
2018-07-20 14:00 | 87.8 | 15.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.8 | -15.7 | 87.8 | 0 | 15.7
2018-07-20 15:00 | 60 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -20.7 | 60 | 0 | 20.7
2018-07-20 16:00 | 64.4 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.4 | -17.2 | 64.4 | 0 | 17.2
2018-07-20 17:00 | 59.5 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.5 | -22.2 | 59.5 | 0 | 22.2
2018-07-20 18:00 | 44.6 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -23.8 | 44.6 | 0 | 23.8
2018-07-20 19:00 | 41.4 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4 | -25.9 | 41.4 | 0 | 25.9
2018-07-20 20:00 | 41.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4 | -29 | 41.4 | 0 | 29
2018-07-20 21:00 | 33.5 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -22.4 | 33.5 | 0 | 22.4
2018-07-20 22:00 | 39 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -20.2 | 39 | 0 | 20.2
2018-07-20 23:00 | 38.3 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.3 | -15.2 | 38.3 | 0 | 15.2
2018-07-21 | 34.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -1.1 | 34.5 | 0 | 1.1
2018-07-21 01:00 | 32.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -0.9 | 32.6 | 0 | 0.9
2018-07-21 02:00 | 33.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -1.1 | 33.5 | 0 | 1.1
2018-07-21 03:00 | 30.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3 | -2.6 | 30.3 | 0 | 2.6
2018-07-21 04:00 | 39.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8 | -3.5 | 39.8 | 0 | 3.5
2018-07-21 05:00 | 60.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.4 | -4.3 | 60.4 | 0 | 4.3
2018-07-21 06:00 | 69.9 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.9 | -5.3 | 69.9 | 0 | 5.3
2018-07-21 07:00 | 70.7 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.7 | -8.7 | 70.7 | 0 | 8.7
2018-07-21 08:00 | 67.9 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.9 | -4.5 | 67.9 | 0 | 4.5
2018-07-21 09:00 | 113.5 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -113.5 | -3.1 | 113.5 | 0 | 3.1
2018-07-21 10:00 | 100.6 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100.6 | -2.5 | 100.6 | 0 | 2.5
2018-07-21 11:00 | 67.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.5 | -3 | 67.5 | 0 | 3
2018-07-21 12:00 | 78.4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.4 | -2.5 | 78.4 | 0 | 2.5
2018-07-21 13:00 | 75.8 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.8 | -2.7 | 75.8 | 0 | 2.7
2018-07-21 14:00 | 88.5 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.5 | -2.6 | 88.5 | 0 | 2.6
2018-07-21 15:00 | 56.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.1 | -2.7 | 56.1 | 0 | 2.7
2018-07-21 16:00 | 46.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.1 | -2.6 | 46.1 | 0 | 2.6
2018-07-21 17:00 | 52.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.9 | -2.8 | 52.9 | 0 | 2.8
2018-07-21 18:00 | 45.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1 | -3.4 | 45.1 | 0 | 3.4
2018-07-21 19:00 | 36 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -3.5 | 36 | 0 | 3.5
2018-07-21 20:00 | 35 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -3.6 | 35 | 0 | 3.6
2018-07-21 21:00 | 40.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.4 | -3.6 | 40.4 | 0 | 3.6
2018-07-21 22:00 | 35.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.9 | -3.4 | 35.9 | 0 | 3.4
2018-07-21 23:00 | 32.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -1.8 | 32.4 | 0 | 1.8
2018-07-22 | 31.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.2 | -6.8 | 31.2 | 0 | 6.8
2018-07-22 01:00 | 29.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4 | -9.2 | 29.4 | 0 | 9.2
2018-07-22 02:00 | 32.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -9.7 | 32.1 | 0 | 9.7
2018-07-22 03:00 | 31.4 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4 | -18.3 | 31.4 | 0 | 18.3
2018-07-22 04:00 | 29.4 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4 | -27.5 | 29.4 | 0 | 27.5
2018-07-22 05:00 | 43.2 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.2 | -22.8 | 43.2 | 0 | 22.8
2018-07-22 06:00 | 82.4 | 26.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.4 | -26.2 | 82.4 | 0 | 26.2
2018-07-22 07:00 | 84.7 | 44.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.7 | -44.6 | 84.7 | 0 | 44.6
2018-07-22 08:00 | 90.2 | 27.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.2 | -27.3 | 90.2 | 0 | 27.3
2018-07-22 09:00 | 91.5 | 24.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -91.5 | -24.1 | 91.5 | 0 | 24.1
2018-07-22 10:00 | 118.9 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -118.9 | -19.5 | 118.9 | 0 | 19.5
2018-07-22 11:00 | 68.1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.1 | -17 | 68.1 | 0 | 17
2018-07-22 12:00 | 85.7 | 19.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.7 | -19.7 | 85.7 | 0 | 19.7
2018-07-22 13:00 | 69.6 | 17.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.6 | -17.7 | 69.6 | 0 | 17.7
2018-07-22 14:00 | 87.1 | 19.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.1 | -19.4 | 87.1 | 0 | 19.4
2018-07-22 15:00 | 69 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69 | -19.5 | 69 | 0 | 19.5
2018-07-22 16:00 | 58.2 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.2 | -15.9 | 58.2 | 0 | 15.9
2018-07-22 17:00 | 48 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -21.9 | 48 | 0 | 21.9
2018-07-22 18:00 | 38.7 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.7 | -21.3 | 38.7 | 0 | 21.3
2018-07-22 19:00 | 33 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -22.1 | 33 | 0 | 22.1
2018-07-22 20:00 | 32.7 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -26.6 | 32.7 | 0 | 26.6
2018-07-22 21:00 | 29 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -19.1 | 29 | 0 | 19.1
2018-07-22 22:00 | 32.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -19 | 32.4 | 0 | 19
2018-07-22 23:00 | 33.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | -12.6 | 33.2 | 0 | 12.6
2018-07-23 | 32.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -9.7 | 32.3 | 0 | 9.7
2018-07-23 01:00 | 30.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -9.6 | 30.6 | 0 | 9.6
2018-07-23 02:00 | 34.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2 | -10.4 | 34.2 | 0 | 10.4
2018-07-23 03:00 | 32.9 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -13.7 | 32.9 | 0 | 13.7
2018-07-23 04:00 | 29 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -26.5 | 29 | 0 | 26.5
2018-07-23 05:00 | 59.8 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.8 | -22.2 | 59.8 | 0 | 22.2
2018-07-23 06:00 | 68 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68 | -28.9 | 68 | 0 | 28.9
2018-07-23 07:00 | 62.5 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.5 | -46.5 | 62.5 | 0 | 46.5
2018-07-23 08:00 | 68.3 | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.3 | -34.5 | 68.3 | 0 | 34.5
2018-07-23 09:00 | 85 | 25.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85 | -25.1 | 85 | 0 | 25.1
2018-07-23 10:00 | 104.8 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -104.8 | -15.8 | 104.8 | 0 | 15.8
2018-07-23 11:00 | 65.2 | 18.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.2 | -18.4 | 65.2 | 0 | 18.4
2018-07-23 12:00 | 98 | 18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -98 | -18.1 | 98 | 0 | 18.1
2018-07-23 13:00 | 65.3 | 17.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.3 | -17.9 | 65.3 | 0 | 17.9
2018-07-23 14:00 | 77.7 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.7 | -18.5 | 77.7 | 0 | 18.5
2018-07-23 15:00 | 70.4 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.4 | -15.8 | 70.4 | 0 | 15.8
2018-07-23 16:00 | 50.5 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.5 | -19.2 | 50.5 | 0 | 19.2
2018-07-23 17:00 | 47.3 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.3 | -21.7 | 47.3 | 0 | 21.7
2018-07-23 18:00 | 46.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.8 | -20 | 46.8 | 0 | 20
2018-07-23 19:00 | 36.4 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -24.1 | 36.4 | 0 | 24.1
2018-07-23 20:00 | 29 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -19.3 | 29 | 0 | 19.3
2018-07-23 21:00 | 34.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -22.5 | 34.5 | 0 | 22.5
2018-07-23 22:00 | 32.2 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2 | -19.6 | 32.2 | 0 | 19.6
2018-07-23 23:00 | 26 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -14.7 | 26 | 0 | 14.7
2018-07-24 | 34.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | -8.8 | 34.1 | 0 | 8.8
2018-07-24 01:00 | 32.9 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -10.3 | 32.9 | 0 | 10.3
2018-07-24 02:00 | 35.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.9 | -9.9 | 35.9 | 0 | 9.9
2018-07-24 03:00 | 38.9 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -13.3 | 38.9 | 0 | 13.3
2018-07-24 04:00 | 33.7 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -25.6 | 33.7 | 0 | 25.6
2018-07-24 05:00 | 54.8 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.8 | -21.4 | 54.8 | 0 | 21.4
2018-07-24 06:00 | 89.4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.4 | -25 | 89.4 | 0 | 25
2018-07-24 07:00 | 77.3 | 47.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.3 | -47.1 | 77.3 | 0 | 47.1
2018-07-24 08:00 | 73.2 | 26.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.2 | -26.1 | 73.2 | 0 | 26.1
2018-07-24 09:00 | 88.3 | 25.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.3 | -25.2 | 88.3 | 0 | 25.2
2018-07-24 10:00 | 111.4 | 18.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -111.4 | -18.2 | 111.4 | 0 | 18.2
2018-07-24 11:00 | 55.8 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.8 | -21.1 | 55.8 | 0 | 21.1
2018-07-24 12:00 | 68.8 | 17.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.8 | -17.4 | 68.8 | 0 | 17.4
2018-07-24 13:00 | 77.9 | 17.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.9 | -17.1 | 77.9 | 0 | 17.1
2018-07-24 14:00 | 73.6 | 17.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.6 | -17.7 | 73.6 | 0 | 17.7
2018-07-24 15:00 | 57.2 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.2 | -18.7 | 57.2 | 0 | 18.7
2018-07-24 16:00 | 55.1 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.1 | -19.7 | 55.1 | 0 | 19.7
2018-07-24 17:00 | 44.4 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.4 | -20.3 | 44.4 | 0 | 20.3
2018-07-24 18:00 | 37.7 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -19.2 | 37.7 | 0 | 19.2
2018-07-24 19:00 | 42.8 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.8 | -24.5 | 42.8 | 0 | 24.5
2018-07-24 20:00 | 38.2 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -19.9 | 38.2 | 0 | 19.9
2018-07-24 21:00 | 28.6 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6 | -25.1 | 28.6 | 0 | 25.1
2018-07-24 22:00 | 33.4 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4 | -17.8 | 33.4 | 0 | 17.8
2018-07-24 23:00 | 30 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -17.3 | 30 | 0 | 17.3
2018-07-25 | 28.9 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.9 | -13.8 | 28.9 | 0 | 13.8
2018-07-25 01:00 | 35.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5 | -13.6 | 35.5 | 0 | 13.6
2018-07-25 02:00 | 32.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -12.2 | 32.1 | 0 | 12.2
2018-07-25 03:00 | 27 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -19.6 | 27 | 0 | 19.6
2018-07-25 04:00 | 30.5 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.5 | -18.4 | 30.5 | 0 | 18.4
2018-07-25 05:00 | 48.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.8 | -21.8 | 48.8 | 0 | 21.8
2018-07-25 06:00 | 69 | 24.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69 | -24.9 | 69 | 0 | 24.9
2018-07-25 07:00 | 61.7 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.7 | -44.4 | 61.7 | 0 | 44.4
2018-07-25 08:00 | 77.1 | 29.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.1 | -29.9 | 77.1 | 0 | 29.9
2018-07-25 09:00 | 94.6 | 19.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.6 | -19.4 | 94.6 | 0 | 19.4
2018-07-25 10:00 | 111.8 | 18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -111.8 | -18.1 | 111.8 | 0 | 18.1
2018-07-25 11:00 | 59.1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.1 | -15.8 | 59.1 | 0 | 15.8
2018-07-25 12:00 | 73.9 | 14.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.9 | -14.8 | 73.9 | 0 | 14.8
2018-07-25 13:00 | 68.7 | 14.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.7 | -14.4 | 68.7 | 0 | 14.4
2018-07-25 14:00 | 82.5 | 18.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.5 | -18.7 | 82.5 | 0 | 18.7
2018-07-25 15:00 | 55.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.3 | -17.3 | 55.3 | 0 | 17.3
2018-07-25 16:00 | 51.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.8 | -14 | 51.8 | 0 | 14
2018-07-25 17:00 | 42.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6 | -20.4 | 42.6 | 0 | 20.4
2018-07-25 18:00 | 38.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -17 | 38.5 | 0 | 17
2018-07-25 19:00 | 34.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8 | -20 | 34.8 | 0 | 20
2018-07-25 20:00 | 32.1 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -21.2 | 32.1 | 0 | 21.2
2018-07-25 21:00 | 34.5 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -19.1 | 34.5 | 0 | 19.1
2018-07-25 22:00 | 33.3 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | -15.4 | 33.3 | 0 | 15.4
2018-07-25 23:00 | 28.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.7 | -12.4 | 28.7 | 0 | 12.4
2018-07-26 | 26.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.5 | -7 | 26.5 | 0 | 7
2018-07-26 01:00 | 31.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | -6.8 | 31.3 | 0 | 6.8
2018-07-26 02:00 | 26.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.6 | -8.2 | 26.6 | 0 | 8.2
2018-07-26 03:00 | 28.8 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.8 | -18.5 | 28.8 | 0 | 18.5
2018-07-26 04:00 | 28.5 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.5 | -21.8 | 28.5 | 0 | 21.8
2018-07-26 05:00 | 50.9 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.9 | -22.4 | 50.9 | 0 | 22.4
2018-07-26 06:00 | 92.8 | 30.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92.8 | -30.8 | 92.8 | 0 | 30.8
2018-07-26 07:00 | 68.4 | 39.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.4 | -39.7 | 68.4 | 0 | 39.7
2018-07-26 08:00 | 74.5 | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.5 | -25.5 | 74.5 | 0 | 25.5
2018-07-26 09:00 | 84 | 18.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84 | -18.3 | 84 | 0 | 18.3
2018-07-26 10:00 | 123.9 | 17.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -123.9 | -17.9 | 123.9 | 0 | 17.9
2018-07-26 11:00 | 95.9 | 15.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -95.9 | -15.6 | 95.9 | 0 | 15.6
2018-07-26 12:00 | 87.1 | 19.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.1 | -19.6 | 87.1 | 0 | 19.6
2018-07-26 13:00 | 80.5 | 16.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.5 | -16.4 | 80.5 | 0 | 16.4
2018-07-26 14:00 | 85.6 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.6 | -15.8 | 85.6 | 0 | 15.8
2018-07-26 15:00 | 72.8 | 15.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.8 | -15.9 | 72.8 | 0 | 15.9
2018-07-26 16:00 | 51.9 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.9 | -13.6 | 51.9 | 0 | 13.6
2018-07-26 17:00 | 55 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | -19.9 | 55 | 0 | 19.9
2018-07-26 18:00 | 39.4 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -18.1 | 39.4 | 0 | 18.1
2018-07-26 19:00 | 38.9 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -23.2 | 38.9 | 0 | 23.2
2018-07-26 20:00 | 33.9 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -23.1 | 33.9 | 0 | 23.1
2018-07-26 21:00 | 34 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -22.7 | 34 | 0 | 22.7
2018-07-26 22:00 | 29.2 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.2 | -20.6 | 29.2 | 0 | 20.6
2018-07-26 23:00 | 31.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | -11.1 | 31.3 | 0 | 11.1
2018-07-27 | 32.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -8.5 | 32.1 | 0 | 8.5
2018-07-27 01:00 | 29.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.3 | -9.6 | 29.3 | 0 | 9.6
2018-07-27 02:00 | 32.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -7.6 | 32.3 | 0 | 7.6
2018-07-27 03:00 | 35.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8 | -22 | 35.8 | 0 | 22
2018-07-27 04:00 | 30.7 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7 | -25.3 | 30.7 | 0 | 25.3
2018-07-27 05:00 | 55 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | -24.1 | 55 | 0 | 24.1
2018-07-27 06:00 | 73.6 | 33.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.6 | -33.4 | 73.6 | 0 | 33.4
2018-07-27 07:00 | 82 | 40.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82 | -40.2 | 82 | 0 | 40.2
2018-07-27 08:00 | 84.1 | 31.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.1 | -31.9 | 84.1 | 0 | 31.9
2018-07-27 09:00 | 78.8 | 23.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.8 | -23.1 | 78.8 | 0 | 23.1
2018-07-27 10:00 | 95.6 | 19.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -95.6 | -19.6 | 95.6 | 0 | 19.6
2018-07-27 11:00 | 72.6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.6 | -15 | 72.6 | 0 | 15
2018-07-27 12:00 | 83.2 | 17.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.2 | -17.9 | 83.2 | 0 | 17.9
2018-07-27 13:00 | 80 | 16.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80 | -16.9 | 80 | 0 | 16.9
2018-07-27 14:00 | 90.5 | 19.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.5 | -19.1 | 90.5 | 0 | 19.1
2018-07-27 15:00 | 71.3 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.3 | -17.2 | 71.3 | 0 | 17.2
2018-07-27 16:00 | 54.8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.8 | -17 | 54.8 | 0 | 17
2018-07-27 17:00 | 52.9 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.9 | -22.7 | 52.9 | 0 | 22.7
2018-07-27 18:00 | 41.8 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.8 | -23.6 | 41.8 | 0 | 23.6
2018-07-27 19:00 | 34.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -27 | 34.5 | 0 | 27
2018-07-27 20:00 | 36.1 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -29.3 | 36.1 | 0 | 29.3
2018-07-27 21:00 | 37 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -21.9 | 37 | 0 | 21.9
2018-07-27 22:00 | 29.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.2 | -23 | 29.2 | 0 | 23
2018-07-27 23:00 | 31.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.9 | -12.8 | 31.9 | 0 | 12.8
2018-07-28 | 32.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -8 | 32.3 | 0 | 8
2018-07-28 01:00 | 31.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -6.7 | 31.8 | 0 | 6.7
2018-07-28 02:00 | 23.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.9 | -8.6 | 23.9 | 0 | 8.6
2018-07-28 03:00 | 35.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3 | -18.5 | 35.3 | 0 | 18.5
2018-07-28 04:00 | 27.9 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.9 | -32.1 | 27.9 | 0 | 32.1
2018-07-28 05:00 | 54.5 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.5 | -24.1 | 54.5 | 0 | 24.1
2018-07-28 06:00 | 89.5 | 36.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.5 | -36.8 | 89.5 | 0 | 36.8
2018-07-28 07:00 | 60.6 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.6 | -42.2 | 60.6 | 0 | 42.2
2018-07-28 08:00 | 79 | 25.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79 | -25.2 | 79 | 0 | 25.2
2018-07-28 09:00 | 94.5 | 20.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.5 | -20.4 | 94.5 | 0 | 20.4
2018-07-28 10:00 | 92 | 17.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92 | -17.8 | 92 | 0 | 17.8
2018-07-28 11:00 | 79 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79 | -17.5 | 79 | 0 | 17.5
2018-07-28 12:00 | 94.2 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.2 | -17.2 | 94.2 | 0 | 17.2
2018-07-28 13:00 | 66.6 | 14.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.6 | -14.4 | 66.6 | 0 | 14.4
2018-07-28 14:00 | 89.3 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.3 | -18.8 | 89.3 | 0 | 18.8
2018-07-28 15:00 | 58.8 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.8 | -17.4 | 58.8 | 0 | 17.4
2018-07-28 16:00 | 56.7 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.7 | -17.6 | 56.7 | 0 | 17.6
2018-07-28 17:00 | 48.2 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.2 | -22.3 | 48.2 | 0 | 22.3
2018-07-28 18:00 | 44.9 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.9 | -20.4 | 44.9 | 0 | 20.4
2018-07-28 19:00 | 55.5 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.5 | -22.7 | 55.5 | 0 | 22.7
2018-07-28 20:00 | 36.1 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -25.2 | 36.1 | 0 | 25.2
2018-07-28 21:00 | 36.8 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -19.4 | 36.8 | 0 | 19.4
2018-07-28 22:00 | 39.9 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -18.1 | 39.9 | 0 | 18.1
2018-07-28 23:00 | 39.2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -14.3 | 39.2 | 0 | 14.3
2018-07-29 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -8 | 33 | 0 | 8
2018-07-29 01:00 | 30.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7 | -8.8 | 30.7 | 0 | 8.8
2018-07-29 02:00 | 33.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -8.9 | 33.7 | 0 | 8.9
2018-07-29 03:00 | 37.1 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -17.9 | 37.1 | 0 | 17.9
2018-07-29 04:00 | 35.8 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8 | -27.7 | 35.8 | 0 | 27.7
2018-07-29 05:00 | 43.5 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.5 | -24.1 | 43.5 | 0 | 24.1
2018-07-29 06:00 | 93.5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | -93.5 | -32 | 93.5 | 0 | 32
2018-07-29 07:00 | 65.2 | 47.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.2 | -47.9 | 65.2 | 0 | 47.9
2018-07-29 08:00 | 78.7 | 31.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.7 | -31.2 | 78.7 | 0 | 31.2
2018-07-29 09:00 | 101.2 | 21.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.2 | -21.3 | 101.2 | 0 | 21.3
2018-07-29 10:00 | 95.2 | 19.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -95.2 | -19.3 | 95.2 | 0 | 19.3
2018-07-29 11:00 | 81.5 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.5 | -16.5 | 81.5 | 0 | 16.5
2018-07-29 12:00 | 94.1 | 19.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.1 | -19.1 | 94.1 | 0 | 19.1
2018-07-29 13:00 | 72.5 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.5 | -16.5 | 72.5 | 0 | 16.5
2018-07-29 14:00 | 84 | 18.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84 | -18.7 | 84 | 0 | 18.7
2018-07-29 15:00 | 68.3 | 17.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.3 | -17.7 | 68.3 | 0 | 17.7
2018-07-29 16:00 | 46.4 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.4 | -17.6 | 46.4 | 0 | 17.6
2018-07-29 17:00 | 39.3 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.3 | -22.2 | 39.3 | 0 | 22.2
2018-07-29 18:00 | 37.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.4 | -23.4 | 37.4 | 0 | 23.4
2018-07-29 19:00 | 36.7 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7 | -23.8 | 36.7 | 0 | 23.8
2018-07-29 20:00 | 32.8 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | -27.6 | 32.8 | 0 | 27.6
2018-07-29 21:00 | 32.6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -19.4 | 32.6 | 0 | 19.4
2018-07-29 22:00 | 32.7 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -21.4 | 32.7 | 0 | 21.4
2018-07-29 23:00 | 29.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4 | -12 | 29.4 | 0 | 12
2018-07-30 | 33.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | -7.7 | 33.1 | 0 | 7.7
2018-07-30 01:00 | 32.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -9.4 | 32.4 | 0 | 9.4
2018-07-30 02:00 | 33.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -9.9 | 33.8 | 0 | 9.9
2018-07-30 03:00 | 31.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -14 | 31.8 | 0 | 14
2018-07-30 04:00 | 39 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -28.2 | 39 | 0 | 28.2
2018-07-30 05:00 | 45.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.8 | -22.8 | 45.8 | 0 | 22.8
2018-07-30 06:00 | 69.9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.9 | -27 | 69.9 | 0 | 27
2018-07-30 07:00 | 73.9 | 39.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.9 | -39.8 | 73.9 | 0 | 39.8
2018-07-30 08:00 | 60.4 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.4 | -29.5 | 60.4 | 0 | 29.5
2018-07-30 09:00 | 84.3 | 25.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.3 | -25.3 | 84.3 | 0 | 25.3
2018-07-30 10:00 | 115 | 20.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -115 | -20.6 | 115 | 0 | 20.6
2018-07-30 11:00 | 73.3 | 17.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.3 | -17.7 | 73.3 | 0 | 17.7
2018-07-30 12:00 | 70.9 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.9 | -15.5 | 70.9 | 0 | 15.5
2018-07-30 13:00 | 77.8 | 16.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.8 | -16.8 | 77.8 | 0 | 16.8
2018-07-30 14:00 | 72.9 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.9 | -16.7 | 72.9 | 0 | 16.7
2018-07-30 15:00 | 58.4 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.4 | -16.1 | 58.4 | 0 | 16.1
2018-07-30 16:00 | 53.8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.8 | -16.7 | 53.8 | 0 | 16.7
2018-07-30 17:00 | 48 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -18.6 | 48 | 0 | 18.6
2018-07-30 18:00 | 36.4 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -24.8 | 36.4 | 0 | 24.8
2018-07-30 19:00 | 39.7 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.7 | -21.2 | 39.7 | 0 | 21.2
2018-07-30 20:00 | 34.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9 | -24 | 34.9 | 0 | 24
2018-07-30 21:00 | 38.5 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -24.2 | 38.5 | 0 | 24.2
2018-07-30 22:00 | 32 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -19.8 | 32 | 0 | 19.8
2018-07-30 23:00 | 37.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -15.3 | 37.7 | 0 | 15.3
2018-07-31 | 34.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | -11.1 | 34.1 | 0 | 11.1
2018-07-31 01:00 | 31 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -10.5 | 31 | 0 | 10.5
2018-07-31 02:00 | 32.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -9.6 | 32.3 | 0 | 9.6
2018-07-31 03:00 | 30.9 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.9 | -16.1 | 30.9 | 0 | 16.1
2018-07-31 04:00 | 37.3 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -24.8 | 37.3 | 0 | 24.8
2018-07-31 05:00 | 48.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.6 | -21.4 | 48.6 | 0 | 21.4
2018-07-31 06:00 | 73.9 | 26.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.9 | -26.9 | 73.9 | 0 | 26.9
2018-07-31 07:00 | 72.3 | 43.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.3 | -43.1 | 72.3 | 0 | 43.1
2018-07-31 08:00 | 67 | 29.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67 | -29.6 | 67 | 0 | 29.6
2018-07-31 09:00 | 78.6 | 26.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.6 | -26.1 | 78.6 | 0 | 26.1
2018-07-31 10:00 | 108.8 | 15.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -108.8 | -15.6 | 108.8 | 0 | 15.6
2018-07-31 11:00 | 73.2 | 17.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.2 | -17.4 | 73.2 | 0 | 17.4
2018-07-31 12:00 | 92.4 | 18.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92.4 | -18.7 | 92.4 | 0 | 18.7
2018-07-31 13:00 | 79.6 | 14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.6 | -14.1 | 79.6 | 0 | 14.1
2018-07-31 14:00 | 78.4 | 15.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.4 | -15.9 | 78.4 | 0 | 15.9
2018-07-31 15:00 | 64.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.1 | -12.8 | 64.1 | 0 | 12.8
2018-07-31 16:00 | 45.1 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1 | -17.4 | 45.1 | 0 | 17.4
2018-07-31 17:00 | 48.6 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.6 | -17.7 | 48.6 | 0 | 17.7
2018-07-31 18:00 | 36.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -20 | 36.1 | 0 | 20
2018-07-31 19:00 | 38.1 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -26.6 | 38.1 | 0 | 26.6
2018-07-31 20:00 | 36.2 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.2 | -23.9 | 36.2 | 0 | 23.9
2018-07-31 21:00 | 33.5 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -22.9 | 33.5 | 0 | 22.9
2018-07-31 22:00 | 35 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -19.7 | 35 | 0 | 19.7
2018-07-31 23:00 | 36.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -16.6 | 36.4 | 0 | 16.6
2018-08-01 | 29.7 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.7 | -43.9 | 29.7 | 0 | 43.9
2018-08-01 01:00 | 34 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -43.1 | 34 | 0 | 43.1
2018-08-01 02:00 | 31 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -49.2 | 31 | 0 | 49.2
2018-08-01 03:00 | 35.2 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -64.1 | 35.2 | 0 | 64.1
2018-08-01 04:00 | 37.7 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -78.6 | 37.7 | 0 | 78.6
2018-08-01 05:00 | 58.3 | 86.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.7 | -5.3 | 0 | 6.7 | 5.3
2018-08-01 06:00 | 80.4 | 105.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -24.1 | 15.4 | 0 | 24.1
2018-08-01 07:00 | 77.3 | 151.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.3 | -70.8 | 12.3 | 0 | 70.8
2018-08-01 08:00 | 74.8 | 130.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -49.4 | 9.8 | 0 | 49.4
2018-08-01 09:00 | 82.7 | 93.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -12.8 | 17.7 | 0 | 12.8
2018-08-01 10:00 | 115.1 | 73.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -115.1 | -73.2 | 115.1 | 0 | 73.2
2018-08-01 11:00 | 66.3 | 65.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.3 | -65.5 | 66.3 | 0 | 65.5
2018-08-01 12:00 | 69.4 | 60.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.4 | -60.2 | 69.4 | 0 | 60.2
2018-08-01 13:00 | 76.9 | 81.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.9 | -0.1 | 11.9 | 0 | 0.1
2018-08-01 14:00 | 70.1 | 56.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.1 | -56.2 | 70.1 | 0 | 56.2
2018-08-01 15:00 | 63.3 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.3 | -73.3 | 63.3 | 0 | 73.3
2018-08-01 16:00 | 50.4 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.4 | -58.7 | 50.4 | 0 | 58.7
2018-08-01 17:00 | 44.2 | 82.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -1.8 | 0 | 20.8 | 1.8
2018-08-01 18:00 | 42.5 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5 | -57.7 | 42.5 | 0 | 57.7
2018-08-01 19:00 | 35 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -77.8 | 35 | 0 | 77.8
2018-08-01 20:00 | 34 | 90.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -9.3 | 0 | 31 | 9.3
2018-08-01 21:00 | 32.1 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -65.1 | 32.1 | 0 | 65.1
2018-08-01 22:00 | 37.5 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -64.3 | 37.5 | 0 | 64.3
2018-08-01 23:00 | 36.7 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7 | -56.1 | 36.7 | 0 | 56.1
2018-08-02 | 32.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2 | -28.8 | 32.2 | 0 | 28.8
2018-08-02 01:00 | 31 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -30.5 | 31 | 0 | 30.5
2018-08-02 02:00 | 35.6 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -31.8 | 35.6 | 0 | 31.8
2018-08-02 03:00 | 32 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -39.2 | 32 | 0 | 39.2
2018-08-02 04:00 | 30 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -57.4 | 30 | 0 | 57.4
2018-08-02 05:00 | 44.6 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -70.3 | 44.6 | 0 | 70.3
2018-08-02 06:00 | 88.2 | 92.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.2 | -11.7 | 23.2 | 0 | 11.7
2018-08-02 07:00 | 62.2 | 104.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.8 | -23.8 | 0 | 2.8 | 23.8
2018-08-02 08:00 | 89.5 | 75.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.5 | -75.3 | 89.5 | 0 | 75.3
2018-08-02 09:00 | 85 | 61.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85 | -61.8 | 85 | 0 | 61.8
2018-08-02 10:00 | 127.8 | 49.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -127.8 | -49.8 | 127.8 | 0 | 49.8
2018-08-02 11:00 | 75.4 | 54.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.4 | -54.5 | 75.4 | 0 | 54.5
2018-08-02 12:00 | 99.3 | 51.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -99.3 | -51.8 | 99.3 | 0 | 51.8
2018-08-02 13:00 | 82.3 | 49.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | -49.2 | 82.3 | 0 | 49.2
2018-08-02 14:00 | 92.4 | 45.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92.4 | -45.7 | 92.4 | 0 | 45.7
2018-08-02 15:00 | 62.5 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.5 | -54.4 | 62.5 | 0 | 54.4
2018-08-02 16:00 | 51.2 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.2 | -45.8 | 51.2 | 0 | 45.8
2018-08-02 17:00 | 39.7 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.7 | -50.7 | 39.7 | 0 | 50.7
2018-08-02 18:00 | 35.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -54.2 | 35.2 | 0 | 54.2
2018-08-02 19:00 | 39.1 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -60.4 | 39.1 | 0 | 60.4
2018-08-02 20:00 | 39.9 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -57.7 | 39.9 | 0 | 57.7
2018-08-02 21:00 | 38.9 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -65.9 | 38.9 | 0 | 65.9
2018-08-02 22:00 | 37.8 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.8 | -46.9 | 37.8 | 0 | 46.9
2018-08-02 23:00 | 30.6 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -45.8 | 30.6 | 0 | 45.8
2018-08-03 | 39.9 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -32.1 | 39.9 | 0 | 32.1
2018-08-03 01:00 | 33.6 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -25.3 | 33.6 | 0 | 25.3
2018-08-03 02:00 | 33.8 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -38.6 | 33.8 | 0 | 38.6
2018-08-03 03:00 | 29.7 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.7 | -54.5 | 29.7 | 0 | 54.5
2018-08-03 04:00 | 39.9 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -72.3 | 39.9 | 0 | 72.3
2018-08-03 05:00 | 40.4 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.4 | -65.3 | 40.4 | 0 | 65.3
2018-08-03 06:00 | 97.8 | 98.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.8 | -17.3 | 32.8 | 0 | 17.3
2018-08-03 07:00 | 79.4 | 120.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.4 | -39.3 | 14.4 | 0 | 39.3
2018-08-03 08:00 | 70.7 | 71.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.7 | -71.7 | 70.7 | 0 | 71.7
2018-08-03 09:00 | 116.5 | 66.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -116.5 | -66.3 | 116.5 | 0 | 66.3
2018-08-03 10:00 | 97.5 | 54.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97.5 | -54.6 | 97.5 | 0 | 54.6
2018-08-03 11:00 | 77 | 59.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77 | -59.8 | 77 | 0 | 59.8
2018-08-03 12:00 | 88.1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.1 | -53 | 88.1 | 0 | 53
2018-08-03 13:00 | 74.4 | 45.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.4 | -45.8 | 74.4 | 0 | 45.8
2018-08-03 14:00 | 80.4 | 59.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.4 | -59.1 | 80.4 | 0 | 59.1
2018-08-03 15:00 | 55.4 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.4 | -48.6 | 55.4 | 0 | 48.6
2018-08-03 16:00 | 45.3 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.3 | -43.5 | 45.3 | 0 | 43.5
2018-08-03 17:00 | 43.7 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.7 | -66.3 | 43.7 | 0 | 66.3
2018-08-03 18:00 | 43.7 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.7 | -60.6 | 43.7 | 0 | 60.6
2018-08-03 19:00 | 40.8 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8 | -71.3 | 40.8 | 0 | 71.3
2018-08-03 20:00 | 35.6 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -73.7 | 35.6 | 0 | 73.7
2018-08-03 21:00 | 34.4 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -67.5 | 34.4 | 0 | 67.5
2018-08-03 22:00 | 34.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -62.4 | 34.4 | 0 | 62.4
2018-08-03 23:00 | 31.8 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -35.5 | 31.8 | 0 | 35.5
2018-08-04 | 32.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -33.3 | 32.5 | 0 | 33.3
2018-08-04 01:00 | 31.4 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4 | -27.6 | 31.4 | 0 | 27.6
2018-08-04 02:00 | 35.9 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.9 | -35.4 | 35.9 | 0 | 35.4
2018-08-04 03:00 | 31.3 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | -45.5 | 31.3 | 0 | 45.5
2018-08-04 04:00 | 31.8 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -72.8 | 31.8 | 0 | 72.8
2018-08-04 05:00 | 37.5 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -68.3 | 37.5 | 0 | 68.3
2018-08-04 06:00 | 88.1 | 99.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.1 | -18.8 | 23.1 | 0 | 18.8
2018-08-04 07:00 | 95.9 | 117.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.9 | -36.6 | 30.9 | 0 | 36.6
2018-08-04 08:00 | 73.5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.5 | -70 | 73.5 | 0 | 70
2018-08-04 09:00 | 95.4 | 68.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -95.4 | -68.3 | 95.4 | 0 | 68.3
2018-08-04 10:00 | 101.9 | 59.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.9 | -59.2 | 101.9 | 0 | 59.2
2018-08-04 11:00 | 77 | 56.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77 | -56.5 | 77 | 0 | 56.5
2018-08-04 12:00 | 80.5 | 51.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.5 | -51.3 | 80.5 | 0 | 51.3
2018-08-04 13:00 | 81.2 | 40.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.2 | -40.1 | 81.2 | 0 | 40.1
2018-08-04 14:00 | 70.2 | 52.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.2 | -52.1 | 70.2 | 0 | 52.1
2018-08-04 15:00 | 59.2 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.2 | -58.8 | 59.2 | 0 | 58.8
2018-08-04 16:00 | 47.3 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.3 | -54.9 | 47.3 | 0 | 54.9
2018-08-04 17:00 | 42.3 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.3 | -59.3 | 42.3 | 0 | 59.3
2018-08-04 18:00 | 37 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -69.3 | 37 | 0 | 69.3
2018-08-04 19:00 | 36.4 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -67.8 | 36.4 | 0 | 67.8
2018-08-04 20:00 | 31.8 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -65.3 | 31.8 | 0 | 65.3
2018-08-04 21:00 | 35.1 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -62.4 | 35.1 | 0 | 62.4
2018-08-04 22:00 | 35.4 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -46.6 | 35.4 | 0 | 46.6
2018-08-04 23:00 | 33.8 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -41.2 | 33.8 | 0 | 41.2
2018-08-05 | 35.9 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.9 | -27.7 | 35.9 | 0 | 27.7
2018-08-05 01:00 | 33 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -25.3 | 33 | 0 | 25.3
2018-08-05 02:00 | 31.9 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.9 | -33.6 | 31.9 | 0 | 33.6
2018-08-05 03:00 | 31.8 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -49.3 | 31.8 | 0 | 49.3
2018-08-05 04:00 | 31 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -71.1 | 31 | 0 | 71.1
2018-08-05 05:00 | 46.1 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.1 | -72.7 | 46.1 | 0 | 72.7
2018-08-05 06:00 | 69.3 | 84.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.3 | -3.7 | 4.3 | 0 | 3.7
2018-08-05 07:00 | 85.6 | 123.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.6 | -42.9 | 20.6 | 0 | 42.9
2018-08-05 08:00 | 72.2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.2 | -71 | 72.2 | 0 | 71
2018-08-05 09:00 | 71.9 | 60.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.9 | -60.8 | 71.9 | 0 | 60.8
2018-08-05 10:00 | 96.9 | 55.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.9 | -55.4 | 96.9 | 0 | 55.4
2018-08-05 11:00 | 81.9 | 69.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.9 | -69.5 | 81.9 | 0 | 69.5
2018-08-05 12:00 | 85 | 51.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85 | -51.6 | 85 | 0 | 51.6
2018-08-05 13:00 | 68.5 | 43.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.5 | -43.7 | 68.5 | 0 | 43.7
2018-08-05 14:00 | 73.8 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.8 | -63 | 73.8 | 0 | 63
2018-08-05 15:00 | 64.5 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.5 | -51.1 | 64.5 | 0 | 51.1
2018-08-05 16:00 | 61.2 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.2 | -43.9 | 61.2 | 0 | 43.9
2018-08-05 17:00 | 39.8 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8 | -51.7 | 39.8 | 0 | 51.7
2018-08-05 18:00 | 40.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7 | -60 | 40.7 | 0 | 60
2018-08-05 19:00 | 37.1 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -74.3 | 37.1 | 0 | 74.3
2018-08-05 20:00 | 32.5 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -67.9 | 32.5 | 0 | 67.9
2018-08-05 21:00 | 41.1 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.1 | -67.7 | 41.1 | 0 | 67.7
2018-08-05 22:00 | 38.1 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -61.7 | 38.1 | 0 | 61.7
2018-08-05 23:00 | 28.7 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.7 | -39.7 | 28.7 | 0 | 39.7
2018-08-06 | 31.7 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | -33.2 | 31.7 | 0 | 33.2
2018-08-06 01:00 | 31.3 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | -32.1 | 31.3 | 0 | 32.1
2018-08-06 02:00 | 33.4 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4 | -37.2 | 33.4 | 0 | 37.2
2018-08-06 03:00 | 31.1 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.1 | -45.6 | 31.1 | 0 | 45.6
2018-08-06 04:00 | 30.2 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2 | -62.6 | 30.2 | 0 | 62.6
2018-08-06 05:00 | 42.1 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.1 | -67.3 | 42.1 | 0 | 67.3
2018-08-06 06:00 | 75.8 | 87.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.8 | -6.6 | 10.8 | 0 | 6.6
2018-08-06 07:00 | 65.6 | 102 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.6 | -21 | 0.6 | 0 | 21
2018-08-06 08:00 | 68.5 | 85.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.5 | -4.7 | 3.5 | 0 | 4.7
2018-08-06 09:00 | 94.7 | 75.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.7 | -75.4 | 94.7 | 0 | 75.4
2018-08-06 10:00 | 88.4 | 51.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.4 | -51.4 | 88.4 | 0 | 51.4
2018-08-06 11:00 | 70.4 | 46.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.4 | -46.2 | 70.4 | 0 | 46.2
2018-08-06 12:00 | 82.1 | 49.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.1 | -49.2 | 82.1 | 0 | 49.2
2018-08-06 13:00 | 63.3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.3 | -55.1 | 63.3 | 0 | 55.1
2018-08-06 14:00 | 70.9 | 51.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.9 | -51.5 | 70.9 | 0 | 51.5
2018-08-06 15:00 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -47 | 45 | 0 | 47
2018-08-06 16:00 | 45.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.2 | -58 | 45.2 | 0 | 58
2018-08-06 17:00 | 42.5 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5 | -60.9 | 42.5 | 0 | 60.9
2018-08-06 18:00 | 42.6 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6 | -59.7 | 42.6 | 0 | 59.7
2018-08-06 19:00 | 41.4 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4 | -68.9 | 41.4 | 0 | 68.9
2018-08-06 20:00 | 33.7 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -65.3 | 33.7 | 0 | 65.3
2018-08-06 21:00 | 32.3 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -79.1 | 32.3 | 0 | 79.1
2018-08-06 22:00 | 35.4 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -52.4 | 35.4 | 0 | 52.4
2018-08-06 23:00 | 28.6 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6 | -44.7 | 28.6 | 0 | 44.7
2018-08-07 | 30.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4 | -28 | 30.4 | 0 | 28
2018-08-07 01:00 | 25.3 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.3 | -30.4 | 25.3 | 0 | 30.4
2018-08-07 02:00 | 25.4 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.4 | -29.6 | 25.4 | 0 | 29.6
2018-08-07 03:00 | 29.1 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.1 | -40.9 | 29.1 | 0 | 40.9
2018-08-07 04:00 | 28.3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.3 | -76 | 28.3 | 0 | 76
2018-08-07 05:00 | 40.8 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8 | -61.6 | 40.8 | 0 | 61.6
2018-08-07 06:00 | 97.1 | 74.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97.1 | -74.4 | 97.1 | 0 | 74.4
2018-08-07 07:00 | 77 | 127.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12 | -46.2 | 12 | 0 | 46.2
2018-08-07 08:00 | 75 | 94.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10 | -13.7 | 10 | 0 | 13.7
2018-08-07 09:00 | 100.7 | 72.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100.7 | -72.7 | 100.7 | 0 | 72.7
2018-08-07 10:00 | 78.6 | 43.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.6 | -43.3 | 78.6 | 0 | 43.3
2018-08-07 11:00 | 71.8 | 54.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.8 | -54.8 | 71.8 | 0 | 54.8
2018-08-07 12:00 | 66.6 | 64.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.6 | -64.9 | 66.6 | 0 | 64.9
2018-08-07 13:00 | 63.3 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.3 | -52.2 | 63.3 | 0 | 52.2
2018-08-07 14:00 | 57.5 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.5 | -48.1 | 57.5 | 0 | 48.1
2018-08-07 15:00 | 46.4 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.4 | -50.6 | 46.4 | 0 | 50.6
2018-08-07 16:00 | 47.4 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.4 | -49.5 | 47.4 | 0 | 49.5
2018-08-07 17:00 | 42 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -63.1 | 42 | 0 | 63.1
2018-08-07 18:00 | 37.2 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -67.3 | 37.2 | 0 | 67.3
2018-08-07 19:00 | 35.2 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -77.3 | 35.2 | 0 | 77.3
2018-08-07 20:00 | 34.8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8 | -68 | 34.8 | 0 | 68
2018-08-07 21:00 | 34.9 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9 | -61.5 | 34.9 | 0 | 61.5
2018-08-07 22:00 | 34.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -60 | 34.5 | 0 | 60
2018-08-07 23:00 | 32 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -40.5 | 32 | 0 | 40.5
2018-08-08 | 31.7 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | -40.9 | 31.7 | 0 | 40.9
2018-08-08 01:00 | 30.9 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.9 | -43.8 | 30.9 | 0 | 43.8
2018-08-08 02:00 | 30.8 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8 | -35.6 | 30.8 | 0 | 35.6
2018-08-08 03:00 | 31.3 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | -50.4 | 31.3 | 0 | 50.4
2018-08-08 04:00 | 30.7 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7 | -60.8 | 30.7 | 0 | 60.8
2018-08-08 05:00 | 29.3 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.3 | -70.9 | 29.3 | 0 | 70.9
2018-08-08 06:00 | 93.5 | 74.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -93.5 | -74.6 | 93.5 | 0 | 74.6
2018-08-08 07:00 | 101.7 | 92.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.7 | -11.5 | 36.7 | 0 | 11.5
2018-08-08 08:00 | 74.3 | 83.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.3 | -2.1 | 9.3 | 0 | 2.1
2018-08-08 09:00 | 80.9 | 77.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.9 | -77.3 | 80.9 | 0 | 77.3
2018-08-08 10:00 | 104.9 | 48.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -104.9 | -48.1 | 104.9 | 0 | 48.1
2018-08-08 11:00 | 71.2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | -52 | 71.2 | 0 | 52
2018-08-08 12:00 | 70.4 | 43.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.4 | -43.1 | 70.4 | 0 | 43.1
2018-08-08 13:00 | 65.7 | 58.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.7 | -58.5 | 65.7 | 0 | 58.5
2018-08-08 14:00 | 61.1 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.1 | -49.9 | 61.1 | 0 | 49.9
2018-08-08 15:00 | 51.4 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.4 | -48.8 | 51.4 | 0 | 48.8
2018-08-08 16:00 | 48.9 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.9 | -50.7 | 48.9 | 0 | 50.7
2018-08-08 17:00 | 43.2 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.2 | -59.2 | 43.2 | 0 | 59.2
2018-08-08 18:00 | 44.6 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -48.2 | 44.6 | 0 | 48.2
2018-08-08 19:00 | 38.8 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8 | -63.2 | 38.8 | 0 | 63.2
2018-08-08 20:00 | 30 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -58.1 | 30 | 0 | 58.1
2018-08-08 21:00 | 31.9 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.9 | -53.3 | 31.9 | 0 | 53.3
2018-08-08 22:00 | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -46 | 34 | 0 | 46
2018-08-08 23:00 | 37 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -39.5 | 37 | 0 | 39.5
2018-08-09 | 35.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -6.5 | 35.2 | 0 | 6.5
2018-08-09 01:00 | 34.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -5.4 | 34.5 | 0 | 5.4
2018-08-09 02:00 | 32 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -6.8 | 32 | 0 | 6.8
2018-08-09 03:00 | 26.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.2 | -11.8 | 26.2 | 0 | 11.8
2018-08-09 04:00 | 32.1 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -16.8 | 32.1 | 0 | 16.8
2018-08-09 05:00 | 39.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.3 | -16.3 | 39.3 | 0 | 16.3
2018-08-09 06:00 | 110.2 | 19.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -110.2 | -19.2 | 110.2 | 0 | 19.2
2018-08-09 07:00 | 89.5 | 30.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.5 | -30.7 | 89.5 | 0 | 30.7
2018-08-09 08:00 | 65.3 | 22.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.3 | -22.4 | 65.3 | 0 | 22.4
2018-08-09 09:00 | 82.6 | 13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.6 | -13.9 | 82.6 | 0 | 13.9
2018-08-09 10:00 | 99.5 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -99.5 | -12.2 | 99.5 | 0 | 12.2
2018-08-09 11:00 | 76.1 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.1 | -12.4 | 76.1 | 0 | 12.4
2018-08-09 12:00 | 82.2 | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.2 | -12.1 | 82.2 | 0 | 12.1
2018-08-09 13:00 | 68.5 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.5 | -13.3 | 68.5 | 0 | 13.3
2018-08-09 14:00 | 80.3 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.3 | -14.5 | 80.3 | 0 | 14.5
2018-08-09 15:00 | 66.4 | 12.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.4 | -12.7 | 66.4 | 0 | 12.7
2018-08-09 16:00 | 44.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -12.4 | 44.6 | 0 | 12.4
2018-08-09 17:00 | 44.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3 | -17 | 44.3 | 0 | 17
2018-08-09 18:00 | 41.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -15.9 | 41.9 | 0 | 15.9
2018-08-09 19:00 | 32.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -14.5 | 32.5 | 0 | 14.5
2018-08-09 20:00 | 30.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -16.4 | 30.6 | 0 | 16.4
2018-08-09 21:00 | 29.4 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4 | -17.3 | 29.4 | 0 | 17.3
2018-08-09 22:00 | 28.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.4 | -15.6 | 28.4 | 0 | 15.6
2018-08-09 23:00 | 26.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.1 | -8.4 | 26.1 | 0 | 8.4
2018-08-10 | 28.6 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6 | -32.6 | 28.6 | 0 | 32.6
2018-08-10 01:00 | 29.4 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4 | -37.1 | 29.4 | 0 | 37.1
2018-08-10 02:00 | 32.8 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | -39.3 | 32.8 | 0 | 39.3
2018-08-10 03:00 | 34.3 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -52.8 | 34.3 | 0 | 52.8
2018-08-10 04:00 | 28.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6 | -75.6 | 28.6 | 0 | 75.6
2018-08-10 05:00 | 40.2 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | -72.2 | 40.2 | 0 | 72.2
2018-08-10 06:00 | 76.8 | 94.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.8 | -13.9 | 11.8 | 0 | 13.9
2018-08-10 07:00 | 78.4 | 106.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.4 | -25.1 | 13.4 | 0 | 25.1
2018-08-10 08:00 | 76.3 | 90.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.3 | -9.7 | 11.3 | 0 | 9.7
2018-08-10 09:00 | 89.8 | 53.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.8 | -53.8 | 89.8 | 0 | 53.8
2018-08-10 10:00 | 116.4 | 52.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -116.4 | -52.2 | 116.4 | 0 | 52.2
2018-08-10 11:00 | 77 | 61.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77 | -61.6 | 77 | 0 | 61.6
2018-08-10 12:00 | 92.1 | 60.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92.1 | -60.7 | 92.1 | 0 | 60.7
2018-08-10 13:00 | 88.2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.2 | -47 | 88.2 | 0 | 47
2018-08-10 14:00 | 74.5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.5 | -59 | 74.5 | 0 | 59
2018-08-10 15:00 | 62.6 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.6 | -56.8 | 62.6 | 0 | 56.8
2018-08-10 16:00 | 42.7 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.7 | -44.9 | 42.7 | 0 | 44.9
2018-08-10 17:00 | 38 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -70.2 | 38 | 0 | 70.2
2018-08-10 18:00 | 34.3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -64 | 34.3 | 0 | 64
2018-08-10 19:00 | 39.7 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.7 | -68.8 | 39.7 | 0 | 68.8
2018-08-10 20:00 | 32 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -59.5 | 32 | 0 | 59.5
2018-08-10 21:00 | 31 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -77.3 | 31 | 0 | 77.3
2018-08-10 22:00 | 33.6 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -55.9 | 33.6 | 0 | 55.9
2018-08-10 23:00 | 30.9 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.9 | -47.4 | 30.9 | 0 | 47.4
2018-08-11 | 30.9 | 95.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.1 | -14.8 | 0 | 34.1 | 14.8
2018-08-11 01:00 | 27.5 | 113.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 37.5 | -32.6 | 0 | 37.5 | 32.6
2018-08-11 02:00 | 30.5 | 97.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.5 | -16.8 | 0 | 34.5 | 16.8
2018-08-11 03:00 | 28.7 | 113.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.3 | -32.5 | 0 | 36.3 | 32.5
2018-08-11 04:00 | 29.8 | 189 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.2 | -108 | 0 | 35.2 | 108
2018-08-11 05:00 | 46.5 | 162.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -81.2 | 0 | 18.5 | 81.2
2018-08-11 06:00 | 97.5 | 266.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.5 | -185.5 | 32.5 | 0 | 185.5
2018-08-11 07:00 | 69.3 | 306.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.3 | -225.3 | 4.3 | 0 | 225.3
2018-08-11 08:00 | 74.7 | 185.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.7 | -104.9 | 9.7 | 0 | 104.9
2018-08-11 09:00 | 97.9 | 163.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.9 | -82.5 | 32.9 | 0 | 82.5
2018-08-11 10:00 | 94 | 159.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29 | -78.2 | 29 | 0 | 78.2
2018-08-11 11:00 | 76 | 172.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11 | -91.2 | 11 | 0 | 91.2
2018-08-11 12:00 | 76.8 | 128.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.8 | -47.5 | 11.8 | 0 | 47.5
2018-08-11 13:00 | 72.1 | 144.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.1 | -63.9 | 7.1 | 0 | 63.9
2018-08-11 14:00 | 70.6 | 129.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.6 | -48.5 | 5.6 | 0 | 48.5
2018-08-11 15:00 | 52.3 | 137.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.7 | -56.9 | 0 | 12.7 | 56.9
2018-08-11 16:00 | 40 | 143.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -62.9 | 0 | 25 | 62.9
2018-08-11 17:00 | 36.5 | 162.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -81.4 | 0 | 28.5 | 81.4
2018-08-11 18:00 | 40.9 | 170 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -89 | 0 | 24.1 | 89
2018-08-11 19:00 | 38.7 | 185.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -104.9 | 0 | 26.3 | 104.9
2018-08-11 20:00 | 32.3 | 212.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.7 | -131.7 | 0 | 32.7 | 131.7
2018-08-11 21:00 | 29.5 | 165.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.5 | -84.2 | 0 | 35.5 | 84.2
2018-08-11 22:00 | 29.9 | 180.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.1 | -99.4 | 0 | 35.1 | 99.4
2018-08-11 23:00 | 30.3 | 129.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.7 | -48.7 | 0 | 34.7 | 48.7
2018-08-12 | 33.9 | 106.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -25.8 | 0 | 31.1 | 25.8
2018-08-12 01:00 | 30.2 | 109.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.8 | -28.6 | 0 | 34.8 | 28.6
2018-08-12 02:00 | 26 | 119.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 39 | -38.4 | 0 | 39 | 38.4
2018-08-12 03:00 | 28.8 | 145.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.2 | -64.4 | 0 | 36.2 | 64.4
2018-08-12 04:00 | 29 | 180.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36 | -99.3 | 0 | 36 | 99.3
2018-08-12 05:00 | 42.1 | 152.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -71.6 | 0 | 22.9 | 71.6
2018-08-12 06:00 | 82.7 | 242.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -161.2 | 17.7 | 0 | 161.2
2018-08-12 07:00 | 68.2 | 232 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.2 | -151 | 3.2 | 0 | 151
2018-08-12 08:00 | 62.2 | 182.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.8 | -101.3 | 0 | 2.8 | 101.3
2018-08-12 09:00 | 101.3 | 153.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.3 | -72.4 | 36.3 | 0 | 72.4
2018-08-12 10:00 | 121.1 | 160.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -56.1 | -79.3 | 56.1 | 0 | 79.3
2018-08-12 11:00 | 79.2 | 150.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.2 | -69.2 | 14.2 | 0 | 69.2
2018-08-12 12:00 | 83.6 | 158.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.6 | -77.8 | 18.6 | 0 | 77.8
2018-08-12 13:00 | 73 | 158.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8 | -77.4 | 8 | 0 | 77.4
2018-08-12 14:00 | 64.4 | 129.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.6 | -48.3 | 0 | 0.6 | 48.3
2018-08-12 15:00 | 51.5 | 132.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -51.1 | 0 | 13.5 | 51.1
2018-08-12 16:00 | 54.8 | 157.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.2 | -76.5 | 0 | 10.2 | 76.5
2018-08-12 17:00 | 47.1 | 158.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -77.5 | 0 | 17.9 | 77.5
2018-08-12 18:00 | 41.6 | 197 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -116 | 0 | 23.4 | 116
2018-08-12 19:00 | 36.2 | 217.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -136.5 | 0 | 28.8 | 136.5
2018-08-12 20:00 | 32.3 | 186.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.7 | -105.2 | 0 | 32.7 | 105.2
2018-08-12 21:00 | 33.4 | 156.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -75.3 | 0 | 31.6 | 75.3
2018-08-12 22:00 | 35 | 138.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -57.3 | 0 | 30 | 57.3
2018-08-12 23:00 | 33.8 | 149.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -68.2 | 0 | 31.2 | 68.2
2018-08-13 | 30 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -31.3 | 30 | 0 | 31.3
2018-08-13 01:00 | 34 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -27.7 | 34 | 0 | 27.7
2018-08-13 02:00 | 29.9 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9 | -36.7 | 29.9 | 0 | 36.7
2018-08-13 03:00 | 30.7 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7 | -47.4 | 30.7 | 0 | 47.4
2018-08-13 04:00 | 29.6 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.6 | -72.3 | 29.6 | 0 | 72.3
2018-08-13 05:00 | 38.7 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.7 | -70.4 | 38.7 | 0 | 70.4
2018-08-13 06:00 | 107.3 | 70.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -107.3 | -70.9 | 107.3 | 0 | 70.9
2018-08-13 07:00 | 87.6 | 112.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.6 | -31.2 | 22.6 | 0 | 31.2
2018-08-13 08:00 | 96.1 | 95.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.1 | -14.5 | 31.1 | 0 | 14.5
2018-08-13 09:00 | 110.3 | 79.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -110.3 | -79.1 | 110.3 | 0 | 79.1
2018-08-13 10:00 | 105.1 | 47.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -105.1 | -47.5 | 105.1 | 0 | 47.5
2018-08-13 11:00 | 63.1 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.1 | -51.4 | 63.1 | 0 | 51.4
2018-08-13 12:00 | 74.1 | 61.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.1 | -61.2 | 74.1 | 0 | 61.2
2018-08-13 13:00 | 69.3 | 49.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.3 | -49.1 | 69.3 | 0 | 49.1
2018-08-13 14:00 | 79 | 46.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79 | -46.1 | 79 | 0 | 46.1
2018-08-13 15:00 | 49.9 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9 | -55.3 | 49.9 | 0 | 55.3
2018-08-13 16:00 | 49.6 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.6 | -48.2 | 49.6 | 0 | 48.2
2018-08-13 17:00 | 43.5 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.5 | -59.6 | 43.5 | 0 | 59.6
2018-08-13 18:00 | 37.7 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -61.1 | 37.7 | 0 | 61.1
2018-08-13 19:00 | 37.9 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9 | -68.6 | 37.9 | 0 | 68.6
2018-08-13 20:00 | 32.2 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2 | -62.2 | 32.2 | 0 | 62.2
2018-08-13 21:00 | 36.1 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -74.8 | 36.1 | 0 | 74.8
2018-08-13 22:00 | 35.3 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3 | -50.4 | 35.3 | 0 | 50.4
2018-08-13 23:00 | 35.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5 | -44 | 35.5 | 0 | 44
2018-08-14 | 29.7 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.7 | -30.5 | 29.7 | 0 | 30.5
2018-08-14 01:00 | 36.8 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -29.4 | 36.8 | 0 | 29.4
2018-08-14 02:00 | 31.1 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.1 | -35.4 | 31.1 | 0 | 35.4
2018-08-14 03:00 | 27.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.8 | -38.8 | 27.8 | 0 | 38.8
2018-08-14 04:00 | 29.5 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | -78.9 | 29.5 | 0 | 78.9
2018-08-14 05:00 | 44.9 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.9 | -70.6 | 44.9 | 0 | 70.6
2018-08-14 06:00 | 75.4 | 70.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.4 | -70.6 | 75.4 | 0 | 70.6
2018-08-14 07:00 | 58 | 99.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7 | -18.3 | 0 | 7 | 18.3
2018-08-14 08:00 | 59.1 | 89.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.9 | -8.6 | 0 | 5.9 | 8.6
2018-08-14 09:00 | 77.2 | 67.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.2 | -67.4 | 77.2 | 0 | 67.4
2018-08-14 10:00 | 90.3 | 52.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.3 | -52.1 | 90.3 | 0 | 52.1
2018-08-14 11:00 | 57.1 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.1 | -53.6 | 57.1 | 0 | 53.6
2018-08-14 12:00 | 70.3 | 54.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.3 | -54.1 | 70.3 | 0 | 54.1
2018-08-14 13:00 | 57.2 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.2 | -54.3 | 57.2 | 0 | 54.3
2018-08-14 14:00 | 71.3 | 54.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.3 | -54.4 | 71.3 | 0 | 54.4
2018-08-14 15:00 | 48.2 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.2 | -47.1 | 48.2 | 0 | 47.1
2018-08-14 16:00 | 44.2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.2 | -54 | 44.2 | 0 | 54
2018-08-14 17:00 | 45.9 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.9 | -53.2 | 45.9 | 0 | 53.2
2018-08-14 18:00 | 38.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -55 | 38.5 | 0 | 55
2018-08-14 19:00 | 33.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | -69 | 33.2 | 0 | 69
2018-08-14 20:00 | 31.6 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6 | -59.1 | 31.6 | 0 | 59.1
2018-08-14 21:00 | 36.8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -69 | 36.8 | 0 | 69
2018-08-14 22:00 | 37 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -60.4 | 37 | 0 | 60.4
2018-08-14 23:00 | 29.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | -49.5 | 29.5 | 0 | 49.5
2018-08-15 | 27.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.2 | -10.3 | 27.2 | 0 | 10.3
2018-08-15 01:00 | 34.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -9.2 | 34.3 | 0 | 9.2
2018-08-15 02:00 | 33.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -9 | 33.9 | 0 | 9
2018-08-15 03:00 | 31.4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4 | -16.7 | 31.4 | 0 | 16.7
2018-08-15 04:00 | 30.6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -14.3 | 30.6 | 0 | 14.3
2018-08-15 05:00 | 46.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.9 | -14.1 | 46.9 | 0 | 14.1
2018-08-15 06:00 | 85.7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.7 | -20 | 85.7 | 0 | 20
2018-08-15 07:00 | 72.4 | 27.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.4 | -27.5 | 72.4 | 0 | 27.5
2018-08-15 08:00 | 61.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.3 | -20.3 | 61.3 | 0 | 20.3
2018-08-15 09:00 | 86.2 | 13.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.2 | -13.4 | 86.2 | 0 | 13.4
2018-08-15 10:00 | 95.4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -95.4 | -14 | 95.4 | 0 | 14
2018-08-15 11:00 | 53.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.2 | -11.3 | 53.2 | 0 | 11.3
2018-08-15 12:00 | 73.6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.6 | -11 | 73.6 | 0 | 11
2018-08-15 13:00 | 61 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | -11.2 | 61 | 0 | 11.2
2018-08-15 14:00 | 71 | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71 | -12.3 | 71 | 0 | 12.3
2018-08-15 15:00 | 59 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -11.7 | 59 | 0 | 11.7
2018-08-15 16:00 | 42.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.3 | -9.9 | 42.3 | 0 | 9.9
2018-08-15 17:00 | 46 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -14.9 | 46 | 0 | 14.9
2018-08-15 18:00 | 44.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.4 | -12.7 | 44.4 | 0 | 12.7
2018-08-15 19:00 | 38.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -15.1 | 38.9 | 0 | 15.1
2018-08-15 20:00 | 35.7 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7 | -18.5 | 35.7 | 0 | 18.5
2018-08-15 21:00 | 38.1 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -16.6 | 38.1 | 0 | 16.6
2018-08-15 22:00 | 33.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -14.1 | 33.9 | 0 | 14.1
2018-08-15 23:00 | 32.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -9.3 | 32.3 | 0 | 9.3
2018-08-16 | 33.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -6.2 | 33.6 | 0 | 6.2
2018-08-16 01:00 | 29.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | -4.8 | 29.5 | 0 | 4.8
2018-08-16 02:00 | 31.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -6.2 | 31.8 | 0 | 6.2
2018-08-16 03:00 | 33.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -13.6 | 33.8 | 0 | 13.6
2018-08-16 04:00 | 27.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.6 | -21.4 | 27.6 | 0 | 21.4
2018-08-16 05:00 | 39 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -20.1 | 39 | 0 | 20.1
2018-08-16 06:00 | 82.4 | 24.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.4 | -24.1 | 82.4 | 0 | 24.1
2018-08-16 07:00 | 76.8 | 35.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.8 | -35.6 | 76.8 | 0 | 35.6
2018-08-16 08:00 | 80.3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.3 | -19 | 80.3 | 0 | 19
2018-08-16 09:00 | 79.6 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.6 | -15.5 | 79.6 | 0 | 15.5
2018-08-16 10:00 | 82.7 | 11.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.7 | -11.3 | 82.7 | 0 | 11.3
2018-08-16 11:00 | 77.5 | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.5 | -11.6 | 77.5 | 0 | 11.6
2018-08-16 12:00 | 76 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76 | -14 | 76 | 0 | 14
2018-08-16 13:00 | 72 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72 | -12.5 | 72 | 0 | 12.5
2018-08-16 14:00 | 84.5 | 13.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.5 | -13.8 | 84.5 | 0 | 13.8
2018-08-16 15:00 | 61.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.4 | -13.5 | 61.4 | 0 | 13.5
2018-08-16 16:00 | 44.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -11.1 | 44.6 | 0 | 11.1
2018-08-16 17:00 | 43.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4 | -13.6 | 43.4 | 0 | 13.6
2018-08-16 18:00 | 38.4 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -15.7 | 38.4 | 0 | 15.7
2018-08-16 19:00 | 40.5 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.5 | -17.8 | 40.5 | 0 | 17.8
2018-08-16 20:00 | 34.3 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -19.5 | 34.3 | 0 | 19.5
2018-08-16 21:00 | 34.5 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -15.2 | 34.5 | 0 | 15.2
2018-08-16 22:00 | 32.3 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -16.9 | 32.3 | 0 | 16.9
2018-08-16 23:00 | 26.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8 | -8.8 | 26.8 | 0 | 8.8
2018-08-17 | 32.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -5.6 | 32.7 | 0 | 5.6
2018-08-17 01:00 | 26.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.9 | -7.1 | 26.9 | 0 | 7.1
2018-08-17 02:00 | 32.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | -6.8 | 32.8 | 0 | 6.8
2018-08-17 03:00 | 28.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.1 | -13 | 28.1 | 0 | 13
2018-08-17 04:00 | 39.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.3 | -18.5 | 39.3 | 0 | 18.5
2018-08-17 05:00 | 44.6 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -17.8 | 44.6 | 0 | 17.8
2018-08-17 06:00 | 75.9 | 23.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.9 | -23.1 | 75.9 | 0 | 23.1
2018-08-17 07:00 | 82 | 33.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82 | -33.7 | 82 | 0 | 33.7
2018-08-17 08:00 | 81.3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.3 | -20 | 81.3 | 0 | 20
2018-08-17 09:00 | 76.5 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.5 | -16.1 | 76.5 | 0 | 16.1
2018-08-17 10:00 | 117.3 | 15.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -117.3 | -15.4 | 117.3 | 0 | 15.4
2018-08-17 11:00 | 83.1 | 13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.1 | -13.9 | 83.1 | 0 | 13.9
2018-08-17 12:00 | 80.1 | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.1 | -12.1 | 80.1 | 0 | 12.1
2018-08-17 13:00 | 75.1 | 11.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.1 | -11.3 | 75.1 | 0 | 11.3
2018-08-17 14:00 | 71.2 | 13.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | -13.7 | 71.2 | 0 | 13.7
2018-08-17 15:00 | 48.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.7 | -12.8 | 48.7 | 0 | 12.8
2018-08-17 16:00 | 43.9 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9 | -12.6 | 43.9 | 0 | 12.6
2018-08-17 17:00 | 40.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | -16.2 | 40.2 | 0 | 16.2
2018-08-17 18:00 | 35.9 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.9 | -15.8 | 35.9 | 0 | 15.8
2018-08-17 19:00 | 34 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -17.4 | 34 | 0 | 17.4
2018-08-17 20:00 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -19 | 36 | 0 | 19
2018-08-17 21:00 | 32.1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -14.4 | 32.1 | 0 | 14.4
2018-08-17 22:00 | 30.5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.5 | -15.8 | 30.5 | 0 | 15.8
2018-08-17 23:00 | 28.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.4 | -9.2 | 28.4 | 0 | 9.2
2018-08-18 | 34.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -29 | 34.3 | 0 | 29
2018-08-18 01:00 | 28.6 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6 | -31.4 | 28.6 | 0 | 31.4
2018-08-18 02:00 | 32.5 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -33.1 | 32.5 | 0 | 33.1
2018-08-18 03:00 | 36.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.2 | -54.2 | 36.2 | 0 | 54.2
2018-08-18 04:00 | 33.4 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4 | -75.1 | 33.4 | 0 | 75.1
2018-08-18 05:00 | 46.6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.6 | -65 | 46.6 | 0 | 65
2018-08-18 06:00 | 104 | 87.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39 | -6.5 | 39 | 0 | 6.5
2018-08-18 07:00 | 93.3 | 115.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.3 | -34.1 | 28.3 | 0 | 34.1
2018-08-18 08:00 | 69.8 | 78.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.8 | -78.2 | 69.8 | 0 | 78.2
2018-08-18 09:00 | 84.2 | 60.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.2 | -60.2 | 84.2 | 0 | 60.2
2018-08-18 10:00 | 94.4 | 47.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.4 | -47.1 | 94.4 | 0 | 47.1
2018-08-18 11:00 | 70.9 | 50.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.9 | -50.1 | 70.9 | 0 | 50.1
2018-08-18 12:00 | 69.9 | 50.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.9 | -50.9 | 69.9 | 0 | 50.9
2018-08-18 13:00 | 84.8 | 39.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.8 | -39.2 | 84.8 | 0 | 39.2
2018-08-18 14:00 | 73.4 | 58.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.4 | -58.5 | 73.4 | 0 | 58.5
2018-08-18 15:00 | 71.7 | 54.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.7 | -54.1 | 71.7 | 0 | 54.1
2018-08-18 16:00 | 60.7 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.7 | -51.3 | 60.7 | 0 | 51.3
2018-08-18 17:00 | 46.6 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.6 | -66.4 | 46.6 | 0 | 66.4
2018-08-18 18:00 | 47 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | -54.5 | 47 | 0 | 54.5
2018-08-18 19:00 | 46.8 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.8 | -76.2 | 46.8 | 0 | 76.2
2018-08-18 20:00 | 45 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -60.6 | 45 | 0 | 60.6
2018-08-18 21:00 | 39.9 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -54.5 | 39.9 | 0 | 54.5
2018-08-18 22:00 | 41.7 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.7 | -55.8 | 41.7 | 0 | 55.8
2018-08-18 23:00 | 39 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -36.8 | 39 | 0 | 36.8
2018-08-19 | 42.6 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6 | -32.7 | 42.6 | 0 | 32.7
2018-08-19 01:00 | 38.1 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -28.2 | 38.1 | 0 | 28.2
2018-08-19 02:00 | 37.3 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -33.8 | 37.3 | 0 | 33.8
2018-08-19 03:00 | 36.6 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -44.9 | 36.6 | 0 | 44.9
2018-08-19 04:00 | 39.1 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -78.3 | 39.1 | 0 | 78.3
2018-08-19 05:00 | 51.7 | 82.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -1.2 | 0 | 13.3 | 1.2
2018-08-19 06:00 | 96.9 | 76.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.9 | -76.3 | 96.9 | 0 | 76.3
2018-08-19 07:00 | 76.1 | 105.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.1 | -24.6 | 11.1 | 0 | 24.6
2018-08-19 08:00 | 85.8 | 67.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.8 | -67.9 | 85.8 | 0 | 67.9
2018-08-19 09:00 | 85.9 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.9 | -77 | 85.9 | 0 | 77
2018-08-19 10:00 | 116 | 46.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -116 | -46.2 | 116 | 0 | 46.2
2018-08-19 11:00 | 62.8 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.8 | -58.5 | 62.8 | 0 | 58.5
2018-08-19 12:00 | 77.5 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.5 | -54 | 77.5 | 0 | 54
2018-08-19 13:00 | 80.5 | 45.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.5 | -45.6 | 80.5 | 0 | 45.6
2018-08-19 14:00 | 76.2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.2 | -55 | 76.2 | 0 | 55
2018-08-19 15:00 | 50.9 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.9 | -51.7 | 50.9 | 0 | 51.7
2018-08-19 16:00 | 75.8 | 55.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.8 | -55.2 | 75.8 | 0 | 55.2
2018-08-19 17:00 | 55.8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.8 | -62 | 55.8 | 0 | 62
2018-08-19 18:00 | 49 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | -52.3 | 49 | 0 | 52.3
2018-08-19 19:00 | 42.9 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.9 | -63.4 | 42.9 | 0 | 63.4
2018-08-19 20:00 | 41.9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -62 | 41.9 | 0 | 62
2018-08-19 21:00 | 39.2 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -64.2 | 39.2 | 0 | 64.2
2018-08-19 22:00 | 36 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -55.3 | 36 | 0 | 55.3
2018-08-19 23:00 | 40.4 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.4 | -41.7 | 40.4 | 0 | 41.7
2018-08-20 | 45.1 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1 | -36.4 | 45.1 | 0 | 36.4
2018-08-20 01:00 | 35 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -25.8 | 35 | 0 | 25.8
2018-08-20 02:00 | 33.7 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -32.8 | 33.7 | 0 | 32.8
2018-08-20 03:00 | 38.3 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.3 | -41.2 | 38.3 | 0 | 41.2
2018-08-20 04:00 | 35.5 | 81.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -0.1 | 0 | 29.5 | 0.1
2018-08-20 05:00 | 50.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.1 | -65 | 50.1 | 0 | 65
2018-08-20 06:00 | 81.9 | 74.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.9 | -74.7 | 81.9 | 0 | 74.7
2018-08-20 07:00 | 68.8 | 97.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.8 | -16.1 | 3.8 | 0 | 16.1
2018-08-20 08:00 | 67.1 | 90.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.1 | -9.9 | 2.1 | 0 | 9.9
2018-08-20 09:00 | 100.4 | 71.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100.4 | -71.1 | 100.4 | 0 | 71.1
2018-08-20 10:00 | 113.1 | 56.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -113.1 | -56.7 | 113.1 | 0 | 56.7
2018-08-20 11:00 | 73.9 | 48.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.9 | -48.8 | 73.9 | 0 | 48.8
2018-08-20 12:00 | 67.8 | 55.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.8 | -55.9 | 67.8 | 0 | 55.9
2018-08-20 13:00 | 71.2 | 49.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | -49.5 | 71.2 | 0 | 49.5
2018-08-20 14:00 | 82.4 | 47.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.4 | -47.9 | 82.4 | 0 | 47.9
2018-08-20 15:00 | 51.7 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.7 | -46.1 | 51.7 | 0 | 46.1
2018-08-20 16:00 | 45.9 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.9 | -52.4 | 45.9 | 0 | 52.4
2018-08-20 17:00 | 38 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -66.3 | 38 | 0 | 66.3
2018-08-20 18:00 | 37.8 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.8 | -58.5 | 37.8 | 0 | 58.5
2018-08-20 19:00 | 43.8 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.8 | -63.3 | 43.8 | 0 | 63.3
2018-08-20 20:00 | 30.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2 | -67.2 | 30.2 | 0 | 67.2
2018-08-20 21:00 | 34 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -59.9 | 34 | 0 | 59.9
2018-08-20 22:00 | 39.4 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -52.4 | 39.4 | 0 | 52.4
2018-08-20 23:00 | 34.3 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -47.6 | 34.3 | 0 | 47.6
2018-08-21 | 33.5 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | -28.8 | 33.5 | 0 | 28.8
2018-08-21 01:00 | 29.9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9 | -28 | 29.9 | 0 | 28
2018-08-21 02:00 | 31.2 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.2 | -38.7 | 31.2 | 0 | 38.7
2018-08-21 03:00 | 30.8 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8 | -51.8 | 30.8 | 0 | 51.8
2018-08-21 04:00 | 38.4 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -71.9 | 38.4 | 0 | 71.9
2018-08-21 05:00 | 42.1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.1 | -56 | 42.1 | 0 | 56
2018-08-21 06:00 | 70.8 | 73.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.8 | -73.5 | 70.8 | 0 | 73.5
2018-08-21 07:00 | 61.4 | 120.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.6 | -39.2 | 0 | 3.6 | 39.2
2018-08-21 08:00 | 71 | 74.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71 | -74.4 | 71 | 0 | 74.4
2018-08-21 09:00 | 85.8 | 71.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.8 | -71.6 | 85.8 | 0 | 71.6
2018-08-21 10:00 | 95 | 52.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -95 | -52.1 | 95 | 0 | 52.1
2018-08-21 11:00 | 68.3 | 50.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.3 | -50.9 | 68.3 | 0 | 50.9
2018-08-21 12:00 | 73.7 | 50.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.7 | -50.9 | 73.7 | 0 | 50.9
2018-08-21 13:00 | 58.8 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.8 | -54.6 | 58.8 | 0 | 54.6
2018-08-21 14:00 | 75.6 | 50.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.6 | -50.7 | 75.6 | 0 | 50.7
2018-08-21 15:00 | 53.6 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.6 | -48.2 | 53.6 | 0 | 48.2
2018-08-21 16:00 | 46.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.5 | -52.5 | 46.5 | 0 | 52.5
2018-08-21 17:00 | 41.9 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -60.3 | 41.9 | 0 | 60.3
2018-08-21 18:00 | 41.4 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4 | -56.8 | 41.4 | 0 | 56.8
2018-08-21 19:00 | 32.4 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -71.7 | 32.4 | 0 | 71.7
2018-08-21 20:00 | 35.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -60 | 35.2 | 0 | 60
2018-08-21 21:00 | 38 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -64.9 | 38 | 0 | 64.9
2018-08-21 22:00 | 40 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -55.3 | 40 | 0 | 55.3
2018-08-21 23:00 | 32.6 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -48.8 | 32.6 | 0 | 48.8
2018-08-22 | 32.9 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -39.7 | 32.9 | 0 | 39.7
2018-08-22 01:00 | 30.2 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2 | -41.4 | 30.2 | 0 | 41.4
2018-08-22 02:00 | 29.8 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.8 | -39.8 | 29.8 | 0 | 39.8
2018-08-22 03:00 | 30.2 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2 | -54.5 | 30.2 | 0 | 54.5
2018-08-22 04:00 | 29 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -50.6 | 29 | 0 | 50.6
2018-08-22 05:00 | 46.2 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.2 | -57.5 | 46.2 | 0 | 57.5
2018-08-22 06:00 | 101.7 | 67.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.7 | -67.5 | 101.7 | 0 | 67.5
2018-08-22 07:00 | 88.1 | 116.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.1 | -35.4 | 23.1 | 0 | 35.4
2018-08-22 08:00 | 69.1 | 73.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.1 | -73.8 | 69.1 | 0 | 73.8
2018-08-22 09:00 | 68.1 | 65.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.1 | -65.9 | 68.1 | 0 | 65.9
2018-08-22 10:00 | 88.9 | 51.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.9 | -51.7 | 88.9 | 0 | 51.7
2018-08-22 11:00 | 59 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -44.6 | 59 | 0 | 44.6
2018-08-22 12:00 | 72.2 | 43.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.2 | -43.5 | 72.2 | 0 | 43.5
2018-08-22 13:00 | 62.7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.7 | -61 | 62.7 | 0 | 61
2018-08-22 14:00 | 65.4 | 46.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.4 | -46.6 | 65.4 | 0 | 46.6
2018-08-22 15:00 | 55.4 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.4 | -42.1 | 55.4 | 0 | 42.1
2018-08-22 16:00 | 42.5 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5 | -46.1 | 42.5 | 0 | 46.1
2018-08-22 17:00 | 38.8 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8 | -58.6 | 38.8 | 0 | 58.6
2018-08-22 18:00 | 43.6 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.6 | -48.5 | 43.6 | 0 | 48.5
2018-08-22 19:00 | 36.7 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7 | -55.3 | 36.7 | 0 | 55.3
2018-08-22 20:00 | 34.9 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9 | -60.2 | 34.9 | 0 | 60.2
2018-08-22 21:00 | 36.1 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -60.5 | 36.1 | 0 | 60.5
2018-08-22 22:00 | 39.1 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -43.5 | 39.1 | 0 | 43.5
2018-08-22 23:00 | 29.3 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.3 | -47.8 | 29.3 | 0 | 47.8
2018-08-23 | 27.1 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.1 | -34.2 | 27.1 | 0 | 34.2
2018-08-23 01:00 | 28.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.5 | -33 | 28.5 | 0 | 33
2018-08-23 02:00 | 36.1 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -32.2 | 36.1 | 0 | 32.2
2018-08-23 03:00 | 31 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -44.9 | 31 | 0 | 44.9
2018-08-23 04:00 | 34.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -68.3 | 34.7 | 0 | 68.3
2018-08-23 05:00 | 38.9 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -59.5 | 38.9 | 0 | 59.5
2018-08-23 06:00 | 92.2 | 86.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.2 | -5.7 | 27.2 | 0 | 5.7
2018-08-23 07:00 | 86.9 | 116.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.9 | -35.7 | 21.9 | 0 | 35.7
2018-08-23 08:00 | 79.3 | 73.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.3 | -73.2 | 79.3 | 0 | 73.2
2018-08-23 09:00 | 97.2 | 52.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97.2 | -52.7 | 97.2 | 0 | 52.7
2018-08-23 10:00 | 102.3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | -102.3 | -44 | 102.3 | 0 | 44
2018-08-23 11:00 | 80.4 | 59.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.4 | -59.7 | 80.4 | 0 | 59.7
2018-08-23 12:00 | 77.8 | 54.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.8 | -54.4 | 77.8 | 0 | 54.4
2018-08-23 13:00 | 74 | 44.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74 | -44.6 | 74 | 0 | 44.6
2018-08-23 14:00 | 87 | 55.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87 | -55.2 | 87 | 0 | 55.2
2018-08-23 15:00 | 60.1 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.1 | -52.4 | 60.1 | 0 | 52.4
2018-08-23 16:00 | 43.1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.1 | -49.7 | 43.1 | 0 | 49.7
2018-08-23 17:00 | 40.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | -61 | 40.2 | 0 | 61
2018-08-23 18:00 | 39.2 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -61.9 | 39.2 | 0 | 61.9
2018-08-23 19:00 | 36.7 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7 | -62.8 | 36.7 | 0 | 62.8
2018-08-23 20:00 | 33 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -70.7 | 33 | 0 | 70.7
2018-08-23 21:00 | 33.9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -70 | 33.9 | 0 | 70
2018-08-23 22:00 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -49 | 34 | 0 | 49
2018-08-23 23:00 | 36.6 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -34.1 | 36.6 | 0 | 34.1
2018-08-24 | 31.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -5.6 | 31.5 | 0 | 5.6
2018-08-24 01:00 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -5 | 29 | 0 | 5
2018-08-24 02:00 | 32.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -6.9 | 32.7 | 0 | 6.9
2018-08-24 03:00 | 27.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.8 | -12 | 27.8 | 0 | 12
2018-08-24 04:00 | 30 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -18.9 | 30 | 0 | 18.9
2018-08-24 05:00 | 43.5 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.5 | -17.8 | 43.5 | 0 | 17.8
2018-08-24 06:00 | 90.8 | 23.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.8 | -23.4 | 90.8 | 0 | 23.4
2018-08-24 07:00 | 77.2 | 35.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.2 | -35.5 | 77.2 | 0 | 35.5
2018-08-24 08:00 | 86.5 | 21.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.5 | -21.9 | 86.5 | 0 | 21.9
2018-08-24 09:00 | 85.3 | 16.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.3 | -16.9 | 85.3 | 0 | 16.9
2018-08-24 10:00 | 97.3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97.3 | -13 | 97.3 | 0 | 13
2018-08-24 11:00 | 72.1 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.1 | -13.2 | 72.1 | 0 | 13.2
2018-08-24 12:00 | 97.3 | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97.3 | -12.3 | 97.3 | 0 | 12.3
2018-08-24 13:00 | 77.7 | 11.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.7 | -11.7 | 77.7 | 0 | 11.7
2018-08-24 14:00 | 87.9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.9 | -14 | 87.9 | 0 | 14
2018-08-24 15:00 | 58.4 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.4 | -14.5 | 58.4 | 0 | 14.5
2018-08-24 16:00 | 55.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.5 | -11 | 55.5 | 0 | 11
2018-08-24 17:00 | 43.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4 | -16.2 | 43.4 | 0 | 16.2
2018-08-24 18:00 | 46.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.8 | -14.8 | 46.8 | 0 | 14.8
2018-08-24 19:00 | 45.8 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.8 | -18.1 | 45.8 | 0 | 18.1
2018-08-24 20:00 | 42.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5 | -16.5 | 42.5 | 0 | 16.5
2018-08-24 21:00 | 47.4 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.4 | -15.7 | 47.4 | 0 | 15.7
2018-08-24 22:00 | 41.5 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5 | -17.9 | 41.5 | 0 | 17.9
2018-08-24 23:00 | 36 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -9.1 | 36 | 0 | 9.1
2018-08-25 | 36.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -6.6 | 36.1 | 0 | 6.6
2018-08-25 01:00 | 38.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -5.2 | 38.5 | 0 | 5.2
2018-08-25 02:00 | 35.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -6.8 | 35.2 | 0 | 6.8
2018-08-25 03:00 | 36.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -11.4 | 36.4 | 0 | 11.4
2018-08-25 04:00 | 30.7 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7 | -20.6 | 30.7 | 0 | 20.6
2018-08-25 05:00 | 49.8 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.8 | -15.4 | 49.8 | 0 | 15.4
2018-08-25 06:00 | 89.5 | 21.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.5 | -21.7 | 89.5 | 0 | 21.7
2018-08-25 07:00 | 80.8 | 29.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.8 | -29.2 | 80.8 | 0 | 29.2
2018-08-25 08:00 | 75.5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.5 | -21 | 75.5 | 0 | 21
2018-08-25 09:00 | 95.9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -95.9 | -16 | 95.9 | 0 | 16
2018-08-25 10:00 | 99.5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -99.5 | -15 | 99.5 | 0 | 15
2018-08-25 11:00 | 96.1 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.1 | -12.6 | 96.1 | 0 | 12.6
2018-08-25 12:00 | 89.8 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.8 | -13.3 | 89.8 | 0 | 13.3
2018-08-25 13:00 | 94.2 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.2 | -12.6 | 94.2 | 0 | 12.6
2018-08-25 14:00 | 72.4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.4 | -12 | 72.4 | 0 | 12
2018-08-25 15:00 | 57.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.8 | -15.1 | 57.8 | 0 | 15.1
2018-08-25 16:00 | 49.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.5 | -11.3 | 49.5 | 0 | 11.3
2018-08-25 17:00 | 41.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4 | -16.2 | 41.4 | 0 | 16.2
2018-08-25 18:00 | 44.2 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.2 | -17.1 | 44.2 | 0 | 17.1
2018-08-25 19:00 | 42.6 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6 | -17.4 | 42.6 | 0 | 17.4
2018-08-25 20:00 | 30 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -17.9 | 30 | 0 | 17.9
2018-08-25 21:00 | 33.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4 | -16 | 33.4 | 0 | 16
2018-08-25 22:00 | 34.4 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -16.3 | 34.4 | 0 | 16.3
2018-08-25 23:00 | 35.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -8.6 | 35.6 | 0 | 8.6
2018-08-26 | 30.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4 | -6.1 | 30.4 | 0 | 6.1
2018-08-26 01:00 | 29.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.7 | -5.3 | 29.7 | 0 | 5.3
2018-08-26 02:00 | 35.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3 | -6.3 | 35.3 | 0 | 6.3
2018-08-26 03:00 | 33.9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -14 | 33.9 | 0 | 14
2018-08-26 04:00 | 32 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -20.8 | 32 | 0 | 20.8
2018-08-26 05:00 | 43.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.7 | -18.7 | 43.7 | 0 | 18.7
2018-08-26 06:00 | 83.4 | 23.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.4 | -23.1 | 83.4 | 0 | 23.1
2018-08-26 07:00 | 59.4 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.4 | -30.7 | 59.4 | 0 | 30.7
2018-08-26 08:00 | 78.2 | 23.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.2 | -23.8 | 78.2 | 0 | 23.8
2018-08-26 09:00 | 101.3 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.3 | -16.7 | 101.3 | 0 | 16.7
2018-08-26 10:00 | 88.7 | 13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.7 | -13.9 | 88.7 | 0 | 13.9
2018-08-26 11:00 | 72.3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.3 | -13 | 72.3 | 0 | 13
2018-08-26 12:00 | 102 | 14.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -102 | -14.4 | 102 | 0 | 14.4
2018-08-26 13:00 | 71.3 | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.3 | -12.1 | 71.3 | 0 | 12.1
2018-08-26 14:00 | 64 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -13.8 | 64 | 0 | 13.8
2018-08-26 15:00 | 50.1 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.1 | -13.9 | 50.1 | 0 | 13.9
2018-08-26 16:00 | 49.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.4 | -11.7 | 49.4 | 0 | 11.7
2018-08-26 17:00 | 42.7 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.7 | -15.2 | 42.7 | 0 | 15.2
2018-08-26 18:00 | 42.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6 | -16.2 | 42.6 | 0 | 16.2
2018-08-26 19:00 | 35.8 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8 | -17.1 | 35.8 | 0 | 17.1
2018-08-26 20:00 | 37.2 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -19.1 | 37.2 | 0 | 19.1
2018-08-26 21:00 | 37.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.8 | -18 | 37.8 | 0 | 18
2018-08-26 22:00 | 33.1 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | -15.9 | 33.1 | 0 | 15.9
2018-08-26 23:00 | 33.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -8.5 | 33.7 | 0 | 8.5
2018-08-27 | 33.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -6.8 | 33.9 | 0 | 6.8
2018-08-27 01:00 | 37.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -6 | 37.2 | 0 | 6
2018-08-27 02:00 | 36.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -7.9 | 36.9 | 0 | 7.9
2018-08-27 03:00 | 31.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6 | -10.2 | 31.6 | 0 | 10.2
2018-08-27 04:00 | 30.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4 | -16.8 | 30.4 | 0 | 16.8
2018-08-27 05:00 | 46.7 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.7 | -19.6 | 46.7 | 0 | 19.6
2018-08-27 06:00 | 93.6 | 20.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -93.6 | -20.9 | 93.6 | 0 | 20.9
2018-08-27 07:00 | 64.9 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.9 | -28.2 | 64.9 | 0 | 28.2
2018-08-27 08:00 | 86.5 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.5 | -21.1 | 86.5 | 0 | 21.1
2018-08-27 09:00 | 97.9 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97.9 | -16.1 | 97.9 | 0 | 16.1
2018-08-27 10:00 | 94 | 13.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94 | -13.7 | 94 | 0 | 13.7
2018-08-27 11:00 | 75.5 | 12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.5 | -12.8 | 75.5 | 0 | 12.8
2018-08-27 12:00 | 82.8 | 12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.8 | -12.8 | 82.8 | 0 | 12.8
2018-08-27 13:00 | 75.8 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.8 | -12.2 | 75.8 | 0 | 12.2
2018-08-27 14:00 | 74 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74 | -11 | 74 | 0 | 11
2018-08-27 15:00 | 64.3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.3 | -11.4 | 64.3 | 0 | 11.4
2018-08-27 16:00 | 51.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.2 | -12.4 | 51.2 | 0 | 12.4
2018-08-27 17:00 | 50.1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.1 | -14.3 | 50.1 | 0 | 14.3
2018-08-27 18:00 | 56.7 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.7 | -14.9 | 56.7 | 0 | 14.9
2018-08-27 19:00 | 44.7 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.7 | -18.9 | 44.7 | 0 | 18.9
2018-08-27 20:00 | 41.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.8 | -15.5 | 41.8 | 0 | 15.5
2018-08-27 21:00 | 38.6 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | -18.2 | 38.6 | 0 | 18.2
2018-08-27 22:00 | 47.9 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.9 | -13.6 | 47.9 | 0 | 13.6
2018-08-27 23:00 | 41.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.3 | -12.5 | 41.3 | 0 | 12.5
2018-08-28 | 38.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -1 | 38.1 | 0 | 1
2018-08-28 01:00 | 39.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -0.8 | 39.2 | 0 | 0.8
2018-08-28 02:00 | 39.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -1.1 | 39.2 | 0 | 1.1
2018-08-28 03:00 | 46.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.3 | -1.6 | 46.3 | 0 | 1.6
2018-08-28 04:00 | 40.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.1 | -2.6 | 40.1 | 0 | 2.6
2018-08-28 05:00 | 54.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.4 | -2.4 | 54.4 | 0 | 2.4
2018-08-28 06:00 | 92 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92 | -3.3 | 92 | 0 | 3.3
2018-08-28 07:00 | 71.8 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.8 | -4.7 | 71.8 | 0 | 4.7
2018-08-28 08:00 | 71.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.8 | -4 | 71.8 | 0 | 4
2018-08-28 09:00 | 104.6 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -104.6 | -2.5 | 104.6 | 0 | 2.5
2018-08-28 10:00 | 87.7 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.7 | -1.5 | 87.7 | 0 | 1.5
2018-08-28 11:00 | 65.3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.3 | -2.1 | 65.3 | 0 | 2.1
2018-08-28 12:00 | 78.3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.3 | -2.1 | 78.3 | 0 | 2.1
2018-08-28 13:00 | 62.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.8 | -1.6 | 62.8 | 0 | 1.6
2018-08-28 14:00 | 71.8 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.8 | -1.7 | 71.8 | 0 | 1.7
2018-08-28 15:00 | 60.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.4 | -1.8 | 60.4 | 0 | 1.8
2018-08-28 16:00 | 52.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.6 | -2.1 | 52.6 | 0 | 2.1
2018-08-28 17:00 | 48.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.7 | -2.4 | 48.7 | 0 | 2.4
2018-08-28 18:00 | 48.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.5 | -2.4 | 48.5 | 0 | 2.4
2018-08-28 19:00 | 42.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.3 | -2.6 | 42.3 | 0 | 2.6
2018-08-28 20:00 | 43.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.6 | -2.2 | 43.6 | 0 | 2.2
2018-08-28 21:00 | 38.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8 | -2.7 | 38.8 | 0 | 2.7
2018-08-28 22:00 | 41.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2 | -2.5 | 41.2 | 0 | 2.5
2018-08-28 23:00 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -1.9 | 40 | 0 | 1.9
2018-08-29 | 41.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -1.4 | 41.9 | 0 | 1.4
2018-08-29 01:00 | 44.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1 | -1.3 | 44.1 | 0 | 1.3
2018-08-29 02:00 | 39.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.5 | -1.5 | 39.5 | 0 | 1.5
2018-08-29 03:00 | 48.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.3 | -2.3 | 48.3 | 0 | 2.3
2018-08-29 04:00 | 36.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -2.9 | 36.9 | 0 | 2.9
2018-08-29 05:00 | 54.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.7 | -2.3 | 54.7 | 0 | 2.3
2018-08-29 06:00 | 103.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -103.6 | -3 | 103.6 | 0 | 3
2018-08-29 07:00 | 69.5 | 4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.5 | -4.4 | 69.5 | 0 | 4.4
2018-08-29 08:00 | 68.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.4 | -4 | 68.4 | 0 | 4
2018-08-29 09:00 | 84.3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.3 | -2.5 | 84.3 | 0 | 2.5
2018-08-29 10:00 | 90.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.1 | -2 | 90.1 | 0 | 2
2018-08-29 11:00 | 70.7 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.7 | -1.9 | 70.7 | 0 | 1.9
2018-08-29 12:00 | 76.8 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.8 | -1.7 | 76.8 | 0 | 1.7
2018-08-29 13:00 | 63.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.4 | -1.7 | 63.4 | 0 | 1.7
2018-08-29 14:00 | 69.8 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.8 | -1.6 | 69.8 | 0 | 1.6
2018-08-29 15:00 | 51.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.8 | -1.8 | 51.8 | 0 | 1.8
2018-08-29 16:00 | 56.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.1 | -1.7 | 56.1 | 0 | 1.7
2018-08-29 17:00 | 50.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.2 | -2.5 | 50.2 | 0 | 2.5
2018-08-29 18:00 | 49.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.6 | -1.6 | 49.6 | 0 | 1.6
2018-08-29 19:00 | 43.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4 | -2 | 43.4 | 0 | 2
2018-08-29 20:00 | 37.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -2.7 | 37.5 | 0 | 2.7
2018-08-29 21:00 | 39.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.7 | -2 | 39.7 | 0 | 2
2018-08-29 22:00 | 34.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4 | -1.7 | 34.4 | 0 | 1.7
2018-08-29 23:00 | 44 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -1.6 | 44 | 0 | 1.6
2018-08-30 | 38.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8 | -5.5 | 38.8 | 0 | 5.5
2018-08-30 01:00 | 42.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.3 | -5.2 | 42.3 | 0 | 5.2
2018-08-30 02:00 | 35.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -6.4 | 35.6 | 0 | 6.4
2018-08-30 03:00 | 34.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | -11.1 | 34.1 | 0 | 11.1
2018-08-30 04:00 | 34.8 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8 | -19.5 | 34.8 | 0 | 19.5
2018-08-30 05:00 | 56.8 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.8 | -19.1 | 56.8 | 0 | 19.1
2018-08-30 06:00 | 102.1 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -102.1 | -21.1 | 102.1 | 0 | 21.1
2018-08-30 07:00 | 81.1 | 29.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.1 | -29.2 | 81.1 | 0 | 29.2
2018-08-30 08:00 | 84.2 | 21.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.2 | -21.3 | 84.2 | 0 | 21.3
2018-08-30 09:00 | 100 | 14.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100 | -14.9 | 100 | 0 | 14.9
2018-08-30 10:00 | 131.2 | 13.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -131.2 | -13.6 | 131.2 | 0 | 13.6
2018-08-30 11:00 | 79.6 | 13.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.6 | -13.8 | 79.6 | 0 | 13.8
2018-08-30 12:00 | 80.3 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.3 | -12.6 | 80.3 | 0 | 12.6
2018-08-30 13:00 | 79.9 | 10.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.9 | -10.8 | 79.9 | 0 | 10.8
2018-08-30 14:00 | 88.6 | 12.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.6 | -12.9 | 88.6 | 0 | 12.9
2018-08-30 15:00 | 55.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.9 | -11.6 | 55.9 | 0 | 11.6
2018-08-30 16:00 | 47.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.5 | -10.5 | 47.5 | 0 | 10.5
2018-08-30 17:00 | 53.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.5 | -13.5 | 53.5 | 0 | 13.5
2018-08-30 18:00 | 49.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.2 | -13.3 | 49.2 | 0 | 13.3
2018-08-30 19:00 | 51.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.1 | -15 | 51.1 | 0 | 15
2018-08-30 20:00 | 32.8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | -17.6 | 32.8 | 0 | 17.6
2018-08-30 21:00 | 44.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.9 | -16 | 44.9 | 0 | 16
2018-08-30 22:00 | 43.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.5 | -13.5 | 43.5 | 0 | 13.5
2018-08-30 23:00 | 38.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -9.9 | 38.9 | 0 | 9.9
2018-08-31 | 34 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -32.5 | 34 | 0 | 32.5
2018-08-31 01:00 | 39 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -28.4 | 39 | 0 | 28.4
2018-08-31 02:00 | 40.2 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | -29.5 | 40.2 | 0 | 29.5
2018-08-31 03:00 | 37.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -55 | 37.5 | 0 | 55
2018-08-31 04:00 | 38.6 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | -62.9 | 38.6 | 0 | 62.9
2018-08-31 05:00 | 48.3 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.3 | -70.7 | 48.3 | 0 | 70.7
2018-08-31 06:00 | 113.6 | 91.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -48.6 | -10.4 | 48.6 | 0 | 10.4
2018-08-31 07:00 | 77.4 | 94.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.4 | -13.3 | 12.4 | 0 | 13.3
2018-08-31 08:00 | 93 | 74.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -93 | -74.3 | 93 | 0 | 74.3
2018-08-31 09:00 | 82.8 | 66.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.8 | -66.9 | 82.8 | 0 | 66.9
2018-08-31 10:00 | 111.9 | 46.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -111.9 | -46.3 | 111.9 | 0 | 46.3
2018-08-31 11:00 | 74.2 | 56.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.2 | -56.3 | 74.2 | 0 | 56.3
2018-08-31 12:00 | 83.8 | 52.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.8 | -52.3 | 83.8 | 0 | 52.3
2018-08-31 13:00 | 92 | 51.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92 | -51.2 | 92 | 0 | 51.2
2018-08-31 14:00 | 77.4 | 53.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.4 | -53.4 | 77.4 | 0 | 53.4
2018-08-31 15:00 | 60.5 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.5 | -64.4 | 60.5 | 0 | 64.4
2018-08-31 16:00 | 49.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.5 | -50.5 | 49.5 | 0 | 50.5
2018-08-31 17:00 | 54.4 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.4 | -65.4 | 54.4 | 0 | 65.4
2018-08-31 18:00 | 47.8 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.8 | -71.8 | 47.8 | 0 | 71.8
2018-08-31 19:00 | 44.7 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.7 | -58.3 | 44.7 | 0 | 58.3
2018-08-31 20:00 | 41.3 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.3 | -64.8 | 41.3 | 0 | 64.8
2018-08-31 21:00 | 37.5 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -65.7 | 37.5 | 0 | 65.7
2018-08-31 22:00 | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -58 | 40 | 0 | 58
2018-08-31 23:00 | 37.6 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6 | -42.6 | 37.6 | 0 | 42.6
2018-09-01 | 37.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -6 | 37.1 | 0 | 6
2018-09-01 01:00 | 34.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -5.9 | 34.5 | 0 | 5.9
2018-09-01 02:00 | 43.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.3 | -5.3 | 43.3 | 0 | 5.3
2018-09-01 03:00 | 39.1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -14.3 | 39.1 | 0 | 14.3
2018-09-01 04:00 | 38.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.3 | -20 | 38.3 | 0 | 20
2018-09-01 05:00 | 46 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -17.2 | 46 | 0 | 17.2
2018-09-01 06:00 | 100 | 27.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100 | -27.2 | 100 | 0 | 27.2
2018-09-01 07:00 | 74.7 | 32.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.7 | -32.3 | 74.7 | 0 | 32.3
2018-09-01 08:00 | 83.1 | 21.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.1 | -21.6 | 83.1 | 0 | 21.6
2018-09-01 09:00 | 92.6 | 14.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92.6 | -14.9 | 92.6 | 0 | 14.9
2018-09-01 10:00 | 112.4 | 13.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -112.4 | -13.4 | 112.4 | 0 | 13.4
2018-09-01 11:00 | 65.9 | 10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.9 | -10.4 | 65.9 | 0 | 10.4
2018-09-01 12:00 | 78.2 | 13.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.2 | -13.4 | 78.2 | 0 | 13.4
2018-09-01 13:00 | 72.7 | 14.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.7 | -14.4 | 72.7 | 0 | 14.4
2018-09-01 14:00 | 68.2 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.2 | -12.2 | 68.2 | 0 | 12.2
2018-09-01 15:00 | 51.5 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.5 | -15.9 | 51.5 | 0 | 15.9
2018-09-01 16:00 | 47.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.3 | -11.3 | 47.3 | 0 | 11.3
2018-09-01 17:00 | 42.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.7 | -13.7 | 42.7 | 0 | 13.7
2018-09-01 18:00 | 41.5 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5 | -14.4 | 41.5 | 0 | 14.4
2018-09-01 19:00 | 41.6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.6 | -19.8 | 41.6 | 0 | 19.8
2018-09-01 20:00 | 33.1 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | -14.9 | 33.1 | 0 | 14.9
2018-09-01 21:00 | 35.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3 | -17 | 35.3 | 0 | 17
2018-09-01 22:00 | 45.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.8 | -16.2 | 45.8 | 0 | 16.2
2018-09-01 23:00 | 37.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -8.7 | 37.3 | 0 | 8.7
2018-09-02 | 37.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -6.6 | 37.7 | 0 | 6.6
2018-09-02 01:00 | 33 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -7.1 | 33 | 0 | 7.1
2018-09-02 02:00 | 31.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6 | -7.5 | 31.6 | 0 | 7.5
2018-09-02 03:00 | 37.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9 | -15.9 | 37.9 | 0 | 15.9
2018-09-02 04:00 | 39.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -21 | 39.4 | 0 | 21
2018-09-02 05:00 | 54.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.8 | -20 | 54.8 | 0 | 20
2018-09-02 06:00 | 96.9 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.9 | -26.5 | 96.9 | 0 | 26.5
2018-09-02 07:00 | 90.1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.1 | -38 | 90.1 | 0 | 38
2018-09-02 08:00 | 87.3 | 25.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.3 | -25.7 | 87.3 | 0 | 25.7
2018-09-02 09:00 | 72.4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.4 | -21 | 72.4 | 0 | 21
2018-09-02 10:00 | 106.1 | 15.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -106.1 | -15.4 | 106.1 | 0 | 15.4
2018-09-02 11:00 | 65.3 | 14.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.3 | -14.8 | 65.3 | 0 | 14.8
2018-09-02 12:00 | 89.6 | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.6 | -16.6 | 89.6 | 0 | 16.6
2018-09-02 13:00 | 80.1 | 14.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.1 | -14.9 | 80.1 | 0 | 14.9
2018-09-02 14:00 | 66.8 | 18.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.8 | -18.3 | 66.8 | 0 | 18.3
2018-09-02 15:00 | 62.2 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.2 | -14.8 | 62.2 | 0 | 14.8
2018-09-02 16:00 | 50.2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.2 | -14.6 | 50.2 | 0 | 14.6
2018-09-02 17:00 | 46.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.5 | -18 | 46.5 | 0 | 18
2018-09-02 18:00 | 48.3 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.3 | -18.6 | 48.3 | 0 | 18.6
2018-09-02 19:00 | 35.9 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.9 | -18.2 | 35.9 | 0 | 18.2
2018-09-02 20:00 | 42.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2 | -24.2 | 42.2 | 0 | 24.2
2018-09-02 21:00 | 33.7 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -18.6 | 33.7 | 0 | 18.6
2018-09-02 22:00 | 34.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -17 | 34.7 | 0 | 17
2018-09-02 23:00 | 35.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -10.5 | 35.6 | 0 | 10.5
2018-09-03 | 34.5 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -29.9 | 34.5 | 0 | 29.9
2018-09-03 01:00 | 34.8 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8 | -33.9 | 34.8 | 0 | 33.9
2018-09-03 02:00 | 36.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -40.2 | 36.8 | 0 | 40.2
2018-09-03 03:00 | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -55 | 35 | 0 | 55
2018-09-03 04:00 | 30.8 | 93.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -12.3 | 0 | 34.2 | 12.3
2018-09-03 05:00 | 48.7 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.7 | -70.6 | 48.7 | 0 | 70.6
2018-09-03 06:00 | 95.5 | 92.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.5 | -11.2 | 30.5 | 0 | 11.2
2018-09-03 07:00 | 79.1 | 116.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -35.4 | 14.1 | 0 | 35.4
2018-09-03 08:00 | 68.4 | 85.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -4.4 | 3.4 | 0 | 4.4
2018-09-03 09:00 | 72.6 | 85.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.6 | -4.1 | 7.6 | 0 | 4.1
2018-09-03 10:00 | 130.7 | 60.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -130.7 | -60.4 | 130.7 | 0 | 60.4
2018-09-03 11:00 | 59.1 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.1 | -69.3 | 59.1 | 0 | 69.3
2018-09-03 12:00 | 79.7 | 68.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.7 | -68.5 | 79.7 | 0 | 68.5
2018-09-03 13:00 | 70.2 | 54.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.2 | -54.5 | 70.2 | 0 | 54.5
2018-09-03 14:00 | 80.2 | 56.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.2 | -56.2 | 80.2 | 0 | 56.2
2018-09-03 15:00 | 57 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | -69.4 | 57 | 0 | 69.4
2018-09-03 16:00 | 55 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | -63.8 | 55 | 0 | 63.8
2018-09-03 17:00 | 44.6 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -72.8 | 44.6 | 0 | 72.8
2018-09-03 18:00 | 44.5 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5 | -76.1 | 44.5 | 0 | 76.1
2018-09-03 19:00 | 51.9 | 83 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.1 | -2 | 0 | 13.1 | 2
2018-09-03 20:00 | 48.1 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.1 | -78.8 | 48.1 | 0 | 78.8
2018-09-03 21:00 | 51.7 | 85.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -4.2 | 0 | 13.3 | 4.2
2018-09-03 22:00 | 39.4 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -56.7 | 39.4 | 0 | 56.7
2018-09-03 23:00 | 43 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -51.6 | 43 | 0 | 51.6
2018-09-04 | 44.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.8 | -7.7 | 44.8 | 0 | 7.7
2018-09-04 01:00 | 41.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5 | -7.5 | 41.5 | 0 | 7.5
2018-09-04 02:00 | 44 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -10.9 | 44 | 0 | 10.9
2018-09-04 03:00 | 44.3 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3 | -13.8 | 44.3 | 0 | 13.8
2018-09-04 04:00 | 44.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3 | -23 | 44.3 | 0 | 23
2018-09-04 05:00 | 56.9 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.9 | -19.8 | 56.9 | 0 | 19.8
2018-09-04 06:00 | 73.3 | 23.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.3 | -23.1 | 73.3 | 0 | 23.1
2018-09-04 07:00 | 75.4 | 35.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.4 | -35.6 | 75.4 | 0 | 35.6
2018-09-04 08:00 | 72 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72 | -24.5 | 72 | 0 | 24.5
2018-09-04 09:00 | 94.4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.4 | -21 | 94.4 | 0 | 21
2018-09-04 10:00 | 91.1 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -91.1 | -14.5 | 91.1 | 0 | 14.5
2018-09-04 11:00 | 62.3 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.3 | -13.9 | 62.3 | 0 | 13.9
2018-09-04 12:00 | 74.6 | 18.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.6 | -18.7 | 74.6 | 0 | 18.7
2018-09-04 13:00 | 63.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.4 | -15.4 | 63.4 | 0 | 15.4
2018-09-04 14:00 | 70.8 | 14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.8 | -14.6 | 70.8 | 0 | 14.6
2018-09-04 15:00 | 48.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.5 | -14 | 48.5 | 0 | 14
2018-09-04 16:00 | 53.6 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.6 | -18.7 | 53.6 | 0 | 18.7
2018-09-04 17:00 | 45.6 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.6 | -16.1 | 45.6 | 0 | 16.1
2018-09-04 18:00 | 55 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | -19.1 | 55 | 0 | 19.1
2018-09-04 19:00 | 49.9 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9 | -22.7 | 49.9 | 0 | 22.7
2018-09-04 20:00 | 42.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6 | -20 | 42.6 | 0 | 20
2018-09-04 21:00 | 39.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.6 | -20 | 39.6 | 0 | 20
2018-09-04 22:00 | 40.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.5 | -18 | 40.5 | 0 | 18
2018-09-04 23:00 | 38.9 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -15.3 | 38.9 | 0 | 15.3
2018-09-05 | 47.2 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.2 | -49.5 | 47.2 | 0 | 49.5
2018-09-05 01:00 | 34.3 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -47.2 | 34.3 | 0 | 47.2
2018-09-05 02:00 | 41.6 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.6 | -40.4 | 41.6 | 0 | 40.4
2018-09-05 03:00 | 43.4 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4 | -66.4 | 43.4 | 0 | 66.4
2018-09-05 04:00 | 37.3 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -72.7 | 37.3 | 0 | 72.7
2018-09-05 05:00 | 51.3 | 81.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.7 | -0.6 | 0 | 13.7 | 0.6
2018-09-05 06:00 | 122.7 | 70.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -122.7 | -70.7 | 122.7 | 0 | 70.7
2018-09-05 07:00 | 103 | 107.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38 | -26.3 | 38 | 0 | 26.3
2018-09-05 08:00 | 62.3 | 81.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.7 | -0.1 | 0 | 2.7 | 0.1
2018-09-05 09:00 | 79.6 | 84.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -3.8 | 14.6 | 0 | 3.8
2018-09-05 10:00 | 96.3 | 70.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.3 | -70.6 | 96.3 | 0 | 70.6
2018-09-05 11:00 | 54.7 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.7 | -54.1 | 54.7 | 0 | 54.1
2018-09-05 12:00 | 87.9 | 53.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.9 | -53.2 | 87.9 | 0 | 53.2
2018-09-05 13:00 | 71 | 53.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71 | -53.7 | 71 | 0 | 53.7
2018-09-05 14:00 | 61.3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.3 | -57 | 61.3 | 0 | 57
2018-09-05 15:00 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | -58 | 55 | 0 | 58
2018-09-05 16:00 | 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -51 | 46 | 0 | 51
2018-09-05 17:00 | 45.7 | 81.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -0.9 | 0 | 19.3 | 0.9
2018-09-05 18:00 | 45.7 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.7 | -59.5 | 45.7 | 0 | 59.5
2018-09-05 19:00 | 36.6 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -75.5 | 36.6 | 0 | 75.5
2018-09-05 20:00 | 44.1 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1 | -77.6 | 44.1 | 0 | 77.6
2018-09-05 21:00 | 34.6 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6 | -56.4 | 34.6 | 0 | 56.4
2018-09-05 22:00 | 39.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.6 | -59 | 39.6 | 0 | 59
2018-09-05 23:00 | 35.4 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -58.2 | 35.4 | 0 | 58.2
2018-09-06 | 33.2 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | -34.3 | 33.2 | 0 | 34.3
2018-09-06 01:00 | 33.1 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | -40.9 | 33.1 | 0 | 40.9
2018-09-06 02:00 | 37.4 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.4 | -37.3 | 37.4 | 0 | 37.3
2018-09-06 03:00 | 42.9 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.9 | -61.3 | 42.9 | 0 | 61.3
2018-09-06 04:00 | 36.7 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7 | -75.4 | 36.7 | 0 | 75.4
2018-09-06 05:00 | 54 | 84.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11 | -3.3 | 0 | 11 | 3.3
2018-09-06 06:00 | 94.7 | 93.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.7 | -12.5 | 29.7 | 0 | 12.5
2018-09-06 07:00 | 88.1 | 143.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.1 | -62.9 | 23.1 | 0 | 62.9
2018-09-06 08:00 | 75 | 70.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75 | -70.3 | 75 | 0 | 70.3
2018-09-06 09:00 | 94.6 | 66.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.6 | -66.6 | 94.6 | 0 | 66.6
2018-09-06 10:00 | 97.9 | 65.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -97.9 | -65.1 | 97.9 | 0 | 65.1
2018-09-06 11:00 | 75.7 | 63.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.7 | -63.4 | 75.7 | 0 | 63.4
2018-09-06 12:00 | 79.2 | 53.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.2 | -53.8 | 79.2 | 0 | 53.8
2018-09-06 13:00 | 71.4 | 44.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.4 | -44.7 | 71.4 | 0 | 44.7
2018-09-06 14:00 | 71.2 | 62.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | -62.4 | 71.2 | 0 | 62.4
2018-09-06 15:00 | 58.3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.3 | -53 | 58.3 | 0 | 53
2018-09-06 16:00 | 53.8 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.8 | -60.5 | 53.8 | 0 | 60.5
2018-09-06 17:00 | 48.1 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.1 | -66.6 | 48.1 | 0 | 66.6
2018-09-06 18:00 | 41.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -68.9 | 41.9 | 0 | 68.9
2018-09-06 19:00 | 47.8 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.8 | -77.5 | 47.8 | 0 | 77.5
2018-09-06 20:00 | 36.3 | 84.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -3.5 | 0 | 28.7 | 3.5
2018-09-06 21:00 | 47.1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.1 | -70 | 47.1 | 0 | 70
2018-09-06 22:00 | 40.8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8 | -69 | 40.8 | 0 | 69
2018-09-06 23:00 | 34.9 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9 | -42.9 | 34.9 | 0 | 42.9
2018-09-07 | 41.2 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2 | -35.5 | 41.2 | 0 | 35.5
2018-09-07 01:00 | 30.1 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.1 | -40.8 | 30.1 | 0 | 40.8
2018-09-07 02:00 | 38.2 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -44.4 | 38.2 | 0 | 44.4
2018-09-07 03:00 | 37.1 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -57.5 | 37.1 | 0 | 57.5
2018-09-07 04:00 | 38.4 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -79.4 | 38.4 | 0 | 79.4
2018-09-07 05:00 | 42.1 | 84.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -3.7 | 0 | 22.9 | 3.7
2018-09-07 06:00 | 90.2 | 96.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.2 | -15.3 | 25.2 | 0 | 15.3
2018-09-07 07:00 | 74.4 | 119.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -38.1 | 9.4 | 0 | 38.1
2018-09-07 08:00 | 79.1 | 97.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -16.5 | 14.1 | 0 | 16.5
2018-09-07 09:00 | 96.7 | 75.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.7 | -75.6 | 96.7 | 0 | 75.6
2018-09-07 10:00 | 100.8 | 70.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100.8 | -70.6 | 100.8 | 0 | 70.6
2018-09-07 11:00 | 80.9 | 62.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.9 | -62.8 | 80.9 | 0 | 62.8
2018-09-07 12:00 | 75.1 | 63.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.1 | -63.8 | 75.1 | 0 | 63.8
2018-09-07 13:00 | 75.4 | 50.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.4 | -50.7 | 75.4 | 0 | 50.7
2018-09-07 14:00 | 70.7 | 69.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.7 | -69.6 | 70.7 | 0 | 69.6
2018-09-07 15:00 | 53.3 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.3 | -60.5 | 53.3 | 0 | 60.5
2018-09-07 16:00 | 50.7 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.7 | -50.4 | 50.7 | 0 | 50.4
2018-09-07 17:00 | 43.9 | 85.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -4.5 | 0 | 21.1 | 4.5
2018-09-07 18:00 | 36.8 | 86.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -5.6 | 0 | 28.2 | 5.6
2018-09-07 19:00 | 43.8 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.8 | -69.9 | 43.8 | 0 | 69.9
2018-09-07 20:00 | 39.1 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -73.5 | 39.1 | 0 | 73.5
2018-09-07 21:00 | 35.2 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -77.4 | 35.2 | 0 | 77.4
2018-09-07 22:00 | 36.8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -71 | 36.8 | 0 | 71
2018-09-07 23:00 | 33.6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -43 | 33.6 | 0 | 43
2018-09-08 | 39.7 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.7 | -38.5 | 39.7 | 0 | 38.5
2018-09-08 01:00 | 40.8 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8 | -34.9 | 40.8 | 0 | 34.9
2018-09-08 02:00 | 32.8 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | -40.5 | 32.8 | 0 | 40.5
2018-09-08 03:00 | 38.1 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -48.7 | 38.1 | 0 | 48.7
2018-09-08 04:00 | 38.5 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -68.9 | 38.5 | 0 | 68.9
2018-09-08 05:00 | 44.5 | 82.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -1.9 | 0 | 20.5 | 1.9
2018-09-08 06:00 | 93 | 114.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28 | -33.9 | 28 | 0 | 33.9
2018-09-08 07:00 | 63.1 | 153.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.9 | -72.4 | 0 | 1.9 | 72.4
2018-09-08 08:00 | 66.2 | 83.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.2 | -2.3 | 1.2 | 0 | 2.3
2018-09-08 09:00 | 98.4 | 69.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -98.4 | -69.8 | 98.4 | 0 | 69.8
2018-09-08 10:00 | 101.7 | 66.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.7 | -66.1 | 101.7 | 0 | 66.1
2018-09-08 11:00 | 87.9 | 69.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -87.9 | -69.1 | 87.9 | 0 | 69.1
2018-09-08 12:00 | 86.9 | 55.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.9 | -55.2 | 86.9 | 0 | 55.2
2018-09-08 13:00 | 73.2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.2 | -57 | 73.2 | 0 | 57
2018-09-08 14:00 | 71.3 | 57.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.3 | -57.9 | 71.3 | 0 | 57.9
2018-09-08 15:00 | 62.1 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.1 | -70.8 | 62.1 | 0 | 70.8
2018-09-08 16:00 | 53.5 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.5 | -63.3 | 53.5 | 0 | 63.3
2018-09-08 17:00 | 42.2 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2 | -69.2 | 42.2 | 0 | 69.2
2018-09-08 18:00 | 45.1 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1 | -78.8 | 45.1 | 0 | 78.8
2018-09-08 19:00 | 45.1 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1 | -70.4 | 45.1 | 0 | 70.4
2018-09-08 20:00 | 40.2 | 86 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -5 | 0 | 24.8 | 5
2018-09-08 21:00 | 36.9 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -75.5 | 36.9 | 0 | 75.5
2018-09-08 22:00 | 37.1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -58.3 | 37.1 | 0 | 58.3
2018-09-08 23:00 | 33.9 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | -42.6 | 33.9 | 0 | 42.6
2018-09-09 | 36.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -6 | 36.1 | 0 | 6
2018-09-09 01:00 | 35.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3 | -7.8 | 35.3 | 0 | 7.8
2018-09-09 02:00 | 36.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -6.1 | 36.9 | 0 | 6.1
2018-09-09 03:00 | 36.7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7 | -14.3 | 36.7 | 0 | 14.3
2018-09-09 04:00 | 37.8 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.8 | -22.3 | 37.8 | 0 | 22.3
2018-09-09 05:00 | 43.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.5 | -21 | 43.5 | 0 | 21
2018-09-09 06:00 | 82.9 | 24.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.9 | -24.4 | 82.9 | 0 | 24.4
2018-09-09 07:00 | 74.8 | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.8 | -41.5 | 74.8 | 0 | 41.5
2018-09-09 08:00 | 67.4 | 22.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.4 | -22.7 | 67.4 | 0 | 22.7
2018-09-09 09:00 | 86.1 | 20.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.1 | -20.6 | 86.1 | 0 | 20.6
2018-09-09 10:00 | 115.5 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -115.5 | -16.2 | 115.5 | 0 | 16.2
2018-09-09 11:00 | 57.9 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.9 | -15.5 | 57.9 | 0 | 15.5
2018-09-09 12:00 | 76.3 | 14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.3 | -14.6 | 76.3 | 0 | 14.6
2018-09-09 13:00 | 63.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.2 | -13 | 63.2 | 0 | 13
2018-09-09 14:00 | 79.8 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.8 | -13.5 | 79.8 | 0 | 13.5
2018-09-09 15:00 | 51.3 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.3 | -18.9 | 51.3 | 0 | 18.9
2018-09-09 16:00 | 43.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.5 | -13.1 | 43.5 | 0 | 13.1
2018-09-09 17:00 | 44.2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.2 | -16.7 | 44.2 | 0 | 16.7
2018-09-09 18:00 | 40.2 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | -18.3 | 40.2 | 0 | 18.3
2018-09-09 19:00 | 41.6 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.6 | -23.1 | 41.6 | 0 | 23.1
2018-09-09 20:00 | 35.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.9 | -20.9 | 35.9 | 0 | 20.9
2018-09-09 21:00 | 37.2 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -17.8 | 37.2 | 0 | 17.8
2018-09-09 22:00 | 36.8 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -19.3 | 36.8 | 0 | 19.3
2018-09-09 23:00 | 38.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8 | -11.6 | 38.8 | 0 | 11.6
2018-09-10 | 36.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5 | -8.9 | 36.5 | 0 | 8.9
2018-09-10 01:00 | 36.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -8.2 | 36.6 | 0 | 8.2
2018-09-10 02:00 | 37.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -9.2 | 37.7 | 0 | 9.2
2018-09-10 03:00 | 34.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2 | -12.1 | 34.2 | 0 | 12.1
2018-09-10 04:00 | 33.1 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | -23.9 | 33.1 | 0 | 23.9
2018-09-10 05:00 | 45.2 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.2 | -20.9 | 45.2 | 0 | 20.9
2018-09-10 06:00 | 76.4 | 21.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.4 | -21.6 | 76.4 | 0 | 21.6
2018-09-10 07:00 | 66.3 | 37.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.3 | -37.2 | 66.3 | 0 | 37.2
2018-09-10 08:00 | 78.5 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.5 | -24.5 | 78.5 | 0 | 24.5
2018-09-10 09:00 | 96 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96 | -20.1 | 96 | 0 | 20.1
2018-09-10 10:00 | 82.3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | -13 | 82.3 | 0 | 13
2018-09-10 11:00 | 85.9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85.9 | -18 | 85.9 | 0 | 18
2018-09-10 12:00 | 67.7 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.7 | -19.5 | 67.7 | 0 | 19.5
2018-09-10 13:00 | 71.1 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.1 | -14.2 | 71.1 | 0 | 14.2
2018-09-10 14:00 | 83.8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.8 | -18 | 83.8 | 0 | 18
2018-09-10 15:00 | 60.9 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.9 | -15.4 | 60.9 | 0 | 15.4
2018-09-10 16:00 | 50.1 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.1 | -16.6 | 50.1 | 0 | 16.6
2018-09-10 17:00 | 41.8 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.8 | -19.5 | 41.8 | 0 | 19.5
2018-09-10 18:00 | 44.3 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3 | -19.9 | 44.3 | 0 | 19.9
2018-09-10 19:00 | 39.5 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.5 | -21.3 | 39.5 | 0 | 21.3
2018-09-10 20:00 | 37.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6 | -16.6 | 37.6 | 0 | 16.6
2018-09-10 21:00 | 38.2 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -21.7 | 38.2 | 0 | 21.7
2018-09-10 22:00 | 37.4 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.4 | -18.6 | 37.4 | 0 | 18.6
2018-09-10 23:00 | 30 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -16.6 | 30 | 0 | 16.6
2018-09-11 | 33.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -9.3 | 33.6 | 0 | 9.3
2018-09-11 01:00 | 30.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4 | -8.5 | 30.4 | 0 | 8.5
2018-09-11 02:00 | 34.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9 | -8.8 | 34.9 | 0 | 8.8
2018-09-11 03:00 | 33.3 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | -14.4 | 33.3 | 0 | 14.4
2018-09-11 04:00 | 33 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -22.7 | 33 | 0 | 22.7
2018-09-11 05:00 | 62.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.7 | -19.7 | 62.7 | 0 | 19.7
2018-09-11 06:00 | 91.9 | 25.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -91.9 | -25.1 | 91.9 | 0 | 25.1
2018-09-11 07:00 | 84.1 | 34.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -84.1 | -34.8 | 84.1 | 0 | 34.8
2018-09-11 08:00 | 67.3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.3 | -28 | 67.3 | 0 | 28
2018-09-11 09:00 | 99.6 | 20.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -99.6 | -20.4 | 99.6 | 0 | 20.4
2018-09-11 10:00 | 89.6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.6 | -16 | 89.6 | 0 | 16
2018-09-11 11:00 | 67.2 | 14.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.2 | -14.9 | 67.2 | 0 | 14.9
2018-09-11 12:00 | 76.1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.1 | -16 | 76.1 | 0 | 16
2018-09-11 13:00 | 70.1 | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.1 | -12.1 | 70.1 | 0 | 12.1
2018-09-11 14:00 | 75 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75 | -14.2 | 75 | 0 | 14.2
2018-09-11 15:00 | 52 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | -14.7 | 52 | 0 | 14.7
2018-09-11 16:00 | 50.3 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.3 | -17.6 | 50.3 | 0 | 17.6
2018-09-11 17:00 | 44.6 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -17.5 | 44.6 | 0 | 17.5
2018-09-11 18:00 | 45.1 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1 | -19.4 | 45.1 | 0 | 19.4
2018-09-11 19:00 | 44.5 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5 | -20.8 | 44.5 | 0 | 20.8
2018-09-11 20:00 | 39.4 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -18.7 | 39.4 | 0 | 18.7
2018-09-11 21:00 | 36.1 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | -20.3 | 36.1 | 0 | 20.3
2018-09-11 22:00 | 38.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | -19.6 | 38.6 | 0 | 19.6
2018-09-11 23:00 | 32.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -15.1 | 32.1 | 0 | 15.1
2018-09-12 | 39.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -12.9 | 39.9 | 0 | 12.9
2018-09-12 01:00 | 32.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -12.2 | 32.1 | 0 | 12.2
2018-09-12 02:00 | 35.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -10.5 | 35.1 | 0 | 10.5
2018-09-12 03:00 | 29.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.7 | -17.7 | 29.7 | 0 | 17.7
2018-09-12 04:00 | 34.5 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -16.9 | 34.5 | 0 | 16.9
2018-09-12 05:00 | 54.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.8 | -20 | 54.8 | 0 | 20
2018-09-12 06:00 | 76 | 20.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76 | -20.7 | 76 | 0 | 20.7
2018-09-12 07:00 | 65.6 | 36.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.6 | -36.6 | 65.6 | 0 | 36.6
2018-09-12 08:00 | 70.9 | 24.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.9 | -24.8 | 70.9 | 0 | 24.8
2018-09-12 09:00 | 99.2 | 18.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -99.2 | -18.6 | 99.2 | 0 | 18.6
2018-09-12 10:00 | 101.5 | 15.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.5 | -15.9 | 101.5 | 0 | 15.9
2018-09-12 11:00 | 64 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -12.8 | 64 | 0 | 12.8
2018-09-12 12:00 | 76.7 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.7 | -12.5 | 76.7 | 0 | 12.5
2018-09-12 13:00 | 70.6 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.6 | -15.5 | 70.6 | 0 | 15.5
2018-09-12 14:00 | 63.8 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.8 | -13.4 | 63.8 | 0 | 13.4
2018-09-12 15:00 | 46 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -14.2 | 46 | 0 | 14.2
2018-09-12 16:00 | 40.6 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.6 | -11.3 | 40.6 | 0 | 11.3
2018-09-12 17:00 | 43.9 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9 | -14.4 | 43.9 | 0 | 14.4
2018-09-12 18:00 | 37.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -13.1 | 37.5 | 0 | 13.1
2018-09-12 19:00 | 47.6 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.6 | -15.5 | 47.6 | 0 | 15.5
2018-09-12 20:00 | 36.8 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -17.7 | 36.8 | 0 | 17.7
2018-09-12 21:00 | 44.4 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.4 | -17.6 | 44.4 | 0 | 17.6
2018-09-12 22:00 | 40 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -16.2 | 40 | 0 | 16.2
2018-09-12 23:00 | 36.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.2 | -12.1 | 36.2 | 0 | 12.1
2018-09-13 | 44.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.2 | -7.8 | 44.2 | 0 | 7.8
2018-09-13 01:00 | 35 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -6.6 | 35 | 0 | 6.6
2018-09-13 02:00 | 31.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | -6.3 | 31.7 | 0 | 6.3
2018-09-13 03:00 | 31.5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -16.7 | 31.5 | 0 | 16.7
2018-09-13 04:00 | 36.8 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -19.9 | 36.8 | 0 | 19.9
2018-09-13 05:00 | 51.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.4 | -20.2 | 51.4 | 0 | 20.2
2018-09-13 06:00 | 99.7 | 26.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -99.7 | -26.2 | 99.7 | 0 | 26.2
2018-09-13 07:00 | 88.4 | 34.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.4 | -34.6 | 88.4 | 0 | 34.6
2018-09-13 08:00 | 65 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -23.6 | 65 | 0 | 23.6
2018-09-13 09:00 | 92.4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | -92.4 | -19 | 92.4 | 0 | 19
2018-09-13 10:00 | 117.2 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -117.2 | -16.1 | 117.2 | 0 | 16.1
2018-09-13 11:00 | 79.5 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.5 | -13.5 | 79.5 | 0 | 13.5
2018-09-13 12:00 | 89 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89 | -17.5 | 89 | 0 | 17.5
2018-09-13 13:00 | 89.4 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.4 | -14.2 | 89.4 | 0 | 14.2
2018-09-13 14:00 | 73.4 | 14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.4 | -14.6 | 73.4 | 0 | 14.6
2018-09-13 15:00 | 59.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.7 | -14.7 | 59.7 | 0 | 14.7
2018-09-13 16:00 | 48.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.8 | -12.8 | 48.8 | 0 | 12.8
2018-09-13 17:00 | 46.7 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.7 | -17.5 | 46.7 | 0 | 17.5
2018-09-13 18:00 | 37.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9 | -18 | 37.9 | 0 | 18
2018-09-13 19:00 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -17 | 45 | 0 | 17
2018-09-13 20:00 | 34.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9 | -23.9 | 34.9 | 0 | 23.9
2018-09-13 21:00 | 37.7 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -18.4 | 37.7 | 0 | 18.4
2018-09-13 22:00 | 32.1 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -19.7 | 32.1 | 0 | 19.7
2018-09-13 23:00 | 34 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -10.5 | 34 | 0 | 10.5
2018-09-14 | 38.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -7.8 | 38.2 | 0 | 7.8
2018-09-14 01:00 | 39.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -7.5 | 39.4 | 0 | 7.5
2018-09-14 02:00 | 34.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7 | -8.1 | 34.7 | 0 | 8.1
2018-09-14 03:00 | 40.3 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.3 | -14.7 | 40.3 | 0 | 14.7
2018-09-14 04:00 | 38.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | -25.6 | 38.6 | 0 | 25.6
2018-09-14 05:00 | 65.2 | 21.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.2 | -21.3 | 65.2 | 0 | 21.3
2018-09-14 06:00 | 75.1 | 26.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.1 | -26.3 | 75.1 | 0 | 26.3
2018-09-14 07:00 | 86.5 | 46.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.5 | -46.7 | 86.5 | 0 | 46.7
2018-09-14 08:00 | 74.7 | 26.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.7 | -26.1 | 74.7 | 0 | 26.1
2018-09-14 09:00 | 93.7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -93.7 | -17 | 93.7 | 0 | 17
2018-09-14 10:00 | 102 | 17.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -102 | -17.6 | 102 | 0 | 17.6
2018-09-14 11:00 | 67.9 | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.9 | -16.6 | 67.9 | 0 | 16.6
2018-09-14 12:00 | 83.9 | 16.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.9 | -16.3 | 83.9 | 0 | 16.3
2018-09-14 13:00 | 83.5 | 14.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.5 | -14.9 | 83.5 | 0 | 14.9
2018-09-14 14:00 | 74.7 | 17.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.7 | -17.3 | 74.7 | 0 | 17.3
2018-09-14 15:00 | 51.3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.3 | -16.7 | 51.3 | 0 | 16.7
2018-09-14 16:00 | 50.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.1 | -14.1 | 50.1 | 0 | 14.1
2018-09-14 17:00 | 52.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.7 | -17.7 | 52.7 | 0 | 17.7
2018-09-14 18:00 | 39.7 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.7 | -18.1 | 39.7 | 0 | 18.1
2018-09-14 19:00 | 47 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | -19.5 | 47 | 0 | 19.5
2018-09-14 20:00 | 40.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.5 | -22 | 40.5 | 0 | 22
2018-09-14 21:00 | 34.6 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6 | -19.3 | 34.6 | 0 | 19.3
2018-09-14 22:00 | 37 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -17.7 | 37 | 0 | 17.7
2018-09-14 23:00 | 32.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -10.9 | 32.7 | 0 | 10.9
2018-09-15 | 30.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2 | -7.4 | 30.2 | 0 | 7.4
2018-09-15 01:00 | 33.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | -5.9 | 33.1 | 0 | 5.9
2018-09-15 02:00 | 37.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.5 | -7.8 | 37.5 | 0 | 7.8
2018-09-15 03:00 | 33.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | -15.8 | 33.2 | 0 | 15.8
2018-09-15 04:00 | 39.8 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8 | -26.3 | 39.8 | 0 | 26.3
2018-09-15 05:00 | 66.8 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66.8 | -21.1 | 66.8 | 0 | 21.1
2018-09-15 06:00 | 108 | 25.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -108 | -25.9 | 108 | 0 | 25.9
2018-09-15 07:00 | 68.8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.8 | -36 | 68.8 | 0 | 36
2018-09-15 08:00 | 63.1 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.1 | -24.4 | 63.1 | 0 | 24.4
2018-09-15 09:00 | 100.6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100.6 | -19 | 100.6 | 0 | 19
2018-09-15 10:00 | 116.7 | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -116.7 | -16.6 | 116.7 | 0 | 16.6
2018-09-15 11:00 | 68.6 | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.6 | -15.1 | 68.6 | 0 | 15.1
2018-09-15 12:00 | 94.6 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -94.6 | -12.5 | 94.6 | 0 | 12.5
2018-09-15 13:00 | 55.4 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.4 | -14.8 | 55.4 | 0 | 14.8
2018-09-15 14:00 | 71.2 | 16.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | -16.9 | 71.2 | 0 | 16.9
2018-09-15 15:00 | 58 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -16.6 | 58 | 0 | 16.6
2018-09-15 16:00 | 57.1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.1 | -12.7 | 57.1 | 0 | 12.7
2018-09-15 17:00 | 55.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.8 | -18 | 55.8 | 0 | 18
2018-09-15 18:00 | 51.7 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.7 | -16.8 | 51.7 | 0 | 16.8
2018-09-15 19:00 | 40.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | -19 | 40.2 | 0 | 19
2018-09-15 20:00 | 42.1 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.1 | -20.4 | 42.1 | 0 | 20.4
2018-09-15 21:00 | 42.2 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2 | -20.3 | 42.2 | 0 | 20.3
2018-09-15 22:00 | 43.8 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.8 | -19.6 | 43.8 | 0 | 19.6
2018-09-15 23:00 | 38.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | -10.6 | 38.5 | 0 | 10.6
2018-09-16 | 37.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -7 | 37.1 | 0 | 7
2018-09-16 01:00 | 36.5 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5 | -7.1 | 36.5 | 0 | 7.1
2018-09-16 02:00 | 34.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -6.9 | 34.3 | 0 | 6.9
2018-09-16 03:00 | 36.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -14.4 | 36.6 | 0 | 14.4
2018-09-16 04:00 | 44 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -22.5 | 44 | 0 | 22.5
2018-09-16 05:00 | 49.6 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.6 | -18.8 | 49.6 | 0 | 18.8
2018-09-16 06:00 | 71.2 | 27.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | -27.9 | 71.2 | 0 | 27.9
2018-09-16 07:00 | 73.5 | 40.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.5 | -40.8 | 73.5 | 0 | 40.8
2018-09-16 08:00 | 79.9 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -79.9 | -26.5 | 79.9 | 0 | 26.5
2018-09-16 09:00 | 81.1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.1 | -21 | 81.1 | 0 | 21
2018-09-16 10:00 | 90.3 | 16.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.3 | -16.9 | 90.3 | 0 | 16.9
2018-09-16 11:00 | 67.5 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.5 | -13.3 | 67.5 | 0 | 13.3
2018-09-16 12:00 | 73.9 | 17.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73.9 | -17.6 | 73.9 | 0 | 17.6
2018-09-16 13:00 | 70.8 | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.8 | -12.3 | 70.8 | 0 | 12.3
2018-09-16 14:00 | 90.6 | 14.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.6 | -14.8 | 90.6 | 0 | 14.8
2018-09-16 15:00 | 67.4 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.4 | -15.8 | 67.4 | 0 | 15.8
2018-09-16 16:00 | 63.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.9 | -12.9 | 63.9 | 0 | 12.9
2018-09-16 17:00 | 48.7 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.7 | -19.5 | 48.7 | 0 | 19.5
2018-09-16 18:00 | 37.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.4 | -18.4 | 37.4 | 0 | 18.4
2018-09-16 19:00 | 38.4 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4 | -22.1 | 38.4 | 0 | 22.1
2018-09-16 20:00 | 39.1 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -21.9 | 39.1 | 0 | 21.9
2018-09-16 21:00 | 43 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -18.9 | 43 | 0 | 18.9
2018-09-16 22:00 | 41.9 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -19.4 | 41.9 | 0 | 19.4
2018-09-16 23:00 | 34.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6 | -11.2 | 34.6 | 0 | 11.2
2018-09-17 | 30.7 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7 | -33.8 | 30.7 | 0 | 33.8
2018-09-17 01:00 | 41.4 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4 | -33.8 | 41.4 | 0 | 33.8
2018-09-17 02:00 | 36 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -38.5 | 36 | 0 | 38.5
2018-09-17 03:00 | 40.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.4 | -51.4 | 40.4 | 0 | 51.4
2018-09-17 04:00 | 30.1 | 85.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.9 | -4.6 | 0 | 34.9 | 4.6
2018-09-17 05:00 | 39.8 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8 | -74.3 | 39.8 | 0 | 74.3
2018-09-17 06:00 | 97.4 | 86 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.4 | -5 | 32.4 | 0 | 5
2018-09-17 07:00 | 77.8 | 121.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.8 | -40.2 | 12.8 | 0 | 40.2
2018-09-17 08:00 | 101.8 | 115.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.8 | -34.2 | 36.8 | 0 | 34.2
2018-09-17 09:00 | 105.5 | 81.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.5 | -0.7 | 40.5 | 0 | 0.7
2018-09-17 10:00 | 107.5 | 62.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -107.5 | -62.8 | 107.5 | 0 | 62.8
2018-09-17 11:00 | 76.2 | 71.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.2 | -71.4 | 76.2 | 0 | 71.4
2018-09-17 12:00 | 88.7 | 64.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.7 | -64.5 | 88.7 | 0 | 64.5
2018-09-17 13:00 | 86.1 | 53.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -86.1 | -53.9 | 86.1 | 0 | 53.9
2018-09-17 14:00 | 76.9 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.9 | -61 | 76.9 | 0 | 61
2018-09-17 15:00 | 60.2 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.2 | -69.4 | 60.2 | 0 | 69.4
2018-09-17 16:00 | 49 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | -70.8 | 49 | 0 | 70.8
2018-09-17 17:00 | 47.4 | 90 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.6 | -9 | 0 | 17.6 | 9
2018-09-17 18:00 | 37.3 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -76.4 | 37.3 | 0 | 76.4
2018-09-17 19:00 | 43.4 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4 | -68.6 | 43.4 | 0 | 68.6
2018-09-17 20:00 | 40.3 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.3 | -72.7 | 40.3 | 0 | 72.7
2018-09-17 21:00 | 39.4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -68 | 39.4 | 0 | 68
2018-09-17 22:00 | 34.5 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5 | -66.2 | 34.5 | 0 | 66.2
2018-09-17 23:00 | 32.3 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -53.8 | 32.3 | 0 | 53.8
2018-09-18 | 33.8 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -31.6 | 33.8 | 0 | 31.6
2018-09-18 01:00 | 34.6 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6 | -34.2 | 34.6 | 0 | 34.2
2018-09-18 02:00 | 31.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -40 | 31.8 | 0 | 40
2018-09-18 03:00 | 30.3 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3 | -60.2 | 30.3 | 0 | 60.2
2018-09-18 04:00 | 38 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -68.9 | 38 | 0 | 68.9
2018-09-18 05:00 | 50.3 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.3 | -80.5 | 50.3 | 0 | 80.5
2018-09-18 06:00 | 101.4 | 89 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.4 | -8 | 36.4 | 0 | 8
2018-09-18 07:00 | 82 | 125.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17 | -44.6 | 17 | 0 | 44.6
2018-09-18 08:00 | 79.6 | 103.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -22.6 | 14.6 | 0 | 22.6
2018-09-18 09:00 | 83.4 | 72.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83.4 | -72.3 | 83.4 | 0 | 72.3
2018-09-18 10:00 | 109.5 | 63.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -109.5 | -63.5 | 109.5 | 0 | 63.5
2018-09-18 11:00 | 55.2 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.2 | -60.3 | 55.2 | 0 | 60.3
2018-09-18 12:00 | 80.3 | 62.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.3 | -62.8 | 80.3 | 0 | 62.8
2018-09-18 13:00 | 62.9 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.9 | -68.7 | 62.9 | 0 | 68.7
2018-09-18 14:00 | 63.5 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.5 | -70.1 | 63.5 | 0 | 70.1
2018-09-18 15:00 | 48.7 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.7 | -56.5 | 48.7 | 0 | 56.5
2018-09-18 16:00 | 49.9 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9 | -54.2 | 49.9 | 0 | 54.2
2018-09-18 17:00 | 47.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.9 | -78 | 47.9 | 0 | 78
2018-09-18 18:00 | 41.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.1 | -74 | 41.1 | 0 | 74
2018-09-18 19:00 | 42.6 | 85.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -4.6 | 0 | 22.4 | 4.6
2018-09-18 20:00 | 41.3 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.3 | -74.6 | 41.3 | 0 | 74.6
2018-09-18 21:00 | 39.9 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -76.6 | 39.9 | 0 | 76.6
2018-09-18 22:00 | 42.1 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.1 | -59.9 | 42.1 | 0 | 59.9
2018-09-18 23:00 | 36.4 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -48.5 | 36.4 | 0 | 48.5
2018-09-19 | 41.9 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9 | -45.3 | 41.9 | 0 | 45.3
2018-09-19 01:00 | 36 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -45.8 | 36 | 0 | 45.8
2018-09-19 02:00 | 40.7 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7 | -48.5 | 40.7 | 0 | 48.5
2018-09-19 03:00 | 33.3 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | -59.1 | 33.3 | 0 | 59.1
2018-09-19 04:00 | 40.5 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.5 | -80.6 | 40.5 | 0 | 80.6
2018-09-19 05:00 | 49.9 | 81.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.1 | -0.4 | 0 | 15.1 | 0.4
2018-09-19 06:00 | 80.6 | 70.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.6 | -70.1 | 80.6 | 0 | 70.1
2018-09-19 07:00 | 83.5 | 131.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -50.2 | 18.5 | 0 | 50.2
2018-09-19 08:00 | 83.5 | 81.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -0.1 | 18.5 | 0 | 0.1
2018-09-19 09:00 | 90.6 | 81.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.6 | -0.4 | 25.6 | 0 | 0.4
2018-09-19 10:00 | 95.8 | 74.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -95.8 | -74.7 | 95.8 | 0 | 74.7
2018-09-19 11:00 | 68.5 | 60.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.5 | -60.4 | 68.5 | 0 | 60.4
2018-09-19 12:00 | 74.5 | 58.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.5 | -58.3 | 74.5 | 0 | 58.3
2018-09-19 13:00 | 63.1 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.1 | -71.6 | 63.1 | 0 | 71.6
2018-09-19 14:00 | 74.9 | 55.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -74.9 | -55.1 | 74.9 | 0 | 55.1
2018-09-19 15:00 | 55.7 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.7 | -46.8 | 55.7 | 0 | 46.8
2018-09-19 16:00 | 56.2 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.2 | -50.8 | 56.2 | 0 | 50.8
2018-09-19 17:00 | 45.6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.6 | -64 | 45.6 | 0 | 64
2018-09-19 18:00 | 46.8 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.8 | -58.9 | 46.8 | 0 | 58.9
2018-09-19 19:00 | 39.4 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -71.8 | 39.4 | 0 | 71.8
2018-09-19 20:00 | 40.6 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.6 | -63.3 | 40.6 | 0 | 63.3
2018-09-19 21:00 | 41.8 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.8 | -58.1 | 41.8 | 0 | 58.1
2018-09-19 22:00 | 37.3 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3 | -56.2 | 37.3 | 0 | 56.2
2018-09-19 23:00 | 32.6 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | -49.9 | 32.6 | 0 | 49.9
2018-09-20 | 37.7 | 111 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -30 | 0 | 27.3 | 30
2018-09-20 01:00 | 43 | 138.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -57.7 | 0 | 22 | 57.7
2018-09-20 02:00 | 37.1 | 107.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -26.9 | 0 | 27.9 | 26.9
2018-09-20 03:00 | 38.1 | 178.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -97.4 | 0 | 26.9 | 97.4
2018-09-20 04:00 | 29.3 | 166.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.7 | -85.1 | 0 | 35.7 | 85.1
2018-09-20 05:00 | 66.6 | 235 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.6 | -154 | 1.6 | 0 | 154
2018-09-20 06:00 | 77.8 | 224.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.8 | -143.6 | 12.8 | 0 | 143.6
2018-09-20 07:00 | 81.5 | 327.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.5 | -246.2 | 16.5 | 0 | 246.2
2018-09-20 08:00 | 100.3 | 208.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.3 | -127.4 | 35.3 | 0 | 127.4
2018-09-20 09:00 | 102.4 | 171.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.4 | -90.5 | 37.4 | 0 | 90.5
2018-09-20 10:00 | 125.3 | 155.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -60.3 | -74.7 | 60.3 | 0 | 74.7
2018-09-20 11:00 | 62.5 | 175.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.5 | -94.4 | 0 | 2.5 | 94.4
2018-09-20 12:00 | 98 | 165.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33 | -84.9 | 33 | 0 | 84.9
2018-09-20 13:00 | 86.7 | 138.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.7 | -57.3 | 21.7 | 0 | 57.3
2018-09-20 14:00 | 78 | 149.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13 | -68.2 | 13 | 0 | 68.2
2018-09-20 15:00 | 59.7 | 160.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.3 | -79.6 | 0 | 5.3 | 79.6
2018-09-20 16:00 | 45.8 | 170.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.2 | -89.8 | 0 | 19.2 | 89.8
2018-09-20 17:00 | 41.9 | 192.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -111.6 | 0 | 23.1 | 111.6
2018-09-20 18:00 | 43 | 205.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -124.7 | 0 | 22 | 124.7
2018-09-20 19:00 | 41.6 | 245.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -164.2 | 0 | 23.4 | 164.2
2018-09-20 20:00 | 42.1 | 216.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -135.8 | 0 | 22.9 | 135.8
2018-09-20 21:00 | 37.5 | 217.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -136.8 | 0 | 27.5 | 136.8
2018-09-20 22:00 | 34.1 | 190.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -109.7 | 0 | 30.9 | 109.7
2018-09-20 23:00 | 33.1 | 129.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.9 | -48.9 | 0 | 31.9 | 48.9
2018-09-21 | 33.5 | 126.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.5 | -45.7 | 0 | 31.5 | 45.7
2018-09-21 01:00 | 30.3 | 127.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.7 | -46.3 | 0 | 34.7 | 46.3
2018-09-21 02:00 | 29.3 | 120 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.7 | -39 | 0 | 35.7 | 39
2018-09-21 03:00 | 32.8 | 182.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -101.6 | 0 | 32.2 | 101.6
2018-09-21 04:00 | 37.1 | 221.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -140.3 | 0 | 27.9 | 140.3
2018-09-21 05:00 | 50.8 | 203.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.2 | -122.3 | 0 | 14.2 | 122.3
2018-09-21 06:00 | 88.6 | 267.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.6 | -186.4 | 23.6 | 0 | 186.4
2018-09-21 07:00 | 84.4 | 322.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -241.7 | 19.4 | 0 | 241.7
2018-09-21 08:00 | 71.3 | 268.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -187.4 | 6.3 | 0 | 187.4
2018-09-21 09:00 | 92 | 211.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27 | -130.8 | 27 | 0 | 130.8
2018-09-21 10:00 | 147.8 | 202.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -82.8 | -121.2 | 82.8 | 0 | 121.2
2018-09-21 11:00 | 76.7 | 168.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.7 | -87.2 | 11.7 | 0 | 87.2
2018-09-21 12:00 | 90.1 | 177.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.1 | -96.7 | 25.1 | 0 | 96.7
2018-09-21 13:00 | 71.3 | 150.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -69.1 | 6.3 | 0 | 69.1
2018-09-21 14:00 | 79 | 143 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -62 | 14 | 0 | 62
2018-09-21 15:00 | 56.1 | 183 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -102 | 0 | 8.9 | 102
2018-09-21 16:00 | 53.8 | 185.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.2 | -104.4 | 0 | 11.2 | 104.4
2018-09-21 17:00 | 46.4 | 180.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -99.5 | 0 | 18.6 | 99.5
2018-09-21 18:00 | 39.7 | 189 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -108 | 0 | 25.3 | 108
2018-09-21 19:00 | 40.6 | 197.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -116.5 | 0 | 24.4 | 116.5
2018-09-21 20:00 | 42.5 | 217.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -136.2 | 0 | 22.5 | 136.2
2018-09-21 21:00 | 41.2 | 218.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -137.7 | 0 | 23.8 | 137.7
2018-09-21 22:00 | 35.6 | 207.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -126.2 | 0 | 29.4 | 126.2
2018-09-21 23:00 | 32.6 | 173.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -92.8 | 0 | 32.4 | 92.8
2018-09-22 | 36.2 | 122.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -41.9 | 0 | 28.8 | 41.9
2018-09-22 01:00 | 42.3 | 138.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -57.3 | 0 | 22.7 | 57.3
2018-09-22 02:00 | 38.6 | 117.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -36.9 | 0 | 26.4 | 36.9
2018-09-22 03:00 | 33.2 | 153.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.8 | -72.9 | 0 | 31.8 | 72.9
2018-09-22 04:00 | 29.8 | 181.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.2 | -100.6 | 0 | 35.2 | 100.6
2018-09-22 05:00 | 69.3 | 223.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.3 | -142.3 | 4.3 | 0 | 142.3
2018-09-22 06:00 | 87.3 | 327.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.3 | -246.6 | 22.3 | 0 | 246.6
2018-09-22 07:00 | 90.1 | 317.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.1 | -236.8 | 25.1 | 0 | 236.8
2018-09-22 08:00 | 89.8 | 202.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.8 | -121.2 | 24.8 | 0 | 121.2
2018-09-22 09:00 | 95.9 | 189.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.9 | -108.5 | 30.9 | 0 | 108.5
2018-09-22 10:00 | 115.2 | 181.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -50.2 | -100.1 | 50.2 | 0 | 100.1
2018-09-22 11:00 | 67.5 | 165.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.5 | -84.9 | 2.5 | 0 | 84.9
2018-09-22 12:00 | 83.3 | 158.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.3 | -77.3 | 18.3 | 0 | 77.3
2018-09-22 13:00 | 80.9 | 145.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.9 | -64.8 | 15.9 | 0 | 64.8
2018-09-22 14:00 | 76.4 | 153.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.4 | -72.5 | 11.4 | 0 | 72.5
2018-09-22 15:00 | 69.4 | 155.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.4 | -74.8 | 4.4 | 0 | 74.8
2018-09-22 16:00 | 59.6 | 146.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.4 | -65.6 | 0 | 5.4 | 65.6
2018-09-22 17:00 | 48.3 | 190.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.7 | -109.8 | 0 | 16.7 | 109.8
2018-09-22 18:00 | 46.7 | 187.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -106.2 | 0 | 18.3 | 106.2
2018-09-22 19:00 | 47.1 | 230.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -149.9 | 0 | 17.9 | 149.9
2018-09-22 20:00 | 40 | 222.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -141.3 | 0 | 25 | 141.3
2018-09-22 21:00 | 40.4 | 228 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -147 | 0 | 24.6 | 147
2018-09-22 22:00 | 40 | 186.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -105.5 | 0 | 25 | 105.5
2018-09-22 23:00 | 30.8 | 141.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -60.8 | 0 | 34.2 | 60.8
2018-09-23 | 38.4 | 140.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -59.9 | 0 | 26.6 | 59.9
2018-09-23 01:00 | 37.4 | 140.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -59.3 | 0 | 27.6 | 59.3
2018-09-23 02:00 | 36.7 | 112.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -31.5 | 0 | 28.3 | 31.5
2018-09-23 03:00 | 38.6 | 136.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -55.1 | 0 | 26.4 | 55.1
2018-09-23 04:00 | 34.1 | 215.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -134.5 | 0 | 30.9 | 134.5
2018-09-23 05:00 | 52.3 | 235.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.7 | -154.5 | 0 | 12.7 | 154.5
2018-09-23 06:00 | 84.1 | 279.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.1 | -198.3 | 19.1 | 0 | 198.3
2018-09-23 07:00 | 67.4 | 291.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.4 | -210.9 | 2.4 | 0 | 210.9
2018-09-23 08:00 | 71.5 | 222.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.5 | -141.6 | 6.5 | 0 | 141.6
2018-09-23 09:00 | 106.4 | 222.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.4 | -141.2 | 41.4 | 0 | 141.2
2018-09-23 10:00 | 102.9 | 207.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.9 | -126.2 | 37.9 | 0 | 126.2
2018-09-23 11:00 | 69.5 | 189.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.5 | -108.8 | 4.5 | 0 | 108.8
2018-09-23 12:00 | 74.3 | 165.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.3 | -84.8 | 9.3 | 0 | 84.8
2018-09-23 13:00 | 75.4 | 165.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.4 | -84.1 | 10.4 | 0 | 84.1
2018-09-23 14:00 | 74.3 | 178.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.3 | -97.3 | 9.3 | 0 | 97.3
2018-09-23 15:00 | 65.1 | 189.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.1 | -108.5 | 0.1 | 0 | 108.5
2018-09-23 16:00 | 73.3 | 184.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.3 | -103.7 | 8.3 | 0 | 103.7
2018-09-23 17:00 | 45.6 | 177.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -96.5 | 0 | 19.4 | 96.5
2018-09-23 18:00 | 49.8 | 173.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.2 | -92.8 | 0 | 15.2 | 92.8
2018-09-23 19:00 | 42.9 | 201.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -120.2 | 0 | 22.1 | 120.2
2018-09-23 20:00 | 47.1 | 208.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -127.1 | 0 | 17.9 | 127.1
2018-09-23 21:00 | 30.8 | 247 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -166 | 0 | 34.2 | 166
2018-09-23 22:00 | 38.8 | 182.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -101.7 | 0 | 26.2 | 101.7
2018-09-23 23:00 | 35.8 | 156 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -75 | 0 | 29.2 | 75
2018-09-24 | 35.1 | 108.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -27.2 | 0 | 29.9 | 27.2
2018-09-24 01:00 | 32.3 | 113.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.7 | -32.7 | 0 | 32.7 | 32.7
2018-09-24 02:00 | 36.8 | 126.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -45.5 | 0 | 28.2 | 45.5
2018-09-24 03:00 | 34.6 | 158.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -77.4 | 0 | 30.4 | 77.4
2018-09-24 04:00 | 39.8 | 216.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -135.9 | 0 | 25.2 | 135.9
2018-09-24 05:00 | 53 | 204.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -123.6 | 0 | 12 | 123.6
2018-09-24 06:00 | 93.8 | 234.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.8 | -153.8 | 28.8 | 0 | 153.8
2018-09-24 07:00 | 87.5 | 344.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.5 | -263.1 | 22.5 | 0 | 263.1
2018-09-24 08:00 | 84.5 | 255.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.5 | -174.2 | 19.5 | 0 | 174.2
2018-09-24 09:00 | 103.9 | 187.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.9 | -106.4 | 38.9 | 0 | 106.4
2018-09-24 10:00 | 111.3 | 185.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.3 | -104.5 | 46.3 | 0 | 104.5
2018-09-24 11:00 | 70.8 | 178.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.8 | -97.1 | 5.8 | 0 | 97.1
2018-09-24 12:00 | 77.8 | 141.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.8 | -60.5 | 12.8 | 0 | 60.5
2018-09-24 13:00 | 62.2 | 138.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.8 | -57.5 | 0 | 2.8 | 57.5
2018-09-24 14:00 | 79 | 160.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -79.9 | 14 | 0 | 79.9
2018-09-24 15:00 | 56.8 | 145.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.2 | -64.9 | 0 | 8.2 | 64.9
2018-09-24 16:00 | 51.2 | 183.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.8 | -102.2 | 0 | 13.8 | 102.2
2018-09-24 17:00 | 46.8 | 173.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -92.3 | 0 | 18.2 | 92.3
2018-09-24 18:00 | 40.5 | 183 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -102 | 0 | 24.5 | 102
2018-09-24 19:00 | 35.1 | 210.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -129.4 | 0 | 29.9 | 129.4
2018-09-24 20:00 | 37.5 | 180.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -99.1 | 0 | 27.5 | 99.1
2018-09-24 21:00 | 38.1 | 179.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -98.5 | 0 | 26.9 | 98.5
2018-09-24 22:00 | 31.7 | 227.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.3 | -146.1 | 0 | 33.3 | 146.1
2018-09-24 23:00 | 30.3 | 139 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.7 | -58 | 0 | 34.7 | 58
2018-09-25 | 35.6 | 95.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -14.8 | 0 | 29.4 | 14.8
2018-09-25 01:00 | 35.5 | 131.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -50.8 | 0 | 29.5 | 50.8
2018-09-25 02:00 | 40.7 | 112.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -31.2 | 0 | 24.3 | 31.2
2018-09-25 03:00 | 33.6 | 149.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.4 | -68.2 | 0 | 31.4 | 68.2
2018-09-25 04:00 | 33.4 | 190.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -109.4 | 0 | 31.6 | 109.4
2018-09-25 05:00 | 52.1 | 187.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.9 | -106.2 | 0 | 12.9 | 106.2
2018-09-25 06:00 | 88.8 | 265.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.8 | -184.8 | 23.8 | 0 | 184.8
2018-09-25 07:00 | 75.6 | 288.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.6 | -207.2 | 10.6 | 0 | 207.2
2018-09-25 08:00 | 95.2 | 231.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.2 | -150.9 | 30.2 | 0 | 150.9
2018-09-25 09:00 | 80 | 193.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15 | -112.5 | 15 | 0 | 112.5
2018-09-25 10:00 | 112.6 | 195.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.6 | -114.1 | 47.6 | 0 | 114.1
2018-09-25 11:00 | 63.2 | 160.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.8 | -79.3 | 0 | 1.8 | 79.3
2018-09-25 12:00 | 80.7 | 179.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.7 | -98.8 | 15.7 | 0 | 98.8
2018-09-25 13:00 | 71.2 | 154.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.2 | -73.8 | 6.2 | 0 | 73.8
2018-09-25 14:00 | 81.9 | 151.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.9 | -70.6 | 16.9 | 0 | 70.6
2018-09-25 15:00 | 50.5 | 149.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.5 | -68.7 | 0 | 14.5 | 68.7
2018-09-25 16:00 | 42 | 187.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -106.2 | 0 | 23 | 106.2
2018-09-25 17:00 | 47.4 | 184.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.6 | -103.5 | 0 | 17.6 | 103.5
2018-09-25 18:00 | 47.4 | 190.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.6 | -109.5 | 0 | 17.6 | 109.5
2018-09-25 19:00 | 42 | 235.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -154.2 | 0 | 23 | 154.2
2018-09-25 20:00 | 36.1 | 169.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -88.5 | 0 | 28.9 | 88.5
2018-09-25 21:00 | 37.5 | 207.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -126.7 | 0 | 27.5 | 126.7
2018-09-25 22:00 | 41.9 | 203.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -122.5 | 0 | 23.1 | 122.5
2018-09-25 23:00 | 44.4 | 150 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -69 | 0 | 20.6 | 69
2018-09-26 | 44.5 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5 | -41.8 | 44.5 | 0 | 41.8
2018-09-26 01:00 | 37.1 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -39.4 | 37.1 | 0 | 39.4
2018-09-26 02:00 | 36 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -45.3 | 36 | 0 | 45.3
2018-09-26 03:00 | 38 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -49 | 38 | 0 | 49
2018-09-26 04:00 | 42.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.8 | -70 | 42.8 | 0 | 70
2018-09-26 05:00 | 44.8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.8 | -68.8 | 44.8 | 0 | 68.8
2018-09-26 06:00 | 95.1 | 73.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -95.1 | -73.8 | 95.1 | 0 | 73.8
2018-09-26 07:00 | 75.4 | 130 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.4 | -49 | 10.4 | 0 | 49
2018-09-26 08:00 | 66.6 | 83 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.6 | -2 | 1.6 | 0 | 2
2018-09-26 09:00 | 83 | 97 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18 | -16 | 18 | 0 | 16
2018-09-26 10:00 | 104.7 | 56.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -104.7 | -56.2 | 104.7 | 0 | 56.2
2018-09-26 11:00 | 65.2 | 58.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.2 | -58.1 | 65.2 | 0 | 58.1
2018-09-26 12:00 | 80.4 | 58.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.4 | -58.1 | 80.4 | 0 | 58.1
2018-09-26 13:00 | 68.8 | 65.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.8 | -65.8 | 68.8 | 0 | 65.8
2018-09-26 14:00 | 81 | 55.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -81 | -55.1 | 81 | 0 | 55.1
2018-09-26 15:00 | 52.6 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.6 | -59.9 | 52.6 | 0 | 59.9
2018-09-26 16:00 | 51.3 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.3 | -48.6 | 51.3 | 0 | 48.6
2018-09-26 17:00 | 44.5 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5 | -62.1 | 44.5 | 0 | 62.1
2018-09-26 18:00 | 44.3 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3 | -61.8 | 44.3 | 0 | 61.8
2018-09-26 19:00 | 45 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -60.7 | 45 | 0 | 60.7
2018-09-26 20:00 | 42.3 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.3 | -62.6 | 42.3 | 0 | 62.6
2018-09-26 21:00 | 38.8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8 | -61 | 38.8 | 0 | 61
2018-09-26 22:00 | 38.7 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.7 | -49.7 | 38.7 | 0 | 49.7
2018-09-26 23:00 | 37.9 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9 | -53.4 | 37.9 | 0 | 53.4
2018-09-27 | 37.1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -38 | 37.1 | 0 | 38
2018-09-27 01:00 | 34.3 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -31.3 | 34.3 | 0 | 31.3
2018-09-27 02:00 | 36.6 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -35.8 | 36.6 | 0 | 35.8
2018-09-27 03:00 | 33 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -51.1 | 33 | 0 | 51.1
2018-09-27 04:00 | 33.7 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7 | -77.1 | 33.7 | 0 | 77.1
2018-09-27 05:00 | 44.6 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | -68.3 | 44.6 | 0 | 68.3
2018-09-27 06:00 | 113.8 | 91.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -48.8 | -10.6 | 48.8 | 0 | 10.6
2018-09-27 07:00 | 110 | 135.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45 | -54.7 | 45 | 0 | 54.7
2018-09-27 08:00 | 102.4 | 85.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.4 | -4.4 | 37.4 | 0 | 4.4
2018-09-27 09:00 | 110.7 | 74.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -110.7 | -74.3 | 110.7 | 0 | 74.3
2018-09-27 10:00 | 133 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -133 | -57.8 | 133 | 0 | 57.8
2018-09-27 11:00 | 65.9 | 66.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -65.9 | -66.3 | 65.9 | 0 | 66.3
2018-09-27 12:00 | 78.7 | 54.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78.7 | -54.2 | 78.7 | 0 | 54.2
2018-09-27 13:00 | 77.7 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.7 | -56 | 77.7 | 0 | 56
2018-09-27 14:00 | 95.5 | 62.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -95.5 | -62.6 | 95.5 | 0 | 62.6
2018-09-27 15:00 | 62.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.9 | -60 | 62.9 | 0 | 60
2018-09-27 16:00 | 54.1 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.1 | -48.5 | 54.1 | 0 | 48.5
2018-09-27 17:00 | 53.7 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.7 | -68.8 | 53.7 | 0 | 68.8
2018-09-27 18:00 | 48.4 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.4 | -64.9 | 48.4 | 0 | 64.9
2018-09-27 19:00 | 45.6 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.6 | -79.6 | 45.6 | 0 | 79.6
2018-09-27 20:00 | 36.9 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -70.6 | 36.9 | 0 | 70.6
2018-09-27 21:00 | 43.8 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.8 | -80.4 | 43.8 | 0 | 80.4
2018-09-27 22:00 | 38.6 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | -72.3 | 38.6 | 0 | 72.3
2018-09-27 23:00 | 35.1 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -47.8 | 35.1 | 0 | 47.8
2018-09-28 | 43.1 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.1 | -40.4 | 43.1 | 0 | 40.4
2018-09-28 01:00 | 37.7 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -36.5 | 37.7 | 0 | 36.5
2018-09-28 02:00 | 36 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -40.7 | 36 | 0 | 40.7
2018-09-28 03:00 | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -69 | 39 | 0 | 69
2018-09-28 04:00 | 38.6 | 87.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -6.4 | 0 | 26.4 | 6.4
2018-09-28 05:00 | 53.8 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.8 | -75.7 | 53.8 | 0 | 75.7
2018-09-28 06:00 | 92.2 | 108.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.2 | -27.5 | 27.2 | 0 | 27.5
2018-09-28 07:00 | 85.4 | 117.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.4 | -36.9 | 20.4 | 0 | 36.9
2018-09-28 08:00 | 96.3 | 79.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -96.3 | -79.8 | 96.3 | 0 | 79.8
2018-09-28 09:00 | 86.4 | 90.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -9.6 | 21.4 | 0 | 9.6
2018-09-28 10:00 | 125 | 66.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -125 | -66.9 | 125 | 0 | 66.9
2018-09-28 11:00 | 90.6 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | -90.6 | -69 | 90.6 | 0 | 69
2018-09-28 12:00 | 82 | 67.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82 | -67.2 | 82 | 0 | 67.2
2018-09-28 13:00 | 82.6 | 51.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.6 | -51.7 | 82.6 | 0 | 51.7
2018-09-28 14:00 | 68.5 | 58.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -68.5 | -58.8 | 68.5 | 0 | 58.8
2018-09-28 15:00 | 54.8 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.8 | -76.2 | 54.8 | 0 | 76.2
2018-09-28 16:00 | 50.2 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.2 | -57.2 | 50.2 | 0 | 57.2
2018-09-28 17:00 | 53.5 | 81.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.5 | -0.4 | 0 | 11.5 | 0.4
2018-09-28 18:00 | 40.2 | 84.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -3.2 | 0 | 24.8 | 3.2
2018-09-28 19:00 | 48.1 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.1 | -77.6 | 48.1 | 0 | 77.6
2018-09-28 20:00 | 38.7 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.7 | -80.5 | 38.7 | 0 | 80.5
2018-09-28 21:00 | 47 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | -79.7 | 47 | 0 | 79.7
2018-09-28 22:00 | 42.1 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.1 | -67.1 | 42.1 | 0 | 67.1
2018-09-28 23:00 | 47.6 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.6 | -50.6 | 47.6 | 0 | 50.6
2018-09-29 | 32.6 | 132.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -51.7 | 0 | 32.4 | 51.7
2018-09-29 01:00 | 40.8 | 125.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -44.6 | 0 | 24.2 | 44.6
2018-09-29 02:00 | 38.9 | 148.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -67.9 | 0 | 26.1 | 67.9
2018-09-29 03:00 | 45.7 | 167.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -86.9 | 0 | 19.3 | 86.9
2018-09-29 04:00 | 40.1 | 200.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -119.4 | 0 | 24.9 | 119.4
2018-09-29 05:00 | 51.7 | 195.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -114.9 | 0 | 13.3 | 114.9
2018-09-29 06:00 | 94.5 | 266.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.5 | -185.6 | 29.5 | 0 | 185.6
2018-09-29 07:00 | 70.4 | 325.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.4 | -244.1 | 5.4 | 0 | 244.1
2018-09-29 08:00 | 85.1 | 221.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.1 | -140.9 | 20.1 | 0 | 140.9
2018-09-29 09:00 | 100.2 | 197.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.2 | -116.3 | 35.2 | 0 | 116.3
2018-09-29 10:00 | 128 | 213 | 1 | 1 | 65 | 81 | -63 | -132 | 63 | 0 | 132
2018-09-29 11:00 | 78.5 | 196.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -115.5 | 13.5 | 0 | 115.5
2018-09-29 12:00 | 99.1 | 165.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.1 | -84.2 | 34.1 | 0 | 84.2
2018-09-29 13:00 | 85.6 | 163.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.6 | -82.5 | 20.6 | 0 | 82.5
2018-09-29 14:00 | 74.8 | 150.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -69.1 | 9.8 | 0 | 69.1
2018-09-29 15:00 | 67.4 | 164.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.4 | -83.8 | 2.4 | 0 | 83.8
2018-09-29 16:00 | 45.1 | 152.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -71.2 | 0 | 19.9 | 71.2
2018-09-29 17:00 | 54 | 172.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11 | -91.4 | 0 | 11 | 91.4
2018-09-29 18:00 | 48.5 | 195.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -114.7 | 0 | 16.5 | 114.7
2018-09-29 19:00 | 41.9 | 222.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -141.6 | 0 | 23.1 | 141.6
2018-09-29 20:00 | 36.1 | 181 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -100 | 0 | 28.9 | 100
2018-09-29 21:00 | 42.5 | 207.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -126.3 | 0 | 22.5 | 126.3
2018-09-29 22:00 | 42.1 | 203.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -122.7 | 0 | 22.9 | 122.7
2018-09-29 23:00 | 40.2 | 169.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -88.4 | 0 | 24.8 | 88.4
2018-09-30 | 36.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.2 | -36.4 | 36.2 | 0 | 36.4
2018-09-30 01:00 | 39.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1 | -39 | 39.1 | 0 | 39
2018-09-30 02:00 | 42.5 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5 | -39.6 | 42.5 | 0 | 39.6
2018-09-30 03:00 | 35.7 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7 | -63.7 | 35.7 | 0 | 63.7
2018-09-30 04:00 | 32.6 | 96.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -15.3 | 0 | 32.4 | 15.3
2018-09-30 05:00 | 57.9 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.9 | -74.9 | 57.9 | 0 | 74.9
2018-09-30 06:00 | 72.8 | 119.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.8 | -38.7 | 7.8 | 0 | 38.7
2018-09-30 07:00 | 85.8 | 118.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.8 | -37.8 | 20.8 | 0 | 37.8
2018-09-30 08:00 | 78.5 | 93.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -12.4 | 13.5 | 0 | 12.4
2018-09-30 09:00 | 89.3 | 77.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -89.3 | -77.6 | 89.3 | 0 | 77.6
2018-09-30 10:00 | 114.7 | 66.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -114.7 | -66.4 | 114.7 | 0 | 66.4
2018-09-30 11:00 | 73 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73 | -68 | 73 | 0 | 68
2018-09-30 12:00 | 101.3 | 71.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -101.3 | -71.1 | 101.3 | 0 | 71.1
2018-09-30 13:00 | 75.8 | 50.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.8 | -50.1 | 75.8 | 0 | 50.1
2018-09-30 14:00 | 77.9 | 71.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.9 | -71.9 | 77.9 | 0 | 71.9
2018-09-30 15:00 | 69.5 | 78.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.5 | -78.9 | 69.5 | 0 | 78.9
2018-09-30 16:00 | 55 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | -61.2 | 55 | 0 | 61.2
2018-09-30 17:00 | 43.1 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.1 | -73.4 | 43.1 | 0 | 73.4
2018-09-30 18:00 | 51.1 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.1 | -72.5 | 51.1 | 0 | 72.5
2018-09-30 19:00 | 46.1 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.1 | -74.3 | 46.1 | 0 | 74.3
2018-09-30 20:00 | 39.7 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.7 | -78.1 | 39.7 | 0 | 78.1
2018-09-30 21:00 | 39.5 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.5 | -78.6 | 39.5 | 0 | 78.6
2018-09-30 22:00 | 37.1 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -62.7 | 37.1 | 0 | 62.7
2018-09-30 23:00 | 36 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -53.4 | 36 | 0 | 53.4
2018-10-01 | 42.5 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5 | -31.2 | 42.5 | 0 | 31.2
2018-10-01 01:00 | 41.1 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.1 | -30.6 | 41.1 | 0 | 30.6
2018-10-01 02:00 | 44.2 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.2 | -38.5 | 44.2 | 0 | 38.5
2018-10-01 03:00 | 32.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | -50 | 32.8 | 0 | 50
2018-10-01 04:00 | 38.2 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -78.8 | 38.2 | 0 | 78.8
2018-10-01 05:00 | 52.7 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.7 | -75.6 | 52.7 | 0 | 75.6
2018-10-01 06:00 | 99.6 | 90.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.6 | -9.2 | 34.6 | 0 | 9.2
2018-10-01 07:00 | 72.5 | 106.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.5 | -25.9 | 7.5 | 0 | 25.9
2018-10-01 08:00 | 83.3 | 109.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.3 | -28.9 | 18.3 | 0 | 28.9
2018-10-01 09:00 | 91 | 85.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26 | -4.9 | 26 | 0 | 4.9
2018-10-01 10:00 | 129.4 | 59.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -129.4 | -59.1 | 129.4 | 0 | 59.1
2018-10-01 11:00 | 72.7 | 65.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -72.7 | -65.7 | 72.7 | 0 | 65.7
2018-10-01 12:00 | 77.3 | 67.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.3 | -67.5 | 77.3 | 0 | 67.5
2018-10-01 13:00 | 67.5 | 58.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -67.5 | -58.1 | 67.5 | 0 | 58.1
2018-10-01 14:00 | 73 | 68.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -73 | -68.5 | 73 | 0 | 68.5
2018-10-01 15:00 | 53.6 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.6 | -54.1 | 53.6 | 0 | 54.1
2018-10-01 16:00 | 55.1 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.1 | -65.7 | 55.1 | 0 | 65.7
2018-10-01 17:00 | 43.7 | 89.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -8.1 | 0 | 21.3 | 8.1
2018-10-01 18:00 | 50 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -69.1 | 50 | 0 | 69.1
2018-10-01 19:00 | 53.7 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.7 | -73.7 | 53.7 | 0 | 73.7
2018-10-01 20:00 | 39.8 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8 | -68.3 | 39.8 | 0 | 68.3
2018-10-01 21:00 | 47 | 86 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -5 | 0 | 18 | 5
2018-10-01 22:00 | 47.3 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.3 | -65.4 | 47.3 | 0 | 65.4
2018-10-01 23:00 | 40.4 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.4 | -53.8 | 40.4 | 0 | 53.8
2018-10-02 | 49.3 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.3 | -66.8 | 49.3 | 0 | 66.8
2018-10-02 01:00 | 39.9 | 87.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -6.2 | 0 | 25.1 | 6.2
2018-10-02 02:00 | 40.4 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.4 | -77.8 | 40.4 | 0 | 77.8
2018-10-02 03:00 | 43.7 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.7 | -79.2 | 43.7 | 0 | 79.2
2018-10-02 04:00 | 40.2 | 130.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -49.7 | 0 | 24.8 | 49.7
2018-10-02 05:00 | 58.3 | 120.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.7 | -39.2 | 0 | 6.7 | 39.2
2018-10-02 06:00 | 79.3 | 146.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -65.9 | 14.3 | 0 | 65.9
2018-10-02 07:00 | 73 | 184.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8 | -103.9 | 8 | 0 | 103.9
2018-10-02 08:00 | 81.1 | 176.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -95.5 | 16.1 | 0 | 95.5
2018-10-02 09:00 | 82.1 | 141.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.1 | -60.4 | 17.1 | 0 | 60.4
2018-10-02 10:00 | 92.1 | 110.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.1 | -29.6 | 27.1 | 0 | 29.6
2018-10-02 11:00 | 68.4 | 108.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -27.2 | 3.4 | 0 | 27.2
2018-10-02 12:00 | 68.1 | 110.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.1 | -29.9 | 3.1 | 0 | 29.9
2018-10-02 13:00 | 61.1 | 97.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.9 | -16.5 | 0 | 3.9 | 16.5
2018-10-02 14:00 | 79.5 | 110.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.5 | -29.2 | 14.5 | 0 | 29.2
2018-10-02 15:00 | 56.9 | 93.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.1 | -12.6 | 0 | 8.1 | 12.6
2018-10-02 16:00 | 56.9 | 110.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.1 | -29.3 | 0 | 8.1 | 29.3
2018-10-02 17:00 | 54.4 | 121.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.6 | -40.8 | 0 | 10.6 | 40.8
2018-10-02 18:00 | 43.2 | 120.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -39.4 | 0 | 21.8 | 39.4
2018-10-02 19:00 | 47.5 | 134.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -53.7 | 0 | 17.5 | 53.7
2018-10-02 20:00 | 49.9 | 119.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.1 | -38.7 | 0 | 15.1 | 38.7
2018-10-02 21:00 | 43.8 | 135.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -54.1 | 0 | 21.2 | 54.1
2018-10-02 22:00 | 45.1 | 148.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -67.9 | 0 | 19.9 | 67.9
2018-10-02 23:00 | 39.9 | 85.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -4.7 | 0 | 25.1 | 4.7
2018-10-03 | 41.6 | 85.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -4.9 | 0 | 23.4 | 4.9
2018-10-03 01:00 | 43.5 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.5 | -76.8 | 43.5 | 0 | 76.8
2018-10-03 02:00 | 39.9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9 | -74 | 39.9 | 0 | 74
2018-10-03 03:00 | 38 | 106.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -25.6 | 0 | 27 | 25.6
2018-10-03 04:00 | 38.9 | 115 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -34 | 0 | 26.1 | 34
2018-10-03 05:00 | 44.9 | 106.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -25.9 | 0 | 20.1 | 25.9
2018-10-03 06:00 | 86.1 | 153.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.1 | -72.3 | 21.1 | 0 | 72.3
2018-10-03 07:00 | 84.7 | 176.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.7 | -95.8 | 19.7 | 0 | 95.8
2018-10-03 08:00 | 73.8 | 154.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.8 | -73.2 | 8.8 | 0 | 73.2
2018-10-03 09:00 | 85.6 | 130.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.6 | -49.6 | 20.6 | 0 | 49.6
2018-10-03 10:00 | 107.2 | 103.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.2 | -22.8 | 42.2 | 0 | 22.8
2018-10-03 11:00 | 68.2 | 106.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.2 | -25.7 | 3.2 | 0 | 25.7
2018-10-03 12:00 | 91.2 | 112.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.2 | -31.9 | 26.2 | 0 | 31.9
2018-10-03 13:00 | 66.3 | 86.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.3 | -5.2 | 1.3 | 0 | 5.2
2018-10-03 14:00 | 78 | 92 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13 | -11 | 13 | 0 | 11
2018-10-03 15:00 | 57.4 | 88.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.6 | -7.9 | 0 | 7.6 | 7.9
2018-10-03 16:00 | 51.1 | 94.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.9 | -13.2 | 0 | 13.9 | 13.2
2018-10-03 17:00 | 52.3 | 104.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.7 | -23.2 | 0 | 12.7 | 23.2
2018-10-03 18:00 | 41.7 | 98.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -17.2 | 0 | 23.3 | 17.2
2018-10-03 19:00 | 46.6 | 131.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -50.3 | 0 | 18.4 | 50.3
2018-10-03 20:00 | 42.6 | 130.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -49.5 | 0 | 22.4 | 49.5
2018-10-03 21:00 | 38.4 | 110.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -29.1 | 0 | 26.6 | 29.1
2018-10-03 22:00 | 37.8 | 107.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -26.7 | 0 | 27.2 | 26.7
2018-10-03 23:00 | 41.3 | 83.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -2.4 | 0 | 23.7 | 2.4
2018-10-04 | 35 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -79.3 | 35 | 0 | 79.3
2018-10-04 01:00 | 43.7 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.7 | -75.3 | 43.7 | 0 | 75.3
2018-10-04 02:00 | 33 | 81.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32 | -0.9 | 0 | 32 | 0.9
2018-10-04 03:00 | 41.7 | 101.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -20.2 | 0 | 23.3 | 20.2
2018-10-04 04:00 | 37.6 | 124.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -43.6 | 0 | 27.4 | 43.6
2018-10-04 05:00 | 51.9 | 120.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.1 | -39.4 | 0 | 13.1 | 39.4
2018-10-04 06:00 | 125 | 108.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -60 | -27.5 | 60 | 0 | 27.5
2018-10-04 07:00 | 75.7 | 195 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.7 | -114 | 10.7 | 0 | 114
2018-10-04 08:00 | 72.8 | 161.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.8 | -80.9 | 7.8 | 0 | 80.9
2018-10-04 09:00 | 87.6 | 124.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.6 | -43.1 | 22.6 | 0 | 43.1
2018-10-04 10:00 | 111.8 | 128.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.8 | -47.2 | 46.8 | 0 | 47.2
2018-10-04 11:00 | 65.9 | 105.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.9 | -24.1 | 0.9 | 0 | 24.1
2018-10-04 12:00 | 92.3 | 100.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.3 | -19.6 | 27.3 | 0 | 19.6
2018-10-04 13:00 | 65.3 | 84.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.3 | -3.4 | 0.3 | 0 | 3.4
2018-10-04 14:00 | 79.9 | 86.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.9 | -5.3 | 14.9 | 0 | 5.3
2018-10-04 15:00 | 56.2 | 100.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -19.3 | 0 | 8.8 | 19.3
2018-10-04 16:00 | 53 | 98.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -17.6 | 0 | 12 | 17.6
2018-10-04 17:00 | 55.4 | 91.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -10.4 | 0 | 9.6 | 10.4
2018-10-04 18:00 | 50.8 | 101.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.2 | -20.8 | 0 | 14.2 | 20.8
2018-10-04 19:00 | 51 | 109.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14 | -28.9 | 0 | 14 | 28.9
2018-10-04 20:00 | 45.1 | 125.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -44.4 | 0 | 19.9 | 44.4
2018-10-04 21:00 | 42 | 106.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -25.3 | 0 | 23 | 25.3
2018-10-04 22:00 | 42 | 95.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -14.2 | 0 | 23 | 14.2
2018-10-04 23:00 | 34.8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8 | -76 | 34.8 | 0 | 76
2018-10-05 | 39.1 | 167.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -86.6 | 0 | 25.9 | 86.6
2018-10-05 01:00 | 39.8 | 176.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -95.8 | 0 | 25.2 | 95.8
2018-10-05 02:00 | 35.8 | 170.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -89.6 | 0 | 29.2 | 89.6
2018-10-05 03:00 | 34.7 | 188.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -107.3 | 0 | 30.3 | 107.3
2018-10-05 04:00 | 39.6 | 254.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -173.7 | 0 | 25.4 | 173.7
2018-10-05 05:00 | 57.7 | 267.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.3 | -186.2 | 0 | 7.3 | 186.2
2018-10-05 06:00 | 87.8 | 271.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.8 | -190.2 | 22.8 | 0 | 190.2
2018-10-05 07:00 | 100.3 | 287.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.3 | -206.8 | 35.3 | 0 | 206.8
2018-10-05 08:00 | 93.6 | 302.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.6 | -221.8 | 28.6 | 0 | 221.8
2018-10-05 09:00 | 115.6 | 238.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -50.6 | -157.3 | 50.6 | 0 | 157.3
2018-10-05 10:00 | 101.4 | 233.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.4 | -152.6 | 36.4 | 0 | 152.6
2018-10-05 11:00 | 80.6 | 238.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -157.7 | 15.6 | 0 | 157.7
2018-10-05 12:00 | 103 | 202.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38 | -121.8 | 38 | 0 | 121.8
2018-10-05 13:00 | 79.5 | 188.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.5 | -107.8 | 14.5 | 0 | 107.8
2018-10-05 14:00 | 83.5 | 197 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -116 | 18.5 | 0 | 116
2018-10-05 15:00 | 59.3 | 236.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.7 | -155.4 | 0 | 5.7 | 155.4
2018-10-05 16:00 | 57.3 | 203.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.7 | -122.1 | 0 | 7.7 | 122.1
2018-10-05 17:00 | 55.9 | 200.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.1 | -119.6 | 0 | 9.1 | 119.6
2018-10-05 18:00 | 47 | 258.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -177.2 | 0 | 18 | 177.2
2018-10-05 19:00 | 50.1 | 274.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -193.2 | 0 | 14.9 | 193.2
2018-10-05 20:00 | 44.9 | 237.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -156.3 | 0 | 20.1 | 156.3
2018-10-05 21:00 | 39 | 228.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -147.6 | 0 | 26 | 147.6
2018-10-05 22:00 | 43.1 | 186 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -105 | 0 | 21.9 | 105
2018-10-05 23:00 | 44.5 | 213.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -132.3 | 0 | 20.5 | 132.3
2018-10-06 | 44.2 | 166.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -85.9 | 0 | 20.8 | 85.9
2018-10-06 01:00 | 33.6 | 159.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.4 | -78.3 | 0 | 31.4 | 78.3
2018-10-06 02:00 | 39.3 | 153 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -72 | 0 | 25.7 | 72
2018-10-06 03:00 | 38.8 | 192.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -111.5 | 0 | 26.2 | 111.5
2018-10-06 04:00 | 44.4 | 199.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -118.9 | 0 | 20.6 | 118.9
2018-10-06 05:00 | 51.7 | 250.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -169.9 | 0 | 13.3 | 169.9
2018-10-06 06:00 | 111.2 | 279.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.2 | -198.3 | 46.2 | 0 | 198.3
2018-10-06 07:00 | 92.5 | 310.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.5 | -229.7 | 27.5 | 0 | 229.7
2018-10-06 08:00 | 80.6 | 251.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -170.6 | 15.6 | 0 | 170.6
2018-10-06 09:00 | 85.3 | 213.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.3 | -132.7 | 20.3 | 0 | 132.7
2018-10-06 10:00 | 114.9 | 229.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -49.9 | -148.7 | 49.9 | 0 | 148.7
2018-10-06 11:00 | 71.3 | 196.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -115.5 | 6.3 | 0 | 115.5
2018-10-06 12:00 | 84.1 | 212.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.1 | -131.7 | 19.1 | 0 | 131.7
2018-10-06 13:00 | 84.3 | 207.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.3 | -126.3 | 19.3 | 0 | 126.3
2018-10-06 14:00 | 68.1 | 179.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.1 | -98.5 | 3.1 | 0 | 98.5
2018-10-06 15:00 | 56.5 | 213.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -132.5 | 0 | 8.5 | 132.5
2018-10-06 16:00 | 53.1 | 189.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.9 | -108.6 | 0 | 11.9 | 108.6
2018-10-06 17:00 | 44.6 | 229 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -148 | 0 | 20.4 | 148
2018-10-06 18:00 | 47.7 | 249.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -168.1 | 0 | 17.3 | 168.1
2018-10-06 19:00 | 45.7 | 270.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -189.4 | 0 | 19.3 | 189.4
2018-10-06 20:00 | 44 | 207.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -126.8 | 0 | 21 | 126.8
2018-10-06 21:00 | 35.2 | 242.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -161.4 | 0 | 29.8 | 161.4
2018-10-06 22:00 | 35.1 | 217.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -136.3 | 0 | 29.9 | 136.3
2018-10-06 23:00 | 34.8 | 176.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -95.1 | 0 | 30.2 | 95.1
2018-10-07 | 35.4 | 172.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -91.1 | 0 | 29.6 | 91.1
2018-10-07 01:00 | 31.7 | 208.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.3 | -127.7 | 0 | 33.3 | 127.7
2018-10-07 02:00 | 35 | 172 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -91 | 0 | 30 | 91
2018-10-07 03:00 | 34.8 | 203.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -122.6 | 0 | 30.2 | 122.6
2018-10-07 04:00 | 33.5 | 274.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.5 | -193.9 | 0 | 31.5 | 193.9
2018-10-07 05:00 | 41 | 222.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -141.2 | 0 | 24 | 141.2
2018-10-07 06:00 | 103.1 | 254 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.1 | -173 | 38.1 | 0 | 173
2018-10-07 07:00 | 72.8 | 318 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.8 | -237 | 7.8 | 0 | 237
2018-10-07 08:00 | 79.3 | 261.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -180.1 | 14.3 | 0 | 180.1
2018-10-07 09:00 | 89.2 | 278.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.2 | -197.1 | 24.2 | 0 | 197.1
2018-10-07 10:00 | 110.8 | 205.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.8 | -124.6 | 45.8 | 0 | 124.6
2018-10-07 11:00 | 94.2 | 204.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.2 | -123.4 | 29.2 | 0 | 123.4
2018-10-07 12:00 | 74.4 | 210.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -129.3 | 9.4 | 0 | 129.3
2018-10-07 13:00 | 70.8 | 175.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.8 | -94.1 | 5.8 | 0 | 94.1
2018-10-07 14:00 | 93.8 | 170.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.8 | -89.4 | 28.8 | 0 | 89.4
2018-10-07 15:00 | 53 | 201.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -120.2 | 0 | 12 | 120.2
2018-10-07 16:00 | 48.3 | 196.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.7 | -115.6 | 0 | 16.7 | 115.6
2018-10-07 17:00 | 44.6 | 220.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -139.7 | 0 | 20.4 | 139.7
2018-10-07 18:00 | 50.7 | 283.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.3 | -202.6 | 0 | 14.3 | 202.6
2018-10-07 19:00 | 52.9 | 272.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.1 | -191.8 | 0 | 12.1 | 191.8
2018-10-07 20:00 | 36 | 292.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -211.1 | 0 | 29 | 211.1
2018-10-07 21:00 | 39.6 | 250.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -169.9 | 0 | 25.4 | 169.9
2018-10-07 22:00 | 31.6 | 184.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.4 | -103.1 | 0 | 33.4 | 103.1
2018-10-07 23:00 | 36.5 | 169.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -88.1 | 0 | 28.5 | 88.1
2018-10-08 | 38.1 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1 | -69.6 | 38.1 | 0 | 69.6
2018-10-08 01:00 | 36 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -72.1 | 36 | 0 | 72.1
2018-10-08 02:00 | 36 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -74 | 36 | 0 | 74
2018-10-08 03:00 | 35.2 | 91.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -10.5 | 0 | 29.8 | 10.5
2018-10-08 04:00 | 32 | 127.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33 | -46.5 | 0 | 33 | 46.5
2018-10-08 05:00 | 44.2 | 106.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -25.5 | 0 | 20.8 | 25.5
2018-10-08 06:00 | 70.9 | 183.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.9 | -102.9 | 5.9 | 0 | 102.9
2018-10-08 07:00 | 87.7 | 171.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.7 | -90.4 | 22.7 | 0 | 90.4
2018-10-08 08:00 | 78 | 144.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13 | -63.6 | 13 | 0 | 63.6
2018-10-08 09:00 | 96.3 | 133.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.3 | -52.3 | 31.3 | 0 | 52.3
2018-10-08 10:00 | 95.4 | 108.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.4 | -27.8 | 30.4 | 0 | 27.8
2018-10-08 11:00 | 80.2 | 94.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.2 | -13.5 | 15.2 | 0 | 13.5
2018-10-08 12:00 | 99.3 | 93.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.3 | -12.6 | 34.3 | 0 | 12.6
2018-10-08 13:00 | 72.4 | 85.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.4 | -4.2 | 7.4 | 0 | 4.2
2018-10-08 14:00 | 79.2 | 118.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.2 | -37.6 | 14.2 | 0 | 37.6
2018-10-08 15:00 | 51.6 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.6 | -80.8 | 51.6 | 0 | 80.8
2018-10-08 16:00 | 51.2 | 122.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.8 | -41.7 | 0 | 13.8 | 41.7
2018-10-08 17:00 | 57.5 | 122.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.5 | -41.5 | 0 | 7.5 | 41.5
2018-10-08 18:00 | 57.6 | 137.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.4 | -56.1 | 0 | 7.4 | 56.1
2018-10-08 19:00 | 40.1 | 136.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -55.9 | 0 | 24.9 | 55.9
2018-10-08 20:00 | 49.2 | 121.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.8 | -40.8 | 0 | 15.8 | 40.8
2018-10-08 21:00 | 42.7 | 129.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -48.6 | 0 | 22.3 | 48.6
2018-10-08 22:00 | 39.1 | 135.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -54.6 | 0 | 25.9 | 54.6
2018-10-08 23:00 | 37.9 | 91.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -10.7 | 0 | 27.1 | 10.7
2018-10-09 | 35.8 | 145.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -64.9 | 0 | 29.2 | 64.9
2018-10-09 01:00 | 38.4 | 175.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -94.2 | 0 | 26.6 | 94.2
2018-10-09 02:00 | 37.2 | 169.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -88.2 | 0 | 27.8 | 88.2
2018-10-09 03:00 | 42.3 | 225.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -144.9 | 0 | 22.7 | 144.9
2018-10-09 04:00 | 37.7 | 233 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -152 | 0 | 27.3 | 152
2018-10-09 05:00 | 46.2 | 205.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -124.8 | 0 | 18.8 | 124.8
2018-10-09 06:00 | 75.6 | 293.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.6 | -212.9 | 10.6 | 0 | 212.9
2018-10-09 07:00 | 71.5 | 302.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.5 | -221.7 | 6.5 | 0 | 221.7
2018-10-09 08:00 | 64.7 | 317.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.3 | -236.3 | 0 | 0.3 | 236.3
2018-10-09 09:00 | 84 | 241.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19 | -160.7 | 19 | 0 | 160.7
2018-10-09 10:00 | 90.8 | 256.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.8 | -175.9 | 25.8 | 0 | 175.9
2018-10-09 11:00 | 67.2 | 191.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.2 | -110.6 | 2.2 | 0 | 110.6
2018-10-09 12:00 | 83.8 | 200.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.8 | -119.5 | 18.8 | 0 | 119.5
2018-10-09 13:00 | 67.4 | 202.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.4 | -121.8 | 2.4 | 0 | 121.8
2018-10-09 14:00 | 64.1 | 174.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.9 | -93.8 | 0 | 0.9 | 93.8
2018-10-09 15:00 | 52.6 | 202.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.4 | -121.5 | 0 | 12.4 | 121.5
2018-10-09 16:00 | 49.4 | 234.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -153.6 | 0 | 15.6 | 153.6
2018-10-09 17:00 | 57.3 | 238.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.7 | -157.9 | 0 | 7.7 | 157.9
2018-10-09 18:00 | 56.1 | 257.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -176.1 | 0 | 8.9 | 176.1
2018-10-09 19:00 | 46 | 283.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -202.4 | 0 | 19 | 202.4
2018-10-09 20:00 | 48.2 | 262.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -181.9 | 0 | 16.8 | 181.9
2018-10-09 21:00 | 47.4 | 236.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.6 | -155.5 | 0 | 17.6 | 155.5
2018-10-09 22:00 | 37.8 | 222.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -141.4 | 0 | 27.2 | 141.4
2018-10-09 23:00 | 39.8 | 209.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -128.6 | 0 | 25.2 | 128.6
2018-10-10 | 39.2 | 165.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -84.8 | 0 | 25.8 | 84.8
2018-10-10 01:00 | 42.9 | 134.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -53.8 | 0 | 22.1 | 53.8
2018-10-10 02:00 | 38.2 | 153.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -72.2 | 0 | 26.8 | 72.2
2018-10-10 03:00 | 41.3 | 166.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -85.6 | 0 | 23.7 | 85.6
2018-10-10 04:00 | 44.8 | 218.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.2 | -137.9 | 0 | 20.2 | 137.9
2018-10-10 05:00 | 55.2 | 214.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.8 | -133.4 | 0 | 9.8 | 133.4
2018-10-10 06:00 | 98.2 | 285.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.2 | -204.3 | 33.2 | 0 | 204.3
2018-10-10 07:00 | 84.8 | 337.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -256.1 | 19.8 | 0 | 256.1
2018-10-10 08:00 | 71.9 | 292.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.9 | -211.2 | 6.9 | 0 | 211.2
2018-10-10 09:00 | 105 | 281.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40 | -200.7 | 40 | 0 | 200.7
2018-10-10 10:00 | 95.4 | 240.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.4 | -159.4 | 30.4 | 0 | 159.4
2018-10-10 11:00 | 68.9 | 265.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.9 | -184.5 | 3.9 | 0 | 184.5
2018-10-10 12:00 | 82.8 | 235.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.8 | -154.1 | 17.8 | 0 | 154.1
2018-10-10 13:00 | 76.7 | 222.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.7 | -141.6 | 11.7 | 0 | 141.6
2018-10-10 14:00 | 71.7 | 199.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.7 | -118.6 | 6.7 | 0 | 118.6
2018-10-10 15:00 | 61.4 | 190.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.6 | -109.3 | 0 | 3.6 | 109.3
2018-10-10 16:00 | 46 | 207.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -126.7 | 0 | 19 | 126.7
2018-10-10 17:00 | 40.8 | 223.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -142.3 | 0 | 24.2 | 142.3
2018-10-10 18:00 | 54 | 218.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11 | -137.7 | 0 | 11 | 137.7
2018-10-10 19:00 | 56.1 | 255.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -174.9 | 0 | 8.9 | 174.9
2018-10-10 20:00 | 41.6 | 215 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -134 | 0 | 23.4 | 134
2018-10-10 21:00 | 44.6 | 219.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -138.7 | 0 | 20.4 | 138.7
2018-10-10 22:00 | 46.7 | 190 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -109 | 0 | 18.3 | 109
2018-10-10 23:00 | 48.8 | 149.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.2 | -68.1 | 0 | 16.2 | 68.1
2018-10-11 | 47.1 | 156.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -75.1 | 0 | 17.9 | 75.1
2018-10-11 01:00 | 39.2 | 173.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -92.8 | 0 | 25.8 | 92.8
2018-10-11 02:00 | 38.7 | 141.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -60.6 | 0 | 26.3 | 60.6
2018-10-11 03:00 | 42.5 | 201.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -120.9 | 0 | 22.5 | 120.9
2018-10-11 04:00 | 44.8 | 199 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.2 | -118 | 0 | 20.2 | 118
2018-10-11 05:00 | 65.8 | 233.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.8 | -152.7 | 0.8 | 0 | 152.7
2018-10-11 06:00 | 79.5 | 270.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.5 | -189.3 | 14.5 | 0 | 189.3
2018-10-11 07:00 | 70.1 | 314.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.1 | -233.5 | 5.1 | 0 | 233.5
2018-10-11 08:00 | 93 | 269.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28 | -188.2 | 28 | 0 | 188.2
2018-10-11 09:00 | 85.7 | 246.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.7 | -165.6 | 20.7 | 0 | 165.6
2018-10-11 10:00 | 95.9 | 235.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.9 | -154.1 | 30.9 | 0 | 154.1
2018-10-11 11:00 | 73.6 | 222.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.6 | -141.5 | 8.6 | 0 | 141.5
2018-10-11 12:00 | 88.2 | 201.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.2 | -120.5 | 23.2 | 0 | 120.5
2018-10-11 13:00 | 72.4 | 173.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.4 | -92.6 | 7.4 | 0 | 92.6
2018-10-11 14:00 | 108.9 | 208.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.9 | -127.8 | 43.9 | 0 | 127.8
2018-10-11 15:00 | 80 | 201.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15 | -120.7 | 15 | 0 | 120.7
2018-10-11 16:00 | 53 | 224.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -143.1 | 0 | 12 | 143.1
2018-10-11 17:00 | 43.1 | 227.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -146.8 | 0 | 21.9 | 146.8
2018-10-11 18:00 | 47 | 228.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -147.5 | 0 | 18 | 147.5
2018-10-11 19:00 | 44.4 | 226 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -145 | 0 | 20.6 | 145
2018-10-11 20:00 | 41.6 | 256.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -175.4 | 0 | 23.4 | 175.4
2018-10-11 21:00 | 39.1 | 218 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -137 | 0 | 25.9 | 137
2018-10-11 22:00 | 34.8 | 235.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -154.7 | 0 | 30.2 | 154.7
2018-10-11 23:00 | 40.3 | 198.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -117.5 | 0 | 24.7 | 117.5
2018-10-12 | 34.9 | 151.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -70.1 | 0 | 30.1 | 70.1
2018-10-12 01:00 | 39 | 211.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -130.4 | 0 | 26 | 130.4
2018-10-12 02:00 | 38.3 | 181.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -100.9 | 0 | 26.7 | 100.9
2018-10-12 03:00 | 36.6 | 195.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -114.7 | 0 | 28.4 | 114.7
2018-10-12 04:00 | 36.1 | 273.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -192.5 | 0 | 28.9 | 192.5
2018-10-12 05:00 | 50.1 | 240.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -159.9 | 0 | 14.9 | 159.9
2018-10-12 06:00 | 75.7 | 299.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.7 | -218.7 | 10.7 | 0 | 218.7
2018-10-12 07:00 | 72.1 | 299.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.1 | -218.7 | 7.1 | 0 | 218.7
2018-10-12 08:00 | 76.4 | 291 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.4 | -210 | 11.4 | 0 | 210
2018-10-12 09:00 | 101.1 | 270.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.1 | -189.9 | 36.1 | 0 | 189.9
2018-10-12 10:00 | 112.5 | 240.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.5 | -159.4 | 47.5 | 0 | 159.4
2018-10-12 11:00 | 76.6 | 227.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.6 | -146.4 | 11.6 | 0 | 146.4
2018-10-12 12:00 | 85.9 | 213 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.9 | -132 | 20.9 | 0 | 132
2018-10-12 13:00 | 72.1 | 198.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.1 | -117.9 | 7.1 | 0 | 117.9
2018-10-12 14:00 | 89.6 | 211.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.6 | -130.8 | 24.6 | 0 | 130.8
2018-10-12 15:00 | 76.2 | 195.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.2 | -114.2 | 11.2 | 0 | 114.2
2018-10-12 16:00 | 48.2 | 257.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -176.1 | 0 | 16.8 | 176.1
2018-10-12 17:00 | 55.2 | 250.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.8 | -169.5 | 0 | 9.8 | 169.5
2018-10-12 18:00 | 55.1 | 271.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.9 | -190.2 | 0 | 9.9 | 190.2
2018-10-12 19:00 | 48.4 | 250.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.6 | -169.5 | 0 | 16.6 | 169.5
2018-10-12 20:00 | 36.5 | 260.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -179.5 | 0 | 28.5 | 179.5
2018-10-12 21:00 | 41.6 | 268.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -187.7 | 0 | 23.4 | 187.7
2018-10-12 22:00 | 36.5 | 212.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -131.2 | 0 | 28.5 | 131.2
2018-10-12 23:00 | 34.9 | 180.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -99.5 | 0 | 30.1 | 99.5
2018-10-13 | 38.4 | 139.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -58.7 | 0 | 26.6 | 58.7
2018-10-13 01:00 | 30.8 | 186.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -105.7 | 0 | 34.2 | 105.7
2018-10-13 02:00 | 35.4 | 190.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -109.4 | 0 | 29.6 | 109.4
2018-10-13 03:00 | 29.5 | 183.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.5 | -102.4 | 0 | 35.5 | 102.4
2018-10-13 04:00 | 35.9 | 204.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -123.4 | 0 | 29.1 | 123.4
2018-10-13 05:00 | 54.7 | 228.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.3 | -147.6 | 0 | 10.3 | 147.6
2018-10-13 06:00 | 91.6 | 338.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.6 | -257.2 | 26.6 | 0 | 257.2
2018-10-13 07:00 | 70 | 355.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5 | -274.2 | 5 | 0 | 274.2
2018-10-13 08:00 | 77.1 | 248.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.1 | -167.9 | 12.1 | 0 | 167.9
2018-10-13 09:00 | 100 | 213.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35 | -132.4 | 35 | 0 | 132.4
2018-10-13 10:00 | 108.2 | 223.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.2 | -142.7 | 43.2 | 0 | 142.7
2018-10-13 11:00 | 83.7 | 242 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.7 | -161 | 18.7 | 0 | 161
2018-10-13 12:00 | 97.6 | 175.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.6 | -94.1 | 32.6 | 0 | 94.1
2018-10-13 13:00 | 85.7 | 211.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.7 | -130.9 | 20.7 | 0 | 130.9
2018-10-13 14:00 | 81.8 | 221.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.8 | -140.3 | 16.8 | 0 | 140.3
2018-10-13 15:00 | 64.7 | 181.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.3 | -100.4 | 0 | 0.3 | 100.4
2018-10-13 16:00 | 49.6 | 200.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.4 | -119.2 | 0 | 15.4 | 119.2
2018-10-13 17:00 | 42.3 | 247.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -166.5 | 0 | 22.7 | 166.5
2018-10-13 18:00 | 45.7 | 227.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -146.5 | 0 | 19.3 | 146.5
2018-10-13 19:00 | 44.1 | 275.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -194.2 | 0 | 20.9 | 194.2
2018-10-13 20:00 | 39.1 | 258.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -177.1 | 0 | 25.9 | 177.1
2018-10-13 21:00 | 37.7 | 240 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -159 | 0 | 27.3 | 159
2018-10-13 22:00 | 39.4 | 179.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -98.8 | 0 | 25.6 | 98.8
2018-10-13 23:00 | 39.3 | 215.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -134.6 | 0 | 25.7 | 134.6
2018-10-14 | 33.7 | 158.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -77.5 | 0 | 31.3 | 77.5
2018-10-14 01:00 | 30.1 | 197.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.9 | -116.2 | 0 | 34.9 | 116.2
2018-10-14 02:00 | 33.3 | 185.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.7 | -104.7 | 0 | 31.7 | 104.7
2018-10-14 03:00 | 39.8 | 225 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -144 | 0 | 25.2 | 144
2018-10-14 04:00 | 29.8 | 261.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.2 | -180.8 | 0 | 35.2 | 180.8
2018-10-14 05:00 | 62.5 | 249.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.5 | -168.2 | 0 | 2.5 | 168.2
2018-10-14 06:00 | 102.8 | 320.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.8 | -239.1 | 37.8 | 0 | 239.1
2018-10-14 07:00 | 86.6 | 321.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.6 | -240.2 | 21.6 | 0 | 240.2
2018-10-14 08:00 | 81.1 | 296.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -215.2 | 16.1 | 0 | 215.2
2018-10-14 09:00 | 120.4 | 223.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -55.4 | -142.4 | 55.4 | 0 | 142.4
2018-10-14 10:00 | 92.4 | 210.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.4 | -129.4 | 27.4 | 0 | 129.4
2018-10-14 11:00 | 70.1 | 210.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.1 | -129.6 | 5.1 | 0 | 129.6
2018-10-14 12:00 | 81.1 | 224.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -143.5 | 16.1 | 0 | 143.5
2018-10-14 13:00 | 71.3 | 208.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -127.6 | 6.3 | 0 | 127.6
2018-10-14 14:00 | 78.1 | 218.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.1 | -137.1 | 13.1 | 0 | 137.1
2018-10-14 15:00 | 61.5 | 218.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.5 | -137.5 | 0 | 3.5 | 137.5
2018-10-14 16:00 | 67.5 | 237.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.5 | -156.7 | 2.5 | 0 | 156.7
2018-10-14 17:00 | 42.5 | 263.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -182.7 | 0 | 22.5 | 182.7
2018-10-14 18:00 | 49.2 | 223.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.8 | -142.3 | 0 | 15.8 | 142.3
2018-10-14 19:00 | 43 | 216.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -135.2 | 0 | 22 | 135.2
2018-10-14 20:00 | 42.7 | 286.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -205.6 | 0 | 22.3 | 205.6
2018-10-14 21:00 | 38.5 | 248.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -167.4 | 0 | 26.5 | 167.4
2018-10-14 22:00 | 40.3 | 192.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -111.2 | 0 | 24.7 | 111.2
2018-10-14 23:00 | 37.3 | 200.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -119.9 | 0 | 27.7 | 119.9
2018-10-15 | 35.6 | 165.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -84.8 | 0 | 29.4 | 84.8
2018-10-15 01:00 | 31.4 | 168.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.6 | -87.3 | 0 | 33.6 | 87.3
2018-10-15 02:00 | 36 | 165.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -84.5 | 0 | 29 | 84.5
2018-10-15 03:00 | 31.8 | 202.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.2 | -121.7 | 0 | 33.2 | 121.7
2018-10-15 04:00 | 34.2 | 275.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.8 | -194.1 | 0 | 30.8 | 194.1
2018-10-15 05:00 | 56.7 | 251.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.3 | -170.5 | 0 | 8.3 | 170.5
2018-10-15 06:00 | 79.3 | 277.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -196.6 | 14.3 | 0 | 196.6
2018-10-15 07:00 | 90.6 | 328.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.6 | -247.8 | 25.6 | 0 | 247.8
2018-10-15 08:00 | 94.2 | 256.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.2 | -175.1 | 29.2 | 0 | 175.1
2018-10-15 09:00 | 118.2 | 226.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -53.2 | -145.8 | 53.2 | 0 | 145.8
2018-10-15 10:00 | 100.3 | 276.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.3 | -195.4 | 35.3 | 0 | 195.4
2018-10-15 11:00 | 82.3 | 242.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.3 | -161.1 | 17.3 | 0 | 161.1
2018-10-15 12:00 | 91.3 | 209.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.3 | -128.2 | 26.3 | 0 | 128.2
2018-10-15 13:00 | 79.6 | 228 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -147 | 14.6 | 0 | 147
2018-10-15 14:00 | 90.7 | 215.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.7 | -134.3 | 25.7 | 0 | 134.3
2018-10-15 15:00 | 54.1 | 198 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -117 | 0 | 10.9 | 117
2018-10-15 16:00 | 45.9 | 245.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -164.5 | 0 | 19.1 | 164.5
2018-10-15 17:00 | 40.6 | 242 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -161 | 0 | 24.4 | 161
2018-10-15 18:00 | 45.7 | 227.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -146.2 | 0 | 19.3 | 146.2
2018-10-15 19:00 | 41.2 | 245.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -164.5 | 0 | 23.8 | 164.5
2018-10-15 20:00 | 40 | 287.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -206.3 | 0 | 25 | 206.3
2018-10-15 21:00 | 43.1 | 230.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -149.5 | 0 | 21.9 | 149.5
2018-10-15 22:00 | 31.4 | 217.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.6 | -136.4 | 0 | 33.6 | 136.4
2018-10-15 23:00 | 34.9 | 186.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -105.9 | 0 | 30.1 | 105.9
2018-10-16 | 41.6 | 149.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -68.7 | 0 | 23.4 | 68.7
2018-10-16 01:00 | 42 | 163.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -82.2 | 0 | 23 | 82.2
2018-10-16 02:00 | 32.8 | 183.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -102.5 | 0 | 32.2 | 102.5
2018-10-16 03:00 | 35.4 | 185.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -104.4 | 0 | 29.6 | 104.4
2018-10-16 04:00 | 36.7 | 238.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -157.8 | 0 | 28.3 | 157.8
2018-10-16 05:00 | 55.4 | 238.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -157.8 | 0 | 9.6 | 157.8
2018-10-16 06:00 | 79.8 | 283.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.8 | -202.1 | 14.8 | 0 | 202.1
2018-10-16 07:00 | 83.9 | 351.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.9 | -270.9 | 18.9 | 0 | 270.9
2018-10-16 08:00 | 86.4 | 305.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -224.2 | 21.4 | 0 | 224.2
2018-10-16 09:00 | 86.9 | 276.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.9 | -195.9 | 21.9 | 0 | 195.9
2018-10-16 10:00 | 101 | 269.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36 | -188.4 | 36 | 0 | 188.4
2018-10-16 11:00 | 59.1 | 222.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.9 | -141.4 | 0 | 5.9 | 141.4
2018-10-16 12:00 | 78.3 | 233.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.3 | -152.9 | 13.3 | 0 | 152.9
2018-10-16 13:00 | 60.9 | 232.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.1 | -151.4 | 0 | 4.1 | 151.4
2018-10-16 14:00 | 82.3 | 174.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.3 | -93.8 | 17.3 | 0 | 93.8
2018-10-16 15:00 | 57.5 | 234.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.5 | -153.7 | 0 | 7.5 | 153.7
2018-10-16 16:00 | 40 | 212.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -131.5 | 0 | 25 | 131.5
2018-10-16 17:00 | 49.8 | 265.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.2 | -184.7 | 0 | 15.2 | 184.7
2018-10-16 18:00 | 48.9 | 275.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.1 | -194.3 | 0 | 16.1 | 194.3
2018-10-16 19:00 | 41.8 | 275.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -194.5 | 0 | 23.2 | 194.5
2018-10-16 20:00 | 42.3 | 290.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -209.5 | 0 | 22.7 | 209.5
2018-10-16 21:00 | 39.8 | 231.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -150.2 | 0 | 25.2 | 150.2
2018-10-16 22:00 | 42.6 | 223.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -142.3 | 0 | 22.4 | 142.3
2018-10-16 23:00 | 34.7 | 181.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -100.6 | 0 | 30.3 | 100.6
2018-10-17 | 40.5 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.5 | -70.2 | 40.5 | 0 | 70.2
2018-10-17 01:00 | 35.2 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2 | -75.3 | 35.2 | 0 | 75.3
2018-10-17 02:00 | 31.7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | -77 | 31.7 | 0 | 77
2018-10-17 03:00 | 40.5 | 97.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -16.4 | 0 | 24.5 | 16.4
2018-10-17 04:00 | 33.5 | 97.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.5 | -16.9 | 0 | 31.5 | 16.9
2018-10-17 05:00 | 47.5 | 103.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.5 | -22.2 | 0 | 17.5 | 22.2
2018-10-17 06:00 | 89.6 | 144.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.6 | -63.5 | 24.6 | 0 | 63.5
2018-10-17 07:00 | 72.9 | 209.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.9 | -128.1 | 7.9 | 0 | 128.1
2018-10-17 08:00 | 76.3 | 177.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.3 | -96.9 | 11.3 | 0 | 96.9
2018-10-17 09:00 | 85.2 | 114.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.2 | -33.6 | 20.2 | 0 | 33.6
2018-10-17 10:00 | 93.8 | 118.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.8 | -37.5 | 28.8 | 0 | 37.5
2018-10-17 11:00 | 80.1 | 115.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.1 | -34.2 | 15.1 | 0 | 34.2
2018-10-17 12:00 | 65.3 | 94.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.3 | -13.4 | 0.3 | 0 | 13.4
2018-10-17 13:00 | 62.9 | 84.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.1 | -3.6 | 0 | 2.1 | 3.6
2018-10-17 14:00 | 63.6 | 85.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.4 | -4.7 | 0 | 1.4 | 4.7
2018-10-17 15:00 | 55.3 | 104.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.7 | -23.4 | 0 | 9.7 | 23.4
2018-10-17 16:00 | 51.4 | 100.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.6 | -19.7 | 0 | 13.6 | 19.7
2018-10-17 17:00 | 51.5 | 108.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -27.8 | 0 | 13.5 | 27.8
2018-10-17 18:00 | 47.1 | 117.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -36.9 | 0 | 17.9 | 36.9
2018-10-17 19:00 | 36.5 | 107.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -26.6 | 0 | 28.5 | 26.6
2018-10-17 20:00 | 44.2 | 119.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -38.4 | 0 | 20.8 | 38.4
2018-10-17 21:00 | 41.6 | 110.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -29.4 | 0 | 23.4 | 29.4
2018-10-17 22:00 | 33.7 | 93.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -12.4 | 0 | 31.3 | 12.4
2018-10-17 23:00 | 37.6 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6 | -80.5 | 37.6 | 0 | 80.5
2018-10-18 | 36.8 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8 | -76.9 | 36.8 | 0 | 76.9
2018-10-18 01:00 | 35.9 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.9 | -80.1 | 35.9 | 0 | 80.1
2018-10-18 02:00 | 35.9 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.9 | -77.1 | 35.9 | 0 | 77.1
2018-10-18 03:00 | 41.3 | 108.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -27.3 | 0 | 23.7 | 27.3
2018-10-18 04:00 | 36.2 | 141.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -60.5 | 0 | 28.8 | 60.5
2018-10-18 05:00 | 52.3 | 131.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.7 | -50.6 | 0 | 12.7 | 50.6
2018-10-18 06:00 | 103.1 | 156.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.1 | -75.5 | 38.1 | 0 | 75.5
2018-10-18 07:00 | 81.1 | 176.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -95.1 | 16.1 | 0 | 95.1
2018-10-18 08:00 | 96.9 | 150.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.9 | -69.5 | 31.9 | 0 | 69.5
2018-10-18 09:00 | 96.4 | 111.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.4 | -30.5 | 31.4 | 0 | 30.5
2018-10-18 10:00 | 131.6 | 121.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -66.6 | -40.2 | 66.6 | 0 | 40.2
2018-10-18 11:00 | 73.6 | 91.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.6 | -10.3 | 8.6 | 0 | 10.3
2018-10-18 12:00 | 71.4 | 107.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.4 | -26.8 | 6.4 | 0 | 26.8
2018-10-18 13:00 | 64.4 | 90.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.6 | -9.5 | 0 | 0.6 | 9.5
2018-10-18 14:00 | 92.7 | 106.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.7 | -25.1 | 27.7 | 0 | 25.1
2018-10-18 15:00 | 63.5 | 105.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.5 | -24.3 | 0 | 1.5 | 24.3
2018-10-18 16:00 | 40.8 | 81.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -0.4 | 0 | 24.2 | 0.4
2018-10-18 17:00 | 46.3 | 112.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -31.2 | 0 | 18.7 | 31.2
2018-10-18 18:00 | 51.4 | 104.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.6 | -23.4 | 0 | 13.6 | 23.4
2018-10-18 19:00 | 45.8 | 122.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.2 | -41.6 | 0 | 19.2 | 41.6
2018-10-18 20:00 | 34.8 | 123.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -42.4 | 0 | 30.2 | 42.4
2018-10-18 21:00 | 36.6 | 119.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -38.5 | 0 | 28.4 | 38.5
2018-10-18 22:00 | 40.5 | 101.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -20.6 | 0 | 24.5 | 20.6
2018-10-18 23:00 | 37.6 | 84.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -3.6 | 0 | 27.4 | 3.6
2018-10-19 | 35.8 | 86.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -5.6 | 0 | 29.2 | 5.6
2018-10-19 01:00 | 32 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -80.5 | 32 | 0 | 80.5
2018-10-19 02:00 | 32.6 | 84.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -3.4 | 0 | 32.4 | 3.4
2018-10-19 03:00 | 35 | 98.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -17.4 | 0 | 30 | 17.4
2018-10-19 04:00 | 30.3 | 117.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.7 | -36.5 | 0 | 34.7 | 36.5
2018-10-19 05:00 | 57.3 | 156 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.7 | -75 | 0 | 7.7 | 75
2018-10-19 06:00 | 87.1 | 176.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.1 | -95.4 | 22.1 | 0 | 95.4
2018-10-19 07:00 | 84.1 | 205.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.1 | -124.3 | 19.1 | 0 | 124.3
2018-10-19 08:00 | 90.5 | 159.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.5 | -78.8 | 25.5 | 0 | 78.8
2018-10-19 09:00 | 92.4 | 131.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.4 | -50.2 | 27.4 | 0 | 50.2
2018-10-19 10:00 | 111.2 | 127.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.2 | -46.5 | 46.2 | 0 | 46.5
2018-10-19 11:00 | 100.7 | 94.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.7 | -13.1 | 35.7 | 0 | 13.1
2018-10-19 12:00 | 103.4 | 100.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.4 | -19.9 | 38.4 | 0 | 19.9
2018-10-19 13:00 | 81.4 | 84.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.4 | -3.7 | 16.4 | 0 | 3.7
2018-10-19 14:00 | 83.8 | 93.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.8 | -12.6 | 18.8 | 0 | 12.6
2018-10-19 15:00 | 56.2 | 105.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -24.8 | 0 | 8.8 | 24.8
2018-10-19 16:00 | 55.5 | 96.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.5 | -15.2 | 0 | 9.5 | 15.2
2018-10-19 17:00 | 49 | 124.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16 | -43.7 | 0 | 16 | 43.7
2018-10-19 18:00 | 41.8 | 123 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -42 | 0 | 23.2 | 42
2018-10-19 19:00 | 48.5 | 151 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -70 | 0 | 16.5 | 70
2018-10-19 20:00 | 36.4 | 117.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -36.6 | 0 | 28.6 | 36.6
2018-10-19 21:00 | 32 | 118.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33 | -37.3 | 0 | 33 | 37.3
2018-10-19 22:00 | 38.7 | 118.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -37.9 | 0 | 26.3 | 37.9
2018-10-19 23:00 | 35.9 | 91.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -10.2 | 0 | 29.1 | 10.2
2018-10-20 | 35.1 | 154.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -73.9 | 0 | 29.9 | 73.9
2018-10-20 01:00 | 30.9 | 173.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.1 | -92.3 | 0 | 34.1 | 92.3
2018-10-20 02:00 | 31.5 | 151.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.5 | -70.4 | 0 | 33.5 | 70.4
2018-10-20 03:00 | 30.8 | 230.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -149.7 | 0 | 34.2 | 149.7
2018-10-20 04:00 | 38.2 | 287.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -206.3 | 0 | 26.8 | 206.3
2018-10-20 05:00 | 58.1 | 210.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.9 | -129.2 | 0 | 6.9 | 129.2
2018-10-20 06:00 | 91.7 | 290.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.7 | -209.3 | 26.7 | 0 | 209.3
2018-10-20 07:00 | 91.8 | 319.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.8 | -238.8 | 26.8 | 0 | 238.8
2018-10-20 08:00 | 79.3 | 270 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -189 | 14.3 | 0 | 189
2018-10-20 09:00 | 106.7 | 243.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.7 | -162.4 | 41.7 | 0 | 162.4
2018-10-20 10:00 | 116.9 | 227.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -51.9 | -146.3 | 51.9 | 0 | 146.3
2018-10-20 11:00 | 79 | 244.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -163.3 | 14 | 0 | 163.3
2018-10-20 12:00 | 82.7 | 212.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -131.9 | 17.7 | 0 | 131.9
2018-10-20 13:00 | 88.1 | 201.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.1 | -120.1 | 23.1 | 0 | 120.1
2018-10-20 14:00 | 88.9 | 194.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.9 | -113.9 | 23.9 | 0 | 113.9
2018-10-20 15:00 | 56.6 | 226.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.4 | -145.1 | 0 | 8.4 | 145.1
2018-10-20 16:00 | 52.3 | 202.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.7 | -121.2 | 0 | 12.7 | 121.2
2018-10-20 17:00 | 39.1 | 242.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -161.5 | 0 | 25.9 | 161.5
2018-10-20 18:00 | 45.4 | 204.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.6 | -123.4 | 0 | 19.6 | 123.4
2018-10-20 19:00 | 45 | 248.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -167.9 | 0 | 20 | 167.9
2018-10-20 20:00 | 42.5 | 269.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -188.5 | 0 | 22.5 | 188.5
2018-10-20 21:00 | 41.5 | 257 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -176 | 0 | 23.5 | 176
2018-10-20 22:00 | 36.4 | 209.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -128.6 | 0 | 28.6 | 128.6
2018-10-20 23:00 | 39.2 | 179.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -98.5 | 0 | 25.8 | 98.5
2018-10-21 | 40 | 160.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -79.6 | 0 | 25 | 79.6
2018-10-21 01:00 | 35.5 | 172.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -91.7 | 0 | 29.5 | 91.7
2018-10-21 02:00 | 41.8 | 175.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -94.4 | 0 | 23.2 | 94.4
2018-10-21 03:00 | 40.7 | 214.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -133.5 | 0 | 24.3 | 133.5
2018-10-21 04:00 | 34.1 | 283.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -202.2 | 0 | 30.9 | 202.2
2018-10-21 05:00 | 60.2 | 208.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.8 | -127.4 | 0 | 4.8 | 127.4
2018-10-21 06:00 | 87.4 | 285 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.4 | -204 | 22.4 | 0 | 204
2018-10-21 07:00 | 87 | 281.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22 | -200.4 | 22 | 0 | 200.4
2018-10-21 08:00 | 92.4 | 274.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.4 | -193.7 | 27.4 | 0 | 193.7
2018-10-21 09:00 | 104.2 | 220.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.2 | -139.7 | 39.2 | 0 | 139.7
2018-10-21 10:00 | 119.7 | 214.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -54.7 | -133.5 | 54.7 | 0 | 133.5
2018-10-21 11:00 | 71.2 | 247.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.2 | -166.6 | 6.2 | 0 | 166.6
2018-10-21 12:00 | 88.2 | 209.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.2 | -128.6 | 23.2 | 0 | 128.6
2018-10-21 13:00 | 71.6 | 203 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.6 | -122 | 6.6 | 0 | 122
2018-10-21 14:00 | 79.8 | 217.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.8 | -136.7 | 14.8 | 0 | 136.7
2018-10-21 15:00 | 69.1 | 197.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.1 | -116.5 | 4.1 | 0 | 116.5
2018-10-21 16:00 | 58.1 | 213.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.9 | -132.4 | 0 | 6.9 | 132.4
2018-10-21 17:00 | 51.8 | 231.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.2 | -150.9 | 0 | 13.2 | 150.9
2018-10-21 18:00 | 44.1 | 227.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -146.4 | 0 | 20.9 | 146.4
2018-10-21 19:00 | 40.7 | 259.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -178.4 | 0 | 24.3 | 178.4
2018-10-21 20:00 | 40.5 | 278.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -197.5 | 0 | 24.5 | 197.5
2018-10-21 21:00 | 31.9 | 221.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -140.7 | 0 | 33.1 | 140.7
2018-10-21 22:00 | 40.3 | 200.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -119.9 | 0 | 24.7 | 119.9
2018-10-21 23:00 | 30.9 | 202.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.1 | -121.4 | 0 | 34.1 | 121.4
2018-10-22 | 32.7 | 149.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -68.2 | 0 | 32.3 | 68.2
2018-10-22 01:00 | 33.8 | 171.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -90.6 | 0 | 31.2 | 90.6
2018-10-22 02:00 | 35.3 | 164.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -83.6 | 0 | 29.7 | 83.6
2018-10-22 03:00 | 40.2 | 196.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -115.1 | 0 | 24.8 | 115.1
2018-10-22 04:00 | 34 | 212.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -131.2 | 0 | 31 | 131.2
2018-10-22 05:00 | 69.6 | 236.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.6 | -155.2 | 4.6 | 0 | 155.2
2018-10-22 06:00 | 97.6 | 342.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.6 | -261.3 | 32.6 | 0 | 261.3
2018-10-22 07:00 | 99.8 | 310 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.8 | -229 | 34.8 | 0 | 229
2018-10-22 08:00 | 95.1 | 254.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.1 | -173.2 | 30.1 | 0 | 173.2
2018-10-22 09:00 | 106.1 | 268.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.1 | -187.7 | 41.1 | 0 | 187.7
2018-10-22 10:00 | 97.7 | 227.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.7 | -146.9 | 32.7 | 0 | 146.9
2018-10-22 11:00 | 89.8 | 201.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.8 | -120.8 | 24.8 | 0 | 120.8
2018-10-22 12:00 | 93.5 | 242.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.5 | -161.9 | 28.5 | 0 | 161.9
2018-10-22 13:00 | 82.7 | 195.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -114.4 | 17.7 | 0 | 114.4
2018-10-22 14:00 | 94.5 | 219.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.5 | -138.8 | 29.5 | 0 | 138.8
2018-10-22 15:00 | 59.7 | 204.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.3 | -123.7 | 0 | 5.3 | 123.7
2018-10-22 16:00 | 48.8 | 193.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.2 | -112.2 | 0 | 16.2 | 112.2
2018-10-22 17:00 | 44.9 | 276 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -195 | 0 | 20.1 | 195
2018-10-22 18:00 | 53.1 | 275 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.9 | -194 | 0 | 11.9 | 194
2018-10-22 19:00 | 44 | 254 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -173 | 0 | 21 | 173
2018-10-22 20:00 | 42.3 | 262.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -181.4 | 0 | 22.7 | 181.4
2018-10-22 21:00 | 34.8 | 210.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -129.2 | 0 | 30.2 | 129.2
2018-10-22 22:00 | 31.5 | 198.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.5 | -117.5 | 0 | 33.5 | 117.5
2018-10-22 23:00 | 37.9 | 208.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -127.8 | 0 | 27.1 | 127.8
2018-10-23 | 40.1 | 154 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -73 | 0 | 24.9 | 73
2018-10-23 01:00 | 33 | 180.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32 | -99.2 | 0 | 32 | 99.2
2018-10-23 02:00 | 35 | 158.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -77.3 | 0 | 30 | 77.3
2018-10-23 03:00 | 33.2 | 205.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.8 | -124.3 | 0 | 31.8 | 124.3
2018-10-23 04:00 | 37.3 | 217.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -136.2 | 0 | 27.7 | 136.2
2018-10-23 05:00 | 50.5 | 274.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.5 | -193.5 | 0 | 14.5 | 193.5
2018-10-23 06:00 | 74.8 | 315.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -234.2 | 9.8 | 0 | 234.2
2018-10-23 07:00 | 71.9 | 301.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.9 | -220.4 | 6.9 | 0 | 220.4
2018-10-23 08:00 | 76.7 | 277 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.7 | -196 | 11.7 | 0 | 196
2018-10-23 09:00 | 80.5 | 256.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.5 | -175.7 | 15.5 | 0 | 175.7
2018-10-23 10:00 | 105.7 | 201.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.7 | -120.6 | 40.7 | 0 | 120.6
2018-10-23 11:00 | 70.7 | 229 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.7 | -148 | 5.7 | 0 | 148
2018-10-23 12:00 | 74.3 | 240.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.3 | -159.1 | 9.3 | 0 | 159.1
2018-10-23 13:00 | 63.1 | 208.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.9 | -127.4 | 0 | 1.9 | 127.4
2018-10-23 14:00 | 80.9 | 194.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.9 | -113.1 | 15.9 | 0 | 113.1
2018-10-23 15:00 | 59.9 | 178.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.1 | -97.5 | 0 | 5.1 | 97.5
2018-10-23 16:00 | 56.5 | 243.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -162.4 | 0 | 8.5 | 162.4
2018-10-23 17:00 | 52.2 | 241.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.8 | -160.6 | 0 | 12.8 | 160.6
2018-10-23 18:00 | 48.2 | 264.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -183.9 | 0 | 16.8 | 183.9
2018-10-23 19:00 | 44.8 | 291.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.2 | -210.5 | 0 | 20.2 | 210.5
2018-10-23 20:00 | 40.3 | 247.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -166.6 | 0 | 24.7 | 166.6
2018-10-23 21:00 | 42.9 | 242.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -161.7 | 0 | 22.1 | 161.7
2018-10-23 22:00 | 39.8 | 227.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -146.8 | 0 | 25.2 | 146.8
2018-10-23 23:00 | 40.4 | 183.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -102.9 | 0 | 24.6 | 102.9
2018-10-24 | 40.5 | 167.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -86.2 | 0 | 24.5 | 86.2
2018-10-24 01:00 | 36 | 135 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -54 | 0 | 29 | 54
2018-10-24 02:00 | 40.7 | 162.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -81.8 | 0 | 24.3 | 81.8
2018-10-24 03:00 | 39.6 | 188.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -107.7 | 0 | 25.4 | 107.7
2018-10-24 04:00 | 34.7 | 245.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -164.9 | 0 | 30.3 | 164.9
2018-10-24 05:00 | 54.4 | 210.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.6 | -129.3 | 0 | 10.6 | 129.3
2018-10-24 06:00 | 99 | 246.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34 | -165.9 | 34 | 0 | 165.9
2018-10-24 07:00 | 96.3 | 288.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.3 | -207.4 | 31.3 | 0 | 207.4
2018-10-24 08:00 | 83.8 | 283.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.8 | -202.8 | 18.8 | 0 | 202.8
2018-10-24 09:00 | 89.2 | 261.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.2 | -180.1 | 24.2 | 0 | 180.1
2018-10-24 10:00 | 110.3 | 205.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.3 | -124.8 | 45.3 | 0 | 124.8
2018-10-24 11:00 | 74 | 207.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9 | -126.7 | 9 | 0 | 126.7
2018-10-24 12:00 | 69.3 | 196.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.3 | -115.7 | 4.3 | 0 | 115.7
2018-10-24 13:00 | 68.2 | 213.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.2 | -132.8 | 3.2 | 0 | 132.8
2018-10-24 14:00 | 83.2 | 216.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.2 | -135.3 | 18.2 | 0 | 135.3
2018-10-24 15:00 | 55.4 | 212.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -131.1 | 0 | 9.6 | 131.1
2018-10-24 16:00 | 46.2 | 169 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -88 | 0 | 18.8 | 88
2018-10-24 17:00 | 46.6 | 223.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -142.6 | 0 | 18.4 | 142.6
2018-10-24 18:00 | 45.3 | 240.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -159.7 | 0 | 19.7 | 159.7
2018-10-24 19:00 | 42.8 | 236.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -155.9 | 0 | 22.2 | 155.9
2018-10-24 20:00 | 43.8 | 233.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -152.3 | 0 | 21.2 | 152.3
2018-10-24 21:00 | 34.6 | 224 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -143 | 0 | 30.4 | 143
2018-10-24 22:00 | 38.9 | 215.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -134.2 | 0 | 26.1 | 134.2
2018-10-24 23:00 | 41.7 | 170.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -89.2 | 0 | 23.3 | 89.2
2018-10-25 | 41.8 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.8 | -71.1 | 41.8 | 0 | 71.1
2018-10-25 01:00 | 41.2 | 81.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -0.9 | 0 | 23.8 | 0.9
2018-10-25 02:00 | 33 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -74.9 | 33 | 0 | 74.9
2018-10-25 03:00 | 41.9 | 85.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -4.4 | 0 | 23.1 | 4.4
2018-10-25 04:00 | 40 | 116.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -35.1 | 0 | 25 | 35.1
2018-10-25 05:00 | 49.6 | 134.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.4 | -53.4 | 0 | 15.4 | 53.4
2018-10-25 06:00 | 97 | 175.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32 | -94.6 | 32 | 0 | 94.6
2018-10-25 07:00 | 87.1 | 172.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.1 | -91.6 | 22.1 | 0 | 91.6
2018-10-25 08:00 | 95.9 | 140.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.9 | -59.4 | 30.9 | 0 | 59.4
2018-10-25 09:00 | 103.6 | 107.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.6 | -26.4 | 38.6 | 0 | 26.4
2018-10-25 10:00 | 122.2 | 107.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -57.2 | -26.3 | 57.2 | 0 | 26.3
2018-10-25 11:00 | 91.6 | 98.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.6 | -17.3 | 26.6 | 0 | 17.3
2018-10-25 12:00 | 83.5 | 102.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -21.5 | 18.5 | 0 | 21.5
2018-10-25 13:00 | 88.9 | 93 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.9 | -12 | 23.9 | 0 | 12
2018-10-25 14:00 | 78.8 | 88.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.8 | -7.7 | 13.8 | 0 | 7.7
2018-10-25 15:00 | 61.2 | 114.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.8 | -33.7 | 0 | 3.8 | 33.7
2018-10-25 16:00 | 50.7 | 87.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.3 | -6.6 | 0 | 14.3 | 6.6
2018-10-25 17:00 | 46.7 | 100.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -19.8 | 0 | 18.3 | 19.8
2018-10-25 18:00 | 48.8 | 122.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.2 | -41.5 | 0 | 16.2 | 41.5
2018-10-25 19:00 | 42.3 | 116.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -35.1 | 0 | 22.7 | 35.1
2018-10-25 20:00 | 41.4 | 122.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -41.6 | 0 | 23.6 | 41.6
2018-10-25 21:00 | 36.2 | 127.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -46.8 | 0 | 28.8 | 46.8
2018-10-25 22:00 | 42 | 98.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -17.6 | 0 | 23 | 17.6
2018-10-25 23:00 | 38.2 | 96.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -15.4 | 0 | 26.8 | 15.4
2018-10-26 | 39.8 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8 | -74.3 | 39.8 | 0 | 74.3
2018-10-26 01:00 | 32 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -71.3 | 32 | 0 | 71.3
2018-10-26 02:00 | 34.7 | 83.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -2.6 | 0 | 30.3 | 2.6
2018-10-26 03:00 | 38.7 | 100.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -19.8 | 0 | 26.3 | 19.8
2018-10-26 04:00 | 36.6 | 114.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -33.1 | 0 | 28.4 | 33.1
2018-10-26 05:00 | 43.1 | 157.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -76.5 | 0 | 21.9 | 76.5
2018-10-26 06:00 | 88.2 | 177.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.2 | -96.9 | 23.2 | 0 | 96.9
2018-10-26 07:00 | 75.8 | 203.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.8 | -122.1 | 10.8 | 0 | 122.1
2018-10-26 08:00 | 86.4 | 152.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -71.3 | 21.4 | 0 | 71.3
2018-10-26 09:00 | 98.8 | 144.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.8 | -63.4 | 33.8 | 0 | 63.4
2018-10-26 10:00 | 100.6 | 105 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.6 | -24 | 35.6 | 0 | 24
2018-10-26 11:00 | 81.8 | 116.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.8 | -35.7 | 16.8 | 0 | 35.7
2018-10-26 12:00 | 80.5 | 97.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.5 | -16.7 | 15.5 | 0 | 16.7
2018-10-26 13:00 | 78.6 | 97.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.6 | -16.9 | 13.6 | 0 | 16.9
2018-10-26 14:00 | 70.3 | 109.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.3 | -28.5 | 5.3 | 0 | 28.5
2018-10-26 15:00 | 59.6 | 87 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.4 | -6 | 0 | 5.4 | 6
2018-10-26 16:00 | 50 | 105.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -24.1 | 0 | 15 | 24.1
2018-10-26 17:00 | 47.3 | 116.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -35.9 | 0 | 17.7 | 35.9
2018-10-26 18:00 | 41.7 | 125.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -44.5 | 0 | 23.3 | 44.5
2018-10-26 19:00 | 39.4 | 115.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -34.1 | 0 | 25.6 | 34.1
2018-10-26 20:00 | 43.1 | 125 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -44 | 0 | 21.9 | 44
2018-10-26 21:00 | 40.4 | 129.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -48.5 | 0 | 24.6 | 48.5
2018-10-26 22:00 | 30.7 | 109 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.3 | -28 | 0 | 34.3 | 28
2018-10-26 23:00 | 31.9 | 89.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -8.3 | 0 | 33.1 | 8.3
2018-10-27 | 38.2 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -74.2 | 38.2 | 0 | 74.2
2018-10-27 01:00 | 36.6 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -77.5 | 36.6 | 0 | 77.5
2018-10-27 02:00 | 40.1 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.1 | -73.1 | 40.1 | 0 | 73.1
2018-10-27 03:00 | 29.9 | 103.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.1 | -22.1 | 0 | 35.1 | 22.1
2018-10-27 04:00 | 34.7 | 133.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -52.3 | 0 | 30.3 | 52.3
2018-10-27 05:00 | 47.3 | 126.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -45.7 | 0 | 17.7 | 45.7
2018-10-27 06:00 | 83.5 | 200.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -119.8 | 18.5 | 0 | 119.8
2018-10-27 07:00 | 66.6 | 210 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.6 | -129 | 1.6 | 0 | 129
2018-10-27 08:00 | 98 | 112.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33 | -31.6 | 33 | 0 | 31.6
2018-10-27 09:00 | 93.5 | 120.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.5 | -39.6 | 28.5 | 0 | 39.6
2018-10-27 10:00 | 126.8 | 128.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -61.8 | -47.1 | 61.8 | 0 | 47.1
2018-10-27 11:00 | 82.5 | 94.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.5 | -13.8 | 17.5 | 0 | 13.8
2018-10-27 12:00 | 88.9 | 105.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.9 | -24.9 | 23.9 | 0 | 24.9
2018-10-27 13:00 | 91.6 | 111.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.6 | -30.3 | 26.6 | 0 | 30.3
2018-10-27 14:00 | 96.8 | 96.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.8 | -15.8 | 31.8 | 0 | 15.8
2018-10-27 15:00 | 60.5 | 85.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.5 | -4.7 | 0 | 4.5 | 4.7
2018-10-27 16:00 | 70.1 | 113.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.1 | -32.9 | 5.1 | 0 | 32.9
2018-10-27 17:00 | 49.7 | 122.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.3 | -41.6 | 0 | 15.3 | 41.6
2018-10-27 18:00 | 53.2 | 122.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.8 | -41.4 | 0 | 11.8 | 41.4
2018-10-27 19:00 | 44.8 | 144.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.2 | -63.3 | 0 | 20.2 | 63.3
2018-10-27 20:00 | 40.1 | 124.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -43.3 | 0 | 24.9 | 43.3
2018-10-27 21:00 | 41.3 | 119.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -38.1 | 0 | 23.7 | 38.1
2018-10-27 22:00 | 36.8 | 103.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -22.3 | 0 | 28.2 | 22.3
2018-10-27 23:00 | 28.8 | 86.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.2 | -5.1 | 0 | 36.2 | 5.1
2018-10-28 | 31.3 | 164.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.7 | -83.4 | 0 | 33.7 | 83.4
2018-10-28 01:00 | 36 | 178.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -97.1 | 0 | 29 | 97.1
2018-10-28 02:00 | 39.6 | 150.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -69.4 | 0 | 25.4 | 69.4
2018-10-28 03:00 | 32.7 | 198.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -117.5 | 0 | 32.3 | 117.5
2018-10-28 04:00 | 32 | 296.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33 | -215.6 | 0 | 33 | 215.6
2018-10-28 05:00 | 43.2 | 208.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -127.5 | 0 | 21.8 | 127.5
2018-10-28 06:00 | 79.4 | 289.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.4 | -208.8 | 14.4 | 0 | 208.8
2018-10-28 07:00 | 88.9 | 275.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.9 | -194.5 | 23.9 | 0 | 194.5
2018-10-28 08:00 | 71 | 272 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6 | -191 | 6 | 0 | 191
2018-10-28 09:00 | 101.3 | 237.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.3 | -156.8 | 36.3 | 0 | 156.8
2018-10-28 10:00 | 135.3 | 256.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -70.3 | -175.8 | 70.3 | 0 | 175.8
2018-10-28 11:00 | 70.7 | 208.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.7 | -127.3 | 5.7 | 0 | 127.3
2018-10-28 12:00 | 89.5 | 201.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.5 | -120.2 | 24.5 | 0 | 120.2
2018-10-28 13:00 | 66.4 | 225.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.4 | -144.3 | 1.4 | 0 | 144.3
2018-10-28 14:00 | 84.9 | 200.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.9 | -119.5 | 19.9 | 0 | 119.5
2018-10-28 15:00 | 62.9 | 222.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.1 | -141.7 | 0 | 2.1 | 141.7
2018-10-28 16:00 | 52.8 | 207.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.2 | -126.1 | 0 | 12.2 | 126.1
2018-10-28 17:00 | 48.5 | 218.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -137.4 | 0 | 16.5 | 137.4
2018-10-28 18:00 | 54.1 | 299.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -218.9 | 0 | 10.9 | 218.9
2018-10-28 19:00 | 44.6 | 242.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -161.6 | 0 | 20.4 | 161.6
2018-10-28 20:00 | 42.2 | 247 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -166 | 0 | 22.8 | 166
2018-10-28 21:00 | 35 | 230.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -149.8 | 0 | 30 | 149.8
2018-10-28 22:00 | 39.6 | 204.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -123.2 | 0 | 25.4 | 123.2
2018-10-28 23:00 | 40.4 | 196.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -115.8 | 0 | 24.6 | 115.8
2018-10-29 | 38.7 | 137.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -56.1 | 0 | 26.3 | 56.1
2018-10-29 01:00 | 33.7 | 166.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.3 | -85.4 | 0 | 31.3 | 85.4
2018-10-29 02:00 | 31.9 | 154.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -73.9 | 0 | 33.1 | 73.9
2018-10-29 03:00 | 36.2 | 215.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -134.1 | 0 | 28.8 | 134.1
2018-10-29 04:00 | 31.5 | 247.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.5 | -166.4 | 0 | 33.5 | 166.4
2018-10-29 05:00 | 50.9 | 212.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.1 | -131.1 | 0 | 14.1 | 131.1
2018-10-29 06:00 | 72.6 | 255.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.6 | -174.1 | 7.6 | 0 | 174.1
2018-10-29 07:00 | 84.4 | 288.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -207.6 | 19.4 | 0 | 207.6
2018-10-29 08:00 | 83.5 | 235.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -154.9 | 18.5 | 0 | 154.9
2018-10-29 09:00 | 93.2 | 232.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.2 | -151.3 | 28.2 | 0 | 151.3
2018-10-29 10:00 | 113.3 | 217.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -48.3 | -136.8 | 48.3 | 0 | 136.8
2018-10-29 11:00 | 75.6 | 243.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.6 | -162.9 | 10.6 | 0 | 162.9
2018-10-29 12:00 | 84.2 | 204.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.2 | -123.6 | 19.2 | 0 | 123.6
2018-10-29 13:00 | 66.7 | 176.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.7 | -95.9 | 1.7 | 0 | 95.9
2018-10-29 14:00 | 82.4 | 189.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.4 | -108.5 | 17.4 | 0 | 108.5
2018-10-29 15:00 | 56.2 | 201.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -120.7 | 0 | 8.8 | 120.7
2018-10-29 16:00 | 50.9 | 257.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.1 | -176.1 | 0 | 14.1 | 176.1
2018-10-29 17:00 | 46.6 | 228.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -147.2 | 0 | 18.4 | 147.2
2018-10-29 18:00 | 54 | 218.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11 | -137.8 | 0 | 11 | 137.8
2018-10-29 19:00 | 43.4 | 224.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.6 | -143.9 | 0 | 21.6 | 143.9
2018-10-29 20:00 | 39.7 | 295.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -214.5 | 0 | 25.3 | 214.5
2018-10-29 21:00 | 38.2 | 223.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -142.5 | 0 | 26.8 | 142.5
2018-10-29 22:00 | 37.8 | 222.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -141.9 | 0 | 27.2 | 141.9
2018-10-29 23:00 | 32.2 | 203.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.8 | -122.2 | 0 | 32.8 | 122.2
2018-10-30 | 40.8 | 155 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -74 | 0 | 24.2 | 74
2018-10-30 01:00 | 36 | 157.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -76.4 | 0 | 29 | 76.4
2018-10-30 02:00 | 32.2 | 178.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.8 | -97.2 | 0 | 32.8 | 97.2
2018-10-30 03:00 | 38.5 | 232.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -151.4 | 0 | 26.5 | 151.4
2018-10-30 04:00 | 46.1 | 260.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -179.2 | 0 | 18.9 | 179.2
2018-10-30 05:00 | 66.6 | 241.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.6 | -160.1 | 1.6 | 0 | 160.1
2018-10-30 06:00 | 90 | 303.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25 | -222.6 | 25 | 0 | 222.6
2018-10-30 07:00 | 80.2 | 313.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.2 | -232.9 | 15.2 | 0 | 232.9
2018-10-30 08:00 | 69.8 | 302.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.8 | -221.4 | 4.8 | 0 | 221.4
2018-10-30 09:00 | 84.8 | 245.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -164.5 | 19.8 | 0 | 164.5
2018-10-30 10:00 | 86.3 | 220.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.3 | -139.9 | 21.3 | 0 | 139.9
2018-10-30 11:00 | 79 | 219.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -138.7 | 14 | 0 | 138.7
2018-10-30 12:00 | 68.4 | 210.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -129.6 | 3.4 | 0 | 129.6
2018-10-30 13:00 | 58.6 | 224 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.4 | -143 | 0 | 6.4 | 143
2018-10-30 14:00 | 81.8 | 176.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.8 | -95.7 | 16.8 | 0 | 95.7
2018-10-30 15:00 | 59.3 | 196.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.7 | -115.4 | 0 | 5.7 | 115.4
2018-10-30 16:00 | 47.8 | 210 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.2 | -129 | 0 | 17.2 | 129
2018-10-30 17:00 | 48.7 | 245.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.3 | -164.4 | 0 | 16.3 | 164.4
2018-10-30 18:00 | 41.9 | 233.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -152.2 | 0 | 23.1 | 152.2
2018-10-30 19:00 | 41 | 257.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -176.4 | 0 | 24 | 176.4
2018-10-30 20:00 | 42.3 | 260.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -179.8 | 0 | 22.7 | 179.8
2018-10-30 21:00 | 40.1 | 248.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -167.2 | 0 | 24.9 | 167.2
2018-10-30 22:00 | 36.5 | 200.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -119.9 | 0 | 28.5 | 119.9
2018-10-30 23:00 | 39 | 205.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -124.6 | 0 | 26 | 124.6
2018-10-31 | 37.5 | 138.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -57.2 | 0 | 27.5 | 57.2
2018-10-31 01:00 | 37.7 | 155.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -74.7 | 0 | 27.3 | 74.7
2018-10-31 02:00 | 68 | 151.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3 | -70.7 | 3 | 0 | 70.7
2018-10-31 03:00 | 36.7 | 184.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -103.9 | 0 | 28.3 | 103.9
2018-10-31 04:00 | 41.7 | 248.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -167.3 | 0 | 23.3 | 167.3
2018-10-31 05:00 | 48.1 | 225.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.9 | -144.5 | 0 | 16.9 | 144.5
2018-10-31 06:00 | 81.1 | 214 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -133 | 16.1 | 0 | 133
2018-10-31 07:00 | 59.9 | 273.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.1 | -192.4 | 0 | 5.1 | 192.4
2018-10-31 08:00 | 64.6 | 315.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.4 | -234.6 | 0 | 0.4 | 234.6
2018-10-31 09:00 | 85.4 | 260.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.4 | -179.4 | 20.4 | 0 | 179.4
2018-10-31 10:00 | 101.2 | 255 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.2 | -174 | 36.2 | 0 | 174
2018-10-31 11:00 | 79.9 | 229.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.9 | -148.7 | 14.9 | 0 | 148.7
2018-10-31 12:00 | 90.4 | 240.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.4 | -159.2 | 25.4 | 0 | 159.2
2018-10-31 13:00 | 76.1 | 204.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.1 | -123.3 | 11.1 | 0 | 123.3
2018-10-31 14:00 | 71.4 | 233.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.4 | -152.5 | 6.4 | 0 | 152.5
2018-10-31 15:00 | 50.4 | 189.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -108.8 | 0 | 14.6 | 108.8
2018-10-31 16:00 | 51.9 | 172.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.1 | -91.7 | 0 | 13.1 | 91.7
2018-10-31 17:00 | 45.7 | 229.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -148.2 | 0 | 19.3 | 148.2
2018-10-31 18:00 | 57.2 | 203 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.8 | -122 | 0 | 7.8 | 122
2018-10-31 19:00 | 45.4 | 238 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.6 | -157 | 0 | 19.6 | 157
2018-10-31 20:00 | 41.4 | 212.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -131.8 | 0 | 23.6 | 131.8
2018-10-31 21:00 | 45.2 | 219.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -138.8 | 0 | 19.8 | 138.8
2018-10-31 22:00 | 40.9 | 175.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -94.8 | 0 | 24.1 | 94.8
2018-10-31 23:00 | 36 | 162 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -81 | 0 | 29 | 81
2018-11-01 | 34.4 | 161.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -80.5 | 0 | 30.6 | 80.5
2018-11-01 01:00 | 39.9 | 167 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -86 | 0 | 25.1 | 86
2018-11-01 02:00 | 34.4 | 137.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -56.1 | 0 | 30.6 | 56.1
2018-11-01 03:00 | 39.2 | 180.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -99.7 | 0 | 25.8 | 99.7
2018-11-01 04:00 | 35.9 | 247.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -166.4 | 0 | 29.1 | 166.4
2018-11-01 05:00 | 45.2 | 246.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -165.6 | 0 | 19.8 | 165.6
2018-11-01 06:00 | 80.5 | 280.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.5 | -199.7 | 15.5 | 0 | 199.7
2018-11-01 07:00 | 83.9 | 265 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.9 | -184 | 18.9 | 0 | 184
2018-11-01 08:00 | 72.7 | 228.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.7 | -147.5 | 7.7 | 0 | 147.5
2018-11-01 09:00 | 86.1 | 235.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.1 | -154.4 | 21.1 | 0 | 154.4
2018-11-01 10:00 | 99.5 | 251.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.5 | -170.5 | 34.5 | 0 | 170.5
2018-11-01 11:00 | 73.6 | 218.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.6 | -137.4 | 8.6 | 0 | 137.4
2018-11-01 12:00 | 78.5 | 196.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -115.9 | 13.5 | 0 | 115.9
2018-11-01 13:00 | 76 | 200.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11 | -119.5 | 11 | 0 | 119.5
2018-11-01 14:00 | 77.1 | 215.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.1 | -134.7 | 12.1 | 0 | 134.7
2018-11-01 15:00 | 47.9 | 203.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.1 | -122.7 | 0 | 17.1 | 122.7
2018-11-01 16:00 | 45.7 | 215.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -134.6 | 0 | 19.3 | 134.6
2018-11-01 17:00 | 51.6 | 235.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.4 | -154.6 | 0 | 13.4 | 154.6
2018-11-01 18:00 | 47 | 269.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -188.7 | 0 | 18 | 188.7
2018-11-01 19:00 | 39.9 | 243.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -162.4 | 0 | 25.1 | 162.4
2018-11-01 20:00 | 39.2 | 225.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -144.1 | 0 | 25.8 | 144.1
2018-11-01 21:00 | 41.3 | 227.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -146.9 | 0 | 23.7 | 146.9
2018-11-01 22:00 | 33.9 | 199.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -118.2 | 0 | 31.1 | 118.2
2018-11-01 23:00 | 31 | 167.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34 | -86.1 | 0 | 34 | 86.1
2018-11-02 | 32.4 | 140.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.6 | -59.8 | 0 | 32.6 | 59.8
2018-11-02 01:00 | 35.1 | 122.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -41.7 | 0 | 29.9 | 41.7
2018-11-02 02:00 | 34.7 | 112.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -31.1 | 0 | 30.3 | 31.1
2018-11-02 03:00 | 36.7 | 145.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -64.5 | 0 | 28.3 | 64.5
2018-11-02 04:00 | 31.4 | 186.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.6 | -105.5 | 0 | 33.6 | 105.5
2018-11-02 05:00 | 47.6 | 158.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.4 | -77.2 | 0 | 17.4 | 77.2
2018-11-02 06:00 | 84.4 | 191.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -110.8 | 19.4 | 0 | 110.8
2018-11-02 07:00 | 70.1 | 195.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.1 | -114.8 | 5.1 | 0 | 114.8
2018-11-02 08:00 | 65.8 | 195.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.8 | -114.3 | 0.8 | 0 | 114.3
2018-11-02 09:00 | 81.6 | 224 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.6 | -143 | 16.6 | 0 | 143
2018-11-02 10:00 | 81.2 | 178 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.2 | -97 | 16.2 | 0 | 97
2018-11-02 11:00 | 57.5 | 166.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.5 | -85.2 | 0 | 7.5 | 85.2
2018-11-02 12:00 | 79.1 | 165.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -84.5 | 14.1 | 0 | 84.5
2018-11-02 13:00 | 66.2 | 141.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.2 | -60.8 | 1.2 | 0 | 60.8
2018-11-02 14:00 | 74.6 | 164.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.6 | -83.9 | 9.6 | 0 | 83.9
2018-11-02 15:00 | 56.9 | 144 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.1 | -63 | 0 | 8.1 | 63
2018-11-02 16:00 | 44.7 | 166.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -85.5 | 0 | 20.3 | 85.5
2018-11-02 17:00 | 52.6 | 194.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.4 | -113.4 | 0 | 12.4 | 113.4
2018-11-02 18:00 | 50.9 | 198.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.1 | -117.8 | 0 | 14.1 | 117.8
2018-11-02 19:00 | 43.9 | 222.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -141.5 | 0 | 21.1 | 141.5
2018-11-02 20:00 | 40.3 | 212.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -131.4 | 0 | 24.7 | 131.4
2018-11-02 21:00 | 38.3 | 165.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -84.9 | 0 | 26.7 | 84.9
2018-11-02 22:00 | 36.3 | 148.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -67.7 | 0 | 28.7 | 67.7
2018-11-02 23:00 | 37.2 | 117.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -36.4 | 0 | 27.8 | 36.4
2018-11-03 | 36.6 | 139.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -58.3 | 0 | 28.4 | 58.3
2018-11-03 01:00 | 34 | 137.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -56.2 | 0 | 31 | 56.2
2018-11-03 02:00 | 37.3 | 134.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -53.2 | 0 | 27.7 | 53.2
2018-11-03 03:00 | 36.3 | 147.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -66.3 | 0 | 28.7 | 66.3
2018-11-03 04:00 | 39.6 | 211.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -130.3 | 0 | 25.4 | 130.3
2018-11-03 05:00 | 54.8 | 195.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.2 | -114.4 | 0 | 10.2 | 114.4
2018-11-03 06:00 | 89.3 | 235 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.3 | -154 | 24.3 | 0 | 154
2018-11-03 07:00 | 70.9 | 222.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.9 | -141.9 | 5.9 | 0 | 141.9
2018-11-03 08:00 | 76.2 | 186.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.2 | -105.6 | 11.2 | 0 | 105.6
2018-11-03 09:00 | 84.2 | 169.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.2 | -88.8 | 19.2 | 0 | 88.8
2018-11-03 10:00 | 95.4 | 177.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.4 | -96.5 | 30.4 | 0 | 96.5
2018-11-03 11:00 | 67.9 | 180 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.9 | -99 | 2.9 | 0 | 99
2018-11-03 12:00 | 74.3 | 170.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.3 | -89.5 | 9.3 | 0 | 89.5
2018-11-03 13:00 | 70.1 | 140.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.1 | -59.3 | 5.1 | 0 | 59.3
2018-11-03 14:00 | 77.7 | 151.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.7 | -70.3 | 12.7 | 0 | 70.3
2018-11-03 15:00 | 59.4 | 154.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.6 | -73.9 | 0 | 5.6 | 73.9
2018-11-03 16:00 | 50.6 | 181.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.4 | -100.2 | 0 | 14.4 | 100.2
2018-11-03 17:00 | 52.2 | 197.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.8 | -116.2 | 0 | 12.8 | 116.2
2018-11-03 18:00 | 55.1 | 196.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.9 | -115.1 | 0 | 9.9 | 115.1
2018-11-03 19:00 | 47.6 | 182.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.4 | -101.6 | 0 | 17.4 | 101.6
2018-11-03 20:00 | 37.8 | 201.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -120.1 | 0 | 27.2 | 120.1
2018-11-03 21:00 | 40.6 | 182.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -101.2 | 0 | 24.4 | 101.2
2018-11-03 22:00 | 39.2 | 159.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -78.6 | 0 | 25.8 | 78.6
2018-11-03 23:00 | 37.8 | 133 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -52 | 0 | 27.2 | 52
2018-11-04 | 36.7 | 220.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -139.6 | 0 | 28.3 | 139.6
2018-11-04 01:00 | 34.9 | 219.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -138.9 | 0 | 30.1 | 138.9
2018-11-04 02:00 | 27 | 224.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 38 | -143.6 | 0 | 38 | 143.6
2018-11-04 03:00 | 32.2 | 212.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.8 | -131.9 | 0 | 32.8 | 131.9
2018-11-04 04:00 | 32.8 | 272.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -191.4 | 0 | 32.2 | 191.4
2018-11-04 05:00 | 47.3 | 296.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -215.6 | 0 | 17.7 | 215.6
2018-11-04 06:00 | 79.3 | 343.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -262.3 | 14.3 | 0 | 262.3
2018-11-04 07:00 | 73.9 | 386 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.9 | -305 | 8.9 | 0 | 305
2018-11-04 08:00 | 86.4 | 328.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -247.6 | 21.4 | 0 | 247.6
2018-11-04 09:00 | 95.7 | 311.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.7 | -230.3 | 30.7 | 0 | 230.3
2018-11-04 10:00 | 105.1 | 285.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.1 | -204.6 | 40.1 | 0 | 204.6
2018-11-04 11:00 | 65.7 | 249.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.7 | -168.3 | 0.7 | 0 | 168.3
2018-11-04 12:00 | 84.6 | 227.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.6 | -146.7 | 19.6 | 0 | 146.7
2018-11-04 13:00 | 70.3 | 223.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.3 | -142.6 | 5.3 | 0 | 142.6
2018-11-04 14:00 | 71.9 | 238.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.9 | -157.5 | 6.9 | 0 | 157.5
2018-11-04 15:00 | 52.7 | 310.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.3 | -229.8 | 0 | 12.3 | 229.8
2018-11-04 16:00 | 47.3 | 240.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.7 | -159.9 | 0 | 17.7 | 159.9
2018-11-04 17:00 | 54.2 | 241.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.8 | -160.2 | 0 | 10.8 | 160.2
2018-11-04 18:00 | 47.4 | 315.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.6 | -234.7 | 0 | 17.6 | 234.7
2018-11-04 19:00 | 42.2 | 299.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -218.5 | 0 | 22.8 | 218.5
2018-11-04 20:00 | 45.4 | 326 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.6 | -245 | 0 | 19.6 | 245
2018-11-04 21:00 | 40 | 263.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -182.3 | 0 | 25 | 182.3
2018-11-04 22:00 | 40.1 | 270.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -189.8 | 0 | 24.9 | 189.8
2018-11-04 23:00 | 35 | 203.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -122.7 | 0 | 30 | 122.7
2018-11-05 | 30.8 | 174.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -93.8 | 0 | 34.2 | 93.8
2018-11-05 01:00 | 34.4 | 197.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -116.1 | 0 | 30.6 | 116.1
2018-11-05 02:00 | 34.7 | 206.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -125.5 | 0 | 30.3 | 125.5
2018-11-05 03:00 | 34.9 | 244.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -163.2 | 0 | 30.1 | 163.2
2018-11-05 04:00 | 38.7 | 298.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -217.1 | 0 | 26.3 | 217.1
2018-11-05 05:00 | 52.9 | 283.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.1 | -202.3 | 0 | 12.1 | 202.3
2018-11-05 06:00 | 81.1 | 340.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.1 | -259.6 | 16.1 | 0 | 259.6
2018-11-05 07:00 | 85.7 | 379 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.7 | -298 | 20.7 | 0 | 298
2018-11-05 08:00 | 80.4 | 312.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -231.9 | 15.4 | 0 | 231.9
2018-11-05 09:00 | 89.6 | 316.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.6 | -235.4 | 24.6 | 0 | 235.4
2018-11-05 10:00 | 110.9 | 247.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.9 | -166.8 | 45.9 | 0 | 166.8
2018-11-05 11:00 | 72.9 | 264.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.9 | -183.6 | 7.9 | 0 | 183.6
2018-11-05 12:00 | 79.3 | 253.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -172.1 | 14.3 | 0 | 172.1
2018-11-05 13:00 | 80.9 | 257.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.9 | -176.9 | 15.9 | 0 | 176.9
2018-11-05 14:00 | 61.4 | 292.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.6 | -211.6 | 0 | 3.6 | 211.6
2018-11-05 15:00 | 43 | 273.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -192.9 | 0 | 22 | 192.9
2018-11-05 16:00 | 56.5 | 232.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -151.7 | 0 | 8.5 | 151.7
2018-11-05 17:00 | 53.6 | 297.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.4 | -216.9 | 0 | 11.4 | 216.9
2018-11-05 18:00 | 48.4 | 337.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.6 | -256.8 | 0 | 16.6 | 256.8
2018-11-05 19:00 | 52.6 | 340.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.4 | -259.4 | 0 | 12.4 | 259.4
2018-11-05 20:00 | 35.4 | 275.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -194.8 | 0 | 29.6 | 194.8
2018-11-05 21:00 | 35.8 | 316.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -235.7 | 0 | 29.2 | 235.7
2018-11-05 22:00 | 42.2 | 291.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -210.4 | 0 | 22.8 | 210.4
2018-11-05 23:00 | 33 | 180.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32 | -99.9 | 0 | 32 | 99.9
2018-11-06 | 33.8 | 119.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -38.6 | 0 | 31.2 | 38.6
2018-11-06 01:00 | 29.6 | 121.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.4 | -40.6 | 0 | 35.4 | 40.6
2018-11-06 02:00 | 34.8 | 134.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -53.8 | 0 | 30.2 | 53.8
2018-11-06 03:00 | 34.4 | 150.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -69.5 | 0 | 30.6 | 69.5
2018-11-06 04:00 | 33.6 | 176 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.4 | -95 | 0 | 31.4 | 95
2018-11-06 05:00 | 50.2 | 189.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.8 | -108.6 | 0 | 14.8 | 108.6
2018-11-06 06:00 | 92 | 216.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27 | -135.3 | 27 | 0 | 135.3
2018-11-06 07:00 | 82.3 | 196.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.3 | -115.5 | 17.3 | 0 | 115.5
2018-11-06 08:00 | 105 | 247.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40 | -166.4 | 40 | 0 | 166.4
2018-11-06 09:00 | 92.2 | 183.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.2 | -102.2 | 27.2 | 0 | 102.2
2018-11-06 10:00 | 110.4 | 181.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.4 | -100.8 | 45.4 | 0 | 100.8
2018-11-06 11:00 | 60.1 | 183.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.9 | -102.5 | 0 | 4.9 | 102.5
2018-11-06 12:00 | 75.1 | 166.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.1 | -85.5 | 10.1 | 0 | 85.5
2018-11-06 13:00 | 61.5 | 171.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.5 | -90.3 | 0 | 3.5 | 90.3
2018-11-06 14:00 | 67.1 | 171.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.1 | -90.7 | 2.1 | 0 | 90.7
2018-11-06 15:00 | 56.1 | 163.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -82.8 | 0 | 8.9 | 82.8
2018-11-06 16:00 | 49.5 | 160.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.5 | -79.5 | 0 | 15.5 | 79.5
2018-11-06 17:00 | 44.7 | 171.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -90.2 | 0 | 20.3 | 90.2
2018-11-06 18:00 | 42.1 | 194.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -113.4 | 0 | 22.9 | 113.4
2018-11-06 19:00 | 40.8 | 189.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -108.8 | 0 | 24.2 | 108.8
2018-11-06 20:00 | 40.2 | 176.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -95.3 | 0 | 24.8 | 95.3
2018-11-06 21:00 | 39.7 | 207.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -126.8 | 0 | 25.3 | 126.8
2018-11-06 22:00 | 32.5 | 181.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.5 | -100.9 | 0 | 32.5 | 100.9
2018-11-06 23:00 | 36.8 | 130.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -49.8 | 0 | 28.2 | 49.8
2018-11-07 | 34 | 185.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -104.2 | 0 | 31 | 104.2
2018-11-07 01:00 | 31.9 | 183.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.1 | -102.9 | 0 | 33.1 | 102.9
2018-11-07 02:00 | 33.6 | 178.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.4 | -97.7 | 0 | 31.4 | 97.7
2018-11-07 03:00 | 28.8 | 214.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.2 | -133.8 | 0 | 36.2 | 133.8
2018-11-07 04:00 | 29.6 | 243.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.4 | -162.9 | 0 | 35.4 | 162.9
2018-11-07 05:00 | 44.7 | 284.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -203.3 | 0 | 20.3 | 203.3
2018-11-07 06:00 | 73.5 | 324.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.5 | -243.5 | 8.5 | 0 | 243.5
2018-11-07 07:00 | 70.3 | 299.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.3 | -218.7 | 5.3 | 0 | 218.7
2018-11-07 08:00 | 59.8 | 323.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.2 | -242.2 | 0 | 5.2 | 242.2
2018-11-07 09:00 | 66 | 292.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1 | -211.8 | 1 | 0 | 211.8
2018-11-07 10:00 | 100.8 | 255.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.8 | -174.9 | 35.8 | 0 | 174.9
2018-11-07 11:00 | 69.9 | 248.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.9 | -167.9 | 4.9 | 0 | 167.9
2018-11-07 12:00 | 67.7 | 302.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.7 | -221.7 | 2.7 | 0 | 221.7
2018-11-07 13:00 | 67.6 | 307.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.6 | -226.9 | 2.6 | 0 | 226.9
2018-11-07 14:00 | 74.4 | 219.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -138.3 | 9.4 | 0 | 138.3
2018-11-07 15:00 | 51.9 | 286.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.1 | -205.8 | 0 | 13.1 | 205.8
2018-11-07 16:00 | 49.7 | 246.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.3 | -165.9 | 0 | 15.3 | 165.9
2018-11-07 17:00 | 54.8 | 275.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.2 | -194.2 | 0 | 10.2 | 194.2
2018-11-07 18:00 | 40.7 | 286.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -205.9 | 0 | 24.3 | 205.9
2018-11-07 19:00 | 42.4 | 229.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -148.7 | 0 | 22.6 | 148.7
2018-11-07 20:00 | 38.7 | 295.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -214.7 | 0 | 26.3 | 214.7
2018-11-07 21:00 | 35.3 | 220.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -139.9 | 0 | 29.7 | 139.9
2018-11-07 22:00 | 36.5 | 218.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -137.4 | 0 | 28.5 | 137.4
2018-11-07 23:00 | 36.1 | 176.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -95.6 | 0 | 28.9 | 95.6
2018-11-08 | 29.7 | 199.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.3 | -118.3 | 0 | 35.3 | 118.3
2018-11-08 01:00 | 34 | 208.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -127.1 | 0 | 31 | 127.1
2018-11-08 02:00 | 33.4 | 213.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -132.4 | 0 | 31.6 | 132.4
2018-11-08 03:00 | 28.9 | 284.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.1 | -203.8 | 0 | 36.1 | 203.8
2018-11-08 04:00 | 32.8 | 262.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -181.4 | 0 | 32.2 | 181.4
2018-11-08 05:00 | 47.6 | 269.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.4 | -188.9 | 0 | 17.4 | 188.9
2018-11-08 06:00 | 95.7 | 289.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.7 | -208.5 | 30.7 | 0 | 208.5
2018-11-08 07:00 | 75.5 | 388.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.5 | -307.8 | 10.5 | 0 | 307.8
2018-11-08 08:00 | 89 | 311.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24 | -230.9 | 24 | 0 | 230.9
2018-11-08 09:00 | 104 | 267.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39 | -186.9 | 39 | 0 | 186.9
2018-11-08 10:00 | 116.4 | 241.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -51.4 | -160.5 | 51.4 | 0 | 160.5
2018-11-08 11:00 | 80.6 | 285.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -204.3 | 15.6 | 0 | 204.3
2018-11-08 12:00 | 89.4 | 223.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.4 | -142.6 | 24.4 | 0 | 142.6
2018-11-08 13:00 | 79.7 | 233.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.7 | -152.6 | 14.7 | 0 | 152.6
2018-11-08 14:00 | 85.3 | 245 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.3 | -164 | 20.3 | 0 | 164
2018-11-08 15:00 | 65.9 | 273.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.9 | -192.4 | 0.9 | 0 | 192.4
2018-11-08 16:00 | 56.4 | 271.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.6 | -190.3 | 0 | 8.6 | 190.3
2018-11-08 17:00 | 46.5 | 300.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -219.4 | 0 | 18.5 | 219.4
2018-11-08 18:00 | 50 | 295 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -214 | 0 | 15 | 214
2018-11-08 19:00 | 44.8 | 245.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.2 | -164.5 | 0 | 20.2 | 164.5
2018-11-08 20:00 | 42.7 | 300.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -219.6 | 0 | 22.3 | 219.6
2018-11-08 21:00 | 41.5 | 256.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -175.4 | 0 | 23.5 | 175.4
2018-11-08 22:00 | 38.1 | 246.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -165.6 | 0 | 26.9 | 165.6
2018-11-08 23:00 | 39.8 | 228.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -147.2 | 0 | 25.2 | 147.2
2018-11-09 | 39.8 | 219.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -138.5 | 0 | 25.2 | 138.5
2018-11-09 01:00 | 44.7 | 226.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -145.8 | 0 | 20.3 | 145.8
2018-11-09 02:00 | 31.2 | 217.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.8 | -136.6 | 0 | 33.8 | 136.6
2018-11-09 03:00 | 38.1 | 257.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -176.1 | 0 | 26.9 | 176.1
2018-11-09 04:00 | 29.7 | 299.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.3 | -218.4 | 0 | 35.3 | 218.4
2018-11-09 05:00 | 55.6 | 374.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.4 | -293.3 | 0 | 9.4 | 293.3
2018-11-09 06:00 | 72.5 | 320.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.5 | -239.3 | 7.5 | 0 | 239.3
2018-11-09 07:00 | 79.6 | 350.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -269.4 | 14.6 | 0 | 269.4
2018-11-09 08:00 | 84 | 338.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19 | -257.5 | 19 | 0 | 257.5
2018-11-09 09:00 | 84.8 | 367.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -286.6 | 19.8 | 0 | 286.6
2018-11-09 10:00 | 114 | 296.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -49 | -215.8 | 49 | 0 | 215.8
2018-11-09 11:00 | 74.3 | 257.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.3 | -176.5 | 9.3 | 0 | 176.5
2018-11-09 12:00 | 92.2 | 294.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.2 | -213.2 | 27.2 | 0 | 213.2
2018-11-09 13:00 | 87.8 | 242.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.8 | -161.9 | 22.8 | 0 | 161.9
2018-11-09 14:00 | 78.8 | 277.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.8 | -196.1 | 13.8 | 0 | 196.1
2018-11-09 15:00 | 55.4 | 266.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -185.9 | 0 | 9.6 | 185.9
2018-11-09 16:00 | 56.1 | 285.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -204.6 | 0 | 8.9 | 204.6
2018-11-09 17:00 | 52.5 | 310 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -229 | 0 | 12.5 | 229
2018-11-09 18:00 | 57.2 | 294.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.8 | -213.8 | 0 | 7.8 | 213.8
2018-11-09 19:00 | 47.1 | 334.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -253.2 | 0 | 17.9 | 253.2
2018-11-09 20:00 | 40.2 | 296.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -215.3 | 0 | 24.8 | 215.3
2018-11-09 21:00 | 36.6 | 278.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -197.4 | 0 | 28.4 | 197.4
2018-11-09 22:00 | 41.7 | 228.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -147.5 | 0 | 23.3 | 147.5
2018-11-09 23:00 | 37.1 | 237.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -156.8 | 0 | 27.9 | 156.8
2018-11-10 | 41.3 | 239.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.7 | -158.8 | 0 | 23.7 | 158.8
2018-11-10 01:00 | 39.1 | 218.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -137.9 | 0 | 25.9 | 137.9
2018-11-10 02:00 | 35.6 | 219 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -138 | 0 | 29.4 | 138
2018-11-10 03:00 | 39.4 | 238.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -157.5 | 0 | 25.6 | 157.5
2018-11-10 04:00 | 36.9 | 286.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -205.2 | 0 | 28.1 | 205.2
2018-11-10 05:00 | 52.2 | 286.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.8 | -205.7 | 0 | 12.8 | 205.7
2018-11-10 06:00 | 96.7 | 297.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.7 | -216.2 | 31.7 | 0 | 216.2
2018-11-10 07:00 | 82.5 | 377 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.5 | -296 | 17.5 | 0 | 296
2018-11-10 08:00 | 89.4 | 289.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.4 | -208.7 | 24.4 | 0 | 208.7
2018-11-10 09:00 | 92.6 | 288.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.6 | -207.2 | 27.6 | 0 | 207.2
2018-11-10 10:00 | 96.6 | 285.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.6 | -204.7 | 31.6 | 0 | 204.7
2018-11-10 11:00 | 93.8 | 286 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.8 | -205 | 28.8 | 0 | 205
2018-11-10 12:00 | 86.7 | 318.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.7 | -237.5 | 21.7 | 0 | 237.5
2018-11-10 13:00 | 88.1 | 236.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.1 | -155.5 | 23.1 | 0 | 155.5
2018-11-10 14:00 | 89.8 | 263.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.8 | -182.2 | 24.8 | 0 | 182.2
2018-11-10 15:00 | 62 | 289.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3 | -208.9 | 0 | 3 | 208.9
2018-11-10 16:00 | 61.7 | 290.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.3 | -209.6 | 0 | 3.3 | 209.6
2018-11-10 17:00 | 49.7 | 320 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.3 | -239 | 0 | 15.3 | 239
2018-11-10 18:00 | 45.2 | 294.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -213.2 | 0 | 19.8 | 213.2
2018-11-10 19:00 | 46.1 | 329.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -248.8 | 0 | 18.9 | 248.8
2018-11-10 20:00 | 45 | 345.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -264.9 | 0 | 20 | 264.9
2018-11-10 21:00 | 38.4 | 288.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -207.2 | 0 | 26.6 | 207.2
2018-11-10 22:00 | 35.3 | 293.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -212.5 | 0 | 29.7 | 212.5
2018-11-10 23:00 | 34.6 | 242.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -161.8 | 0 | 30.4 | 161.8
2018-11-11 | 40 | 141.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -60.1 | 0 | 25 | 60.1
2018-11-11 01:00 | 39 | 132 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26 | -51 | 0 | 26 | 51
2018-11-11 02:00 | 37.8 | 128.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -47.5 | 0 | 27.2 | 47.5
2018-11-11 03:00 | 34.3 | 170 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -89 | 0 | 30.7 | 89
2018-11-11 04:00 | 32.8 | 218.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.2 | -137.8 | 0 | 32.2 | 137.8
2018-11-11 05:00 | 48.3 | 189.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.7 | -108.1 | 0 | 16.7 | 108.1
2018-11-11 06:00 | 81 | 259.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16 | -178.7 | 16 | 0 | 178.7
2018-11-11 07:00 | 80.6 | 221.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -140.4 | 15.6 | 0 | 140.4
2018-11-11 08:00 | 72.9 | 226.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.9 | -145.3 | 7.9 | 0 | 145.3
2018-11-11 09:00 | 120.6 | 208.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -55.6 | -127.4 | 55.6 | 0 | 127.4
2018-11-11 10:00 | 100.7 | 181 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.7 | -100 | 35.7 | 0 | 100
2018-11-11 11:00 | 83.4 | 189.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.4 | -108.2 | 18.4 | 0 | 108.2
2018-11-11 12:00 | 75 | 190.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10 | -109.8 | 10 | 0 | 109.8
2018-11-11 13:00 | 82.3 | 164.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.3 | -83.1 | 17.3 | 0 | 83.1
2018-11-11 14:00 | 81.2 | 147.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.2 | -66.6 | 16.2 | 0 | 66.6
2018-11-11 15:00 | 57.2 | 163.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.8 | -82.6 | 0 | 7.8 | 82.6
2018-11-11 16:00 | 55.8 | 187 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.2 | -106 | 0 | 9.2 | 106
2018-11-11 17:00 | 54.2 | 164.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.8 | -83.7 | 0 | 10.8 | 83.7
2018-11-11 18:00 | 48.5 | 177.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -96.5 | 0 | 16.5 | 96.5
2018-11-11 19:00 | 47.2 | 216.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -135.9 | 0 | 17.8 | 135.9
2018-11-11 20:00 | 42 | 234.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -153.4 | 0 | 23 | 153.4
2018-11-11 21:00 | 36.4 | 200.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -119.5 | 0 | 28.6 | 119.5
2018-11-11 22:00 | 37.6 | 160.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -79.7 | 0 | 27.4 | 79.7
2018-11-11 23:00 | 40 | 138.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -57.7 | 0 | 25 | 57.7
2018-11-12 | 36.2 | 169.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -88.3 | 0 | 28.8 | 88.3
2018-11-12 01:00 | 38.3 | 206.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -125.6 | 0 | 26.7 | 125.6
2018-11-12 02:00 | 39.4 | 186.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -105.6 | 0 | 25.6 | 105.6
2018-11-12 03:00 | 32.3 | 237.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.7 | -156.9 | 0 | 32.7 | 156.9
2018-11-12 04:00 | 37.1 | 319.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -238.6 | 0 | 27.9 | 238.6
2018-11-12 05:00 | 49.4 | 286.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -205.2 | 0 | 15.6 | 205.2
2018-11-12 06:00 | 81.8 | 278.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.8 | -197.9 | 16.8 | 0 | 197.9
2018-11-12 07:00 | 87.4 | 301.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.4 | -220.1 | 22.4 | 0 | 220.1
2018-11-12 08:00 | 83.8 | 345.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.8 | -264.5 | 18.8 | 0 | 264.5
2018-11-12 09:00 | 91.1 | 332.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.1 | -251.7 | 26.1 | 0 | 251.7
2018-11-12 10:00 | 100.6 | 301.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.6 | -220.1 | 35.6 | 0 | 220.1
2018-11-12 11:00 | 68 | 334.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3 | -253.1 | 3 | 0 | 253.1
2018-11-12 12:00 | 91.2 | 253.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.2 | -172.3 | 26.2 | 0 | 172.3
2018-11-12 13:00 | 79.8 | 266 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.8 | -185 | 14.8 | 0 | 185
2018-11-12 14:00 | 84.4 | 275 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -194 | 19.4 | 0 | 194
2018-11-12 15:00 | 55.9 | 252.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.1 | -171.4 | 0 | 9.1 | 171.4
2018-11-12 16:00 | 50.1 | 232.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -151.7 | 0 | 14.9 | 151.7
2018-11-12 17:00 | 44.3 | 348.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.7 | -267.7 | 0 | 20.7 | 267.7
2018-11-12 18:00 | 49.7 | 251.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.3 | -170.5 | 0 | 15.3 | 170.5
2018-11-12 19:00 | 44.6 | 340.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -259.4 | 0 | 20.4 | 259.4
2018-11-12 20:00 | 40.3 | 290.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -209.8 | 0 | 24.7 | 209.8
2018-11-12 21:00 | 43.2 | 332.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -251.1 | 0 | 21.8 | 251.1
2018-11-12 22:00 | 44.4 | 258.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -177.4 | 0 | 20.6 | 177.4
2018-11-12 23:00 | 44.2 | 205.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -124.1 | 0 | 20.8 | 124.1
2018-11-13 | 34.8 | 190.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -109.6 | 0 | 30.2 | 109.6
2018-11-13 01:00 | 33.8 | 243.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -162.6 | 0 | 31.2 | 162.6
2018-11-13 02:00 | 33.4 | 181.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.6 | -100.7 | 0 | 31.6 | 100.7
2018-11-13 03:00 | 38.1 | 255.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -174.9 | 0 | 26.9 | 174.9
2018-11-13 04:00 | 34.4 | 271.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -190.6 | 0 | 30.6 | 190.6
2018-11-13 05:00 | 55.3 | 307 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.7 | -226 | 0 | 9.7 | 226
2018-11-13 06:00 | 81.6 | 325.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.6 | -244.1 | 16.6 | 0 | 244.1
2018-11-13 07:00 | 63.2 | 341.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.8 | -260.1 | 0 | 1.8 | 260.1
2018-11-13 08:00 | 83.2 | 350.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.2 | -269.5 | 18.2 | 0 | 269.5
2018-11-13 09:00 | 74.8 | 302.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -221.1 | 9.8 | 0 | 221.1
2018-11-13 10:00 | 82.8 | 287.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.8 | -206.4 | 17.8 | 0 | 206.4
2018-11-13 11:00 | 61.8 | 313.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.2 | -232.7 | 0 | 3.2 | 232.7
2018-11-13 12:00 | 90.4 | 221.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.4 | -140.5 | 25.4 | 0 | 140.5
2018-11-13 13:00 | 65 | 273.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0 | -192.5 | 0 | 0 | 192.5
2018-11-13 14:00 | 66.5 | 295.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.5 | -214.7 | 1.5 | 0 | 214.7
2018-11-13 15:00 | 53.8 | 240.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.2 | -159.3 | 0 | 11.2 | 159.3
2018-11-13 16:00 | 45.3 | 289.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -208.7 | 0 | 19.7 | 208.7
2018-11-13 17:00 | 54.3 | 274.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.7 | -193.6 | 0 | 10.7 | 193.6
2018-11-13 18:00 | 44.7 | 298.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -217.5 | 0 | 20.3 | 217.5
2018-11-13 19:00 | 45.8 | 311.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.2 | -230.1 | 0 | 19.2 | 230.1
2018-11-13 20:00 | 39.2 | 331 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -250 | 0 | 25.8 | 250
2018-11-13 21:00 | 36.7 | 281.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -200.4 | 0 | 28.3 | 200.4
2018-11-13 22:00 | 41.1 | 280.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -199.8 | 0 | 23.9 | 199.8
2018-11-13 23:00 | 42.4 | 246.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -165.8 | 0 | 22.6 | 165.8
2018-11-14 | 38.1 | 211.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -130.5 | 0 | 26.9 | 130.5
2018-11-14 01:00 | 37 | 192.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -111.7 | 0 | 28 | 111.7
2018-11-14 02:00 | 36 | 190.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -109.5 | 0 | 29 | 109.5
2018-11-14 03:00 | 34.5 | 246.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -165.5 | 0 | 30.5 | 165.5
2018-11-14 04:00 | 33.6 | 274.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.4 | -193.9 | 0 | 31.4 | 193.9
2018-11-14 05:00 | 57 | 284.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8 | -203.5 | 0 | 8 | 203.5
2018-11-14 06:00 | 76.2 | 274.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.2 | -193.2 | 11.2 | 0 | 193.2
2018-11-14 07:00 | 69.6 | 366.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.6 | -285.5 | 4.6 | 0 | 285.5
2018-11-14 08:00 | 61.3 | 325.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.7 | -244.1 | 0 | 3.7 | 244.1
2018-11-14 09:00 | 89.5 | 276.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.5 | -195.3 | 24.5 | 0 | 195.3
2018-11-14 10:00 | 107.5 | 300.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.5 | -219.9 | 42.5 | 0 | 219.9
2018-11-14 11:00 | 65.6 | 292.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.6 | -211.8 | 0.6 | 0 | 211.8
2018-11-14 12:00 | 66.8 | 259.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.8 | -178.1 | 1.8 | 0 | 178.1
2018-11-14 13:00 | 70.4 | 263.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.4 | -182.8 | 5.4 | 0 | 182.8
2018-11-14 14:00 | 82.2 | 245 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.2 | -164 | 17.2 | 0 | 164
2018-11-14 15:00 | 50.4 | 254.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -173.8 | 0 | 14.6 | 173.8
2018-11-14 16:00 | 49.4 | 273.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -192.9 | 0 | 15.6 | 192.9
2018-11-14 17:00 | 58.9 | 261.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.1 | -180.4 | 0 | 6.1 | 180.4
2018-11-14 18:00 | 53.5 | 267.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.5 | -186.5 | 0 | 11.5 | 186.5
2018-11-14 19:00 | 49.1 | 250.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.9 | -169.3 | 0 | 15.9 | 169.3
2018-11-14 20:00 | 40.7 | 296 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -215 | 0 | 24.3 | 215
2018-11-14 21:00 | 38.4 | 228 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -147 | 0 | 26.6 | 147
2018-11-14 22:00 | 44.2 | 229.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -148.2 | 0 | 20.8 | 148.2
2018-11-14 23:00 | 43.6 | 201.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.4 | -120.1 | 0 | 21.4 | 120.1
2018-11-15 | 34.3 | 246.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -165.6 | 0 | 30.7 | 165.6
2018-11-15 01:00 | 32.5 | 253.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.5 | -172.7 | 0 | 32.5 | 172.7
2018-11-15 02:00 | 38 | 281.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -200.9 | 0 | 27 | 200.9
2018-11-15 03:00 | 31 | 241.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34 | -160.4 | 0 | 34 | 160.4
2018-11-15 04:00 | 37 | 328.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -247.5 | 0 | 28 | 247.5
2018-11-15 05:00 | 50.3 | 387.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.7 | -306.2 | 0 | 14.7 | 306.2
2018-11-15 06:00 | 126.1 | 377.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -61.1 | -296.1 | 61.1 | 0 | 296.1
2018-11-15 07:00 | 105.9 | 412 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.9 | -331 | 40.9 | 0 | 331
2018-11-15 08:00 | 93.6 | 413.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.6 | -332.2 | 28.6 | 0 | 332.2
2018-11-15 09:00 | 105.8 | 369.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.8 | -288.7 | 40.8 | 0 | 288.7
2018-11-15 10:00 | 105.8 | 347.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.8 | -266.6 | 40.8 | 0 | 266.6
2018-11-15 11:00 | 92.1 | 399.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.1 | -318.4 | 27.1 | 0 | 318.4
2018-11-15 12:00 | 91.5 | 354 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.5 | -273 | 26.5 | 0 | 273
2018-11-15 13:00 | 88.2 | 340.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.2 | -259.5 | 23.2 | 0 | 259.5
2018-11-15 14:00 | 83.5 | 343.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -262.3 | 18.5 | 0 | 262.3
2018-11-15 15:00 | 64 | 337.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1 | -256.4 | 0 | 1 | 256.4
2018-11-15 16:00 | 56 | 327.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9 | -246.3 | 0 | 9 | 246.3
2018-11-15 17:00 | 53.9 | 390.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.1 | -309.3 | 0 | 11.1 | 309.3
2018-11-15 18:00 | 57.8 | 389.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.2 | -308.6 | 0 | 7.2 | 308.6
2018-11-15 19:00 | 47.9 | 402.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.1 | -321.9 | 0 | 17.1 | 321.9
2018-11-15 20:00 | 44.1 | 380 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -299 | 0 | 20.9 | 299
2018-11-15 21:00 | 40.5 | 345.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -264.3 | 0 | 24.5 | 264.3
2018-11-15 22:00 | 41.5 | 300.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -219.3 | 0 | 23.5 | 219.3
2018-11-15 23:00 | 35.4 | 316.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -235.8 | 0 | 29.6 | 235.8
2018-11-16 | 35.9 | 214.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -133.3 | 0 | 29.1 | 133.3
2018-11-16 01:00 | 44.3 | 237 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.7 | -156 | 0 | 20.7 | 156
2018-11-16 02:00 | 33.8 | 248.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -167.1 | 0 | 31.2 | 167.1
2018-11-16 03:00 | 32.7 | 300.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -219.1 | 0 | 32.3 | 219.1
2018-11-16 04:00 | 30.3 | 264.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.7 | -183.9 | 0 | 34.7 | 183.9
2018-11-16 05:00 | 46.5 | 340.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -259.9 | 0 | 18.5 | 259.9
2018-11-16 06:00 | 89.9 | 320.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.9 | -239.9 | 24.9 | 0 | 239.9
2018-11-16 07:00 | 81.2 | 342 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.2 | -261 | 16.2 | 0 | 261
2018-11-16 08:00 | 79.9 | 290.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.9 | -209.3 | 14.9 | 0 | 209.3
2018-11-16 09:00 | 76.5 | 288.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.5 | -207.4 | 11.5 | 0 | 207.4
2018-11-16 10:00 | 108.9 | 262.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.9 | -181.9 | 43.9 | 0 | 181.9
2018-11-16 11:00 | 79.8 | 302.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.8 | -221.8 | 14.8 | 0 | 221.8
2018-11-16 12:00 | 84.4 | 291.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -210.2 | 19.4 | 0 | 210.2
2018-11-16 13:00 | 84.8 | 253.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -172.6 | 19.8 | 0 | 172.6
2018-11-16 14:00 | 82.8 | 291.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.8 | -210.7 | 17.8 | 0 | 210.7
2018-11-16 15:00 | 65.1 | 289 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.1 | -208 | 0.1 | 0 | 208
2018-11-16 16:00 | 60.8 | 267.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.2 | -186.1 | 0 | 4.2 | 186.1
2018-11-16 17:00 | 52.7 | 292 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.3 | -211 | 0 | 12.3 | 211
2018-11-16 18:00 | 46.7 | 279.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -198.6 | 0 | 18.3 | 198.6
2018-11-16 19:00 | 49.8 | 340.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.2 | -259.3 | 0 | 15.2 | 259.3
2018-11-16 20:00 | 44 | 357.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -276.8 | 0 | 21 | 276.8
2018-11-16 21:00 | 40.8 | 295.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -214.5 | 0 | 24.2 | 214.5
2018-11-16 22:00 | 40.8 | 245.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -164.8 | 0 | 24.2 | 164.8
2018-11-16 23:00 | 44.1 | 233.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -152.3 | 0 | 20.9 | 152.3
2018-11-17 | 32 | 114.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33 | -33.7 | 0 | 33 | 33.7
2018-11-17 01:00 | 36.4 | 141.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -60.3 | 0 | 28.6 | 60.3
2018-11-17 02:00 | 37.6 | 127.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -46.9 | 0 | 27.4 | 46.9
2018-11-17 03:00 | 36.1 | 183.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -102.2 | 0 | 28.9 | 102.2
2018-11-17 04:00 | 36.4 | 176.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -95.9 | 0 | 28.6 | 95.9
2018-11-17 05:00 | 52.5 | 187.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -106.5 | 0 | 12.5 | 106.5
2018-11-17 06:00 | 107.6 | 239.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.6 | -158.7 | 42.6 | 0 | 158.7
2018-11-17 07:00 | 73.6 | 237.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.6 | -156.3 | 8.6 | 0 | 156.3
2018-11-17 08:00 | 93.6 | 224.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.6 | -143.1 | 28.6 | 0 | 143.1
2018-11-17 09:00 | 98.6 | 175.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.6 | -94.3 | 33.6 | 0 | 94.3
2018-11-17 10:00 | 125.3 | 184.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -60.3 | -103.4 | 60.3 | 0 | 103.4
2018-11-17 11:00 | 87.5 | 168.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.5 | -87.9 | 22.5 | 0 | 87.9
2018-11-17 12:00 | 76.3 | 166.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.3 | -85.7 | 11.3 | 0 | 85.7
2018-11-17 13:00 | 77.3 | 156.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.3 | -75.6 | 12.3 | 0 | 75.6
2018-11-17 14:00 | 77 | 153.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12 | -72.8 | 12 | 0 | 72.8
2018-11-17 15:00 | 60.6 | 176.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.4 | -95.3 | 0 | 4.4 | 95.3
2018-11-17 16:00 | 61.4 | 180.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.6 | -99.9 | 0 | 3.6 | 99.9
2018-11-17 17:00 | 49.3 | 196.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.7 | -115.5 | 0 | 15.7 | 115.5
2018-11-17 18:00 | 40.8 | 198.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -117.2 | 0 | 24.2 | 117.2
2018-11-17 19:00 | 44.9 | 196.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -115.1 | 0 | 20.1 | 115.1
2018-11-17 20:00 | 43.1 | 165.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -84.2 | 0 | 21.9 | 84.2
2018-11-17 21:00 | 40.6 | 189.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -108.2 | 0 | 24.4 | 108.2
2018-11-17 22:00 | 40.7 | 173.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -92.4 | 0 | 24.3 | 92.4
2018-11-17 23:00 | 35.9 | 165 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -84 | 0 | 29.1 | 84
2018-11-18 | 42.2 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2 | -54.4 | 42.2 | 0 | 54.4
2018-11-18 01:00 | 42 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -65.7 | 42 | 0 | 65.7
2018-11-18 02:00 | 38.2 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2 | -62.3 | 38.2 | 0 | 62.3
2018-11-18 03:00 | 35.4 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -74.5 | 35.4 | 0 | 74.5
2018-11-18 04:00 | 37.9 | 105.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -24.2 | 0 | 27.1 | 24.2
2018-11-18 05:00 | 43.5 | 98.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -17.8 | 0 | 21.5 | 17.8
2018-11-18 06:00 | 78.7 | 134.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.7 | -53.5 | 13.7 | 0 | 53.5
2018-11-18 07:00 | 79.6 | 158.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -77.8 | 14.6 | 0 | 77.8
2018-11-18 08:00 | 64.4 | 106.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.6 | -25.2 | 0 | 0.6 | 25.2
2018-11-18 09:00 | 91.7 | 86.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.7 | -5.1 | 26.7 | 0 | 5.1
2018-11-18 10:00 | 118.5 | 99.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -53.5 | -18.2 | 53.5 | 0 | 18.2
2018-11-18 11:00 | 75.2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | -75.2 | -78 | 75.2 | 0 | 78
2018-11-18 12:00 | 82.6 | 80.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.6 | -80.2 | 82.6 | 0 | 80.2
2018-11-18 13:00 | 77.4 | 76.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.4 | -76.8 | 77.4 | 0 | 76.8
2018-11-18 14:00 | 80.5 | 75.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -80.5 | -75.7 | 80.5 | 0 | 75.7
2018-11-18 15:00 | 70.2 | 77.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.2 | -77.2 | 70.2 | 0 | 77.2
2018-11-18 16:00 | 75.2 | 86.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.2 | -5.6 | 10.2 | 0 | 5.6
2018-11-18 17:00 | 48.1 | 104.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.9 | -23.7 | 0 | 16.9 | 23.7
2018-11-18 18:00 | 51.2 | 90.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.8 | -9.5 | 0 | 13.8 | 9.5
2018-11-18 19:00 | 50.7 | 101.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.3 | -20.9 | 0 | 14.3 | 20.9
2018-11-18 20:00 | 41 | 98.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -17.1 | 0 | 24 | 17.1
2018-11-18 21:00 | 36 | 107.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -26.3 | 0 | 29 | 26.3
2018-11-18 22:00 | 38 | 101.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -20.5 | 0 | 27 | 20.5
2018-11-18 23:00 | 42 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -63.8 | 42 | 0 | 63.8
2018-11-19 | 35.7 | 125.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -44.9 | 0 | 29.3 | 44.9
2018-11-19 01:00 | 36.4 | 125.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -44.7 | 0 | 28.6 | 44.7
2018-11-19 02:00 | 33.9 | 120.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -39.7 | 0 | 31.1 | 39.7
2018-11-19 03:00 | 34.4 | 139.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -58.9 | 0 | 30.6 | 58.9
2018-11-19 04:00 | 36.8 | 166.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -85.7 | 0 | 28.2 | 85.7
2018-11-19 05:00 | 50.4 | 178.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -97.2 | 0 | 14.6 | 97.2
2018-11-19 06:00 | 84.4 | 219.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -138.3 | 19.4 | 0 | 138.3
2018-11-19 07:00 | 72.9 | 220.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.9 | -139.7 | 7.9 | 0 | 139.7
2018-11-19 08:00 | 95.4 | 202.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.4 | -121.1 | 30.4 | 0 | 121.1
2018-11-19 09:00 | 75.8 | 197.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.8 | -116.6 | 10.8 | 0 | 116.6
2018-11-19 10:00 | 154.2 | 184 | 1 | 1 | 65 | 81 | -89.2 | -103 | 89.2 | 0 | 103
2018-11-19 11:00 | 77.4 | 163.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.4 | -82.5 | 12.4 | 0 | 82.5
2018-11-19 12:00 | 99.9 | 165.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.9 | -84.5 | 34.9 | 0 | 84.5
2018-11-19 13:00 | 75.4 | 160.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.4 | -79.1 | 10.4 | 0 | 79.1
2018-11-19 14:00 | 89.2 | 160 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.2 | -79 | 24.2 | 0 | 79
2018-11-19 15:00 | 57.8 | 184.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.2 | -103.4 | 0 | 7.2 | 103.4
2018-11-19 16:00 | 54.8 | 173.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.2 | -92.3 | 0 | 10.2 | 92.3
2018-11-19 17:00 | 46.6 | 213.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -132.2 | 0 | 18.4 | 132.2
2018-11-19 18:00 | 62 | 204.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3 | -123.5 | 0 | 3 | 123.5
2018-11-19 19:00 | 46.6 | 183.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -102.8 | 0 | 18.4 | 102.8
2018-11-19 20:00 | 45.5 | 209.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.5 | -128.2 | 0 | 19.5 | 128.2
2018-11-19 21:00 | 40.4 | 217.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -136.3 | 0 | 24.6 | 136.3
2018-11-19 22:00 | 38.3 | 177.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -96.2 | 0 | 26.7 | 96.2
2018-11-19 23:00 | 40.1 | 126.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -45.4 | 0 | 24.9 | 45.4
2018-11-20 | 37.5 | 115.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -34.8 | 0 | 27.5 | 34.8
2018-11-20 01:00 | 42.6 | 122.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -41.7 | 0 | 22.4 | 41.7
2018-11-20 02:00 | 39.8 | 118.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -37.1 | 0 | 25.2 | 37.1
2018-11-20 03:00 | 32.9 | 184.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.1 | -103.8 | 0 | 32.1 | 103.8
2018-11-20 04:00 | 33.1 | 213 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.9 | -132 | 0 | 31.9 | 132
2018-11-20 05:00 | 51.5 | 163.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -82.7 | 0 | 13.5 | 82.7
2018-11-20 06:00 | 92.6 | 192.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.6 | -111.7 | 27.6 | 0 | 111.7
2018-11-20 07:00 | 56.8 | 213.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.2 | -132.9 | 0 | 8.2 | 132.9
2018-11-20 08:00 | 70.5 | 244.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.5 | -163.4 | 5.5 | 0 | 163.4
2018-11-20 09:00 | 92 | 191.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27 | -110.1 | 27 | 0 | 110.1
2018-11-20 10:00 | 93.8 | 170.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.8 | -89.5 | 28.8 | 0 | 89.5
2018-11-20 11:00 | 76 | 181.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11 | -100.8 | 11 | 0 | 100.8
2018-11-20 12:00 | 72.7 | 159.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.7 | -78.7 | 7.7 | 0 | 78.7
2018-11-20 13:00 | 62.6 | 139.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.4 | -58.4 | 0 | 2.4 | 58.4
2018-11-20 14:00 | 62.7 | 158.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.3 | -77.6 | 0 | 2.3 | 77.6
2018-11-20 15:00 | 58 | 135.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7 | -54.8 | 0 | 7 | 54.8
2018-11-20 16:00 | 54.5 | 170.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.5 | -89.5 | 0 | 10.5 | 89.5
2018-11-20 17:00 | 55.9 | 207.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.1 | -126.2 | 0 | 9.1 | 126.2
2018-11-20 18:00 | 44 | 193.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21 | -112.9 | 0 | 21 | 112.9
2018-11-20 19:00 | 44.1 | 185 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -104 | 0 | 20.9 | 104
2018-11-20 20:00 | 46.2 | 202.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -121.6 | 0 | 18.8 | 121.6
2018-11-20 21:00 | 36.4 | 237.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -156.2 | 0 | 28.6 | 156.2
2018-11-20 22:00 | 35.1 | 146.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -65.6 | 0 | 29.9 | 65.6
2018-11-20 23:00 | 41.6 | 155.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.4 | -74.3 | 0 | 23.4 | 74.3
2018-11-21 | 37 | 112.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -31.2 | 0 | 28 | 31.2
2018-11-21 01:00 | 39.5 | 125.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -44.1 | 0 | 25.5 | 44.1
2018-11-21 02:00 | 33.8 | 141 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -60 | 0 | 31.2 | 60
2018-11-21 03:00 | 38.4 | 140.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -59.6 | 0 | 26.6 | 59.6
2018-11-21 04:00 | 32.6 | 169.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -88.7 | 0 | 32.4 | 88.7
2018-11-21 05:00 | 51.5 | 193.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -112.6 | 0 | 13.5 | 112.6
2018-11-21 06:00 | 92.6 | 177 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.6 | -96 | 27.6 | 0 | 96
2018-11-21 07:00 | 72.5 | 202.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.5 | -121.2 | 7.5 | 0 | 121.2
2018-11-21 08:00 | 72.9 | 199.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.9 | -118.3 | 7.9 | 0 | 118.3
2018-11-21 09:00 | 96.7 | 230.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.7 | -149.4 | 31.7 | 0 | 149.4
2018-11-21 10:00 | 110.5 | 161.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.5 | -80.8 | 45.5 | 0 | 80.8
2018-11-21 11:00 | 63.1 | 187.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.9 | -106.9 | 0 | 1.9 | 106.9
2018-11-21 12:00 | 86.1 | 160.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.1 | -79.8 | 21.1 | 0 | 79.8
2018-11-21 13:00 | 60.8 | 185.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.2 | -104.4 | 0 | 4.2 | 104.4
2018-11-21 14:00 | 68.4 | 141.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -60.6 | 3.4 | 0 | 60.6
2018-11-21 15:00 | 58.4 | 161.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.6 | -80.1 | 0 | 6.6 | 80.1
2018-11-21 16:00 | 56.1 | 154.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -73.7 | 0 | 8.9 | 73.7
2018-11-21 17:00 | 51.7 | 211.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -130.9 | 0 | 13.3 | 130.9
2018-11-21 18:00 | 42 | 151.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -70.7 | 0 | 23 | 70.7
2018-11-21 19:00 | 42.3 | 166 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -85 | 0 | 22.7 | 85
2018-11-21 20:00 | 43.9 | 202.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -121.6 | 0 | 21.1 | 121.6
2018-11-21 21:00 | 38.5 | 192.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -111.4 | 0 | 26.5 | 111.4
2018-11-21 22:00 | 38.6 | 169.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -88.5 | 0 | 26.4 | 88.5
2018-11-21 23:00 | 32.6 | 142 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -61 | 0 | 32.4 | 61
2018-11-22 | 32.6 | 109.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -28.3 | 0 | 32.4 | 28.3
2018-11-22 01:00 | 35 | 146.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -65.5 | 0 | 30 | 65.5
2018-11-22 02:00 | 42 | 132.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -51.5 | 0 | 23 | 51.5
2018-11-22 03:00 | 30.4 | 168.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.6 | -87.6 | 0 | 34.6 | 87.6
2018-11-22 04:00 | 33.5 | 220.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.5 | -139.4 | 0 | 31.5 | 139.4
2018-11-22 05:00 | 67.1 | 204 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.1 | -123 | 2.1 | 0 | 123
2018-11-22 06:00 | 85.4 | 233.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.4 | -152.4 | 20.4 | 0 | 152.4
2018-11-22 07:00 | 67.2 | 215.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.2 | -134.1 | 2.2 | 0 | 134.1
2018-11-22 08:00 | 65.7 | 212.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.7 | -131.6 | 0.7 | 0 | 131.6
2018-11-22 09:00 | 91.5 | 163.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.5 | -82.7 | 26.5 | 0 | 82.7
2018-11-22 10:00 | 117.1 | 174.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -52.1 | -93.3 | 52.1 | 0 | 93.3
2018-11-22 11:00 | 67.3 | 169.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.3 | -88.4 | 2.3 | 0 | 88.4
2018-11-22 12:00 | 99.3 | 142.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.3 | -61.9 | 34.3 | 0 | 61.9
2018-11-22 13:00 | 79.7 | 147.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.7 | -66.1 | 14.7 | 0 | 66.1
2018-11-22 14:00 | 75.9 | 155.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.9 | -74.3 | 10.9 | 0 | 74.3
2018-11-22 15:00 | 55.1 | 157.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.9 | -76.3 | 0 | 9.9 | 76.3
2018-11-22 16:00 | 58.5 | 156.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.5 | -75.6 | 0 | 6.5 | 75.6
2018-11-22 17:00 | 55.8 | 165 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.2 | -84 | 0 | 9.2 | 84
2018-11-22 18:00 | 55.7 | 208.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.3 | -127.5 | 0 | 9.3 | 127.5
2018-11-22 19:00 | 49.2 | 210.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.8 | -129.7 | 0 | 15.8 | 129.7
2018-11-22 20:00 | 45.6 | 210.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -129.5 | 0 | 19.4 | 129.5
2018-11-22 21:00 | 39.6 | 152.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -71.4 | 0 | 25.4 | 71.4
2018-11-22 22:00 | 37.5 | 157.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -76.6 | 0 | 27.5 | 76.6
2018-11-22 23:00 | 38.1 | 143.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -62.3 | 0 | 26.9 | 62.3
2018-11-23 | 36 | 161.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -80.8 | 0 | 29 | 80.8
2018-11-23 01:00 | 33.8 | 164.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -83.9 | 0 | 31.2 | 83.9
2018-11-23 02:00 | 42.1 | 124.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -43.7 | 0 | 22.9 | 43.7
2018-11-23 03:00 | 36.9 | 155.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -74.7 | 0 | 28.1 | 74.7
2018-11-23 04:00 | 37.4 | 213.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -132.1 | 0 | 27.6 | 132.1
2018-11-23 05:00 | 51.5 | 185.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -104.9 | 0 | 13.5 | 104.9
2018-11-23 06:00 | 94.8 | 236.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.8 | -155.5 | 29.8 | 0 | 155.5
2018-11-23 07:00 | 87 | 289.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22 | -208.8 | 22 | 0 | 208.8
2018-11-23 08:00 | 90.3 | 245.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.3 | -164.8 | 25.3 | 0 | 164.8
2018-11-23 09:00 | 93.5 | 211.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.5 | -130.1 | 28.5 | 0 | 130.1
2018-11-23 10:00 | 120 | 191.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -55 | -110.4 | 55 | 0 | 110.4
2018-11-23 11:00 | 78.5 | 175.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -94.7 | 13.5 | 0 | 94.7
2018-11-23 12:00 | 77.2 | 170 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.2 | -89 | 12.2 | 0 | 89
2018-11-23 13:00 | 85.5 | 156.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.5 | -75.2 | 20.5 | 0 | 75.2
2018-11-23 14:00 | 69.6 | 162.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.6 | -81.6 | 4.6 | 0 | 81.6
2018-11-23 15:00 | 51.7 | 168.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -87.6 | 0 | 13.3 | 87.6
2018-11-23 16:00 | 56.2 | 170 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -89 | 0 | 8.8 | 89
2018-11-23 17:00 | 52.2 | 194.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.8 | -113.3 | 0 | 12.8 | 113.3
2018-11-23 18:00 | 46 | 187.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -106.3 | 0 | 19 | 106.3
2018-11-23 19:00 | 50.1 | 202.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -121.8 | 0 | 14.9 | 121.8
2018-11-23 20:00 | 42.9 | 232.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -151.8 | 0 | 22.1 | 151.8
2018-11-23 21:00 | 40.9 | 195.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -114.9 | 0 | 24.1 | 114.9
2018-11-23 22:00 | 39.5 | 149.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -68.7 | 0 | 25.5 | 68.7
2018-11-23 23:00 | 36.1 | 133.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -52.3 | 0 | 28.9 | 52.3
2018-11-24 | 28.9 | 119.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.1 | -38.7 | 0 | 36.1 | 38.7
2018-11-24 01:00 | 34.6 | 148.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -67.7 | 0 | 30.4 | 67.7
2018-11-24 02:00 | 35.2 | 107.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -26.1 | 0 | 29.8 | 26.1
2018-11-24 03:00 | 30.8 | 145.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -64.7 | 0 | 34.2 | 64.7
2018-11-24 04:00 | 36 | 167.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -86.7 | 0 | 29 | 86.7
2018-11-24 05:00 | 57.6 | 236.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.4 | -155.7 | 0 | 7.4 | 155.7
2018-11-24 06:00 | 108.3 | 271.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -43.3 | -190.4 | 43.3 | 0 | 190.4
2018-11-24 07:00 | 79.1 | 256.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -175.8 | 14.1 | 0 | 175.8
2018-11-24 08:00 | 65.8 | 235 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.8 | -154 | 0.8 | 0 | 154
2018-11-24 09:00 | 75.1 | 179.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.1 | -98.1 | 10.1 | 0 | 98.1
2018-11-24 10:00 | 95.6 | 191.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.6 | -110.6 | 30.6 | 0 | 110.6
2018-11-24 11:00 | 74.6 | 163.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.6 | -82.7 | 9.6 | 0 | 82.7
2018-11-24 12:00 | 95.9 | 171.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.9 | -90.8 | 30.9 | 0 | 90.8
2018-11-24 13:00 | 71.9 | 143.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.9 | -62.3 | 6.9 | 0 | 62.3
2018-11-24 14:00 | 78.9 | 144.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.9 | -63.1 | 13.9 | 0 | 63.1
2018-11-24 15:00 | 59 | 154.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6 | -73.9 | 0 | 6 | 73.9
2018-11-24 16:00 | 69.9 | 152.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.9 | -71.4 | 4.9 | 0 | 71.4
2018-11-24 17:00 | 47.8 | 193.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.2 | -112.2 | 0 | 17.2 | 112.2
2018-11-24 18:00 | 45.2 | 185.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -104.9 | 0 | 19.8 | 104.9
2018-11-24 19:00 | 48.7 | 221.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.3 | -140.3 | 0 | 16.3 | 140.3
2018-11-24 20:00 | 39.7 | 199.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -118.5 | 0 | 25.3 | 118.5
2018-11-24 21:00 | 46.7 | 197.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -116.6 | 0 | 18.3 | 116.6
2018-11-24 22:00 | 32.6 | 150.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.4 | -69.5 | 0 | 32.4 | 69.5
2018-11-24 23:00 | 42.9 | 132.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -51.4 | 0 | 22.1 | 51.4
2018-11-25 | 38 | 143.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -62.4 | 0 | 27 | 62.4
2018-11-25 01:00 | 37.9 | 139.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.1 | -58.8 | 0 | 27.1 | 58.8
2018-11-25 02:00 | 32.2 | 127.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.8 | -46.3 | 0 | 32.8 | 46.3
2018-11-25 03:00 | 39.2 | 152.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -71.2 | 0 | 25.8 | 71.2
2018-11-25 04:00 | 30.8 | 218.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.2 | -137.8 | 0 | 34.2 | 137.8
2018-11-25 05:00 | 51 | 222.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14 | -141.3 | 0 | 14 | 141.3
2018-11-25 06:00 | 94.7 | 242.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.7 | -161.5 | 29.7 | 0 | 161.5
2018-11-25 07:00 | 69.6 | 245.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.6 | -164.6 | 4.6 | 0 | 164.6
2018-11-25 08:00 | 72.9 | 213.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.9 | -132.8 | 7.9 | 0 | 132.8
2018-11-25 09:00 | 94 | 205.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29 | -124.8 | 29 | 0 | 124.8
2018-11-25 10:00 | 105.5 | 179.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.5 | -98.7 | 40.5 | 0 | 98.7
2018-11-25 11:00 | 80.4 | 174.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -93.1 | 15.4 | 0 | 93.1
2018-11-25 12:00 | 76.1 | 178.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.1 | -97.5 | 11.1 | 0 | 97.5
2018-11-25 13:00 | 98.7 | 155.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.7 | -74.2 | 33.7 | 0 | 74.2
2018-11-25 14:00 | 83.7 | 169.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.7 | -88.7 | 18.7 | 0 | 88.7
2018-11-25 15:00 | 76.9 | 136.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.9 | -55.9 | 11.9 | 0 | 55.9
2018-11-25 16:00 | 54.1 | 183.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -102.6 | 0 | 10.9 | 102.6
2018-11-25 17:00 | 60.9 | 178.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.1 | -97.7 | 0 | 4.1 | 97.7
2018-11-25 18:00 | 53.8 | 240.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.2 | -159.6 | 0 | 11.2 | 159.6
2018-11-25 19:00 | 51 | 210 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14 | -129 | 0 | 14 | 129
2018-11-25 20:00 | 41.2 | 234.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -153.4 | 0 | 23.8 | 153.4
2018-11-25 21:00 | 41.8 | 185.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -104.9 | 0 | 23.2 | 104.9
2018-11-25 22:00 | 35.8 | 151.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -70.2 | 0 | 29.2 | 70.2
2018-11-25 23:00 | 39.2 | 159.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -78.2 | 0 | 25.8 | 78.2
2018-11-26 | 35.5 | 119.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -38.5 | 0 | 29.5 | 38.5
2018-11-26 01:00 | 39.8 | 104.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -23.6 | 0 | 25.2 | 23.6
2018-11-26 02:00 | 29.9 | 128.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.1 | -47.2 | 0 | 35.1 | 47.2
2018-11-26 03:00 | 38.3 | 162.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.7 | -81.6 | 0 | 26.7 | 81.6
2018-11-26 04:00 | 36.9 | 188.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -107.8 | 0 | 28.1 | 107.8
2018-11-26 05:00 | 56.5 | 158.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -77.2 | 0 | 8.5 | 77.2
2018-11-26 06:00 | 88.3 | 200.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.3 | -119.7 | 23.3 | 0 | 119.7
2018-11-26 07:00 | 91.5 | 237.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.5 | -156.1 | 26.5 | 0 | 156.1
2018-11-26 08:00 | 71.1 | 248.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.1 | -167.9 | 6.1 | 0 | 167.9
2018-11-26 09:00 | 116.8 | 211.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -51.8 | -130.7 | 51.8 | 0 | 130.7
2018-11-26 10:00 | 120.3 | 178.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -55.3 | -97.9 | 55.3 | 0 | 97.9
2018-11-26 11:00 | 85.3 | 198.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.3 | -117.2 | 20.3 | 0 | 117.2
2018-11-26 12:00 | 70.5 | 171.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.5 | -90.5 | 5.5 | 0 | 90.5
2018-11-26 13:00 | 91.6 | 168.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.6 | -87.9 | 26.6 | 0 | 87.9
2018-11-26 14:00 | 95 | 164.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30 | -83.9 | 30 | 0 | 83.9
2018-11-26 15:00 | 70 | 157.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5 | -76.1 | 5 | 0 | 76.1
2018-11-26 16:00 | 58.3 | 208.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.7 | -127.2 | 0 | 6.7 | 127.2
2018-11-26 17:00 | 53.5 | 215.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.5 | -134.1 | 0 | 11.5 | 134.1
2018-11-26 18:00 | 58.1 | 171.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.9 | -90.9 | 0 | 6.9 | 90.9
2018-11-26 19:00 | 45.3 | 199.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.7 | -118.5 | 0 | 19.7 | 118.5
2018-11-26 20:00 | 42 | 191.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -110.5 | 0 | 23 | 110.5
2018-11-26 21:00 | 44.4 | 221.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.6 | -140.8 | 0 | 20.6 | 140.8
2018-11-26 22:00 | 40.4 | 179.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -98.5 | 0 | 24.6 | 98.5
2018-11-26 23:00 | 36.2 | 127.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -46.7 | 0 | 28.8 | 46.7
2018-11-27 | 36.2 | 118 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.8 | -37 | 0 | 28.8 | 37
2018-11-27 01:00 | 40.7 | 143.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -62.2 | 0 | 24.3 | 62.2
2018-11-27 02:00 | 36.1 | 127 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -46 | 0 | 28.9 | 46
2018-11-27 03:00 | 35.6 | 155.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.4 | -74.7 | 0 | 29.4 | 74.7
2018-11-27 04:00 | 40.3 | 198.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -117.7 | 0 | 24.7 | 117.7
2018-11-27 05:00 | 63.3 | 190.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.7 | -109.9 | 0 | 1.7 | 109.9
2018-11-27 06:00 | 88.4 | 236.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.4 | -155.6 | 23.4 | 0 | 155.6
2018-11-27 07:00 | 83.6 | 238.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.6 | -157.4 | 18.6 | 0 | 157.4
2018-11-27 08:00 | 70.3 | 221.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.3 | -140.2 | 5.3 | 0 | 140.2
2018-11-27 09:00 | 91.2 | 184.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.2 | -103.9 | 26.2 | 0 | 103.9
2018-11-27 10:00 | 89.1 | 218.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.1 | -137.2 | 24.1 | 0 | 137.2
2018-11-27 11:00 | 83.7 | 171.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.7 | -90.1 | 18.7 | 0 | 90.1
2018-11-27 12:00 | 81.9 | 204.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.9 | -123.8 | 16.9 | 0 | 123.8
2018-11-27 13:00 | 54.1 | 197.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.9 | -116.4 | 0 | 10.9 | 116.4
2018-11-27 14:00 | 73.9 | 170 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.9 | -89 | 8.9 | 0 | 89
2018-11-27 15:00 | 60.5 | 169.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.5 | -88.7 | 0 | 4.5 | 88.7
2018-11-27 16:00 | 64.3 | 165.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.7 | -84.6 | 0 | 0.7 | 84.6
2018-11-27 17:00 | 50.9 | 211.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.1 | -130.7 | 0 | 14.1 | 130.7
2018-11-27 18:00 | 49 | 172.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16 | -91.2 | 0 | 16 | 91.2
2018-11-27 19:00 | 47 | 168 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -87 | 0 | 18 | 87
2018-11-27 20:00 | 50.9 | 217.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.1 | -136.7 | 0 | 14.1 | 136.7
2018-11-27 21:00 | 40.6 | 174.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -93.7 | 0 | 24.4 | 93.7
2018-11-27 22:00 | 44.9 | 156 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -75 | 0 | 20.1 | 75
2018-11-27 23:00 | 37.3 | 137.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -56.9 | 0 | 27.7 | 56.9
2018-11-28 | 34.4 | 144.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -63.9 | 0 | 30.6 | 63.9
2018-11-28 01:00 | 37.3 | 124.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -43.9 | 0 | 27.7 | 43.9
2018-11-28 02:00 | 40.7 | 125.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -44.4 | 0 | 24.3 | 44.4
2018-11-28 03:00 | 33.2 | 180.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.8 | -99.3 | 0 | 31.8 | 99.3
2018-11-28 04:00 | 40.6 | 147.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -66.5 | 0 | 24.4 | 66.5
2018-11-28 05:00 | 73.6 | 170.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.6 | -89.5 | 8.6 | 0 | 89.5
2018-11-28 06:00 | 91.1 | 166.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.1 | -85.4 | 26.1 | 0 | 85.4
2018-11-28 07:00 | 66.5 | 232.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.5 | -151.8 | 1.5 | 0 | 151.8
2018-11-28 08:00 | 57.3 | 248.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.7 | -167.6 | 0 | 7.7 | 167.6
2018-11-28 09:00 | 79.3 | 208.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -127.5 | 14.3 | 0 | 127.5
2018-11-28 10:00 | 112.2 | 177.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.2 | -96.7 | 47.2 | 0 | 96.7
2018-11-28 11:00 | 59.6 | 174.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.4 | -93.3 | 0 | 5.4 | 93.3
2018-11-28 12:00 | 84.6 | 165.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.6 | -84.5 | 19.6 | 0 | 84.5
2018-11-28 13:00 | 77.2 | 166.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.2 | -85.4 | 12.2 | 0 | 85.4
2018-11-28 14:00 | 78.4 | 147.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.4 | -66.4 | 13.4 | 0 | 66.4
2018-11-28 15:00 | 70.3 | 159.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.3 | -78.7 | 5.3 | 0 | 78.7
2018-11-28 16:00 | 56.1 | 169.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -88.5 | 0 | 8.9 | 88.5
2018-11-28 17:00 | 47.2 | 174.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -93.1 | 0 | 17.8 | 93.1
2018-11-28 18:00 | 44.3 | 169.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.7 | -88.1 | 0 | 20.7 | 88.1
2018-11-28 19:00 | 39.7 | 220.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -139.2 | 0 | 25.3 | 139.2
2018-11-28 20:00 | 43.3 | 172.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.7 | -91.5 | 0 | 21.7 | 91.5
2018-11-28 21:00 | 40.1 | 189 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -108 | 0 | 24.9 | 108
2018-11-28 22:00 | 42 | 134.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -53.5 | 0 | 23 | 53.5
2018-11-28 23:00 | 34.7 | 141.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -60.9 | 0 | 30.3 | 60.9
2018-11-29 | 40.3 | 173.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -92.5 | 0 | 24.7 | 92.5
2018-11-29 01:00 | 37.4 | 233.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -152.9 | 0 | 27.6 | 152.9
2018-11-29 02:00 | 28.6 | 240.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 36.4 | -159.1 | 0 | 36.4 | 159.1
2018-11-29 03:00 | 33.9 | 224.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -143.3 | 0 | 31.1 | 143.3
2018-11-29 04:00 | 38.5 | 257 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -176 | 0 | 26.5 | 176
2018-11-29 05:00 | 50.4 | 293.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -212.4 | 0 | 14.6 | 212.4
2018-11-29 06:00 | 95.6 | 312 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.6 | -231 | 30.6 | 0 | 231
2018-11-29 07:00 | 99.5 | 309.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.5 | -228.8 | 34.5 | 0 | 228.8
2018-11-29 08:00 | 93.4 | 310.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.4 | -229.1 | 28.4 | 0 | 229.1
2018-11-29 09:00 | 89.7 | 246.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.7 | -165.4 | 24.7 | 0 | 165.4
2018-11-29 10:00 | 103.9 | 236.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.9 | -155.9 | 38.9 | 0 | 155.9
2018-11-29 11:00 | 67.9 | 225.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.9 | -144.1 | 2.9 | 0 | 144.1
2018-11-29 12:00 | 87.9 | 293 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.9 | -212 | 22.9 | 0 | 212
2018-11-29 13:00 | 86 | 270.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21 | -189.7 | 21 | 0 | 189.7
2018-11-29 14:00 | 65.4 | 263.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.4 | -182.2 | 0.4 | 0 | 182.2
2018-11-29 15:00 | 61.9 | 270.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.1 | -189.6 | 0 | 3.1 | 189.6
2018-11-29 16:00 | 54.7 | 299.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.3 | -218.5 | 0 | 10.3 | 218.5
2018-11-29 17:00 | 52 | 268.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13 | -187.7 | 0 | 13 | 187.7
2018-11-29 18:00 | 53.2 | 331.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.8 | -250.1 | 0 | 11.8 | 250.1
2018-11-29 19:00 | 46.2 | 324.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -243.3 | 0 | 18.8 | 243.3
2018-11-29 20:00 | 41.4 | 313.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -232.7 | 0 | 23.6 | 232.7
2018-11-29 21:00 | 33.9 | 251.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -170.1 | 0 | 31.1 | 170.1
2018-11-29 22:00 | 33.8 | 203.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -122.6 | 0 | 31.2 | 122.6
2018-11-29 23:00 | 33.2 | 253.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.8 | -172.9 | 0 | 31.8 | 172.9
2018-11-30 | 38.6 | 279.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -198.1 | 0 | 26.4 | 198.1
2018-11-30 01:00 | 36.4 | 270.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -189.8 | 0 | 28.6 | 189.8
2018-11-30 02:00 | 33.8 | 270 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -189 | 0 | 31.2 | 189
2018-11-30 03:00 | 29.9 | 299 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.1 | -218 | 0 | 35.1 | 218
2018-11-30 04:00 | 32.7 | 339.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -258.6 | 0 | 32.3 | 258.6
2018-11-30 05:00 | 43.2 | 399.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.8 | -318.8 | 0 | 21.8 | 318.8
2018-11-30 06:00 | 77.6 | 484.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.6 | -403.7 | 12.6 | 0 | 403.7
2018-11-30 07:00 | 97.3 | 448.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.3 | -367.2 | 32.3 | 0 | 367.2
2018-11-30 08:00 | 77.5 | 519.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.5 | -438.5 | 12.5 | 0 | 438.5
2018-11-30 09:00 | 109.5 | 452.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -44.5 | -371.5 | 44.5 | 0 | 371.5
2018-11-30 10:00 | 106.7 | 351.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.7 | -270.4 | 41.7 | 0 | 270.4
2018-11-30 11:00 | 82.7 | 441.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -360.1 | 17.7 | 0 | 360.1
2018-11-30 12:00 | 82.6 | 407.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.6 | -326.1 | 17.6 | 0 | 326.1
2018-11-30 13:00 | 96.9 | 314.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.9 | -233.6 | 31.9 | 0 | 233.6
2018-11-30 14:00 | 92.9 | 366.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.9 | -285.5 | 27.9 | 0 | 285.5
2018-11-30 15:00 | 59.2 | 363.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.8 | -282.2 | 0 | 5.8 | 282.2
2018-11-30 16:00 | 56.5 | 369.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -288.4 | 0 | 8.5 | 288.4
2018-11-30 17:00 | 56.4 | 385.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.6 | -304.1 | 0 | 8.6 | 304.1
2018-11-30 18:00 | 53.3 | 390.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.7 | -309.2 | 0 | 11.7 | 309.2
2018-11-30 19:00 | 44.6 | 407.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -326.9 | 0 | 20.4 | 326.9
2018-11-30 20:00 | 43.7 | 408.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -327.1 | 0 | 21.3 | 327.1
2018-11-30 21:00 | 44.6 | 393.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.4 | -312.9 | 0 | 20.4 | 312.9
2018-11-30 22:00 | 42.6 | 384.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -303.8 | 0 | 22.4 | 303.8
2018-11-30 23:00 | 41.5 | 375.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -294.5 | 0 | 23.5 | 294.5
2018-12-01 | 41.1 | 232.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -151.6 | 0 | 23.9 | 151.6
2018-12-01 01:00 | 38.6 | 273.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -192.9 | 0 | 26.4 | 192.9
2018-12-01 02:00 | 35.2 | 296.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.8 | -215.5 | 0 | 29.8 | 215.5
2018-12-01 03:00 | 37.5 | 242.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -161.5 | 0 | 27.5 | 161.5
2018-12-01 04:00 | 29.6 | 274.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.4 | -193.4 | 0 | 35.4 | 193.4
2018-12-01 05:00 | 47.4 | 360.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.6 | -279.7 | 0 | 17.6 | 279.7
2018-12-01 06:00 | 71.7 | 408.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.7 | -327.8 | 6.7 | 0 | 327.8
2018-12-01 07:00 | 68.4 | 520.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -439.3 | 3.4 | 0 | 439.3
2018-12-01 08:00 | 80.8 | 445.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.8 | -364.2 | 15.8 | 0 | 364.2
2018-12-01 09:00 | 114.6 | 361.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -49.6 | -280.6 | 49.6 | 0 | 280.6
2018-12-01 10:00 | 126.8 | 372.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -61.8 | -291.2 | 61.8 | 0 | 291.2
2018-12-01 11:00 | 88.7 | 360.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.7 | -279.6 | 23.7 | 0 | 279.6
2018-12-01 12:00 | 80 | 340.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15 | -259.2 | 15 | 0 | 259.2
2018-12-01 13:00 | 92.7 | 340.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.7 | -259.4 | 27.7 | 0 | 259.4
2018-12-01 14:00 | 86.6 | 399.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.6 | -318.1 | 21.6 | 0 | 318.1
2018-12-01 15:00 | 48.5 | 332.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -251.6 | 0 | 16.5 | 251.6
2018-12-01 16:00 | 56 | 339.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9 | -258.4 | 0 | 9 | 258.4
2018-12-01 17:00 | 51.5 | 346.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -265.1 | 0 | 13.5 | 265.1
2018-12-01 18:00 | 55.4 | 375.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.6 | -294.2 | 0 | 9.6 | 294.2
2018-12-01 19:00 | 46.6 | 409.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -328.7 | 0 | 18.4 | 328.7
2018-12-01 20:00 | 47.4 | 402.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.6 | -321.2 | 0 | 17.6 | 321.2
2018-12-01 21:00 | 35.1 | 303.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -222.6 | 0 | 29.9 | 222.6
2018-12-01 22:00 | 38.2 | 320.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -239.4 | 0 | 26.8 | 239.4
2018-12-01 23:00 | 40.1 | 320.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -239.2 | 0 | 24.9 | 239.2
2018-12-02 | 37.2 | 189.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -108.3 | 0 | 27.8 | 108.3
2018-12-02 01:00 | 36.8 | 178.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -97.3 | 0 | 28.2 | 97.3
2018-12-02 02:00 | 35.4 | 200.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -119.2 | 0 | 29.6 | 119.2
2018-12-02 03:00 | 39.6 | 173.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -92.8 | 0 | 25.4 | 92.8
2018-12-02 04:00 | 36.6 | 244 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -163 | 0 | 28.4 | 163
2018-12-02 05:00 | 47.6 | 239.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.4 | -158.7 | 0 | 17.4 | 158.7
2018-12-02 06:00 | 106.2 | 291.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.2 | -210.5 | 41.2 | 0 | 210.5
2018-12-02 07:00 | 80.4 | 346.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -265.5 | 15.4 | 0 | 265.5
2018-12-02 08:00 | 77 | 301.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12 | -220.3 | 12 | 0 | 220.3
2018-12-02 09:00 | 94.9 | 257.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.9 | -176.1 | 29.9 | 0 | 176.1
2018-12-02 10:00 | 101.8 | 236.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.8 | -155.6 | 36.8 | 0 | 155.6
2018-12-02 11:00 | 74.1 | 214.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.1 | -133.9 | 9.1 | 0 | 133.9
2018-12-02 12:00 | 79.8 | 185.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.8 | -104.9 | 14.8 | 0 | 104.9
2018-12-02 13:00 | 75.1 | 228.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.1 | -147.2 | 10.1 | 0 | 147.2
2018-12-02 14:00 | 80.4 | 190.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.4 | -109.8 | 15.4 | 0 | 109.8
2018-12-02 15:00 | 60.8 | 225.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.2 | -144.7 | 0 | 4.2 | 144.7
2018-12-02 16:00 | 86.4 | 218.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -137.8 | 21.4 | 0 | 137.8
2018-12-02 17:00 | 46.4 | 251.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -170.4 | 0 | 18.6 | 170.4
2018-12-02 18:00 | 44.8 | 226.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.2 | -145.4 | 0 | 20.2 | 145.4
2018-12-02 19:00 | 47.4 | 286.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.6 | -205.4 | 0 | 17.6 | 205.4
2018-12-02 20:00 | 44.1 | 246.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.9 | -165.8 | 0 | 20.9 | 165.8
2018-12-02 21:00 | 36.5 | 234.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -153.2 | 0 | 28.5 | 153.2
2018-12-02 22:00 | 34 | 212.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | -131.8 | 0 | 31 | 131.8
2018-12-02 23:00 | 38.1 | 199.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -118.3 | 0 | 26.9 | 118.3
2018-12-03 | 33.8 | 181.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -100.8 | 0 | 31.2 | 100.8
2018-12-03 01:00 | 38.5 | 155.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -74.7 | 0 | 26.5 | 74.7
2018-12-03 02:00 | 32.7 | 201.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -120.3 | 0 | 32.3 | 120.3
2018-12-03 03:00 | 33 | 176.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32 | -95.2 | 0 | 32 | 95.2
2018-12-03 04:00 | 34.6 | 231.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -150.6 | 0 | 30.4 | 150.6
2018-12-03 05:00 | 53.6 | 206.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.4 | -125.8 | 0 | 11.4 | 125.8
2018-12-03 06:00 | 93.1 | 211.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.1 | -130.1 | 28.1 | 0 | 130.1
2018-12-03 07:00 | 100.5 | 255.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.5 | -174.9 | 35.5 | 0 | 174.9
2018-12-03 08:00 | 79.6 | 270.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -189.6 | 14.6 | 0 | 189.6
2018-12-03 09:00 | 94.6 | 236.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.6 | -155.4 | 29.6 | 0 | 155.4
2018-12-03 10:00 | 100.8 | 227.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.8 | -146.8 | 35.8 | 0 | 146.8
2018-12-03 11:00 | 71.4 | 222.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.4 | -141.2 | 6.4 | 0 | 141.2
2018-12-03 12:00 | 76.3 | 182.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.3 | -101.5 | 11.3 | 0 | 101.5
2018-12-03 13:00 | 72.9 | 196.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.9 | -115.1 | 7.9 | 0 | 115.1
2018-12-03 14:00 | 69.4 | 193.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.4 | -112.5 | 4.4 | 0 | 112.5
2018-12-03 15:00 | 56.4 | 208.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.6 | -127.6 | 0 | 8.6 | 127.6
2018-12-03 16:00 | 50.6 | 200.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.4 | -119.4 | 0 | 14.4 | 119.4
2018-12-03 17:00 | 43.5 | 298.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -217.6 | 0 | 21.5 | 217.6
2018-12-03 18:00 | 50.2 | 252.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.8 | -171.5 | 0 | 14.8 | 171.5
2018-12-03 19:00 | 50.5 | 297.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.5 | -216.1 | 0 | 14.5 | 216.1
2018-12-03 20:00 | 45 | 231.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -150.8 | 0 | 20 | 150.8
2018-12-03 21:00 | 42.6 | 247.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -166.9 | 0 | 22.4 | 166.9
2018-12-03 22:00 | 34.9 | 233.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -152.2 | 0 | 30.1 | 152.2
2018-12-03 23:00 | 34.8 | 190.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -109.5 | 0 | 30.2 | 109.5
2018-12-04 | 34.9 | 165.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.1 | -84.6 | 0 | 30.1 | 84.6
2018-12-04 01:00 | 40.5 | 174.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -93.2 | 0 | 24.5 | 93.2
2018-12-04 02:00 | 39.7 | 163.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -82.5 | 0 | 25.3 | 82.5
2018-12-04 03:00 | 39.7 | 214.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -133.3 | 0 | 25.3 | 133.3
2018-12-04 04:00 | 35.5 | 223.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -142.8 | 0 | 29.5 | 142.8
2018-12-04 05:00 | 53 | 224 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -143 | 0 | 12 | 143
2018-12-04 06:00 | 105.5 | 268.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.5 | -187.5 | 40.5 | 0 | 187.5
2018-12-04 07:00 | 68 | 313.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3 | -232.4 | 3 | 0 | 232.4
2018-12-04 08:00 | 69.3 | 295.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.3 | -214.2 | 4.3 | 0 | 214.2
2018-12-04 09:00 | 87.9 | 249.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.9 | -168.5 | 22.9 | 0 | 168.5
2018-12-04 10:00 | 106.9 | 231.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.9 | -150.1 | 41.9 | 0 | 150.1
2018-12-04 11:00 | 58.4 | 226.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.6 | -145.8 | 0 | 6.6 | 145.8
2018-12-04 12:00 | 82.7 | 254.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -173.7 | 17.7 | 0 | 173.7
2018-12-04 13:00 | 53.9 | 233 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.1 | -152 | 0 | 11.1 | 152
2018-12-04 14:00 | 65.7 | 256.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.7 | -175.2 | 0.7 | 0 | 175.2
2018-12-04 15:00 | 54.2 | 190.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.8 | -109.1 | 0 | 10.8 | 109.1
2018-12-04 16:00 | 45.2 | 234.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -153.3 | 0 | 19.8 | 153.3
2018-12-04 17:00 | 49.9 | 285.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.1 | -204.6 | 0 | 15.1 | 204.6
2018-12-04 18:00 | 49.6 | 234 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.4 | -153 | 0 | 15.4 | 153
2018-12-04 19:00 | 48.1 | 216.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.9 | -135.8 | 0 | 16.9 | 135.8
2018-12-04 20:00 | 40 | 235.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -154.4 | 0 | 25 | 154.4
2018-12-04 21:00 | 41.5 | 227.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -146.8 | 0 | 23.5 | 146.8
2018-12-04 22:00 | 40.6 | 272.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.4 | -191.4 | 0 | 24.4 | 191.4
2018-12-04 23:00 | 36.7 | 171.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -90.4 | 0 | 28.3 | 90.4
2018-12-05 | 36.1 | 178.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.9 | -97.5 | 0 | 28.9 | 97.5
2018-12-05 01:00 | 32.3 | 208.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.7 | -127.1 | 0 | 32.7 | 127.1
2018-12-05 02:00 | 42.6 | 175.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.4 | -94.1 | 0 | 22.4 | 94.1
2018-12-05 03:00 | 31 | 245.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34 | -164.5 | 0 | 34 | 164.5
2018-12-05 04:00 | 34.8 | 243.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.2 | -162.8 | 0 | 30.2 | 162.8
2018-12-05 05:00 | 48.5 | 249.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -168.8 | 0 | 16.5 | 168.8
2018-12-05 06:00 | 77 | 351 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12 | -270 | 12 | 0 | 270
2018-12-05 07:00 | 92.8 | 295.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.8 | -214.3 | 27.8 | 0 | 214.3
2018-12-05 08:00 | 61.2 | 375.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.8 | -294.7 | 0 | 3.8 | 294.7
2018-12-05 09:00 | 67.7 | 323.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.7 | -242.3 | 2.7 | 0 | 242.3
2018-12-05 10:00 | 104.5 | 317.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.5 | -236.9 | 39.5 | 0 | 236.9
2018-12-05 11:00 | 70.4 | 306.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.4 | -225.1 | 5.4 | 0 | 225.1
2018-12-05 12:00 | 74.1 | 304.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.1 | -223.9 | 9.1 | 0 | 223.9
2018-12-05 13:00 | 62.7 | 245.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.3 | -164.9 | 0 | 2.3 | 164.9
2018-12-05 14:00 | 67.9 | 282.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.9 | -201.7 | 2.9 | 0 | 201.7
2018-12-05 15:00 | 50.8 | 270.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.2 | -189.4 | 0 | 14.2 | 189.4
2018-12-05 16:00 | 51.4 | 290.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.6 | -209.8 | 0 | 13.6 | 209.8
2018-12-05 17:00 | 51.4 | 281.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.6 | -200.5 | 0 | 13.6 | 200.5
2018-12-05 18:00 | 57.2 | 277.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.8 | -196.1 | 0 | 7.8 | 196.1
2018-12-05 19:00 | 42.4 | 272.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -191.5 | 0 | 22.6 | 191.5
2018-12-05 20:00 | 47.2 | 309 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -228 | 0 | 17.8 | 228
2018-12-05 21:00 | 36.8 | 242.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -161.4 | 0 | 28.2 | 161.4
2018-12-05 22:00 | 34.3 | 234 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -153 | 0 | 30.7 | 153
2018-12-05 23:00 | 39.4 | 238.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -157.3 | 0 | 25.6 | 157.3
2018-12-06 | 35.9 | 258 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -177 | 0 | 29.1 | 177
2018-12-06 01:00 | 36.8 | 196.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -115.4 | 0 | 28.2 | 115.4
2018-12-06 02:00 | 33.9 | 203 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.1 | -122 | 0 | 31.1 | 122
2018-12-06 03:00 | 31.1 | 246.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.9 | -165.6 | 0 | 33.9 | 165.6
2018-12-06 04:00 | 37.3 | 284.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.7 | -203.6 | 0 | 27.7 | 203.6
2018-12-06 05:00 | 60 | 298.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5 | -217.9 | 0 | 5 | 217.9
2018-12-06 06:00 | 93.7 | 372.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.7 | -291.7 | 28.7 | 0 | 291.7
2018-12-06 07:00 | 80.6 | 291 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -210 | 15.6 | 0 | 210
2018-12-06 08:00 | 67.2 | 406.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.2 | -325.6 | 2.2 | 0 | 325.6
2018-12-06 09:00 | 85.3 | 327.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.3 | -246.9 | 20.3 | 0 | 246.9
2018-12-06 10:00 | 120.8 | 329.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -55.8 | -248.2 | 55.8 | 0 | 248.2
2018-12-06 11:00 | 73.7 | 278.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.7 | -197.9 | 8.7 | 0 | 197.9
2018-12-06 12:00 | 85.5 | 264.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.5 | -183.3 | 20.5 | 0 | 183.3
2018-12-06 13:00 | 84.8 | 284.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -203.5 | 19.8 | 0 | 203.5
2018-12-06 14:00 | 71.4 | 255.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.4 | -174.5 | 6.4 | 0 | 174.5
2018-12-06 15:00 | 64.8 | 265.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.2 | -184.2 | 0 | 0.2 | 184.2
2018-12-06 16:00 | 53.2 | 306.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.8 | -225.3 | 0 | 11.8 | 225.3
2018-12-06 17:00 | 51 | 308.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14 | -227.1 | 0 | 14 | 227.1
2018-12-06 18:00 | 48.7 | 340.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.3 | -259.5 | 0 | 16.3 | 259.5
2018-12-06 19:00 | 47.2 | 290.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -209.9 | 0 | 17.8 | 209.9
2018-12-06 20:00 | 41.1 | 260.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -179.3 | 0 | 23.9 | 179.3
2018-12-06 21:00 | 36.7 | 296 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -215 | 0 | 28.3 | 215
2018-12-06 22:00 | 34.5 | 248.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -167.8 | 0 | 30.5 | 167.8
2018-12-06 23:00 | 33.6 | 244.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.4 | -163.6 | 0 | 31.4 | 163.6
2018-12-07 | 36.3 | 258.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -177.7 | 0 | 28.7 | 177.7
2018-12-07 01:00 | 35.4 | 209 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -128 | 0 | 29.6 | 128
2018-12-07 02:00 | 40.1 | 263.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -182.2 | 0 | 24.9 | 182.2
2018-12-07 03:00 | 40.2 | 225.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -144.8 | 0 | 24.8 | 144.8
2018-12-07 04:00 | 36.7 | 306 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -225 | 0 | 28.3 | 225
2018-12-07 05:00 | 55.1 | 272.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.9 | -191.9 | 0 | 9.9 | 191.9
2018-12-07 06:00 | 100.8 | 403.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.8 | -322.8 | 35.8 | 0 | 322.8
2018-12-07 07:00 | 106.3 | 397.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.3 | -316.1 | 41.3 | 0 | 316.1
2018-12-07 08:00 | 89.4 | 370 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.4 | -289 | 24.4 | 0 | 289
2018-12-07 09:00 | 101.8 | 305.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.8 | -224.5 | 36.8 | 0 | 224.5
2018-12-07 10:00 | 105.4 | 302.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.4 | -221.2 | 40.4 | 0 | 221.2
2018-12-07 11:00 | 78.1 | 312.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.1 | -231.4 | 13.1 | 0 | 231.4
2018-12-07 12:00 | 77.9 | 292.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.9 | -211.9 | 12.9 | 0 | 211.9
2018-12-07 13:00 | 93.8 | 293.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.8 | -212.9 | 28.8 | 0 | 212.9
2018-12-07 14:00 | 75.5 | 328.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.5 | -247.2 | 10.5 | 0 | 247.2
2018-12-07 15:00 | 62.3 | 262.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.7 | -181.3 | 0 | 2.7 | 181.3
2018-12-07 16:00 | 54.7 | 261.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.3 | -180.9 | 0 | 10.3 | 180.9
2018-12-07 17:00 | 58.1 | 374.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.9 | -293.6 | 0 | 6.9 | 293.6
2018-12-07 18:00 | 57 | 285.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8 | -204.6 | 0 | 8 | 204.6
2018-12-07 19:00 | 44.7 | 343.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.3 | -262.2 | 0 | 20.3 | 262.2
2018-12-07 20:00 | 41.7 | 282.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -201.8 | 0 | 23.3 | 201.8
2018-12-07 21:00 | 39.7 | 291.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.3 | -210.1 | 0 | 25.3 | 210.1
2018-12-07 22:00 | 41.9 | 308.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -227.5 | 0 | 23.1 | 227.5
2018-12-07 23:00 | 37.8 | 239.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -158.4 | 0 | 27.2 | 158.4
2018-12-08 | 41 | 252.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -171.2 | 0 | 24 | 171.2
2018-12-08 01:00 | 39.5 | 232.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -151.6 | 0 | 25.5 | 151.6
2018-12-08 02:00 | 38.1 | 226.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -145.1 | 0 | 26.9 | 145.1
2018-12-08 03:00 | 41.4 | 244.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -163.5 | 0 | 23.6 | 163.5
2018-12-08 04:00 | 37.1 | 270.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -189.3 | 0 | 27.9 | 189.3
2018-12-08 05:00 | 59.2 | 283.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.8 | -202.4 | 0 | 5.8 | 202.4
2018-12-08 06:00 | 80.5 | 303.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.5 | -222.6 | 15.5 | 0 | 222.6
2018-12-08 07:00 | 74.4 | 342 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -261 | 9.4 | 0 | 261
2018-12-08 08:00 | 98.5 | 377.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.5 | -296.9 | 33.5 | 0 | 296.9
2018-12-08 09:00 | 93.6 | 367.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.6 | -286.2 | 28.6 | 0 | 286.2
2018-12-08 10:00 | 97.3 | 288.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.3 | -207.2 | 32.3 | 0 | 207.2
2018-12-08 11:00 | 83.5 | 341.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -260.3 | 18.5 | 0 | 260.3
2018-12-08 12:00 | 81.3 | 294.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.3 | -213.3 | 16.3 | 0 | 213.3
2018-12-08 13:00 | 77.6 | 253.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.6 | -172.3 | 12.6 | 0 | 172.3
2018-12-08 14:00 | 85.2 | 259.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.2 | -178.2 | 20.2 | 0 | 178.2
2018-12-08 15:00 | 63.2 | 269.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.8 | -188.7 | 0 | 1.8 | 188.7
2018-12-08 16:00 | 50.1 | 308.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -227.6 | 0 | 14.9 | 227.6
2018-12-08 17:00 | 46.5 | 294.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.5 | -213.5 | 0 | 18.5 | 213.5
2018-12-08 18:00 | 45.1 | 299.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.9 | -218.6 | 0 | 19.9 | 218.6
2018-12-08 19:00 | 43.6 | 283.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.4 | -202.7 | 0 | 21.4 | 202.7
2018-12-08 20:00 | 41.1 | 344 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -263 | 0 | 23.9 | 263
2018-12-08 21:00 | 39.2 | 274.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -193.5 | 0 | 25.8 | 193.5
2018-12-08 22:00 | 34.1 | 251.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -170.5 | 0 | 30.9 | 170.5
2018-12-08 23:00 | 35.9 | 282.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.1 | -201.8 | 0 | 29.1 | 201.8
2018-12-09 | 34.1 | 242.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.9 | -161.7 | 0 | 30.9 | 161.7
2018-12-09 01:00 | 35.7 | 244.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -163.9 | 0 | 29.3 | 163.9
2018-12-09 02:00 | 34.3 | 272.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -191.6 | 0 | 30.7 | 191.6
2018-12-09 03:00 | 40.2 | 227.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -146.3 | 0 | 24.8 | 146.3
2018-12-09 04:00 | 38.4 | 298.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -217.5 | 0 | 26.6 | 217.5
2018-12-09 05:00 | 49.5 | 307.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.5 | -226.8 | 0 | 15.5 | 226.8
2018-12-09 06:00 | 97.1 | 376.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.1 | -295.4 | 32.1 | 0 | 295.4
2018-12-09 07:00 | 92.9 | 346.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.9 | -265.1 | 27.9 | 0 | 265.1
2018-12-09 08:00 | 83.8 | 343.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.8 | -262.4 | 18.8 | 0 | 262.4
2018-12-09 09:00 | 102.6 | 386.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.6 | -305.2 | 37.6 | 0 | 305.2
2018-12-09 10:00 | 105.6 | 258.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.6 | -177.4 | 40.6 | 0 | 177.4
2018-12-09 11:00 | 77.4 | 277.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.4 | -196.8 | 12.4 | 0 | 196.8
2018-12-09 12:00 | 84.9 | 292.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.9 | -211.4 | 19.9 | 0 | 211.4
2018-12-09 13:00 | 80.9 | 325.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.9 | -244.9 | 15.9 | 0 | 244.9
2018-12-09 14:00 | 77.5 | 315 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.5 | -234 | 12.5 | 0 | 234
2018-12-09 15:00 | 66.8 | 272.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.8 | -191.5 | 1.8 | 0 | 191.5
2018-12-09 16:00 | 53 | 269.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -188.5 | 0 | 12 | 188.5
2018-12-09 17:00 | 53 | 317.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -236.3 | 0 | 12 | 236.3
2018-12-09 18:00 | 53.9 | 327.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.1 | -246.6 | 0 | 11.1 | 246.6
2018-12-09 19:00 | 46 | 335.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19 | -254.1 | 0 | 19 | 254.1
2018-12-09 20:00 | 43.7 | 308.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -227.9 | 0 | 21.3 | 227.9
2018-12-09 21:00 | 45.9 | 251.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -170.2 | 0 | 19.1 | 170.2
2018-12-09 22:00 | 40.4 | 250.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -169.5 | 0 | 24.6 | 169.5
2018-12-09 23:00 | 42 | 247.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23 | -166.1 | 0 | 23 | 166.1
2018-12-10 | 35.1 | 171.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -90.8 | 0 | 29.9 | 90.8
2018-12-10 01:00 | 42.5 | 149.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -68.1 | 0 | 22.5 | 68.1
2018-12-10 02:00 | 37.4 | 144.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.6 | -63.9 | 0 | 27.6 | 63.9
2018-12-10 03:00 | 44.3 | 205.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.7 | -124.6 | 0 | 20.7 | 124.6
2018-12-10 04:00 | 48.7 | 254.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.3 | -173.1 | 0 | 16.3 | 173.1
2018-12-10 05:00 | 63.9 | 257.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.1 | -176.7 | 0 | 1.1 | 176.7
2018-12-10 06:00 | 80.1 | 213.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.1 | -132.5 | 15.1 | 0 | 132.5
2018-12-10 07:00 | 79.2 | 283.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.2 | -202.3 | 14.2 | 0 | 202.3
2018-12-10 08:00 | 81.3 | 255.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.3 | -174.4 | 16.3 | 0 | 174.4
2018-12-10 09:00 | 94.6 | 217.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.6 | -136.4 | 29.6 | 0 | 136.4
2018-12-10 10:00 | 119.9 | 228.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -54.9 | -147.5 | 54.9 | 0 | 147.5
2018-12-10 11:00 | 70.6 | 248.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.6 | -167.7 | 5.6 | 0 | 167.7
2018-12-10 12:00 | 79.6 | 202.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.6 | -121.4 | 14.6 | 0 | 121.4
2018-12-10 13:00 | 72.5 | 232.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -7.5 | -151.7 | 7.5 | 0 | 151.7
2018-12-10 14:00 | 90.9 | 212.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.9 | -131.3 | 25.9 | 0 | 131.3
2018-12-10 15:00 | 61.7 | 226.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.3 | -145.1 | 0 | 3.3 | 145.1
2018-12-10 16:00 | 48.9 | 198.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.1 | -117.5 | 0 | 16.1 | 117.5
2018-12-10 17:00 | 49.6 | 226.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.4 | -145.3 | 0 | 15.4 | 145.3
2018-12-10 18:00 | 42.1 | 242.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -161.8 | 0 | 22.9 | 161.8
2018-12-10 19:00 | 46.2 | 252.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.8 | -171.5 | 0 | 18.8 | 171.5
2018-12-10 20:00 | 39.2 | 297.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.8 | -216.3 | 0 | 25.8 | 216.3
2018-12-10 21:00 | 37.2 | 239.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -158.2 | 0 | 27.8 | 158.2
2018-12-10 22:00 | 41.7 | 204 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -123 | 0 | 23.3 | 123
2018-12-10 23:00 | 42.2 | 199.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -118.7 | 0 | 22.8 | 118.7
2018-12-11 | 35.8 | 178.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -97.7 | 0 | 29.2 | 97.7
2018-12-11 01:00 | 31.3 | 193.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.7 | -112.8 | 0 | 33.7 | 112.8
2018-12-11 02:00 | 34.5 | 146.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.5 | -65.8 | 0 | 30.5 | 65.8
2018-12-11 03:00 | 36 | 191.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -110.2 | 0 | 29 | 110.2
2018-12-11 04:00 | 32 | 274.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33 | -193.4 | 0 | 33 | 193.4
2018-12-11 05:00 | 56.5 | 215.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.5 | -134.7 | 0 | 8.5 | 134.7
2018-12-11 06:00 | 71.3 | 251.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -170.9 | 6.3 | 0 | 170.9
2018-12-11 07:00 | 75.1 | 310.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.1 | -229.4 | 10.1 | 0 | 229.4
2018-12-11 08:00 | 56.1 | 298.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -217.3 | 0 | 8.9 | 217.3
2018-12-11 09:00 | 74.4 | 234.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.4 | -153.6 | 9.4 | 0 | 153.6
2018-12-11 10:00 | 87.5 | 230.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.5 | -149.7 | 22.5 | 0 | 149.7
2018-12-11 11:00 | 66.1 | 239.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.1 | -158.6 | 1.1 | 0 | 158.6
2018-12-11 12:00 | 82.7 | 238.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -157.1 | 17.7 | 0 | 157.1
2018-12-11 13:00 | 76.6 | 186.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.6 | -105.6 | 11.6 | 0 | 105.6
2018-12-11 14:00 | 69.4 | 228.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.4 | -147.3 | 4.4 | 0 | 147.3
2018-12-11 15:00 | 60.6 | 202.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.4 | -121.2 | 0 | 4.4 | 121.2
2018-12-11 16:00 | 58.2 | 223 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.8 | -142 | 0 | 6.8 | 142
2018-12-11 17:00 | 47.7 | 256.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -175.4 | 0 | 17.3 | 175.4
2018-12-11 18:00 | 45.6 | 243.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -162.5 | 0 | 19.4 | 162.5
2018-12-11 19:00 | 45.5 | 273.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.5 | -192.6 | 0 | 19.5 | 192.6
2018-12-11 20:00 | 40.1 | 244.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -163.4 | 0 | 24.9 | 163.4
2018-12-11 21:00 | 40.2 | 246.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -165.8 | 0 | 24.8 | 165.8
2018-12-11 22:00 | 33.3 | 231.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.7 | -150.7 | 0 | 31.7 | 150.7
2018-12-11 23:00 | 36.6 | 165.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -84.9 | 0 | 28.4 | 84.9
2018-12-12 | 39.3 | 100.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -19.5 | 0 | 25.7 | 19.5
2018-12-12 01:00 | 39.3 | 116.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -35.9 | 0 | 25.7 | 35.9
2018-12-12 02:00 | 33 | 114.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32 | -33.2 | 0 | 32 | 33.2
2018-12-12 03:00 | 37.2 | 106.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -25.9 | 0 | 27.8 | 25.9
2018-12-12 04:00 | 30.7 | 132.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 34.3 | -51.3 | 0 | 34.3 | 51.3
2018-12-12 05:00 | 46.7 | 137.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.3 | -56.1 | 0 | 18.3 | 56.1
2018-12-12 06:00 | 87.8 | 166.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.8 | -85.4 | 22.8 | 0 | 85.4
2018-12-12 07:00 | 70.1 | 170.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.1 | -89.3 | 5.1 | 0 | 89.3
2018-12-12 08:00 | 68.3 | 171.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.3 | -90.8 | 3.3 | 0 | 90.8
2018-12-12 09:00 | 87.8 | 150 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.8 | -69 | 22.8 | 0 | 69
2018-12-12 10:00 | 109.2 | 151.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -44.2 | -70.4 | 44.2 | 0 | 70.4
2018-12-12 11:00 | 59.1 | 156.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.9 | -75.5 | 0 | 5.9 | 75.5
2018-12-12 12:00 | 63.5 | 147.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.5 | -66.1 | 0 | 1.5 | 66.1
2018-12-12 13:00 | 71.9 | 124.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.9 | -43.5 | 6.9 | 0 | 43.5
2018-12-12 14:00 | 68.5 | 119.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.5 | -38.5 | 3.5 | 0 | 38.5
2018-12-12 15:00 | 56.4 | 142.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.6 | -61.6 | 0 | 8.6 | 61.6
2018-12-12 16:00 | 53.7 | 129.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.3 | -48.4 | 0 | 11.3 | 48.4
2018-12-12 17:00 | 55.5 | 155.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.5 | -74.7 | 0 | 9.5 | 74.7
2018-12-12 18:00 | 60.8 | 161 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.2 | -80 | 0 | 4.2 | 80
2018-12-12 19:00 | 51.7 | 158.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.3 | -77.7 | 0 | 13.3 | 77.7
2018-12-12 20:00 | 36.8 | 152.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.2 | -71.2 | 0 | 28.2 | 71.2
2018-12-12 21:00 | 42.1 | 149.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.9 | -68.1 | 0 | 22.9 | 68.1
2018-12-12 22:00 | 38.6 | 128.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.4 | -47.1 | 0 | 26.4 | 47.1
2018-12-12 23:00 | 34.3 | 87.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -6.9 | 0 | 30.7 | 6.9
2018-12-13 | 38.2 | 170.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -89.2 | 0 | 26.8 | 89.2
2018-12-13 01:00 | 33.8 | 171.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -90.7 | 0 | 31.2 | 90.7
2018-12-13 02:00 | 35.8 | 141.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -60.5 | 0 | 29.2 | 60.5
2018-12-13 03:00 | 38.5 | 195.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -114.6 | 0 | 26.5 | 114.6
2018-12-13 04:00 | 36.6 | 225.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -144.5 | 0 | 28.4 | 144.5
2018-12-13 05:00 | 51.5 | 218.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -137.8 | 0 | 13.5 | 137.8
2018-12-13 06:00 | 80.7 | 294.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.7 | -213.2 | 15.7 | 0 | 213.2
2018-12-13 07:00 | 89.6 | 309.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.6 | -228.1 | 24.6 | 0 | 228.1
2018-12-13 08:00 | 104.4 | 284.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.4 | -203.6 | 39.4 | 0 | 203.6
2018-12-13 09:00 | 114.6 | 262.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -49.6 | -181.2 | 49.6 | 0 | 181.2
2018-12-13 10:00 | 115.1 | 248.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -50.1 | -167.7 | 50.1 | 0 | 167.7
2018-12-13 11:00 | 79.3 | 221.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -140.1 | 14.3 | 0 | 140.1
2018-12-13 12:00 | 95.4 | 205 | 1 | 1 | 65 | 81 | -30.4 | -124 | 30.4 | 0 | 124
2018-12-13 13:00 | 78.7 | 194.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.7 | -113.3 | 13.7 | 0 | 113.3
2018-12-13 14:00 | 96.4 | 237.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.4 | -156.7 | 31.4 | 0 | 156.7
2018-12-13 15:00 | 64.5 | 178.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.5 | -97.7 | 0 | 0.5 | 97.7
2018-12-13 16:00 | 62.4 | 217.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.6 | -136.6 | 0 | 2.6 | 136.6
2018-12-13 17:00 | 54.5 | 252.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.5 | -171.2 | 0 | 10.5 | 171.2
2018-12-13 18:00 | 47.8 | 225.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.2 | -144.6 | 0 | 17.2 | 144.6
2018-12-13 19:00 | 46.6 | 223.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.4 | -142.2 | 0 | 18.4 | 142.2
2018-12-13 20:00 | 43.1 | 275.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -194.1 | 0 | 21.9 | 194.1
2018-12-13 21:00 | 36.7 | 255.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -174.2 | 0 | 28.3 | 174.2
2018-12-13 22:00 | 42.8 | 200.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -119.6 | 0 | 22.2 | 119.6
2018-12-13 23:00 | 42.5 | 195.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.5 | -114.4 | 0 | 22.5 | 114.4
2018-12-14 | 38.5 | 198.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -117.8 | 0 | 26.5 | 117.8
2018-12-14 01:00 | 41.8 | 180.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -99.6 | 0 | 23.2 | 99.6
2018-12-14 02:00 | 40.3 | 181.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.7 | -100.4 | 0 | 24.7 | 100.4
2018-12-14 03:00 | 38.7 | 224.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.3 | -143.9 | 0 | 26.3 | 143.9
2018-12-14 04:00 | 34.4 | 272.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.6 | -191.2 | 0 | 30.6 | 191.2
2018-12-14 05:00 | 45.2 | 252.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -171.8 | 0 | 19.8 | 171.8
2018-12-14 06:00 | 90.1 | 263.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.1 | -182.9 | 25.1 | 0 | 182.9
2018-12-14 07:00 | 76.7 | 312.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.7 | -231.9 | 11.7 | 0 | 231.9
2018-12-14 08:00 | 102.3 | 237.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.3 | -156.4 | 37.3 | 0 | 156.4
2018-12-14 09:00 | 102.1 | 300.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -37.1 | -219.6 | 37.1 | 0 | 219.6
2018-12-14 10:00 | 112.8 | 240.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.8 | -159.9 | 47.8 | 0 | 159.9
2018-12-14 11:00 | 87.9 | 227.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.9 | -146.4 | 22.9 | 0 | 146.4
2018-12-14 12:00 | 92.9 | 223.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.9 | -142.1 | 27.9 | 0 | 142.1
2018-12-14 13:00 | 83.5 | 200.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.5 | -119.9 | 18.5 | 0 | 119.9
2018-12-14 14:00 | 97.4 | 229.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.4 | -148.2 | 32.4 | 0 | 148.2
2018-12-14 15:00 | 73.4 | 243.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.4 | -162.2 | 8.4 | 0 | 162.2
2018-12-14 16:00 | 57.6 | 211.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.4 | -130.8 | 0 | 7.4 | 130.8
2018-12-14 17:00 | 51.3 | 271.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.7 | -190.3 | 0 | 13.7 | 190.3
2018-12-14 18:00 | 53.5 | 263.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.5 | -182.8 | 0 | 11.5 | 182.8
2018-12-14 19:00 | 56.9 | 301.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.1 | -220.2 | 0 | 8.1 | 220.2
2018-12-14 20:00 | 48.4 | 284.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.6 | -203.4 | 0 | 16.6 | 203.4
2018-12-14 21:00 | 40.5 | 255.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -174.6 | 0 | 24.5 | 174.6
2018-12-14 22:00 | 39.6 | 234.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.4 | -153.9 | 0 | 25.4 | 153.9
2018-12-14 23:00 | 37.7 | 212.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -131.2 | 0 | 27.3 | 131.2
2018-12-15 | 36.7 | 207.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -126.9 | 0 | 28.3 | 126.9
2018-12-15 01:00 | 40 | 165.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -84.6 | 0 | 25 | 84.6
2018-12-15 02:00 | 41.5 | 168.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -87.7 | 0 | 23.5 | 87.7
2018-12-15 03:00 | 41.7 | 230 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -149 | 0 | 23.3 | 149
2018-12-15 04:00 | 39.9 | 215.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -134.6 | 0 | 25.1 | 134.6
2018-12-15 05:00 | 55.2 | 229.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.8 | -148.3 | 0 | 9.8 | 148.3
2018-12-15 06:00 | 82.7 | 243.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.7 | -162.1 | 17.7 | 0 | 162.1
2018-12-15 07:00 | 78 | 320.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13 | -239.4 | 13 | 0 | 239.4
2018-12-15 08:00 | 94.6 | 234 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.6 | -153 | 29.6 | 0 | 153
2018-12-15 09:00 | 109.7 | 287.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -44.7 | -206.5 | 44.7 | 0 | 206.5
2018-12-15 10:00 | 99.6 | 209.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.6 | -128.3 | 34.6 | 0 | 128.3
2018-12-15 11:00 | 85.7 | 205.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.7 | -124.4 | 20.7 | 0 | 124.4
2018-12-15 12:00 | 67.7 | 189.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.7 | -108.5 | 2.7 | 0 | 108.5
2018-12-15 13:00 | 69.5 | 218.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -4.5 | -137.6 | 4.5 | 0 | 137.6
2018-12-15 14:00 | 86.8 | 221.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.8 | -140.4 | 21.8 | 0 | 140.4
2018-12-15 15:00 | 61.3 | 187.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.7 | -106.5 | 0 | 3.7 | 106.5
2018-12-15 16:00 | 51.8 | 256.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.2 | -175.2 | 0 | 13.2 | 175.2
2018-12-15 17:00 | 57.9 | 232.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.1 | -151.5 | 0 | 7.1 | 151.5
2018-12-15 18:00 | 43.7 | 291.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -210.4 | 0 | 21.3 | 210.4
2018-12-15 19:00 | 51.3 | 244.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.7 | -163.6 | 0 | 13.7 | 163.6
2018-12-15 20:00 | 42.3 | 229.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.7 | -148.1 | 0 | 22.7 | 148.1
2018-12-15 21:00 | 35.8 | 247.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.2 | -166.7 | 0 | 29.2 | 166.7
2018-12-15 22:00 | 35.5 | 219.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -138.8 | 0 | 29.5 | 138.8
2018-12-15 23:00 | 40.8 | 217 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.2 | -136 | 0 | 24.2 | 136
2018-12-16 | 34.6 | 169.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.4 | -88.3 | 0 | 30.4 | 88.3
2018-12-16 01:00 | 36.9 | 155.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -74.9 | 0 | 28.1 | 74.9
2018-12-16 02:00 | 37.7 | 173.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -92.4 | 0 | 27.3 | 92.4
2018-12-16 03:00 | 35 | 229 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30 | -148 | 0 | 30 | 148
2018-12-16 04:00 | 35.1 | 238.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.9 | -157.8 | 0 | 29.9 | 157.8
2018-12-16 05:00 | 53.3 | 254.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.7 | -173.5 | 0 | 11.7 | 173.5
2018-12-16 06:00 | 79.1 | 251.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.1 | -170.5 | 14.1 | 0 | 170.5
2018-12-16 07:00 | 88.2 | 305.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.2 | -224.9 | 23.2 | 0 | 224.9
2018-12-16 08:00 | 77.8 | 273.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.8 | -192.7 | 12.8 | 0 | 192.7
2018-12-16 09:00 | 92.7 | 218.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.7 | -137.2 | 27.7 | 0 | 137.2
2018-12-16 10:00 | 116.4 | 271.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -51.4 | -190.1 | 51.4 | 0 | 190.1
2018-12-16 11:00 | 84.8 | 252 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -171 | 19.8 | 0 | 171
2018-12-16 12:00 | 85.5 | 249.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.5 | -168.2 | 20.5 | 0 | 168.2
2018-12-16 13:00 | 92.4 | 216.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.4 | -135.8 | 27.4 | 0 | 135.8
2018-12-16 14:00 | 67 | 215.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2 | -134.9 | 2 | 0 | 134.9
2018-12-16 15:00 | 61 | 233.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4 | -152.3 | 0 | 4 | 152.3
2018-12-16 16:00 | 56.1 | 218.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.9 | -137.1 | 0 | 8.9 | 137.1
2018-12-16 17:00 | 48 | 219.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17 | -138.1 | 0 | 17 | 138.1
2018-12-16 18:00 | 52 | 240.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13 | -159.7 | 0 | 13 | 159.7
2018-12-16 19:00 | 55 | 264.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10 | -183.1 | 0 | 10 | 183.1
2018-12-16 20:00 | 46.3 | 260.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.7 | -179.5 | 0 | 18.7 | 179.5
2018-12-16 21:00 | 39.5 | 197.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -116.7 | 0 | 25.5 | 116.7
2018-12-16 22:00 | 45.8 | 180.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.2 | -99.5 | 0 | 19.2 | 99.5
2018-12-16 23:00 | 38 | 171.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27 | -90.3 | 0 | 27 | 90.3
2018-12-17 | 39.5 | 152.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -71.2 | 0 | 25.5 | 71.2
2018-12-17 01:00 | 41.4 | 186.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -105.3 | 0 | 23.6 | 105.3
2018-12-17 02:00 | 34.7 | 154.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -73.5 | 0 | 30.3 | 73.5
2018-12-17 03:00 | 34.7 | 195.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -114.5 | 0 | 30.3 | 114.5
2018-12-17 04:00 | 37.7 | 232.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -151.5 | 0 | 27.3 | 151.5
2018-12-17 05:00 | 50 | 240.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15 | -159.8 | 0 | 15 | 159.8
2018-12-17 06:00 | 64.2 | 249.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.8 | -168.7 | 0 | 0.8 | 168.7
2018-12-17 07:00 | 63.6 | 253.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.4 | -172.1 | 0 | 1.4 | 172.1
2018-12-17 08:00 | 65.9 | 272.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.9 | -191.6 | 0.9 | 0 | 191.6
2018-12-17 09:00 | 116.3 | 258.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -51.3 | -177.5 | 51.3 | 0 | 177.5
2018-12-17 10:00 | 105.5 | 278.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.5 | -197.4 | 40.5 | 0 | 197.4
2018-12-17 11:00 | 76.4 | 236.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.4 | -155.9 | 11.4 | 0 | 155.9
2018-12-17 12:00 | 91.8 | 204 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.8 | -123 | 26.8 | 0 | 123
2018-12-17 13:00 | 79.3 | 241.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.3 | -160.7 | 14.3 | 0 | 160.7
2018-12-17 14:00 | 65 | 239.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0 | -158.1 | 0 | 0 | 158.1
2018-12-17 15:00 | 62 | 204.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3 | -123.1 | 0 | 3 | 123.1
2018-12-17 16:00 | 54.2 | 218.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.8 | -137.9 | 0 | 10.8 | 137.9
2018-12-17 17:00 | 49.2 | 233.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.8 | -152.1 | 0 | 15.8 | 152.1
2018-12-17 18:00 | 57.6 | 250.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.4 | -169.7 | 0 | 7.4 | 169.7
2018-12-17 19:00 | 48 | 238.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17 | -157.6 | 0 | 17 | 157.6
2018-12-17 20:00 | 36.7 | 262.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.3 | -181.7 | 0 | 28.3 | 181.7
2018-12-17 21:00 | 40.9 | 244.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -163.1 | 0 | 24.1 | 163.1
2018-12-17 22:00 | 40 | 230.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -149.9 | 0 | 25 | 149.9
2018-12-17 23:00 | 39.8 | 177 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -96 | 0 | 25.2 | 96
2018-12-18 | 36 | 164.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -83.8 | 0 | 29 | 83.8
2018-12-18 01:00 | 43.7 | 176 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -95 | 0 | 21.3 | 95
2018-12-18 02:00 | 34.3 | 179.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.7 | -98.3 | 0 | 30.7 | 98.3
2018-12-18 03:00 | 38.9 | 200 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.1 | -119 | 0 | 26.1 | 119
2018-12-18 04:00 | 36.9 | 210.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.1 | -129.4 | 0 | 28.1 | 129.4
2018-12-18 05:00 | 65.7 | 209.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.7 | -128.9 | 0.7 | 0 | 128.9
2018-12-18 06:00 | 98.8 | 257 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.8 | -176 | 33.8 | 0 | 176
2018-12-18 07:00 | 77.8 | 292.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.8 | -211.5 | 12.8 | 0 | 211.5
2018-12-18 08:00 | 81 | 298.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16 | -217.3 | 16 | 0 | 217.3
2018-12-18 09:00 | 85.4 | 215.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.4 | -134.7 | 20.4 | 0 | 134.7
2018-12-18 10:00 | 97.5 | 223.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.5 | -142.9 | 32.5 | 0 | 142.9
2018-12-18 11:00 | 74.8 | 248.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -167.6 | 9.8 | 0 | 167.6
2018-12-18 12:00 | 78.5 | 209.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.5 | -128.7 | 13.5 | 0 | 128.7
2018-12-18 13:00 | 63.3 | 221.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.7 | -140.9 | 0 | 1.7 | 140.9
2018-12-18 14:00 | 71.4 | 217.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.4 | -136.3 | 6.4 | 0 | 136.3
2018-12-18 15:00 | 52.9 | 217.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.1 | -136.6 | 0 | 12.1 | 136.6
2018-12-18 16:00 | 51.5 | 220.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -139.4 | 0 | 13.5 | 139.4
2018-12-18 17:00 | 53 | 271.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12 | -190.6 | 0 | 12 | 190.6
2018-12-18 18:00 | 50.4 | 217.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -136.2 | 0 | 14.6 | 136.2
2018-12-18 19:00 | 45.5 | 257.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.5 | -176.8 | 0 | 19.5 | 176.8
2018-12-18 20:00 | 38.2 | 257 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -176 | 0 | 26.8 | 176
2018-12-18 21:00 | 38.2 | 223.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -142.1 | 0 | 26.8 | 142.1
2018-12-18 22:00 | 38.4 | 211.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -130.4 | 0 | 26.6 | 130.4
2018-12-18 23:00 | 42.7 | 149.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -68.7 | 0 | 22.3 | 68.7
2018-12-19 | 41.8 | 162.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -81.5 | 0 | 23.2 | 81.5
2018-12-19 01:00 | 40.1 | 157.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -76.3 | 0 | 24.9 | 76.3
2018-12-19 02:00 | 43.9 | 172.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -91.9 | 0 | 21.1 | 91.9
2018-12-19 03:00 | 38.5 | 223.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.5 | -142.3 | 0 | 26.5 | 142.3
2018-12-19 04:00 | 36.5 | 240.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.5 | -159.5 | 0 | 28.5 | 159.5
2018-12-19 05:00 | 59 | 223.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6 | -142.5 | 0 | 6 | 142.5
2018-12-19 06:00 | 83.2 | 259.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.2 | -178.6 | 18.2 | 0 | 178.6
2018-12-19 07:00 | 93.3 | 252.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -28.3 | -171.5 | 28.3 | 0 | 171.5
2018-12-19 08:00 | 67.2 | 272.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.2 | -191.6 | 2.2 | 0 | 191.6
2018-12-19 09:00 | 89.6 | 242.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.6 | -161.5 | 24.6 | 0 | 161.5
2018-12-19 10:00 | 100.3 | 242 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.3 | -161 | 35.3 | 0 | 161
2018-12-19 11:00 | 74 | 232.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9 | -151.7 | 9 | 0 | 151.7
2018-12-19 12:00 | 68.8 | 238.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.8 | -157.5 | 3.8 | 0 | 157.5
2018-12-19 13:00 | 79 | 225 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14 | -144 | 14 | 0 | 144
2018-12-19 14:00 | 68.3 | 205 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.3 | -124 | 3.3 | 0 | 124
2018-12-19 15:00 | 61.2 | 197.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.8 | -116.8 | 0 | 3.8 | 116.8
2018-12-19 16:00 | 62 | 232.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3 | -151.3 | 0 | 3 | 151.3
2018-12-19 17:00 | 54.5 | 267.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.5 | -186.9 | 0 | 10.5 | 186.9
2018-12-19 18:00 | 52.5 | 193.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -112.7 | 0 | 12.5 | 112.7
2018-12-19 19:00 | 44.9 | 215.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.1 | -134.3 | 0 | 20.1 | 134.3
2018-12-19 20:00 | 35.3 | 218.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -137.7 | 0 | 29.7 | 137.7
2018-12-19 21:00 | 35.7 | 226 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -145 | 0 | 29.3 | 145
2018-12-19 22:00 | 39.4 | 173.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.6 | -92.5 | 0 | 25.6 | 92.5
2018-12-19 23:00 | 35.5 | 162.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -81.7 | 0 | 29.5 | 81.7
2018-12-20 | 41.9 | 152.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.1 | -71.9 | 0 | 23.1 | 71.9
2018-12-20 01:00 | 34.2 | 191 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.8 | -110 | 0 | 30.8 | 110
2018-12-20 02:00 | 31.1 | 160.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 33.9 | -79.3 | 0 | 33.9 | 79.3
2018-12-20 03:00 | 29.1 | 224.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 35.9 | -143.1 | 0 | 35.9 | 143.1
2018-12-20 04:00 | 32.4 | 230.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.6 | -149.6 | 0 | 32.6 | 149.6
2018-12-20 05:00 | 50.3 | 269.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.7 | -188.3 | 0 | 14.7 | 188.3
2018-12-20 06:00 | 83.7 | 277.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.7 | -196.3 | 18.7 | 0 | 196.3
2018-12-20 07:00 | 77.2 | 288.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.2 | -207.7 | 12.2 | 0 | 207.7
2018-12-20 08:00 | 75.9 | 252.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.9 | -171.9 | 10.9 | 0 | 171.9
2018-12-20 09:00 | 82.2 | 237.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.2 | -156.9 | 17.2 | 0 | 156.9
2018-12-20 10:00 | 128.3 | 213.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -63.3 | -132.6 | 63.3 | 0 | 132.6
2018-12-20 11:00 | 100.3 | 256.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.3 | -175.5 | 35.3 | 0 | 175.5
2018-12-20 12:00 | 98.4 | 244.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.4 | -163.2 | 33.4 | 0 | 163.2
2018-12-20 13:00 | 82.2 | 199.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.2 | -118.7 | 17.2 | 0 | 118.7
2018-12-20 14:00 | 96.9 | 196.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.9 | -115.7 | 31.9 | 0 | 115.7
2018-12-20 15:00 | 62.8 | 217.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.2 | -136.6 | 0 | 2.2 | 136.6
2018-12-20 16:00 | 51.1 | 217.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.9 | -136.2 | 0 | 13.9 | 136.2
2018-12-20 17:00 | 51.3 | 250.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.7 | -169.2 | 0 | 13.7 | 169.2
2018-12-20 18:00 | 52.7 | 278.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.3 | -197.5 | 0 | 12.3 | 197.5
2018-12-20 19:00 | 47.8 | 239 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.2 | -158 | 0 | 17.2 | 158
2018-12-20 20:00 | 46.8 | 238.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -157.3 | 0 | 18.2 | 157.3
2018-12-20 21:00 | 47.2 | 200.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -119.7 | 0 | 17.8 | 119.7
2018-12-20 22:00 | 38.1 | 218.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -137.7 | 0 | 26.9 | 137.7
2018-12-20 23:00 | 37.5 | 175.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.5 | -94.1 | 0 | 27.5 | 94.1
2018-12-21 | 35.5 | 174.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -93.5 | 0 | 29.5 | 93.5
2018-12-21 01:00 | 39.9 | 164.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -83.5 | 0 | 25.1 | 83.5
2018-12-21 02:00 | 38.2 | 189.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.8 | -108.4 | 0 | 26.8 | 108.4
2018-12-21 03:00 | 39.8 | 223.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -142.1 | 0 | 25.2 | 142.1
2018-12-21 04:00 | 39.8 | 261.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -180.7 | 0 | 25.2 | 180.7
2018-12-21 05:00 | 53.4 | 264 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.6 | -183 | 0 | 11.6 | 183
2018-12-21 06:00 | 96 | 257 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31 | -176 | 31 | 0 | 176
2018-12-21 07:00 | 86.9 | 285.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.9 | -204.3 | 21.9 | 0 | 204.3
2018-12-21 08:00 | 87.4 | 295.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.4 | -214.9 | 22.4 | 0 | 214.9
2018-12-21 09:00 | 94.9 | 243.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.9 | -162.6 | 29.9 | 0 | 162.6
2018-12-21 10:00 | 114.5 | 239.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -49.5 | -158.8 | 49.5 | 0 | 158.8
2018-12-21 11:00 | 87.1 | 212.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.1 | -131.9 | 22.1 | 0 | 131.9
2018-12-21 12:00 | 91.9 | 250.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.9 | -169.2 | 26.9 | 0 | 169.2
2018-12-21 13:00 | 86.8 | 222.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.8 | -141.1 | 21.8 | 0 | 141.1
2018-12-21 14:00 | 68.4 | 236.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.4 | -155.3 | 3.4 | 0 | 155.3
2018-12-21 15:00 | 62.1 | 274.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.9 | -193.7 | 0 | 2.9 | 193.7
2018-12-21 16:00 | 71.3 | 225 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.3 | -144 | 6.3 | 0 | 144
2018-12-21 17:00 | 60.3 | 250.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.7 | -169.9 | 0 | 4.7 | 169.9
2018-12-21 18:00 | 62.3 | 253.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 2.7 | -172.9 | 0 | 2.7 | 172.9
2018-12-21 19:00 | 66.8 | 241.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.8 | -160.7 | 1.8 | 0 | 160.7
2018-12-21 20:00 | 48.2 | 267.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -186.2 | 0 | 16.8 | 186.2
2018-12-21 21:00 | 50.4 | 244 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.6 | -163 | 0 | 14.6 | 163
2018-12-21 22:00 | 41.2 | 221.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.8 | -140.7 | 0 | 23.8 | 140.7
2018-12-21 23:00 | 42.7 | 180.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.3 | -99.8 | 0 | 22.3 | 99.8
2018-12-22 | 37.2 | 209.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -128.1 | 0 | 27.8 | 128.1
2018-12-22 01:00 | 32.7 | 219.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 32.3 | -138.4 | 0 | 32.3 | 138.4
2018-12-22 02:00 | 40.4 | 210.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -129.6 | 0 | 24.6 | 129.6
2018-12-22 03:00 | 37.1 | 229.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -148.4 | 0 | 27.9 | 148.4
2018-12-22 04:00 | 37 | 275.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28 | -194.7 | 0 | 28 | 194.7
2018-12-22 05:00 | 65.8 | 300.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.8 | -219.5 | 0.8 | 0 | 219.5
2018-12-22 06:00 | 110.9 | 350.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -45.9 | -269.8 | 45.9 | 0 | 269.8
2018-12-22 07:00 | 90.8 | 335.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.8 | -254.3 | 25.8 | 0 | 254.3
2018-12-22 08:00 | 90.5 | 382.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.5 | -301.9 | 25.5 | 0 | 301.9
2018-12-22 09:00 | 117.4 | 291.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -52.4 | -210.6 | 52.4 | 0 | 210.6
2018-12-22 10:00 | 107.1 | 319.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -42.1 | -238.6 | 42.1 | 0 | 238.6
2018-12-22 11:00 | 86.4 | 280.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.4 | -199.2 | 21.4 | 0 | 199.2
2018-12-22 12:00 | 73.2 | 284.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.2 | -203.9 | 8.2 | 0 | 203.9
2018-12-22 13:00 | 80.6 | 271.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.6 | -190.8 | 15.6 | 0 | 190.8
2018-12-22 14:00 | 70.7 | 270.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.7 | -189.5 | 5.7 | 0 | 189.5
2018-12-22 15:00 | 58.8 | 303.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 6.2 | -222.9 | 0 | 6.2 | 222.9
2018-12-22 16:00 | 51.5 | 271.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -190.6 | 0 | 13.5 | 190.6
2018-12-22 17:00 | 52.1 | 285.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.9 | -204.2 | 0 | 12.9 | 204.2
2018-12-22 18:00 | 50.1 | 333.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 14.9 | -252.2 | 0 | 14.9 | 252.2
2018-12-22 19:00 | 49.4 | 325 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.6 | -244 | 0 | 15.6 | 244
2018-12-22 20:00 | 47.1 | 354.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.9 | -273.8 | 0 | 17.9 | 273.8
2018-12-22 21:00 | 41.8 | 307.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -226.1 | 0 | 23.2 | 226.1
2018-12-22 22:00 | 41.8 | 262.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -181.4 | 0 | 23.2 | 181.4
2018-12-22 23:00 | 43.5 | 253.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -172.8 | 0 | 21.5 | 172.8
2018-12-23 | 35.5 | 263.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -182.4 | 0 | 29.5 | 182.4
2018-12-23 01:00 | 40.7 | 187.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.3 | -106.9 | 0 | 24.3 | 106.9
2018-12-23 02:00 | 36 | 277.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -196.8 | 0 | 29 | 196.8
2018-12-23 03:00 | 36 | 251.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29 | -170.8 | 0 | 29 | 170.8
2018-12-23 04:00 | 42.8 | 293 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -212 | 0 | 22.2 | 212
2018-12-23 05:00 | 49.5 | 310.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.5 | -229.7 | 0 | 15.5 | 229.7
2018-12-23 06:00 | 88.6 | 314.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.6 | -233.5 | 23.6 | 0 | 233.5
2018-12-23 07:00 | 75.5 | 399.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -10.5 | -318.7 | 10.5 | 0 | 318.7
2018-12-23 08:00 | 104.4 | 372.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.4 | -291.7 | 39.4 | 0 | 291.7
2018-12-23 09:00 | 112.3 | 337.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -47.3 | -256.1 | 47.3 | 0 | 256.1
2018-12-23 10:00 | 114.8 | 261 | 1 | 1 | 65 | 81 | -49.8 | -180 | 49.8 | 0 | 180
2018-12-23 11:00 | 83.6 | 342.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.6 | -261.5 | 18.6 | 0 | 261.5
2018-12-23 12:00 | 83.2 | 292 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.2 | -211 | 18.2 | 0 | 211
2018-12-23 13:00 | 79.4 | 313.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.4 | -232.8 | 14.4 | 0 | 232.8
2018-12-23 14:00 | 80.3 | 290 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.3 | -209 | 15.3 | 0 | 209
2018-12-23 15:00 | 66.5 | 313.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -1.5 | -232.6 | 1.5 | 0 | 232.6
2018-12-23 16:00 | 96 | 272.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31 | -191.1 | 31 | 0 | 191.1
2018-12-23 17:00 | 60.2 | 323.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.8 | -242.2 | 0 | 4.8 | 242.2
2018-12-23 18:00 | 56.4 | 290.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.6 | -209.9 | 0 | 8.6 | 209.9
2018-12-23 19:00 | 40 | 309 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -228 | 0 | 25 | 228
2018-12-23 20:00 | 45.9 | 310.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.1 | -229.6 | 0 | 19.1 | 229.6
2018-12-23 21:00 | 43.6 | 264.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.4 | -183.4 | 0 | 21.4 | 183.4
2018-12-23 22:00 | 36.6 | 266.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.4 | -185.5 | 0 | 28.4 | 185.5
2018-12-23 23:00 | 40.1 | 280.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -199.7 | 0 | 24.9 | 199.7
2018-12-24 | 34.7 | 183.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 30.3 | -102.7 | 0 | 30.3 | 102.7
2018-12-24 01:00 | 45 | 149.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -68.3 | 0 | 20 | 68.3
2018-12-24 02:00 | 35.4 | 169.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.6 | -88.2 | 0 | 29.6 | 88.2
2018-12-24 03:00 | 41.7 | 215.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.3 | -134.2 | 0 | 23.3 | 134.2
2018-12-24 04:00 | 35.7 | 195 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.3 | -114 | 0 | 29.3 | 114
2018-12-24 05:00 | 45.6 | 196.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -115.5 | 0 | 19.4 | 115.5
2018-12-24 06:00 | 106.3 | 286.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.3 | -205.5 | 41.3 | 0 | 205.5
2018-12-24 07:00 | 89.5 | 270 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24.5 | -189 | 24.5 | 0 | 189
2018-12-24 08:00 | 74.8 | 242.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -161.8 | 9.8 | 0 | 161.8
2018-12-24 09:00 | 90.8 | 246.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.8 | -165.5 | 25.8 | 0 | 165.5
2018-12-24 10:00 | 103.2 | 226.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.2 | -145.7 | 38.2 | 0 | 145.7
2018-12-24 11:00 | 74.7 | 234.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.7 | -153.4 | 9.7 | 0 | 153.4
2018-12-24 12:00 | 85.1 | 259 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.1 | -178 | 20.1 | 0 | 178
2018-12-24 13:00 | 81.6 | 206.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.6 | -125.7 | 16.6 | 0 | 125.7
2018-12-24 14:00 | 84.7 | 232.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.7 | -151.3 | 19.7 | 0 | 151.3
2018-12-24 15:00 | 65.4 | 212.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -0.4 | -131.5 | 0.4 | 0 | 131.5
2018-12-24 16:00 | 55.1 | 202.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9.9 | -121.4 | 0 | 9.9 | 121.4
2018-12-24 17:00 | 51.4 | 274.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.6 | -193.2 | 0 | 13.6 | 193.2
2018-12-24 18:00 | 46.8 | 266.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.2 | -185.1 | 0 | 18.2 | 185.1
2018-12-24 19:00 | 43 | 237.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22 | -156.7 | 0 | 22 | 156.7
2018-12-24 20:00 | 42.4 | 266.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.6 | -185.9 | 0 | 22.6 | 185.9
2018-12-24 21:00 | 39.1 | 266.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -185.6 | 0 | 25.9 | 185.6
2018-12-24 22:00 | 39.3 | 249.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -168.6 | 0 | 25.7 | 168.6
2018-12-24 23:00 | 37.2 | 199.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -118.7 | 0 | 27.8 | 118.7
2018-12-25 | 38.1 | 111.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.9 | -30.3 | 0 | 26.9 | 30.3
2018-12-25 01:00 | 37.7 | 111.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -30.6 | 0 | 27.3 | 30.6
2018-12-25 02:00 | 39.5 | 120.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.5 | -39.3 | 0 | 25.5 | 39.3
2018-12-25 03:00 | 43.8 | 141.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.2 | -60.4 | 0 | 21.2 | 60.4
2018-12-25 04:00 | 37.1 | 168.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.9 | -87.7 | 0 | 27.9 | 87.7
2018-12-25 05:00 | 59.3 | 136.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.7 | -55.5 | 0 | 5.7 | 55.5
2018-12-25 06:00 | 84.8 | 176.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.8 | -95.7 | 19.8 | 0 | 95.7
2018-12-25 07:00 | 61.2 | 195 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.8 | -114 | 0 | 3.8 | 114
2018-12-25 08:00 | 77.5 | 192.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.5 | -111.6 | 12.5 | 0 | 111.6
2018-12-25 09:00 | 104.6 | 134.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.6 | -53.6 | 39.6 | 0 | 53.6
2018-12-25 10:00 | 105.2 | 163.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.2 | -82.8 | 40.2 | 0 | 82.8
2018-12-25 11:00 | 71.1 | 154.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.1 | -73.5 | 6.1 | 0 | 73.5
2018-12-25 12:00 | 79.8 | 170.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -14.8 | -89.6 | 14.8 | 0 | 89.6
2018-12-25 13:00 | 67.7 | 123.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.7 | -42.5 | 2.7 | 0 | 42.5
2018-12-25 14:00 | 78.6 | 113.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.6 | -32.6 | 13.6 | 0 | 32.6
2018-12-25 15:00 | 52.5 | 122.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -41.1 | 0 | 12.5 | 41.1
2018-12-25 16:00 | 51.2 | 140.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.8 | -59.9 | 0 | 13.8 | 59.9
2018-12-25 17:00 | 56 | 158.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 9 | -77.2 | 0 | 9 | 77.2
2018-12-25 18:00 | 54.7 | 155.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.3 | -74.6 | 0 | 10.3 | 74.6
2018-12-25 19:00 | 45.2 | 163.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.8 | -82.4 | 0 | 19.8 | 82.4
2018-12-25 20:00 | 43.7 | 174.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.3 | -93.6 | 0 | 21.3 | 93.6
2018-12-25 21:00 | 45.4 | 139.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.6 | -58.6 | 0 | 19.6 | 58.6
2018-12-25 22:00 | 40.5 | 163.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.5 | -82.6 | 0 | 24.5 | 82.6
2018-12-25 23:00 | 41.8 | 113.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -32.7 | 0 | 23.2 | 32.7
2018-12-26 | 37.6 | 100.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -19.6 | 0 | 27.4 | 19.6
2018-12-26 01:00 | 37.6 | 110.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -29.6 | 0 | 27.4 | 29.6
2018-12-26 02:00 | 45.7 | 89.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -8.7 | 0 | 19.3 | 8.7
2018-12-26 03:00 | 39.8 | 108.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.2 | -27.1 | 0 | 25.2 | 27.1
2018-12-26 04:00 | 38.8 | 141.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.2 | -60.8 | 0 | 26.2 | 60.8
2018-12-26 05:00 | 76.2 | 159.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.2 | -78.7 | 11.2 | 0 | 78.7
2018-12-26 06:00 | 105.7 | 150.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -40.7 | -69.7 | 40.7 | 0 | 69.7
2018-12-26 07:00 | 78.2 | 161.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -13.2 | -80.6 | 13.2 | 0 | 80.6
2018-12-26 08:00 | 73.8 | 202.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.8 | -121.8 | 8.8 | 0 | 121.8
2018-12-26 09:00 | 104.7 | 170.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -39.7 | -89.4 | 39.7 | 0 | 89.4
2018-12-26 10:00 | 97.3 | 149.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.3 | -68.6 | 32.3 | 0 | 68.6
2018-12-26 11:00 | 74.8 | 161.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -9.8 | -80.2 | 9.8 | 0 | 80.2
2018-12-26 12:00 | 71.9 | 134.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.9 | -53.6 | 6.9 | 0 | 53.6
2018-12-26 13:00 | 68.9 | 131.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -3.9 | -50.1 | 3.9 | 0 | 50.1
2018-12-26 14:00 | 94.1 | 125.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.1 | -44.8 | 29.1 | 0 | 44.8
2018-12-26 15:00 | 64.1 | 126.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 0.9 | -45.9 | 0 | 0.9 | 45.9
2018-12-26 16:00 | 52.4 | 136.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.6 | -55.2 | 0 | 12.6 | 55.2
2018-12-26 17:00 | 57.2 | 140.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.8 | -59.5 | 0 | 7.8 | 59.5
2018-12-26 18:00 | 54.6 | 145.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.4 | -64.8 | 0 | 10.4 | 64.8
2018-12-26 19:00 | 43.5 | 132.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -51.5 | 0 | 21.5 | 51.5
2018-12-26 20:00 | 51.5 | 136.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.5 | -55.7 | 0 | 13.5 | 55.7
2018-12-26 21:00 | 52.4 | 138.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.6 | -57.5 | 0 | 12.6 | 57.5
2018-12-26 22:00 | 42.9 | 123.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.1 | -42.3 | 0 | 22.1 | 42.3
2018-12-26 23:00 | 47.7 | 104 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.3 | -23 | 0 | 17.3 | 23
2018-12-27 | 45 | 112 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20 | -31 | 0 | 20 | 31
2018-12-27 01:00 | 35.3 | 82.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.7 | -1.1 | 0 | 29.7 | 1.1
2018-12-27 02:00 | 36.4 | 100.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.6 | -19.4 | 0 | 28.6 | 19.4
2018-12-27 03:00 | 49.3 | 147.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.7 | -66.3 | 0 | 15.7 | 66.3
2018-12-27 04:00 | 43.3 | 142.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.7 | -61.4 | 0 | 21.7 | 61.4
2018-12-27 05:00 | 80.5 | 148.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -15.5 | -67.5 | 15.5 | 0 | 67.5
2018-12-27 06:00 | 77.6 | 154.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.6 | -73.1 | 12.6 | 0 | 73.1
2018-12-27 07:00 | 90.3 | 227.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.3 | -146.5 | 25.3 | 0 | 146.5
2018-12-27 08:00 | 92.1 | 189.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -27.1 | -108.4 | 27.1 | 0 | 108.4
2018-12-27 09:00 | 94.8 | 166.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.8 | -85.1 | 29.8 | 0 | 85.1
2018-12-27 10:00 | 126.4 | 147.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -61.4 | -66.6 | 61.4 | 0 | 66.6
2018-12-27 11:00 | 84.7 | 175.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.7 | -94.8 | 19.7 | 0 | 94.8
2018-12-27 12:00 | 99.8 | 122.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.8 | -41.5 | 34.8 | 0 | 41.5
2018-12-27 13:00 | 86.3 | 119.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -21.3 | -38.4 | 21.3 | 0 | 38.4
2018-12-27 14:00 | 82.5 | 141.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.5 | -60.5 | 17.5 | 0 | 60.5
2018-12-27 15:00 | 53.7 | 141 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.3 | -60 | 0 | 11.3 | 60
2018-12-27 16:00 | 57.2 | 114.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.8 | -33.5 | 0 | 7.8 | 33.5
2018-12-27 17:00 | 59.2 | 155.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.8 | -74.9 | 0 | 5.8 | 74.9
2018-12-27 18:00 | 63.3 | 151.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 1.7 | -70.9 | 0 | 1.7 | 70.9
2018-12-27 19:00 | 43.1 | 150.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -69.5 | 0 | 21.9 | 69.5
2018-12-27 20:00 | 40 | 144 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25 | -63 | 0 | 25 | 63
2018-12-27 21:00 | 43.6 | 148.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.4 | -67.3 | 0 | 21.4 | 67.3
2018-12-27 22:00 | 46.4 | 124.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.6 | -43.4 | 0 | 18.6 | 43.4
2018-12-27 23:00 | 41 | 124 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24 | -43 | 0 | 24 | 43
2018-12-28 | 39.9 | 186.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -105.9 | 0 | 25.1 | 105.9
2018-12-28 01:00 | 43.6 | 209.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.4 | -128.3 | 0 | 21.4 | 128.3
2018-12-28 02:00 | 40.1 | 178.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -97.5 | 0 | 24.9 | 97.5
2018-12-28 03:00 | 37.8 | 199.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.2 | -118.3 | 0 | 27.2 | 118.3
2018-12-28 04:00 | 38.4 | 224.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 26.6 | -143.6 | 0 | 26.6 | 143.6
2018-12-28 05:00 | 56.2 | 229.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 8.8 | -148.8 | 0 | 8.8 | 148.8
2018-12-28 06:00 | 97.6 | 259.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -32.6 | -178.9 | 32.6 | 0 | 178.9
2018-12-28 07:00 | 71.7 | 291.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -6.7 | -210.8 | 6.7 | 0 | 210.8
2018-12-28 08:00 | 83.2 | 250 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.2 | -169 | 18.2 | 0 | 169
2018-12-28 09:00 | 114.4 | 278.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -49.4 | -197.8 | 49.4 | 0 | 197.8
2018-12-28 10:00 | 117.7 | 240.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -52.7 | -159.9 | 52.7 | 0 | 159.9
2018-12-28 11:00 | 84.4 | 210.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -19.4 | -129.3 | 19.4 | 0 | 129.3
2018-12-28 12:00 | 89 | 252.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -24 | -171.4 | 24 | 0 | 171.4
2018-12-28 13:00 | 87.9 | 209.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.9 | -128.3 | 22.9 | 0 | 128.3
2018-12-28 14:00 | 81.4 | 243.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.4 | -162.4 | 16.4 | 0 | 162.4
2018-12-28 15:00 | 67.1 | 231.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2.1 | -150.2 | 2.1 | 0 | 150.2
2018-12-28 16:00 | 52.5 | 209.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.5 | -128.4 | 0 | 12.5 | 128.4
2018-12-28 17:00 | 49.1 | 273.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.9 | -192.9 | 0 | 15.9 | 192.9
2018-12-28 18:00 | 41.5 | 246.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.5 | -165.2 | 0 | 23.5 | 165.2
2018-12-28 19:00 | 48.5 | 270.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.5 | -189.6 | 0 | 16.5 | 189.6
2018-12-28 20:00 | 40.1 | 255.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.9 | -174.9 | 0 | 24.9 | 174.9
2018-12-28 21:00 | 44.5 | 250.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.5 | -169.9 | 0 | 20.5 | 169.9
2018-12-28 22:00 | 40.2 | 212.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -131.7 | 0 | 24.8 | 131.7
2018-12-28 23:00 | 43.9 | 233.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.1 | -152.5 | 0 | 21.1 | 152.5
2018-12-29 | 37.2 | 198.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.8 | -117.2 | 0 | 27.8 | 117.2
2018-12-29 01:00 | 40.4 | 189 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -108 | 0 | 24.6 | 108
2018-12-29 02:00 | 43.4 | 182.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.6 | -101.1 | 0 | 21.6 | 101.1
2018-12-29 03:00 | 41.4 | 190.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.6 | -109.9 | 0 | 23.6 | 109.9
2018-12-29 04:00 | 39.9 | 239.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.1 | -158.3 | 0 | 25.1 | 158.3
2018-12-29 05:00 | 51.4 | 261 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.6 | -180 | 0 | 13.6 | 180
2018-12-29 06:00 | 106.7 | 285 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.7 | -204 | 41.7 | 0 | 204
2018-12-29 07:00 | 96.9 | 338.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -31.9 | -257.9 | 31.9 | 0 | 257.9
2018-12-29 08:00 | 85.7 | 275.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -20.7 | -194.2 | 20.7 | 0 | 194.2
2018-12-29 09:00 | 98.1 | 284.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -33.1 | -203.8 | 33.1 | 0 | 203.8
2018-12-29 10:00 | 120.3 | 252.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -55.3 | -171.6 | 55.3 | 0 | 171.6
2018-12-29 11:00 | 76.6 | 188.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -11.6 | -107.6 | 11.6 | 0 | 107.6
2018-12-29 12:00 | 91.6 | 210.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -26.6 | -129.3 | 26.6 | 0 | 129.3
2018-12-29 13:00 | 90.6 | 196.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -25.6 | -115.8 | 25.6 | 0 | 115.8
2018-12-29 14:00 | 87.3 | 211 | 1 | 1 | 65 | 81 | -22.3 | -130 | 22.3 | 0 | 130
2018-12-29 15:00 | 70.3 | 227.2 | 1 | 1 | 65 | 81 | -5.3 | -146.2 | 5.3 | 0 | 146.2
2018-12-29 16:00 | 57.7 | 220.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 7.3 | -139.6 | 0 | 7.3 | 139.6
2018-12-29 17:00 | 51.6 | 244.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 13.4 | -163.7 | 0 | 13.4 | 163.7
2018-12-29 18:00 | 49.6 | 250 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.4 | -169 | 0 | 15.4 | 169
2018-12-29 19:00 | 44.2 | 277.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 20.8 | -196.4 | 0 | 20.8 | 196.4
2018-12-29 20:00 | 43.1 | 246.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.9 | -165.9 | 0 | 21.9 | 165.9
2018-12-29 21:00 | 40.4 | 275.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.6 | -194.2 | 0 | 24.6 | 194.2
2018-12-29 22:00 | 40.9 | 242.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -161.2 | 0 | 24.1 | 161.2
2018-12-29 23:00 | 36.3 | 206.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 28.7 | -125.8 | 0 | 28.7 | 125.8
2018-12-30 | 46.1 | 189.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18.9 | -108.5 | 0 | 18.9 | 108.5
2018-12-30 01:00 | 37.6 | 154.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.4 | -73.3 | 0 | 27.4 | 73.3
2018-12-30 02:00 | 47 | 169.3 | 0 | 1 | 65 | 81 | 18 | -88.3 | 0 | 18 | 88.3
2018-12-30 03:00 | 39.3 | 214 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.7 | -133 | 0 | 25.7 | 133
2018-12-30 04:00 | 41.8 | 234.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.2 | -153.4 | 0 | 23.2 | 153.4
2018-12-30 05:00 | 45.7 | 277.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.3 | -196.8 | 0 | 19.3 | 196.8
2018-12-30 06:00 | 82.2 | 276.4 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.2 | -195.4 | 17.2 | 0 | 195.4
2018-12-30 07:00 | 77.8 | 271.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -12.8 | -190.3 | 12.8 | 0 | 190.3
2018-12-30 08:00 | 103.4 | 249.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -38.4 | -168.5 | 38.4 | 0 | 168.5
2018-12-30 09:00 | 111.7 | 232.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -46.7 | -151.5 | 46.7 | 0 | 151.5
2018-12-30 10:00 | 99.5 | 224.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.5 | -143.9 | 34.5 | 0 | 143.9
2018-12-30 11:00 | 94.4 | 256.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -29.4 | -175.8 | 29.4 | 0 | 175.8
2018-12-30 12:00 | 106.7 | 222.7 | 1 | 1 | 65 | 81 | -41.7 | -141.7 | 41.7 | 0 | 141.7
2018-12-30 13:00 | 88.4 | 198.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.4 | -117.5 | 23.4 | 0 | 117.5
2018-12-30 14:00 | 73.5 | 217 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.5 | -136 | 8.5 | 0 | 136
2018-12-30 15:00 | 67 | 235.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -2 | -154.6 | 2 | 0 | 154.6
2018-12-30 16:00 | 61.5 | 252.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 3.5 | -171.4 | 0 | 3.5 | 171.4
2018-12-30 17:00 | 53.9 | 219.1 | 0 | 1 | 65 | 81 | 11.1 | -138.1 | 0 | 11.1 | 138.1
2018-12-30 18:00 | 60.9 | 245.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 4.1 | -164.2 | 0 | 4.1 | 164.2
2018-12-30 19:00 | 49.1 | 264.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 15.9 | -183.5 | 0 | 15.9 | 183.5
2018-12-30 20:00 | 45.6 | 267.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 19.4 | -186.7 | 0 | 19.4 | 186.7
2018-12-30 21:00 | 40.9 | 265.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.1 | -184.6 | 0 | 24.1 | 184.6
2018-12-30 22:00 | 48.2 | 204.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.8 | -123.2 | 0 | 16.8 | 123.2
2018-12-30 23:00 | 43.5 | 203.9 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -122.9 | 0 | 21.5 | 122.9
2018-12-31 | 39.1 | 237.6 | 0 | 1 | 65 | 81 | 25.9 | -156.6 | 0 | 25.9 | 156.6
2018-12-31 01:00 | 42.2 | 245.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.8 | -164.7 | 0 | 22.8 | 164.7
2018-12-31 02:00 | 40.2 | 273 | 0 | 1 | 65 | 81 | 24.8 | -192 | 0 | 24.8 | 192
2018-12-31 03:00 | 37.7 | 243.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 27.3 | -162.5 | 0 | 27.3 | 162.5
2018-12-31 04:00 | 47.2 | 279.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 17.8 | -198.4 | 0 | 17.8 | 198.4
2018-12-31 05:00 | 48.8 | 285 | 0 | 1 | 65 | 81 | 16.2 | -204 | 0 | 16.2 | 204
2018-12-31 06:00 | 81.5 | 319.9 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.5 | -238.9 | 16.5 | 0 | 238.9
2018-12-31 07:00 | 82.1 | 333.5 | 1 | 1 | 65 | 81 | -17.1 | -252.5 | 17.1 | 0 | 252.5
2018-12-31 08:00 | 73.6 | 404.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -8.6 | -323.6 | 8.6 | 0 | 323.6
2018-12-31 09:00 | 101.9 | 330.8 | 1 | 1 | 65 | 81 | -36.9 | -249.8 | 36.9 | 0 | 249.8
2018-12-31 10:00 | 100.3 | 298.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -35.3 | -217.6 | 35.3 | 0 | 217.6
2018-12-31 11:00 | 81.2 | 348.6 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16.2 | -267.6 | 16.2 | 0 | 267.6
2018-12-31 12:00 | 99.6 | 315 | 1 | 1 | 65 | 81 | -34.6 | -234 | 34.6 | 0 | 234
2018-12-31 13:00 | 88.6 | 288.1 | 1 | 1 | 65 | 81 | -23.6 | -207.1 | 23.6 | 0 | 207.1
2018-12-31 14:00 | 83.1 | 305.3 | 1 | 1 | 65 | 81 | -18.1 | -224.3 | 18.1 | 0 | 224.3
2018-12-31 15:00 | 59.3 | 274.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 5.7 | -193.8 | 0 | 5.7 | 193.8
2018-12-31 16:00 | 52.6 | 301 | 0 | 1 | 65 | 81 | 12.4 | -220 | 0 | 12.4 | 220
2018-12-31 17:00 | 54.4 | 281.5 | 0 | 1 | 65 | 81 | 10.6 | -200.5 | 0 | 10.6 | 200.5
2018-12-31 18:00 | 42.8 | 286.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -205.4 | 0 | 22.2 | 205.4
2018-12-31 19:00 | 42.8 | 274.8 | 0 | 1 | 65 | 81 | 22.2 | -193.8 | 0 | 22.2 | 193.8
2018-12-31 20:00 | 41.1 | 298.2 | 0 | 1 | 65 | 81 | 23.9 | -217.2 | 0 | 23.9 | 217.2
2018-12-31 21:00 | 43.5 | 265.4 | 0 | 1 | 65 | 81 | 21.5 | -184.4 | 0 | 21.5 | 184.4
2018-12-31 22:00 | 33.8 | 298 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31.2 | -217 | 0 | 31.2 | 217
2018-12-31 23:00 | 35.5 | 216.7 | 0 | 1 | 65 | 81 | 29.5 | -135.7 | 0 | 29.5 | 135.7

## Monatsübersicht (hidden)
Monatsübersicht zur grafischen Darstellung
| Januar |  | Februar |  | März |  | April |  | Mai |  | Juni |  | Juli |  | August |  | September |  | Oktober |  | November |  | Dezember |  | Gesamt
Eigenverbrauch (Strom) | 38120.1 |  | 33260.9 |  | 37827.7 |  | 33000.9 |  | 21014.9 |  | 9933.7 |  | 8079.4 |  | 4921 |  | 11789.9 |  | 36288 |  | 36410.8 |  | 38985.6 |  | 271512.8
Netzbezug | 6674.9 |  | 7235.8 |  | 5294.3 |  | 8559.3 |  | 19226.5 |  | 29142.5 |  | 32947.3 |  | 35983.5 |  | 29794.2 |  | 7814.5 |  | 5761.3 |  | 6181.6 |  | 187940.8
Summe | 44795 |  | 40496.7 |  | 43122 |  | 41560.2 |  | 40241.4 |  | 39076.2 |  | 41026.7 |  | 40904.5 |  | 41584.1 |  | 44102.5 |  | 42172.1 |  | 45167.2
Eigenverbrauch (Wärme) |  | 59292 |  | 51435 |  | 60264 |  | 51597 |  | 33777 |  | 15309 |  | 13365 |  | 7371 |  | 18225 |  | 56619 |  | 57510 |  | 60264 | 485028
Heizanlage |  | 134167.4 |  | 106701 |  | 114221.3 |  | 71068.3 |  | 45587 |  | 36385.1 |  | 27367.2 |  | 29282.9 |  | 37289 |  | 80482.9 |  | 103182.7 |  | 116408.9 | 902143.7
Summe |  | 193459.4 |  | 158136 |  | 174485.3 |  | 122665.3 |  | 79364 |  | 51694.1 |  | 40732.2 |  | 36653.9 |  | 55514 |  | 137101.9 |  | 160692.7 |  | 176672.9
|  | Januar |  | Februar |  | März |  | April |  | Mai |  | Juni |  | Juli |  | August |  | September |  | Oktober |  | November |  | Dezember

## Erläuterung der Ergebnisse
Erläuterung des Reiters "Ergebnisse"
Sollten keine gültigen Ergebnisse ausgegeben werden können, sind für die von Ihnen gewünschte Brennstoffart im Bereich der erforderlichen elektrische Leistung keine statistischen Daten vorhanden. In diesem Fall wählen Sie bitte eine andere Brennstoffart.
Allgemeine Daten zum BHKW | Erläuterung
Volllaststunden | Durch Rundungen können die tatsächlichen Volllaststunden gering von der von Ihnen im Reiter "Parameter" eingegebenen Stundenzahl abweichen.
Schaltvorgänge | Das Ein- und Ausschalten des BHKWs zählt als ein Schaltvorgang. Die Schaltvorgänge tragen zum Verschleiß des BHKWs bei.
Elektrische Leistung Thermische Leistung | Je nach vorgesehener Betriebsart, Rundung und gewünschten Volllaststunden ist das BHKW auf eine bestimmte elektrische bzw. thermische Leistung ausgelegt, die es im Betrieb aufweist. Diese ist zudem im Diagramm der sortierten Jahresdauerlinie in der Farbe dunkelblau visualisiert.
Brennstoffleistung | Aus der Leistung und dem Gesamtleistungsgrad ergibt sich die Brennstoffleistung, die dem BHKW für einen ordnungsgemäßen Betrieb zugeführt werden muss.
Elektrischer Wirkungsgrad | Der elektrische Wirkungsgrad basiert auf den Kenndaten der ASUE aus dem Jahr 2014/15 und variiert in Abhängigkeit der vorgesehenen elektrischen Leistung und der Brennstoffart. Darauf aufbauend ergibt sich der thermische sowie Gesamtwirkungsgrad.
Thermischer Wirkungsgrad | Der thermische Wirkungsgrad resultiert aus dem elektrischen Wirkungsgrad und der Stromkennzahl.
Gesamtwirkungsgrad | Der gesamte Wirkungsgrad des BHKWs ergibt sich aus der Summe des elektrischen und thermischen Wirkungsgrades.
Kosten und Erlöse | Erläuterung
Kapitalgebundene Kosten
Modulkosten | Die Modulkosten fallen für den Kauf des BHKW-Moduls an und beinhalten die Preise für den Schalt- und Steuerschrank, die Schmierölver- und -entsorgung, einen Katalysator, Fernüberwachung, Abgasschalldämmkapsel und Be- und Entlüftung. Sie beruhen auf den ASUE-Kenndaten des Jahres 2014/15 und sind bezüglich der Inflation angepasst.
Zusatzkosten | Neben den Modulkosten, die durch den Kauf des BHKWs entstehen, fallen ebenfalls Kosten für die Inbetriebnahme an. Diese setzen sich wiederum aus Kosten für Transport, Montage, An- und Einbindung in das Strom- und Wärmenetz und weiteren Schritten der Installation zusammen. Im Fall von Bio- oder Klärgas als verwendete Brennstoffart wird davon ausgegangen, dass das Gas in ausreichender Qualität vorliegt und keine Gasaufbereitung notwendig ist. Kosten für eine solche Aufbereitung bleiben unberücksichtigt. Die Daten beruhen auf den ASUE-Kenndaten des Jahres 2014/15 und sind gemäß der Inflation angepasst.
Betriebsgebundene Kosten
Instandhaltungskosten | Da über die Nutzungszeit ein Verscheiß des BHKWs eintritt, muss dieses in regelmäßigen Abständen inspiziert, gewartet und instandgesetzt werden. Die Daten beruhen auf den ASUE-Kenndaten des Jahres 2014/15 und sind im Sinne der Inflation angepasst.
Bedarfsgebundene Kosten
Brennstoffkosten | Die Brennstoffkosten für das BHKW basieren auf den von Ihnen angegebenen Brennstoffpreisen, die für die gewählte Brennstoffart und -menge Ihres BHKWs anfallen.
Stromkosten (Ausspeisung) | Der Anteil Ihres Strombedarfs, der durch Ausspeisung aus dem Stromnetz gedeckt wird, wird mit dem von Ihnen angegebenen Strompreis verrechnet.
Stromkosten (Eigenverbrauch) | Der Anteil Ihres Strombedarfs, der durch Eigenverbrauch des Stroms aus Ihrem BHKW gedeckt wird, wird gemäß der EEG-Umlage verrechnet.
Wärmekosten (Heizanlage) | Der Anteil Ihres Wärmebedarfs, der nicht durch ihr BHKW gedeckt wird, wird durch Ausspeisung aus dem Wärmenetz bezogen und mit dem von Ihnen angegebenen Wärmepreis verrechnet.
Bedarfsgebundene Erlöse
Stromvergütung (Einspeisung) | Der Anteil Ihrer Stromproduktion, der ins Stromnetz eingespeist und nicht eigenverbraucht wird, wird durch einen KWK-Zuschlag vergütet.
Stromvergütung (Eigenverbrauch) | Der eigenverbrauchte Anteil Ihrer Stromproduktion wird durch einen KWK-Zuschlag vergütet.

## Ergebnisse
Allgemeine Daten zum BHKW |  |  | Energie |  |  | Kosten und Erlöse mit BHKW
Name des Unternehmens | Muster GmbH |  | Daten zur jährlichen Stromproduktion |  |  | Kapitalgebundene Kosten | 133348.767 | €
erstellt am | 2021-05-03 |  | Strombedarf | 504248.6 | kWhel/a | Modulkosten | 91964.6669 | €
von | Max Mustermann |  | Stromproduktion | 389220 | kWhel/a | Zusatzkosten | 41384.1001 | €
Brennstoffart | Erdgas |  | Netzbezug | 194615.7 | kWhel/a | Betriebsgebundene Kosten | 10989.344 | €/a
Betriebsart | Wärmegeführter Betrieb |  | Einspeisung | 79587.1 | kWhel/a | Instandhaltungskosten | 10989.344 | €/a
Volllaststunden | 5990 | h/a | Eigenverbrauch | 309632.9 | kWhel/a | Bedarfsgebundene Kosten | 242742.4653 | €/a
Schaltvorgänge | 210 | Schaltvorgänge | Deckungsgrad elektrischer Energie | 61.4048 | % | Brennstoffkosten BHKW | 75048.71 | €/a
Elektrische Leistung | 65 | kWel | Daten zur jährlichen Wärmeproduktion |  |  | Stromkosten (Netzbezug) | 57353.2468 | €/a
Thermische Leistung | 81 | kWth | Wärmebedarf | 1387171.7 | kWhth/a | Stromkosten (Eigenverbrauch) | 20126.1385 | €/a
Brennstoffleistung | 187 | kW | Eigenverbrauch | 485028 | kWhth/a | Wärmekosten (Heizanlage) | 90214.37 | €/a
Elektrischer Wirkungsgrad | 34.7082 | % | Heizanlage | 902143.7 | kWhth/a
Thermischer Wirkungsgrad | 43.3852 | % | Deckungsgrad thermischer Energie | 34.9652 | % | Bedarfsgebundene Erlöse | 10172.013 | €/a
Gesamtwirkungsgrad | 78.0934 | % |  |  |  | Stromvergütung (Einspeisung) | 3979.355 | €/a
[6 empty] | Stromvergütung (Eigenverbrauch) | 6192.658 | €/a
Kosten und Erlöse ohne BHKW
[6 empty] | Kapitalgebundene Kosten | 0 | €
[6 empty] | Modulkosten | 0 | €
[6 empty] | Zusatzkosten | 0 | €
[6 empty] | Betriebsgebundene Kosten | 0 | €/a
[6 empty] | Instandhaltungskosten | 0 | €/a
[6 empty] | Bedarfsgebundene Kosten | 287319.2324 | €/a
[6 empty] | Brennstoffkosten BHKW | 0 | €/a
[6 empty] | Stromkosten (Netzbezug) | 148602.0624 | €/a
[6 empty] | Stromkosten (Eigenverbrauch) | 0 | €/a
[6 empty] | Wärmekosten (Heizanlage) | 138717.17 | €/a
[6 empty] | Bedarfsgebundene Erlöse | 0 | €/a
[6 empty] | Stromvergütung (Einspeisung) | 0 | €/a
[6 empty] | Stromvergütung (Eigenverbrauch) | 0 | €/a
Note on N5: Die Modulkosten fallen für den Kauf des BHKW-Moduls an und beinhalten die Preise für den Schalt- und Steuerschrank, die Schmierölver- und -entsorgung, einen Katalysator, Fernüber-wachung, Abgasschalldämm-kapsel und Be- und Entlüftung. Sie beruhen auf den ASUE-Kenndaten des Jahres 2014/15 und sind bezüglich der Inflation angepasst.
Note on N6: Neben den Modulkosten, die durch den Kauf des BHKWs entstehen, fallen ebenfalls Kosten für die Inbetriebnahme an. Diese setzen sich wiederum aus Kosten für Transport, Montage, An- und Einbindung in das Strom- und Wärmenetz etc. zusammen. Im Fall von Bio- oder Klärgas als Brennstoffart wird davon ausge-gangen, dass das Gas in aus-reichender Qualität vorliegt und keine Gasaufbereitung notwendig ist. Kosten für eine solche Aufbereitung bleiben unberück-sichtigt. Die Daten beruhen auf den ASUE-Kenndaten des Jahres 2014/15 und sind gemäß der Inflation angepasst.
Note on N8: Da über die Nutzungszeit ein Verscheiß des BHKWs eintritt, muss dieses in regelmäßigen Abständen inspiziert, gewartet und instandgesetzt werden. Die Daten beruhen auf den ASUE-Kenndaten des Jahres 2014/15 und sind im Sinne der Inflation angepasst.
Note on B9: Durch Rundungen können die tatsächlichen Volllaststunden gering von der von Ihnen im Reiter "Parameter" eingegebenen Stundenzahl abweichen.
Note on B10: Das Ein- und Ausschalten des BHKWs zählt als ein Schaltvorgang. Die Schaltvorgänge tragen zum Verschleiß des BHKWs bei.
Note on N10: Die Brennstoffkosten für das BHKW basieren auf den von Ihnen angegebenen Brennstoffpreisen, die für die gewählte Brennstoffart und -menge Ihres BHKWs anfallen.
Note on N11: Der Anteil Ihres Strombedarfs, der durch Ausspeisung aus dem Stromnetz gedeckt wird, wird mit dem von Ihnen angegebenen Strompreis verrechnet.
Note on B12: Je nach vorgesehener Betriebsart, Rundung und gewünschten Volllaststunden ist das BHKW auf eine bestimmte elektrische bzw. thermische Leistung ausgelegt, die es im Betrieb aufweist. Diese ist zudem im Diagramm der sortierten Jahresdauerlinie in der Farbe dunkelblau visualisiert.
Note on N12: Der Anteil Ihres Strombedarfs, der durch Eigenverbrauch des Stroms aus Ihrem BHKW gedeckt wird, wird gemäß der EEG-Umlage verrechnet.
Note on B13: Aus der Leistung und dem Gesamtleistungsgrad ergibt sich die Brennstoffleistung, die dem BHKW für einen ordnungsgemäßen Betrieb zugeführt werden muss.
Note on N13: Der Anteil Ihres Wärmebedarfs, der nicht durch ihr BHKW gedeckt wird, wird durch Ausspeisung aus dem Wärmenetz bezogen und mit dem von Ihnen angegebenen Wärmepreis verrechnet.
Note on B14: Der elektrische Wirkungsgrad basiert auf den Kenndaten der ASUE aus dem Jahr 2014/15 und variiert in Abhängigkeit der vorgesehenen elektrischen Leistung und der Brennstoffart. Darauf aufbauend ergibt sich der thermische sowie Gesamtwirkungsgrad.
Note on B15: Der thermische Wirkungsgrad resultiert aus dem elektrischen Wirkungsgrad und der Stromkennzahl.
Note on B16: Der gesamte Wirkungsgrad des BHKWs ergibt sich aus der Summe des elektrischen und thermischen Wirkungsgrades.
Note on N16: Der Anteil Ihrer Stromproduktion, der ins Stromnetz eingespeist und nicht eigenverbraucht wird, wird durch einen KWK-Zuschlag vergütet.
Note on N17: Der eigenverbrauchte Anteil Ihrer Stromproduktion wird durch einen KWK-Zuschlag vergütet.
Note on N23: Die Modulkosten fallen für den Kauf des BHKW-Moduls an und beinhalten die Preise für den Schalt- und Steuerschrank, die Schmierölver- und -entsorgung, einen Katalysator, Fernüber-wachung, Abgasschalldämm-kapsel und Be- und Entlüftung. Sie beruhen auf den ASUE-Kenndaten des Jahres 2014/15 und sind bezüglich der Inflation angepasst.
Note on N24: Neben den Modulkosten, die durch den Kauf des BHKWs entstehen, fallen ebenfalls Kosten für die Inbetriebnahme an. Diese setzen sich wiederum aus Kosten für Transport, Montage, An- und Einbindung in das Strom- und Wärmenetz etc. zusammen. Im Fall von Bio- oder Klärgas als Brennstoffart wird davon ausge-gangen, dass das Gas in aus-reichender Qualität vorliegt und keine Gasaufbereitung notwendig ist. Kosten für eine solche Aufbereitung bleiben unberück-sichtigt. Die Daten beruhen auf den ASUE-Kenndaten des Jahres 2014/15 und sind gemäß der Inflation angepasst.
Note on N26: Da über die Nutzungszeit ein Verscheiß des BHKWs eintritt, muss dieses in regelmäßigen Abständen inspiziert, gewartet und instandgesetzt werden. Die Daten beruhen auf den ASUE-Kenndaten des Jahres 2014/15 und sind im Sinne der Inflation angepasst.
Note on N28: Die Brennstoffkosten für das BHKW basieren auf den von Ihnen angegebenen Brennstoffpreisen, die für die gewählte Brennstoffart und -menge Ihres BHKWs anfallen.
Note on N29: Der Anteil Ihres Strombedarfs, der durch Ausspeisung aus dem Stromnetz gedeckt wird, wird mit dem von Ihnen angegebenen Strompreis verrechnet.
Note on N30: Der Anteil Ihres Strombedarfs, der durch Eigenverbrauch des Stroms aus Ihrem BHKW gedeckt wird, wird gemäß der EEG-Umlage verrechnet.
Note on N31: Der Anteil Ihres Wärmebedarfs, der nicht durch ihr BHKW gedeckt wird, wird durch Ausspeisung aus dem Wärmenetz bezogen und mit dem von Ihnen angegebenen Wärmepreis verrechnet.
Note on N34: Der Anteil Ihrer Stromproduktion, der ins Stromnetz eingespeist und nicht eigenverbraucht wird, wird durch einen KWK-Zuschlag vergütet.
Note on N35: Der eigenverbrauchte Anteil Ihrer Stromproduktion wird durch einen KWK-Zuschlag vergütet.

## Ausgabe
Zeit | Elektrisches Lastprofil (kWel) | Thermisches Lastprofil (in kWth) | Stromproduktion (in kWel) | Wärmeproduktion (in kWth) | Stromausspeisung (kWel) | Stromeinspeisung (kWel) | Heizanlage (kWth)
2018-01-01 | 43.3 | 172.1 | 65 | 81 | 0 | 21.7 | 91.1
2018-01-01 01:00 | 31.7 | 204.7 | 65 | 81 | 0 | 33.3 | 123.7
2018-01-01 02:00 | 40.2 | 222.8 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 141.8
2018-01-01 03:00 | 34.3 | 223.4 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 142.4
2018-01-01 04:00 | 34.5 | 241.4 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 160.4
2018-01-01 05:00 | 65 | 254.8 | 65 | 81 | 0 | 0 | 173.8
2018-01-01 06:00 | 92.5 | 314.6 | 65 | 81 | 27.5 | 0 | 233.6
2018-01-01 07:00 | 72.5 | 381.4 | 65 | 81 | 7.5 | 0 | 300.4
2018-01-01 08:00 | 79.3 | 283.9 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 202.9
2018-01-01 09:00 | 86.7 | 337.3 | 65 | 81 | 21.7 | 0 | 256.3
2018-01-01 10:00 | 110.1 | 271.9 | 65 | 81 | 45.1 | 0 | 190.9
2018-01-01 11:00 | 73.5 | 279.9 | 65 | 81 | 8.5 | 0 | 198.9
2018-01-01 12:00 | 86.7 | 235.9 | 65 | 81 | 21.7 | 0 | 154.9
2018-01-01 13:00 | 68.2 | 256.1 | 65 | 81 | 3.2 | 0 | 175.1
2018-01-01 14:00 | 81.9 | 307.9 | 65 | 81 | 16.9 | 0 | 226.9
2018-01-01 15:00 | 50.8 | 249.5 | 65 | 81 | 0 | 14.2 | 168.5
2018-01-01 16:00 | 52 | 301.8 | 65 | 81 | 0 | 13 | 220.8
2018-01-01 17:00 | 50 | 275.4 | 65 | 81 | 0 | 15 | 194.4
2018-01-01 18:00 | 46.3 | 308.7 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 227.7
2018-01-01 19:00 | 47.7 | 321.6 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 240.6
2018-01-01 20:00 | 47.7 | 316.6 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 235.6
2018-01-01 21:00 | 46.5 | 254.7 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 173.7
2018-01-01 22:00 | 39.2 | 219.1 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 138.1
2018-01-01 23:00 | 42.4 | 206.1 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 125.1
2018-01-02 | 37.2 | 190.4 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 109.4
2018-01-02 01:00 | 39.7 | 248.5 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 167.5
2018-01-02 02:00 | 34.1 | 235.9 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 154.9
2018-01-02 03:00 | 32.7 | 267.4 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 186.4
2018-01-02 04:00 | 34.1 | 277.1 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 196.1
2018-01-02 05:00 | 57.5 | 313 | 65 | 81 | 0 | 7.5 | 232
2018-01-02 06:00 | 121.5 | 378.7 | 65 | 81 | 56.5 | 0 | 297.7
2018-01-02 07:00 | 90.9 | 334.9 | 65 | 81 | 25.9 | 0 | 253.9
2018-01-02 08:00 | 103 | 340.9 | 65 | 81 | 38 | 0 | 259.9
2018-01-02 09:00 | 110 | 302.6 | 65 | 81 | 45 | 0 | 221.6
2018-01-02 10:00 | 112.6 | 277.3 | 65 | 81 | 47.6 | 0 | 196.3
2018-01-02 11:00 | 88.7 | 262.7 | 65 | 81 | 23.7 | 0 | 181.7
2018-01-02 12:00 | 92 | 294.5 | 65 | 81 | 27 | 0 | 213.5
2018-01-02 13:00 | 61.8 | 248.3 | 65 | 81 | 0 | 3.2 | 167.3
2018-01-02 14:00 | 79.1 | 271.1 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 190.1
2018-01-02 15:00 | 51.7 | 266.7 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 185.7
2018-01-02 16:00 | 45.3 | 303.5 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 222.5
2018-01-02 17:00 | 45.1 | 303.2 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 222.2
2018-01-02 18:00 | 56.5 | 289.6 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 208.6
2018-01-02 19:00 | 45.7 | 337.7 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 256.7
2018-01-02 20:00 | 43.7 | 324.9 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 243.9
2018-01-02 21:00 | 48 | 314.7 | 65 | 81 | 0 | 17 | 233.7
2018-01-02 22:00 | 44 | 289.5 | 65 | 81 | 0 | 21 | 208.5
2018-01-02 23:00 | 39.5 | 183.3 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 102.3
2018-01-03 | 34.7 | 228.8 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 147.8
2018-01-03 01:00 | 40 | 178.2 | 65 | 81 | 0 | 25 | 97.2
2018-01-03 02:00 | 35.4 | 208.4 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 127.4
2018-01-03 03:00 | 36.1 | 247.9 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 166.9
2018-01-03 04:00 | 36.6 | 251.7 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 170.7
2018-01-03 05:00 | 54.1 | 257.3 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 176.3
2018-01-03 06:00 | 85.1 | 351.5 | 65 | 81 | 20.1 | 0 | 270.5
2018-01-03 07:00 | 96.6 | 381.5 | 65 | 81 | 31.6 | 0 | 300.5
2018-01-03 08:00 | 63.8 | 326.8 | 65 | 81 | 0 | 1.2 | 245.8
2018-01-03 09:00 | 96.5 | 303 | 65 | 81 | 31.5 | 0 | 222
2018-01-03 10:00 | 111.6 | 286.5 | 65 | 81 | 46.6 | 0 | 205.5
2018-01-03 11:00 | 76.2 | 268.4 | 65 | 81 | 11.2 | 0 | 187.4
2018-01-03 12:00 | 78.7 | 309.1 | 65 | 81 | 13.7 | 0 | 228.1
2018-01-03 13:00 | 55.9 | 290.4 | 65 | 81 | 0 | 9.1 | 209.4
2018-01-03 14:00 | 72.3 | 233.5 | 65 | 81 | 7.3 | 0 | 152.5
2018-01-03 15:00 | 65.2 | 270.1 | 65 | 81 | 0.2 | 0 | 189.1
2018-01-03 16:00 | 46.2 | 250.1 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 169.1
2018-01-03 17:00 | 49.2 | 306.6 | 65 | 81 | 0 | 15.8 | 225.6
2018-01-03 18:00 | 49.3 | 258.4 | 65 | 81 | 0 | 15.7 | 177.4
2018-01-03 19:00 | 47.3 | 278.6 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 197.6
2018-01-03 20:00 | 36 | 304.5 | 65 | 81 | 0 | 29 | 223.5
2018-01-03 21:00 | 47.3 | 230.5 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 149.5
2018-01-03 22:00 | 40.1 | 223.4 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 142.4
2018-01-03 23:00 | 38.9 | 182.4 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 101.4
2018-01-04 | 39.1 | 214.2 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 133.2
2018-01-04 01:00 | 39.9 | 193.4 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 112.4
2018-01-04 02:00 | 37.2 | 238.1 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 157.1
2018-01-04 03:00 | 35.6 | 234.2 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 153.2
2018-01-04 04:00 | 34.5 | 289.5 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 208.5
2018-01-04 05:00 | 55.6 | 265.3 | 65 | 81 | 0 | 9.4 | 184.3
2018-01-04 06:00 | 86.9 | 263.3 | 65 | 81 | 21.9 | 0 | 182.3
2018-01-04 07:00 | 81.1 | 296.7 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 215.7
2018-01-04 08:00 | 102.9 | 299.8 | 65 | 81 | 37.9 | 0 | 218.8
2018-01-04 09:00 | 102.3 | 296.2 | 65 | 81 | 37.3 | 0 | 215.2
2018-01-04 10:00 | 115.7 | 251.4 | 65 | 81 | 50.7 | 0 | 170.4
2018-01-04 11:00 | 94.2 | 230.1 | 65 | 81 | 29.2 | 0 | 149.1
2018-01-04 12:00 | 83.6 | 230.6 | 65 | 81 | 18.6 | 0 | 149.6
2018-01-04 13:00 | 74.6 | 279.1 | 65 | 81 | 9.6 | 0 | 198.1
2018-01-04 14:00 | 82.7 | 261.9 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 180.9
2018-01-04 15:00 | 50 | 277 | 65 | 81 | 0 | 15 | 196
2018-01-04 16:00 | 55.5 | 248 | 65 | 81 | 0 | 9.5 | 167
2018-01-04 17:00 | 49.5 | 280.2 | 65 | 81 | 0 | 15.5 | 199.2
2018-01-04 18:00 | 57.9 | 310 | 65 | 81 | 0 | 7.1 | 229
2018-01-04 19:00 | 48.2 | 296.3 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 215.3
2018-01-04 20:00 | 49.9 | 264.8 | 65 | 81 | 0 | 15.1 | 183.8
2018-01-04 21:00 | 40.5 | 264.1 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 183.1
2018-01-04 22:00 | 48.4 | 275.7 | 65 | 81 | 0 | 16.6 | 194.7
2018-01-04 23:00 | 42.9 | 236.9 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 155.9
2018-01-05 | 38.2 | 218.6 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 137.6
2018-01-05 01:00 | 43.8 | 241.3 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 160.3
2018-01-05 02:00 | 33 | 253.3 | 65 | 81 | 0 | 32 | 172.3
2018-01-05 03:00 | 33.5 | 262.7 | 65 | 81 | 0 | 31.5 | 181.7
2018-01-05 04:00 | 32.8 | 278.2 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 197.2
2018-01-05 05:00 | 47.6 | 371.5 | 65 | 81 | 0 | 17.4 | 290.5
2018-01-05 06:00 | 73.7 | 337.8 | 65 | 81 | 8.7 | 0 | 256.8
2018-01-05 07:00 | 102.5 | 338.6 | 65 | 81 | 37.5 | 0 | 257.6
2018-01-05 08:00 | 100 | 337.1 | 65 | 81 | 35 | 0 | 256.1
2018-01-05 09:00 | 117.7 | 327.3 | 65 | 81 | 52.7 | 0 | 246.3
2018-01-05 10:00 | 104.1 | 246.7 | 65 | 81 | 39.1 | 0 | 165.7
2018-01-05 11:00 | 93.3 | 281.1 | 65 | 81 | 28.3 | 0 | 200.1
2018-01-05 12:00 | 87 | 281.5 | 65 | 81 | 22 | 0 | 200.5
2018-01-05 13:00 | 69.9 | 243.3 | 65 | 81 | 4.9 | 0 | 162.3
2018-01-05 14:00 | 80.4 | 281.2 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 200.2
2018-01-05 15:00 | 66.3 | 297.8 | 65 | 81 | 1.3 | 0 | 216.8
2018-01-05 16:00 | 49.3 | 290.1 | 65 | 81 | 0 | 15.7 | 209.1
2018-01-05 17:00 | 53.3 | 307.2 | 65 | 81 | 0 | 11.7 | 226.2
2018-01-05 18:00 | 48.3 | 304.4 | 65 | 81 | 0 | 16.7 | 223.4
2018-01-05 19:00 | 44.2 | 291 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 210
2018-01-05 20:00 | 40.4 | 313.9 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 232.9
2018-01-05 21:00 | 41.1 | 302.6 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 221.6
2018-01-05 22:00 | 45.7 | 258.5 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 177.5
2018-01-05 23:00 | 46.4 | 201.6 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 120.6
2018-01-06 | 38.6 | 212.5 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 131.5
2018-01-06 01:00 | 36.9 | 170.8 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 89.8
2018-01-06 02:00 | 34.6 | 223 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 142
2018-01-06 03:00 | 38.3 | 232.6 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 151.6
2018-01-06 04:00 | 33.8 | 246.4 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 165.4
2018-01-06 05:00 | 52.4 | 276.4 | 65 | 81 | 0 | 12.6 | 195.4
2018-01-06 06:00 | 93.5 | 288.9 | 65 | 81 | 28.5 | 0 | 207.9
2018-01-06 07:00 | 74.4 | 322.3 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 241.3
2018-01-06 08:00 | 85.9 | 318.8 | 65 | 81 | 20.9 | 0 | 237.8
2018-01-06 09:00 | 95.5 | 308.2 | 65 | 81 | 30.5 | 0 | 227.2
2018-01-06 10:00 | 112.2 | 282.5 | 65 | 81 | 47.2 | 0 | 201.5
2018-01-06 11:00 | 75.3 | 264.9 | 65 | 81 | 10.3 | 0 | 183.9
2018-01-06 12:00 | 79.5 | 233.5 | 65 | 81 | 14.5 | 0 | 152.5
2018-01-06 13:00 | 75.5 | 302.6 | 65 | 81 | 10.5 | 0 | 221.6
2018-01-06 14:00 | 69.6 | 264.3 | 65 | 81 | 4.6 | 0 | 183.3
2018-01-06 15:00 | 67.5 | 295.5 | 65 | 81 | 2.5 | 0 | 214.5
2018-01-06 16:00 | 52.8 | 304.5 | 65 | 81 | 0 | 12.2 | 223.5
2018-01-06 17:00 | 48 | 286.9 | 65 | 81 | 0 | 17 | 205.9
2018-01-06 18:00 | 48.6 | 258.4 | 65 | 81 | 0 | 16.4 | 177.4
2018-01-06 19:00 | 49.8 | 271.6 | 65 | 81 | 0 | 15.2 | 190.6
2018-01-06 20:00 | 44.9 | 322.8 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 241.8
2018-01-06 21:00 | 44.5 | 228 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 147
2018-01-06 22:00 | 34 | 223.6 | 65 | 81 | 0 | 31 | 142.6
2018-01-06 23:00 | 40 | 196 | 65 | 81 | 0 | 25 | 115
2018-01-07 | 39.8 | 204.8 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 123.8
2018-01-07 01:00 | 42.9 | 231.7 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 150.7
2018-01-07 02:00 | 34.6 | 238.4 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 157.4
2018-01-07 03:00 | 39.3 | 259.5 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 178.5
2018-01-07 04:00 | 38.5 | 292.8 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 211.8
2018-01-07 05:00 | 50.2 | 308.7 | 65 | 81 | 0 | 14.8 | 227.7
2018-01-07 06:00 | 84.7 | 295.5 | 65 | 81 | 19.7 | 0 | 214.5
2018-01-07 07:00 | 100.2 | 375.2 | 65 | 81 | 35.2 | 0 | 294.2
2018-01-07 08:00 | 79.3 | 281.4 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 200.4
2018-01-07 09:00 | 78.9 | 321.6 | 65 | 81 | 13.9 | 0 | 240.6
2018-01-07 10:00 | 93.8 | 259.9 | 65 | 81 | 28.8 | 0 | 178.9
2018-01-07 11:00 | 71.9 | 317.3 | 65 | 81 | 6.9 | 0 | 236.3
2018-01-07 12:00 | 71.8 | 274.5 | 65 | 81 | 6.8 | 0 | 193.5
2018-01-07 13:00 | 70 | 248.1 | 65 | 81 | 5 | 0 | 167.1
2018-01-07 14:00 | 82.7 | 251.4 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 170.4
2018-01-07 15:00 | 63.4 | 291.3 | 65 | 81 | 0 | 1.6 | 210.3
2018-01-07 16:00 | 54.3 | 270 | 65 | 81 | 0 | 10.7 | 189
2018-01-07 17:00 | 64.2 | 268.2 | 65 | 81 | 0 | 0.8 | 187.2
2018-01-07 18:00 | 44.2 | 268.6 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 187.6
2018-01-07 19:00 | 43.5 | 309.3 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 228.3
2018-01-07 20:00 | 42.2 | 317.1 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 236.1
2018-01-07 21:00 | 46.4 | 291.1 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 210.1
2018-01-07 22:00 | 42.4 | 286.8 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 205.8
2018-01-07 23:00 | 46.2 | 267 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 186
2018-01-08 | 33.8 | 240.3 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 159.3
2018-01-08 01:00 | 42.8 | 212.7 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 131.7
2018-01-08 02:00 | 35.5 | 201.4 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 120.4
2018-01-08 03:00 | 37.5 | 252.7 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 171.7
2018-01-08 04:00 | 38.1 | 307.5 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 226.5
2018-01-08 05:00 | 49.2 | 251.1 | 65 | 81 | 0 | 15.8 | 170.1
2018-01-08 06:00 | 75.7 | 287.1 | 65 | 81 | 10.7 | 0 | 206.1
2018-01-08 07:00 | 86.5 | 314.2 | 65 | 81 | 21.5 | 0 | 233.2
2018-01-08 08:00 | 79.1 | 334.6 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 253.6
2018-01-08 09:00 | 102.8 | 269.3 | 65 | 81 | 37.8 | 0 | 188.3
2018-01-08 10:00 | 97.6 | 284.7 | 65 | 81 | 32.6 | 0 | 203.7
2018-01-08 11:00 | 89.4 | 290.1 | 65 | 81 | 24.4 | 0 | 209.1
2018-01-08 12:00 | 80.6 | 323.1 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 242.1
2018-01-08 13:00 | 69.7 | 310.1 | 65 | 81 | 4.7 | 0 | 229.1
2018-01-08 14:00 | 74.5 | 273.3 | 65 | 81 | 9.5 | 0 | 192.3
2018-01-08 15:00 | 66.8 | 255.6 | 65 | 81 | 1.8 | 0 | 174.6
2018-01-08 16:00 | 49.1 | 288.3 | 65 | 81 | 0 | 15.9 | 207.3
2018-01-08 17:00 | 56.7 | 359.1 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 278.1
2018-01-08 18:00 | 55.1 | 365.3 | 65 | 81 | 0 | 9.9 | 284.3
2018-01-08 19:00 | 43.2 | 282.3 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 201.3
2018-01-08 20:00 | 44.6 | 300.9 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 219.9
2018-01-08 21:00 | 44.9 | 267 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 186
2018-01-08 22:00 | 42 | 317.9 | 65 | 81 | 0 | 23 | 236.9
2018-01-08 23:00 | 38.8 | 214.2 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 133.2
2018-01-09 | 38.2 | 218.8 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 137.8
2018-01-09 01:00 | 39.3 | 183 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 102
2018-01-09 02:00 | 34.1 | 215.6 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 134.6
2018-01-09 03:00 | 38.3 | 242.5 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 161.5
2018-01-09 04:00 | 36 | 317.6 | 65 | 81 | 0 | 29 | 236.6
2018-01-09 05:00 | 57.8 | 236.2 | 65 | 81 | 0 | 7.2 | 155.2
2018-01-09 06:00 | 87.7 | 290.2 | 65 | 81 | 22.7 | 0 | 209.2
2018-01-09 07:00 | 79.2 | 301.4 | 65 | 81 | 14.2 | 0 | 220.4
2018-01-09 08:00 | 96.3 | 311 | 65 | 81 | 31.3 | 0 | 230
2018-01-09 09:00 | 98.5 | 295.3 | 65 | 81 | 33.5 | 0 | 214.3
2018-01-09 10:00 | 79.4 | 303.7 | 65 | 81 | 14.4 | 0 | 222.7
2018-01-09 11:00 | 70.7 | 326.2 | 65 | 81 | 5.7 | 0 | 245.2
2018-01-09 12:00 | 80.4 | 269 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 188
2018-01-09 13:00 | 58.2 | 235.6 | 65 | 81 | 0 | 6.8 | 154.6
2018-01-09 14:00 | 70.8 | 273.1 | 65 | 81 | 5.8 | 0 | 192.1
2018-01-09 15:00 | 49.1 | 317.5 | 65 | 81 | 0 | 15.9 | 236.5
2018-01-09 16:00 | 50.2 | 278.7 | 65 | 81 | 0 | 14.8 | 197.7
2018-01-09 17:00 | 56.2 | 332.6 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 251.6
2018-01-09 18:00 | 52.5 | 283 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 202
2018-01-09 19:00 | 47.8 | 319.3 | 65 | 81 | 0 | 17.2 | 238.3
2018-01-09 20:00 | 38.8 | 264.9 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 183.9
2018-01-09 21:00 | 45 | 317.7 | 65 | 81 | 0 | 20 | 236.7
2018-01-09 22:00 | 43 | 286.1 | 65 | 81 | 0 | 22 | 205.1
2018-01-09 23:00 | 41.9 | 171.7 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 90.7
2018-01-10 | 35.9 | 137.2 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 56.2
2018-01-10 01:00 | 40.7 | 120.9 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 39.9
2018-01-10 02:00 | 39.9 | 121.5 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 40.5
2018-01-10 03:00 | 36.5 | 173.8 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 92.8
2018-01-10 04:00 | 37.3 | 170.7 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 89.7
2018-01-10 05:00 | 53.2 | 166.5 | 65 | 81 | 0 | 11.8 | 85.5
2018-01-10 06:00 | 89.5 | 194.1 | 65 | 81 | 24.5 | 0 | 113.1
2018-01-10 07:00 | 74.7 | 197.9 | 65 | 81 | 9.7 | 0 | 116.9
2018-01-10 08:00 | 83.2 | 187.2 | 65 | 81 | 18.2 | 0 | 106.2
2018-01-10 09:00 | 89.9 | 233 | 65 | 81 | 24.9 | 0 | 152
2018-01-10 10:00 | 98.2 | 163.7 | 65 | 81 | 33.2 | 0 | 82.7
2018-01-10 11:00 | 66.5 | 197.9 | 65 | 81 | 1.5 | 0 | 116.9
2018-01-10 12:00 | 75.9 | 179.6 | 65 | 81 | 10.9 | 0 | 98.6
2018-01-10 13:00 | 69.4 | 163.2 | 65 | 81 | 4.4 | 0 | 82.2
2018-01-10 14:00 | 67.8 | 182.2 | 65 | 81 | 2.8 | 0 | 101.2
2018-01-10 15:00 | 60.3 | 177.8 | 65 | 81 | 0 | 4.7 | 96.8
2018-01-10 16:00 | 50.4 | 143.2 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 62.2
2018-01-10 17:00 | 55.4 | 177.1 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 96.1
2018-01-10 18:00 | 42.1 | 172.2 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 91.2
2018-01-10 19:00 | 45.6 | 222.6 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 141.6
2018-01-10 20:00 | 40.9 | 202.2 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 121.2
2018-01-10 21:00 | 44.2 | 175.1 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 94.1
2018-01-10 22:00 | 33.9 | 143.3 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 62.3
2018-01-10 23:00 | 35.7 | 127.6 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 46.6
2018-01-11 | 37.1 | 126.5 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 45.5
2018-01-11 01:00 | 38.9 | 149.6 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 68.6
2018-01-11 02:00 | 32.6 | 118.5 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 37.5
2018-01-11 03:00 | 34.3 | 154.2 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 73.2
2018-01-11 04:00 | 36.4 | 224.9 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 143.9
2018-01-11 05:00 | 52.2 | 189 | 65 | 81 | 0 | 12.8 | 108
2018-01-11 06:00 | 89.1 | 243.1 | 65 | 81 | 24.1 | 0 | 162.1
2018-01-11 07:00 | 77.4 | 201.8 | 65 | 81 | 12.4 | 0 | 120.8
2018-01-11 08:00 | 95 | 231.5 | 65 | 81 | 30 | 0 | 150.5
2018-01-11 09:00 | 106.8 | 206.7 | 65 | 81 | 41.8 | 0 | 125.7
2018-01-11 10:00 | 115.9 | 165.5 | 65 | 81 | 50.9 | 0 | 84.5
2018-01-11 11:00 | 89.2 | 160.3 | 65 | 81 | 24.2 | 0 | 79.3
2018-01-11 12:00 | 88.3 | 171.3 | 65 | 81 | 23.3 | 0 | 90.3
2018-01-11 13:00 | 85.2 | 182.7 | 65 | 81 | 20.2 | 0 | 101.7
2018-01-11 14:00 | 79 | 144.7 | 65 | 81 | 14 | 0 | 63.7
2018-01-11 15:00 | 68.1 | 170.3 | 65 | 81 | 3.1 | 0 | 89.3
2018-01-11 16:00 | 51.4 | 175.9 | 65 | 81 | 0 | 13.6 | 94.9
2018-01-11 17:00 | 47 | 196 | 65 | 81 | 0 | 18 | 115
2018-01-11 18:00 | 51.7 | 168.8 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 87.8
2018-01-11 19:00 | 46.3 | 235.1 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 154.1
2018-01-11 20:00 | 42.2 | 218.7 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 137.7
2018-01-11 21:00 | 37.3 | 209.1 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 128.1
2018-01-11 22:00 | 36.9 | 155.9 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 74.9
2018-01-11 23:00 | 38 | 138 | 65 | 81 | 0 | 27 | 57
2018-01-12 | 33.7 | 144.4 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 63.4
2018-01-12 01:00 | 30.2 | 144.2 | 65 | 81 | 0 | 34.8 | 63.2
2018-01-12 02:00 | 38.8 | 151.1 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 70.1
2018-01-12 03:00 | 33.9 | 153.9 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 72.9
2018-01-12 04:00 | 38.6 | 181.5 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 100.5
2018-01-12 05:00 | 46.3 | 191.7 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 110.7
2018-01-12 06:00 | 97.8 | 206.5 | 65 | 81 | 32.8 | 0 | 125.5
2018-01-12 07:00 | 101.5 | 298.4 | 65 | 81 | 36.5 | 0 | 217.4
2018-01-12 08:00 | 88.9 | 221.3 | 65 | 81 | 23.9 | 0 | 140.3
2018-01-12 09:00 | 104.4 | 207.3 | 65 | 81 | 39.4 | 0 | 126.3
2018-01-12 10:00 | 112.8 | 225.4 | 65 | 81 | 47.8 | 0 | 144.4
2018-01-12 11:00 | 91.2 | 179.4 | 65 | 81 | 26.2 | 0 | 98.4
2018-01-12 12:00 | 86.7 | 170.5 | 65 | 81 | 21.7 | 0 | 89.5
2018-01-12 13:00 | 59.6 | 153.2 | 65 | 81 | 0 | 5.4 | 72.2
2018-01-12 14:00 | 91.1 | 143 | 65 | 81 | 26.1 | 0 | 62
2018-01-12 15:00 | 66 | 167.4 | 65 | 81 | 1 | 0 | 86.4
2018-01-12 16:00 | 58.2 | 173.5 | 65 | 81 | 0 | 6.8 | 92.5
2018-01-12 17:00 | 53.4 | 208.5 | 65 | 81 | 0 | 11.6 | 127.5
2018-01-12 18:00 | 46.6 | 181.5 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 100.5
2018-01-12 19:00 | 46 | 233.8 | 65 | 81 | 0 | 19 | 152.8
2018-01-12 20:00 | 44.7 | 198.5 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 117.5
2018-01-12 21:00 | 34.9 | 201 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 120
2018-01-12 22:00 | 44.4 | 154.4 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 73.4
2018-01-12 23:00 | 38.2 | 152.9 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 71.9
2018-01-13 | 40.7 | 228.8 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 147.8
2018-01-13 01:00 | 37.9 | 244.8 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 163.8
2018-01-13 02:00 | 35.5 | 228.5 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 147.5
2018-01-13 03:00 | 33.7 | 221.8 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 140.8
2018-01-13 04:00 | 38.2 | 258.5 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 177.5
2018-01-13 05:00 | 70.4 | 304.5 | 65 | 81 | 5.4 | 0 | 223.5
2018-01-13 06:00 | 99.8 | 329.4 | 65 | 81 | 34.8 | 0 | 248.4
2018-01-13 07:00 | 85.8 | 366 | 65 | 81 | 20.8 | 0 | 285
2018-01-13 08:00 | 99.3 | 314.8 | 65 | 81 | 34.3 | 0 | 233.8
2018-01-13 09:00 | 111.1 | 277.6 | 65 | 81 | 46.1 | 0 | 196.6
2018-01-13 10:00 | 93.5 | 266.7 | 65 | 81 | 28.5 | 0 | 185.7
2018-01-13 11:00 | 73.2 | 238.8 | 65 | 81 | 8.2 | 0 | 157.8
2018-01-13 12:00 | 86.6 | 259.9 | 65 | 81 | 21.6 | 0 | 178.9
2018-01-13 13:00 | 78.2 | 244.7 | 65 | 81 | 13.2 | 0 | 163.7
2018-01-13 14:00 | 77.4 | 255.4 | 65 | 81 | 12.4 | 0 | 174.4
2018-01-13 15:00 | 59.7 | 284.1 | 65 | 81 | 0 | 5.3 | 203.1
2018-01-13 16:00 | 57.1 | 308 | 65 | 81 | 0 | 7.9 | 227
2018-01-13 17:00 | 54.9 | 308.5 | 65 | 81 | 0 | 10.1 | 227.5
2018-01-13 18:00 | 46.4 | 253.7 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 172.7
2018-01-13 19:00 | 47 | 325.2 | 65 | 81 | 0 | 18 | 244.2
2018-01-13 20:00 | 44 | 336.3 | 65 | 81 | 0 | 21 | 255.3
2018-01-13 21:00 | 42.7 | 296.6 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 215.6
2018-01-13 22:00 | 43.5 | 247.1 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 166.1
2018-01-13 23:00 | 44.4 | 216.4 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 135.4
2018-01-14 | 38.3 | 222.4 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 141.4
2018-01-14 01:00 | 37.5 | 253.3 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 172.3
2018-01-14 02:00 | 36.5 | 182.4 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 101.4
2018-01-14 03:00 | 35.5 | 254 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 173
2018-01-14 04:00 | 35.4 | 302 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 221
2018-01-14 05:00 | 62.6 | 302.8 | 65 | 81 | 0 | 2.4 | 221.8
2018-01-14 06:00 | 71.6 | 301.4 | 65 | 81 | 6.6 | 0 | 220.4
2018-01-14 07:00 | 68.9 | 353.3 | 65 | 81 | 3.9 | 0 | 272.3
2018-01-14 08:00 | 85.9 | 328.9 | 65 | 81 | 20.9 | 0 | 247.9
2018-01-14 09:00 | 98.8 | 305.3 | 65 | 81 | 33.8 | 0 | 224.3
2018-01-14 10:00 | 82 | 329 | 65 | 81 | 17 | 0 | 248
2018-01-14 11:00 | 82.8 | 277.1 | 65 | 81 | 17.8 | 0 | 196.1
2018-01-14 12:00 | 76.3 | 281.2 | 65 | 81 | 11.3 | 0 | 200.2
2018-01-14 13:00 | 67.8 | 273.6 | 65 | 81 | 2.8 | 0 | 192.6
2018-01-14 14:00 | 84.6 | 240.8 | 65 | 81 | 19.6 | 0 | 159.8
2018-01-14 15:00 | 50.5 | 232.7 | 65 | 81 | 0 | 14.5 | 151.7
2018-01-14 16:00 | 50.9 | 252.8 | 65 | 81 | 0 | 14.1 | 171.8
2018-01-14 17:00 | 44.7 | 307.9 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 226.9
2018-01-14 18:00 | 48.9 | 311.4 | 65 | 81 | 0 | 16.1 | 230.4
2018-01-14 19:00 | 44.5 | 341 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 260
2018-01-14 20:00 | 39.5 | 378.1 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 297.1
2018-01-14 21:00 | 42.7 | 285.7 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 204.7
2018-01-14 22:00 | 41.9 | 246 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 165
2018-01-14 23:00 | 37.4 | 244.4 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 163.4
2018-01-15 | 37 | 172.9 | 65 | 81 | 0 | 28 | 91.9
2018-01-15 01:00 | 38.1 | 208.9 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 127.9
2018-01-15 02:00 | 39.4 | 215.2 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 134.2
2018-01-15 03:00 | 35.1 | 277.5 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 196.5
2018-01-15 04:00 | 36.4 | 311.2 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 230.2
2018-01-15 05:00 | 51.6 | 278.9 | 65 | 81 | 0 | 13.4 | 197.9
2018-01-15 06:00 | 85.4 | 318.2 | 65 | 81 | 20.4 | 0 | 237.2
2018-01-15 07:00 | 86.3 | 307 | 65 | 81 | 21.3 | 0 | 226
2018-01-15 08:00 | 101.5 | 294.1 | 65 | 81 | 36.5 | 0 | 213.1
2018-01-15 09:00 | 112 | 278.1 | 65 | 81 | 47 | 0 | 197.1
2018-01-15 10:00 | 107.5 | 258.5 | 65 | 81 | 42.5 | 0 | 177.5
2018-01-15 11:00 | 81.9 | 294.4 | 65 | 81 | 16.9 | 0 | 213.4
2018-01-15 12:00 | 113.1 | 235.9 | 65 | 81 | 48.1 | 0 | 154.9
2018-01-15 13:00 | 99.5 | 267 | 65 | 81 | 34.5 | 0 | 186
2018-01-15 14:00 | 88.8 | 301.3 | 65 | 81 | 23.8 | 0 | 220.3
2018-01-15 15:00 | 64.2 | 244.5 | 65 | 81 | 0 | 0.8 | 163.5
2018-01-15 16:00 | 55.4 | 289.4 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 208.4
2018-01-15 17:00 | 47.8 | 325.9 | 65 | 81 | 0 | 17.2 | 244.9
2018-01-15 18:00 | 55.3 | 313.4 | 65 | 81 | 0 | 9.7 | 232.4
2018-01-15 19:00 | 49.4 | 304.9 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 223.9
2018-01-15 20:00 | 40.1 | 323 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 242
2018-01-15 21:00 | 43.8 | 310.4 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 229.4
2018-01-15 22:00 | 44.1 | 263.7 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 182.7
2018-01-15 23:00 | 36.5 | 198.4 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 117.4
2018-01-16 | 35.2 | 223.2 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 142.2
2018-01-16 01:00 | 42.4 | 196.4 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 115.4
2018-01-16 02:00 | 35.4 | 231.2 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 150.2
2018-01-16 03:00 | 31.1 | 280.5 | 65 | 81 | 0 | 33.9 | 199.5
2018-01-16 04:00 | 37 | 249.5 | 65 | 81 | 0 | 28 | 168.5
2018-01-16 05:00 | 56.7 | 267.1 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 186.1
2018-01-16 06:00 | 98.1 | 296.6 | 65 | 81 | 33.1 | 0 | 215.6
2018-01-16 07:00 | 77.3 | 351.8 | 65 | 81 | 12.3 | 0 | 270.8
2018-01-16 08:00 | 93.5 | 333.4 | 65 | 81 | 28.5 | 0 | 252.4
2018-01-16 09:00 | 80.4 | 296.4 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 215.4
2018-01-16 10:00 | 96 | 319.6 | 65 | 81 | 31 | 0 | 238.6
2018-01-16 11:00 | 87.4 | 310.4 | 65 | 81 | 22.4 | 0 | 229.4
2018-01-16 12:00 | 74.5 | 228.9 | 65 | 81 | 9.5 | 0 | 147.9
2018-01-16 13:00 | 64.5 | 261.8 | 65 | 81 | 0 | 0.5 | 180.8
2018-01-16 14:00 | 78.5 | 262.6 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 181.6
2018-01-16 15:00 | 53.5 | 283.1 | 65 | 81 | 0 | 11.5 | 202.1
2018-01-16 16:00 | 53.5 | 322.2 | 65 | 81 | 0 | 11.5 | 241.2
2018-01-16 17:00 | 54.4 | 283.6 | 65 | 81 | 0 | 10.6 | 202.6
2018-01-16 18:00 | 47.7 | 297.9 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 216.9
2018-01-16 19:00 | 47.1 | 322.1 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 241.1
2018-01-16 20:00 | 47.1 | 297.4 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 216.4
2018-01-16 21:00 | 40.1 | 333.3 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 252.3
2018-01-16 22:00 | 47.6 | 274.3 | 65 | 81 | 0 | 17.4 | 193.3
2018-01-16 23:00 | 41.7 | 235.7 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 154.7
2018-01-17 | 35.5 | 207.5 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 126.5
2018-01-17 01:00 | 32.1 | 239 | 65 | 81 | 0 | 32.9 | 158
2018-01-17 02:00 | 38 | 223.4 | 65 | 81 | 0 | 27 | 142.4
2018-01-17 03:00 | 32 | 270.2 | 65 | 81 | 0 | 33 | 189.2
2018-01-17 04:00 | 37.4 | 268.7 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 187.7
2018-01-17 05:00 | 59.3 | 356.2 | 65 | 81 | 0 | 5.7 | 275.2
2018-01-17 06:00 | 102.6 | 375.6 | 65 | 81 | 37.6 | 0 | 294.6
2018-01-17 07:00 | 88.2 | 342.7 | 65 | 81 | 23.2 | 0 | 261.7
2018-01-17 08:00 | 71.2 | 387.9 | 65 | 81 | 6.2 | 0 | 306.9
2018-01-17 09:00 | 81.3 | 382 | 65 | 81 | 16.3 | 0 | 301
2018-01-17 10:00 | 120.1 | 393.4 | 65 | 81 | 55.1 | 0 | 312.4
2018-01-17 11:00 | 71.2 | 315 | 65 | 81 | 6.2 | 0 | 234
2018-01-17 12:00 | 69.8 | 320.6 | 65 | 81 | 4.8 | 0 | 239.6
2018-01-17 13:00 | 64.4 | 358.4 | 65 | 81 | 0 | 0.6 | 277.4
2018-01-17 14:00 | 76.3 | 343.5 | 65 | 81 | 11.3 | 0 | 262.5
2018-01-17 15:00 | 54.5 | 387.6 | 65 | 81 | 0 | 10.5 | 306.6
2018-01-17 16:00 | 48.2 | 310.1 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 229.1
2018-01-17 17:00 | 54 | 398.2 | 65 | 81 | 0 | 11 | 317.2
2018-01-17 18:00 | 49.6 | 356.7 | 65 | 81 | 0 | 15.4 | 275.7
2018-01-17 19:00 | 43.8 | 427.7 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 346.7
2018-01-17 20:00 | 39.4 | 321.7 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 240.7
2018-01-17 21:00 | 41.6 | 353.1 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 272.1
2018-01-17 22:00 | 40.9 | 298.3 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 217.3
2018-01-17 23:00 | 42.4 | 283.6 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 202.6
2018-01-18 | 37.8 | 355.3 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 274.3
2018-01-18 01:00 | 33.7 | 369.8 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 288.8
2018-01-18 02:00 | 33.7 | 327.9 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 246.9
2018-01-18 03:00 | 38.4 | 360.1 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 279.1
2018-01-18 04:00 | 35.3 | 365.2 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 284.2
2018-01-18 05:00 | 59.3 | 313.3 | 65 | 81 | 0 | 5.7 | 232.3
2018-01-18 06:00 | 95.9 | 533.2 | 65 | 81 | 30.9 | 0 | 452.2
2018-01-18 07:00 | 74.3 | 525 | 65 | 81 | 9.3 | 0 | 444
2018-01-18 08:00 | 92.8 | 416.8 | 65 | 81 | 27.8 | 0 | 335.8
2018-01-18 09:00 | 92.2 | 367.8 | 65 | 81 | 27.2 | 0 | 286.8
2018-01-18 10:00 | 119.9 | 464 | 65 | 81 | 54.9 | 0 | 383
2018-01-18 11:00 | 74.3 | 337.1 | 65 | 81 | 9.3 | 0 | 256.1
2018-01-18 12:00 | 75.3 | 355.2 | 65 | 81 | 10.3 | 0 | 274.2
2018-01-18 13:00 | 69 | 380.8 | 65 | 81 | 4 | 0 | 299.8
2018-01-18 14:00 | 76.1 | 338.1 | 65 | 81 | 11.1 | 0 | 257.1
2018-01-18 15:00 | 71.8 | 409.4 | 65 | 81 | 6.8 | 0 | 328.4
2018-01-18 16:00 | 54.1 | 381.3 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 300.3
2018-01-18 17:00 | 54.6 | 404.6 | 65 | 81 | 0 | 10.4 | 323.6
2018-01-18 18:00 | 50.5 | 397.5 | 65 | 81 | 0 | 14.5 | 316.5
2018-01-18 19:00 | 51.8 | 418.8 | 65 | 81 | 0 | 13.2 | 337.8
2018-01-18 20:00 | 47.5 | 405.2 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 324.2
2018-01-18 21:00 | 40.6 | 344.8 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 263.8
2018-01-18 22:00 | 48.5 | 496.5 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 415.5
2018-01-18 23:00 | 48 | 398.6 | 65 | 81 | 0 | 17 | 317.6
2018-01-19 | 36.2 | 347.7 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 266.7
2018-01-19 01:00 | 32.6 | 327.2 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 246.2
2018-01-19 02:00 | 42.1 | 316.8 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 235.8
2018-01-19 03:00 | 40.8 | 354.1 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 273.1
2018-01-19 04:00 | 36 | 392 | 65 | 81 | 0 | 29 | 311
2018-01-19 05:00 | 60.1 | 392.6 | 65 | 81 | 0 | 4.9 | 311.6
2018-01-19 06:00 | 92.8 | 498.4 | 65 | 81 | 27.8 | 0 | 417.4
2018-01-19 07:00 | 82.7 | 535.6 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 454.6
2018-01-19 08:00 | 83 | 453.6 | 65 | 81 | 18 | 0 | 372.6
2018-01-19 09:00 | 105.5 | 407.4 | 65 | 81 | 40.5 | 0 | 326.4
2018-01-19 10:00 | 110.7 | 433.3 | 65 | 81 | 45.7 | 0 | 352.3
2018-01-19 11:00 | 76.9 | 397.9 | 65 | 81 | 11.9 | 0 | 316.9
2018-01-19 12:00 | 97.6 | 398.7 | 65 | 81 | 32.6 | 0 | 317.7
2018-01-19 13:00 | 68.5 | 456.9 | 65 | 81 | 3.5 | 0 | 375.9
2018-01-19 14:00 | 80.6 | 418.5 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 337.5
2018-01-19 15:00 | 56.7 | 375.4 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 294.4
2018-01-19 16:00 | 54.5 | 449.9 | 65 | 81 | 0 | 10.5 | 368.9
2018-01-19 17:00 | 50.7 | 366 | 65 | 81 | 0 | 14.3 | 285
2018-01-19 18:00 | 50.4 | 463.5 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 382.5
2018-01-19 19:00 | 50.3 | 517.5 | 65 | 81 | 0 | 14.7 | 436.5
2018-01-19 20:00 | 51.7 | 492.8 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 411.8
2018-01-19 21:00 | 44.2 | 487 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 406
2018-01-19 22:00 | 42.2 | 438.4 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 357.4
2018-01-19 23:00 | 40.1 | 339.5 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 258.5
2018-01-20 | 41.1 | 255.2 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 174.2
2018-01-20 01:00 | 41.4 | 293.3 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 212.3
2018-01-20 02:00 | 37.4 | 287.3 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 206.3
2018-01-20 03:00 | 39.2 | 322.7 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 241.7
2018-01-20 04:00 | 34.1 | 351 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 270
2018-01-20 05:00 | 53.2 | 364.9 | 65 | 81 | 0 | 11.8 | 283.9
2018-01-20 06:00 | 110.3 | 420.9 | 65 | 81 | 45.3 | 0 | 339.9
2018-01-20 07:00 | 87.5 | 446.2 | 65 | 81 | 22.5 | 0 | 365.2
2018-01-20 08:00 | 84.7 | 381.9 | 65 | 81 | 19.7 | 0 | 300.9
2018-01-20 09:00 | 115.3 | 346.9 | 65 | 81 | 50.3 | 0 | 265.9
2018-01-20 10:00 | 107.9 | 426.4 | 65 | 81 | 42.9 | 0 | 345.4
2018-01-20 11:00 | 91.4 | 368.4 | 65 | 81 | 26.4 | 0 | 287.4
2018-01-20 12:00 | 87.2 | 370.9 | 65 | 81 | 22.2 | 0 | 289.9
2018-01-20 13:00 | 75.2 | 390.4 | 65 | 81 | 10.2 | 0 | 309.4
2018-01-20 14:00 | 80 | 392.1 | 65 | 81 | 15 | 0 | 311.1
2018-01-20 15:00 | 72.4 | 348.7 | 65 | 81 | 7.4 | 0 | 267.7
2018-01-20 16:00 | 47.4 | 392.8 | 65 | 81 | 0 | 17.6 | 311.8
2018-01-20 17:00 | 55 | 426.1 | 65 | 81 | 0 | 10 | 345.1
2018-01-20 18:00 | 55.4 | 370.4 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 289.4
2018-01-20 19:00 | 46 | 380.9 | 65 | 81 | 0 | 19 | 299.9
2018-01-20 20:00 | 51 | 430.7 | 65 | 81 | 0 | 14 | 349.7
2018-01-20 21:00 | 36 | 330.2 | 65 | 81 | 0 | 29 | 249.2
2018-01-20 22:00 | 41 | 272.5 | 65 | 81 | 0 | 24 | 191.5
2018-01-20 23:00 | 41 | 328.8 | 65 | 81 | 0 | 24 | 247.8
2018-01-21 | 42.7 | 316.6 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 235.6
2018-01-21 01:00 | 42.3 | 230.2 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 149.2
2018-01-21 02:00 | 42.5 | 290.6 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 209.6
2018-01-21 03:00 | 42.7 | 310.4 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 229.4
2018-01-21 04:00 | 40.8 | 287.3 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 206.3
2018-01-21 05:00 | 45.9 | 370 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 289
2018-01-21 06:00 | 94.9 | 400.9 | 65 | 81 | 29.9 | 0 | 319.9
2018-01-21 07:00 | 91.1 | 503.5 | 65 | 81 | 26.1 | 0 | 422.5
2018-01-21 08:00 | 87.8 | 450.7 | 65 | 81 | 22.8 | 0 | 369.7
2018-01-21 09:00 | 92.6 | 402 | 65 | 81 | 27.6 | 0 | 321
2018-01-21 10:00 | 110.7 | 362.7 | 65 | 81 | 45.7 | 0 | 281.7
2018-01-21 11:00 | 72.5 | 400.4 | 65 | 81 | 7.5 | 0 | 319.4
2018-01-21 12:00 | 87 | 394 | 65 | 81 | 22 | 0 | 313
2018-01-21 13:00 | 88 | 358.1 | 65 | 81 | 23 | 0 | 277.1
2018-01-21 14:00 | 74.4 | 378.2 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 297.2
2018-01-21 15:00 | 73.1 | 301.1 | 65 | 81 | 8.1 | 0 | 220.1
2018-01-21 16:00 | 76.8 | 354.7 | 65 | 81 | 11.8 | 0 | 273.7
2018-01-21 17:00 | 55.4 | 342.8 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 261.8
2018-01-21 18:00 | 48.3 | 397.9 | 65 | 81 | 0 | 16.7 | 316.9
2018-01-21 19:00 | 49.2 | 449 | 65 | 81 | 0 | 15.8 | 368
2018-01-21 20:00 | 43.2 | 394.9 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 313.9
2018-01-21 21:00 | 40.9 | 363.2 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 282.2
2018-01-21 22:00 | 40.9 | 342.3 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 261.3
2018-01-21 23:00 | 36 | 324.8 | 65 | 81 | 0 | 29 | 243.8
2018-01-22 | 38.5 | 238.9 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 157.9
2018-01-22 01:00 | 40 | 263.3 | 65 | 81 | 0 | 25 | 182.3
2018-01-22 02:00 | 35.4 | 256.3 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 175.3
2018-01-22 03:00 | 38.2 | 289.6 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 208.6
2018-01-22 04:00 | 36.3 | 362.8 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 281.8
2018-01-22 05:00 | 45.2 | 343.5 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 262.5
2018-01-22 06:00 | 84.6 | 346.1 | 65 | 81 | 19.6 | 0 | 265.1
2018-01-22 07:00 | 94.3 | 350.7 | 65 | 81 | 29.3 | 0 | 269.7
2018-01-22 08:00 | 83.7 | 390.8 | 65 | 81 | 18.7 | 0 | 309.8
2018-01-22 09:00 | 93.3 | 376.9 | 65 | 81 | 28.3 | 0 | 295.9
2018-01-22 10:00 | 115.9 | 450.4 | 65 | 81 | 50.9 | 0 | 369.4
2018-01-22 11:00 | 91.3 | 323 | 65 | 81 | 26.3 | 0 | 242
2018-01-22 12:00 | 80 | 360.2 | 65 | 81 | 15 | 0 | 279.2
2018-01-22 13:00 | 85 | 358.8 | 65 | 81 | 20 | 0 | 277.8
2018-01-22 14:00 | 94.1 | 385.9 | 65 | 81 | 29.1 | 0 | 304.9
2018-01-22 15:00 | 55.1 | 330.1 | 65 | 81 | 0 | 9.9 | 249.1
2018-01-22 16:00 | 46.8 | 391.6 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 310.6
2018-01-22 17:00 | 56 | 401.1 | 65 | 81 | 0 | 9 | 320.1
2018-01-22 18:00 | 54.6 | 420.6 | 65 | 81 | 0 | 10.4 | 339.6
2018-01-22 19:00 | 43.4 | 407.5 | 65 | 81 | 0 | 21.6 | 326.5
2018-01-22 20:00 | 36.1 | 383.9 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 302.9
2018-01-22 21:00 | 44.4 | 371.6 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 290.6
2018-01-22 22:00 | 44.1 | 330.8 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 249.8
2018-01-22 23:00 | 33 | 331.8 | 65 | 81 | 0 | 32 | 250.8
2018-01-23 | 37 | 199.5 | 65 | 81 | 0 | 28 | 118.5
2018-01-23 01:00 | 38.8 | 213.4 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 132.4
2018-01-23 02:00 | 38 | 205.1 | 65 | 81 | 0 | 27 | 124.1
2018-01-23 03:00 | 35.3 | 278 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 197
2018-01-23 04:00 | 44.4 | 266.1 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 185.1
2018-01-23 05:00 | 52.5 | 241.1 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 160.1
2018-01-23 06:00 | 102.7 | 335.3 | 65 | 81 | 37.7 | 0 | 254.3
2018-01-23 07:00 | 74.3 | 413.5 | 65 | 81 | 9.3 | 0 | 332.5
2018-01-23 08:00 | 70.6 | 340.2 | 65 | 81 | 5.6 | 0 | 259.2
2018-01-23 09:00 | 85.1 | 313.2 | 65 | 81 | 20.1 | 0 | 232.2
2018-01-23 10:00 | 81.4 | 298.7 | 65 | 81 | 16.4 | 0 | 217.7
2018-01-23 11:00 | 71.7 | 252 | 65 | 81 | 6.7 | 0 | 171
2018-01-23 12:00 | 79.2 | 270.1 | 65 | 81 | 14.2 | 0 | 189.1
2018-01-23 13:00 | 58.6 | 282.7 | 65 | 81 | 0 | 6.4 | 201.7
2018-01-23 14:00 | 79.7 | 278.5 | 65 | 81 | 14.7 | 0 | 197.5
2018-01-23 15:00 | 57.7 | 314.5 | 65 | 81 | 0 | 7.3 | 233.5
2018-01-23 16:00 | 50.1 | 269.4 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 188.4
2018-01-23 17:00 | 55.3 | 298.8 | 65 | 81 | 0 | 9.7 | 217.8
2018-01-23 18:00 | 55.4 | 335.6 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 254.6
2018-01-23 19:00 | 41.1 | 300.3 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 219.3
2018-01-23 20:00 | 42.4 | 276.3 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 195.3
2018-01-23 21:00 | 46.2 | 266.9 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 185.9
2018-01-23 22:00 | 46.3 | 248.4 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 167.4
2018-01-23 23:00 | 37.3 | 199.4 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 118.4
2018-01-24 | 40.3 | 199 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 118
2018-01-24 01:00 | 37.9 | 174.7 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 93.7
2018-01-24 02:00 | 40.7 | 214.5 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 133.5
2018-01-24 03:00 | 35.1 | 262.7 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 181.7
2018-01-24 04:00 | 45.8 | 259.9 | 65 | 81 | 0 | 19.2 | 178.9
2018-01-24 05:00 | 56.1 | 287.7 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 206.7
2018-01-24 06:00 | 119 | 309.2 | 65 | 81 | 54 | 0 | 228.2
2018-01-24 07:00 | 85.3 | 363.8 | 65 | 81 | 20.3 | 0 | 282.8
2018-01-24 08:00 | 73.6 | 362.5 | 65 | 81 | 8.6 | 0 | 281.5
2018-01-24 09:00 | 96.2 | 259.2 | 65 | 81 | 31.2 | 0 | 178.2
2018-01-24 10:00 | 112.1 | 284.3 | 65 | 81 | 47.1 | 0 | 203.3
2018-01-24 11:00 | 76.8 | 282.2 | 65 | 81 | 11.8 | 0 | 201.2
2018-01-24 12:00 | 74 | 256.8 | 65 | 81 | 9 | 0 | 175.8
2018-01-24 13:00 | 55.1 | 253.3 | 65 | 81 | 0 | 9.9 | 172.3
2018-01-24 14:00 | 68.9 | 288.2 | 65 | 81 | 3.9 | 0 | 207.2
2018-01-24 15:00 | 65.6 | 267.1 | 65 | 81 | 0.6 | 0 | 186.1
2018-01-24 16:00 | 47 | 223.1 | 65 | 81 | 0 | 18 | 142.1
2018-01-24 17:00 | 50.4 | 334.4 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 253.4
2018-01-24 18:00 | 47.2 | 297.7 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 216.7
2018-01-24 19:00 | 43.9 | 275.3 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 194.3
2018-01-24 20:00 | 40.2 | 305.2 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 224.2
2018-01-24 21:00 | 40.4 | 287.9 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 206.9
2018-01-24 22:00 | 45.2 | 240.1 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 159.1
2018-01-24 23:00 | 37 | 213.5 | 65 | 81 | 0 | 28 | 132.5
2018-01-25 | 43.5 | 129.2 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 48.2
2018-01-25 01:00 | 36.6 | 143.5 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 62.5
2018-01-25 02:00 | 37.7 | 112.6 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 31.6
2018-01-25 03:00 | 41.7 | 159.1 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 78.1
2018-01-25 04:00 | 40 | 198.6 | 65 | 81 | 0 | 25 | 117.6
2018-01-25 05:00 | 58.9 | 176.9 | 65 | 81 | 0 | 6.1 | 95.9
2018-01-25 06:00 | 115.3 | 190 | 65 | 81 | 50.3 | 0 | 109
2018-01-25 07:00 | 95.8 | 214.9 | 65 | 81 | 30.8 | 0 | 133.9
2018-01-25 08:00 | 88.3 | 175.9 | 65 | 81 | 23.3 | 0 | 94.9
2018-01-25 09:00 | 51.5 | 172.4 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 91.4
2018-01-25 10:00 | 122 | 196.6 | 65 | 81 | 57 | 0 | 115.6
2018-01-25 11:00 | 89.8 | 161.7 | 65 | 81 | 24.8 | 0 | 80.7
2018-01-25 12:00 | 80.3 | 138.5 | 65 | 81 | 15.3 | 0 | 57.5
2018-01-25 13:00 | 79.3 | 179.1 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 98.1
2018-01-25 14:00 | 84.3 | 180 | 65 | 81 | 19.3 | 0 | 99
2018-01-25 15:00 | 52.7 | 153.9 | 65 | 81 | 0 | 12.3 | 72.9
2018-01-25 16:00 | 55.3 | 157.6 | 65 | 81 | 0 | 9.7 | 76.6
2018-01-25 17:00 | 51.6 | 201.6 | 65 | 81 | 0 | 13.4 | 120.6
2018-01-25 18:00 | 44.7 | 194.3 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 113.3
2018-01-25 19:00 | 49.3 | 168.8 | 65 | 81 | 0 | 15.7 | 87.8
2018-01-25 20:00 | 41.4 | 184.9 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 103.9
2018-01-25 21:00 | 42.7 | 199.5 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 118.5
2018-01-25 22:00 | 40.4 | 160.9 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 79.9
2018-01-25 23:00 | 39.9 | 137.7 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 56.7
2018-01-26 | 44.5 | 160.6 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 79.6
2018-01-26 01:00 | 33.8 | 120.6 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 39.6
2018-01-26 02:00 | 41.1 | 137.1 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 56.1
2018-01-26 03:00 | 43.5 | 190 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 109
2018-01-26 04:00 | 41.5 | 212.3 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 131.3
2018-01-26 05:00 | 50 | 207 | 65 | 81 | 0 | 15 | 126
2018-01-26 06:00 | 96.8 | 243.4 | 65 | 81 | 31.8 | 0 | 162.4
2018-01-26 07:00 | 93.1 | 255.4 | 65 | 81 | 28.1 | 0 | 174.4
2018-01-26 08:00 | 82.8 | 268 | 65 | 81 | 17.8 | 0 | 187
2018-01-26 09:00 | 75.8 | 232.7 | 65 | 81 | 10.8 | 0 | 151.7
2018-01-26 10:00 | 108.9 | 196.9 | 65 | 81 | 43.9 | 0 | 115.9
2018-01-26 11:00 | 89.3 | 211.1 | 65 | 81 | 24.3 | 0 | 130.1
2018-01-26 12:00 | 73.5 | 172.4 | 65 | 81 | 8.5 | 0 | 91.4
2018-01-26 13:00 | 61.3 | 176.3 | 65 | 81 | 0 | 3.7 | 95.3
2018-01-26 14:00 | 79.6 | 155.4 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 74.4
2018-01-26 15:00 | 56.6 | 178.8 | 65 | 81 | 0 | 8.4 | 97.8
2018-01-26 16:00 | 45.5 | 177.7 | 65 | 81 | 0 | 19.5 | 96.7
2018-01-26 17:00 | 40 | 182.5 | 65 | 81 | 0 | 25 | 101.5
2018-01-26 18:00 | 45.5 | 196.6 | 65 | 81 | 0 | 19.5 | 115.6
2018-01-26 19:00 | 45.7 | 233.9 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 152.9
2018-01-26 20:00 | 38.5 | 207.5 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 126.5
2018-01-26 21:00 | 44.3 | 176.8 | 65 | 81 | 0 | 20.7 | 95.8
2018-01-26 22:00 | 38.9 | 162.7 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 81.7
2018-01-26 23:00 | 38.9 | 149.6 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 68.6
2018-01-27 | 32.9 | 57.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 57.8
2018-01-27 01:00 | 33.8 | 68.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 68.2
2018-01-27 02:00 | 38.6 | 66.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 66.7
2018-01-27 03:00 | 40.2 | 74.3 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 74.3
2018-01-27 04:00 | 40.7 | 113.4 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 32.4
2018-01-27 05:00 | 71 | 112.3 | 65 | 81 | 6 | 0 | 31.3
2018-01-27 06:00 | 119.6 | 138.1 | 65 | 81 | 54.6 | 0 | 57.1
2018-01-27 07:00 | 76.3 | 152.9 | 65 | 81 | 11.3 | 0 | 71.9
2018-01-27 08:00 | 98.4 | 122.9 | 65 | 81 | 33.4 | 0 | 41.9
2018-01-27 09:00 | 100.3 | 80.7 | 0 | 0 | 100.3 | 0 | 80.7
2018-01-27 10:00 | 103.4 | 99.8 | 65 | 81 | 38.4 | 0 | 18.8
2018-01-27 11:00 | 71.8 | 75.2 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 75.2
2018-01-27 12:00 | 77.6 | 82.8 | 65 | 81 | 12.6 | 0 | 1.8
2018-01-27 13:00 | 70.1 | 67.1 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 67.1
2018-01-27 14:00 | 78.2 | 73.3 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 73.3
2018-01-27 15:00 | 57.2 | 77.3 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 77.3
2018-01-27 16:00 | 50 | 71.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 71.5
2018-01-27 17:00 | 42.8 | 90.3 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 9.3
2018-01-27 18:00 | 48.1 | 80.1 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 80.1
2018-01-27 19:00 | 45.6 | 99.8 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 18.8
2018-01-27 20:00 | 41 | 112.8 | 65 | 81 | 0 | 24 | 31.8
2018-01-27 21:00 | 33.4 | 89.1 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 8.1
2018-01-27 22:00 | 40.6 | 93.6 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 12.6
2018-01-27 23:00 | 34.7 | 76.5 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 76.5
2018-01-28 | 35.6 | 115 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 34
2018-01-28 01:00 | 35.5 | 141 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 60
2018-01-28 02:00 | 33.2 | 117.1 | 65 | 81 | 0 | 31.8 | 36.1
2018-01-28 03:00 | 30.2 | 150.6 | 65 | 81 | 0 | 34.8 | 69.6
2018-01-28 04:00 | 30.3 | 184.7 | 65 | 81 | 0 | 34.7 | 103.7
2018-01-28 05:00 | 54.6 | 176.6 | 65 | 81 | 0 | 10.4 | 95.6
2018-01-28 06:00 | 87.4 | 240.7 | 65 | 81 | 22.4 | 0 | 159.7
2018-01-28 07:00 | 79 | 209.9 | 65 | 81 | 14 | 0 | 128.9
2018-01-28 08:00 | 64.8 | 186.9 | 65 | 81 | 0 | 0.2 | 105.9
2018-01-28 09:00 | 131.8 | 206.9 | 65 | 81 | 66.8 | 0 | 125.9
2018-01-28 10:00 | 93 | 200.5 | 65 | 81 | 28 | 0 | 119.5
2018-01-28 11:00 | 81.6 | 171.6 | 65 | 81 | 16.6 | 0 | 90.6
2018-01-28 12:00 | 90.4 | 185.5 | 65 | 81 | 25.4 | 0 | 104.5
2018-01-28 13:00 | 72.5 | 160.4 | 65 | 81 | 7.5 | 0 | 79.4
2018-01-28 14:00 | 89.6 | 175 | 65 | 81 | 24.6 | 0 | 94
2018-01-28 15:00 | 65.3 | 147.6 | 65 | 81 | 0.3 | 0 | 66.6
2018-01-28 16:00 | 49.9 | 174.9 | 65 | 81 | 0 | 15.1 | 93.9
2018-01-28 17:00 | 52 | 189.2 | 65 | 81 | 0 | 13 | 108.2
2018-01-28 18:00 | 44.1 | 219.4 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 138.4
2018-01-28 19:00 | 45.6 | 209.5 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 128.5
2018-01-28 20:00 | 45 | 234.6 | 65 | 81 | 0 | 20 | 153.6
2018-01-28 21:00 | 33.7 | 201.4 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 120.4
2018-01-28 22:00 | 41 | 159.9 | 65 | 81 | 0 | 24 | 78.9
2018-01-28 23:00 | 39 | 154.8 | 65 | 81 | 0 | 26 | 73.8
2018-01-29 | 38.1 | 128.3 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 47.3
2018-01-29 01:00 | 35.3 | 136.5 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 55.5
2018-01-29 02:00 | 31.1 | 137.6 | 65 | 81 | 0 | 33.9 | 56.6
2018-01-29 03:00 | 31.3 | 156.7 | 65 | 81 | 0 | 33.7 | 75.7
2018-01-29 04:00 | 36.2 | 177.7 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 96.7
2018-01-29 05:00 | 56.4 | 192.5 | 65 | 81 | 0 | 8.6 | 111.5
2018-01-29 06:00 | 73.7 | 198.6 | 65 | 81 | 8.7 | 0 | 117.6
2018-01-29 07:00 | 85.2 | 256.6 | 65 | 81 | 20.2 | 0 | 175.6
2018-01-29 08:00 | 84.6 | 266.5 | 65 | 81 | 19.6 | 0 | 185.5
2018-01-29 09:00 | 96.1 | 182.3 | 65 | 81 | 31.1 | 0 | 101.3
2018-01-29 10:00 | 126.7 | 178.4 | 65 | 81 | 61.7 | 0 | 97.4
2018-01-29 11:00 | 66.9 | 152 | 65 | 81 | 1.9 | 0 | 71
2018-01-29 12:00 | 81.1 | 162.8 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 81.8
2018-01-29 13:00 | 74.8 | 166.3 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 85.3
2018-01-29 14:00 | 82.4 | 155.9 | 65 | 81 | 17.4 | 0 | 74.9
2018-01-29 15:00 | 50.1 | 177.2 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 96.2
2018-01-29 16:00 | 40.9 | 168.1 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 87.1
2018-01-29 17:00 | 50.7 | 172.6 | 65 | 81 | 0 | 14.3 | 91.6
2018-01-29 18:00 | 56 | 204.6 | 65 | 81 | 0 | 9 | 123.6
2018-01-29 19:00 | 48.2 | 176.8 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 95.8
2018-01-29 20:00 | 39.9 | 220.3 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 139.3
2018-01-29 21:00 | 40.9 | 219.5 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 138.5
2018-01-29 22:00 | 34.6 | 154.2 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 73.2
2018-01-29 23:00 | 38.3 | 134.8 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 53.8
2018-01-30 | 29.2 | 107 | 65 | 81 | 0 | 35.8 | 26
2018-01-30 01:00 | 32.7 | 118.8 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 37.8
2018-01-30 02:00 | 31.3 | 128.4 | 65 | 81 | 0 | 33.7 | 47.4
2018-01-30 03:00 | 38.6 | 145.9 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 64.9
2018-01-30 04:00 | 33.7 | 168.9 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 87.9
2018-01-30 05:00 | 66.2 | 174.1 | 65 | 81 | 1.2 | 0 | 93.1
2018-01-30 06:00 | 84.3 | 238.8 | 65 | 81 | 19.3 | 0 | 157.8
2018-01-30 07:00 | 87.2 | 209.6 | 65 | 81 | 22.2 | 0 | 128.6
2018-01-30 08:00 | 78.1 | 217.1 | 65 | 81 | 13.1 | 0 | 136.1
2018-01-30 09:00 | 81.7 | 188.8 | 65 | 81 | 16.7 | 0 | 107.8
2018-01-30 10:00 | 94.5 | 165.5 | 65 | 81 | 29.5 | 0 | 84.5
2018-01-30 11:00 | 63 | 182 | 65 | 81 | 0 | 2 | 101
2018-01-30 12:00 | 67.6 | 161.4 | 65 | 81 | 2.6 | 0 | 80.4
2018-01-30 13:00 | 67.8 | 166.4 | 65 | 81 | 2.8 | 0 | 85.4
2018-01-30 14:00 | 71.5 | 149.9 | 65 | 81 | 6.5 | 0 | 68.9
2018-01-30 15:00 | 54.3 | 145 | 65 | 81 | 0 | 10.7 | 64
2018-01-30 16:00 | 52.2 | 157 | 65 | 81 | 0 | 12.8 | 76
2018-01-30 17:00 | 56 | 182.6 | 65 | 81 | 0 | 9 | 101.6
2018-01-30 18:00 | 55.7 | 210.7 | 65 | 81 | 0 | 9.3 | 129.7
2018-01-30 19:00 | 44.7 | 199.5 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 118.5
2018-01-30 20:00 | 39.8 | 235.6 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 154.6
2018-01-30 21:00 | 38.9 | 202.9 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 121.9
2018-01-30 22:00 | 35.2 | 182.1 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 101.1
2018-01-30 23:00 | 37.3 | 165.2 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 84.2
2018-01-31 | 38.9 | 121.8 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 40.8
2018-01-31 01:00 | 39.3 | 116.7 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 35.7
2018-01-31 02:00 | 37.7 | 134.6 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 53.6
2018-01-31 03:00 | 35 | 168.9 | 65 | 81 | 0 | 30 | 87.9
2018-01-31 04:00 | 37.7 | 162.1 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 81.1
2018-01-31 05:00 | 61 | 166.7 | 65 | 81 | 0 | 4 | 85.7
2018-01-31 06:00 | 105.9 | 192.7 | 65 | 81 | 40.9 | 0 | 111.7
2018-01-31 07:00 | 80.4 | 260.9 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 179.9
2018-01-31 08:00 | 78.1 | 263.2 | 65 | 81 | 13.1 | 0 | 182.2
2018-01-31 09:00 | 97.7 | 215.1 | 65 | 81 | 32.7 | 0 | 134.1
2018-01-31 10:00 | 97 | 212.9 | 65 | 81 | 32 | 0 | 131.9
2018-01-31 11:00 | 62.8 | 182.8 | 65 | 81 | 0 | 2.2 | 101.8
2018-01-31 12:00 | 83.7 | 156.6 | 65 | 81 | 18.7 | 0 | 75.6
2018-01-31 13:00 | 65 | 156.7 | 65 | 81 | 0 | 0 | 75.7
2018-01-31 14:00 | 62.6 | 149 | 65 | 81 | 0 | 2.4 | 68
2018-01-31 15:00 | 65.8 | 136.6 | 65 | 81 | 0.8 | 0 | 55.6
2018-01-31 16:00 | 55 | 166.9 | 65 | 81 | 0 | 10 | 85.9
2018-01-31 17:00 | 54.5 | 207.9 | 65 | 81 | 0 | 10.5 | 126.9
2018-01-31 18:00 | 47.7 | 178.4 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 97.4
2018-01-31 19:00 | 46 | 196.4 | 65 | 81 | 0 | 19 | 115.4
2018-01-31 20:00 | 46.9 | 193 | 65 | 81 | 0 | 18.1 | 112
2018-01-31 21:00 | 42.2 | 166.1 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 85.1
2018-01-31 22:00 | 39.4 | 156.9 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 75.9
2018-01-31 23:00 | 43.5 | 157.7 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 76.7
2018-02-01 | 38.5 | 55 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 55
2018-02-01 01:00 | 37.3 | 54 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 54
2018-02-01 02:00 | 35 | 55.6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 55.6
2018-02-01 03:00 | 42.7 | 74.7 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 74.7
2018-02-01 04:00 | 41.7 | 96.5 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 15.5
2018-02-01 05:00 | 61.1 | 106.4 | 65 | 81 | 0 | 3.9 | 25.4
2018-02-01 06:00 | 99.9 | 122.9 | 65 | 81 | 34.9 | 0 | 41.9
2018-02-01 07:00 | 96.3 | 159.9 | 65 | 81 | 31.3 | 0 | 78.9
2018-02-01 08:00 | 84.6 | 109 | 65 | 81 | 19.6 | 0 | 28
2018-02-01 09:00 | 105.1 | 88 | 65 | 81 | 40.1 | 0 | 7
2018-02-01 10:00 | 129.8 | 89.7 | 65 | 81 | 64.8 | 0 | 8.7
2018-02-01 11:00 | 89.9 | 83.2 | 65 | 81 | 24.9 | 0 | 2.2
2018-02-01 12:00 | 80.3 | 89.3 | 65 | 81 | 15.3 | 0 | 8.3
2018-02-01 13:00 | 69.8 | 67.4 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 67.4
2018-02-01 14:00 | 80.8 | 73.6 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 73.6
2018-02-01 15:00 | 63 | 80.4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 80.4
2018-02-01 16:00 | 55.6 | 65.6 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 65.6
2018-02-01 17:00 | 54.5 | 100.8 | 65 | 81 | 0 | 10.5 | 19.8
2018-02-01 18:00 | 49.4 | 90.5 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 9.5
2018-02-01 19:00 | 39.8 | 93.8 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 12.8
2018-02-01 20:00 | 32.8 | 92.5 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 11.5
2018-02-01 21:00 | 41.1 | 96.1 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 15.1
2018-02-01 22:00 | 37.9 | 76 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 76
2018-02-01 23:00 | 39.2 | 73.6 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 73.6
2018-02-02 | 32.1 | 61.6 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 61.6
2018-02-02 01:00 | 36.9 | 70.7 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 70.7
2018-02-02 02:00 | 30.8 | 63.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 63.4
2018-02-02 03:00 | 31.4 | 80 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 80
2018-02-02 04:00 | 37.4 | 105 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 24
2018-02-02 05:00 | 38.9 | 108.3 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 27.3
2018-02-02 06:00 | 87.3 | 143.3 | 65 | 81 | 22.3 | 0 | 62.3
2018-02-02 07:00 | 100.5 | 164.7 | 65 | 81 | 35.5 | 0 | 83.7
2018-02-02 08:00 | 93.2 | 107.9 | 65 | 81 | 28.2 | 0 | 26.9
2018-02-02 09:00 | 111.2 | 103.5 | 65 | 81 | 46.2 | 0 | 22.5
2018-02-02 10:00 | 95 | 105.7 | 65 | 81 | 30 | 0 | 24.7
2018-02-02 11:00 | 88.6 | 103.1 | 65 | 81 | 23.6 | 0 | 22.1
2018-02-02 12:00 | 77.7 | 87.3 | 65 | 81 | 12.7 | 0 | 6.3
2018-02-02 13:00 | 90.1 | 74 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 74
2018-02-02 14:00 | 84.7 | 81.1 | 65 | 81 | 19.7 | 0 | 0.1
2018-02-02 15:00 | 65.2 | 86.8 | 65 | 81 | 0.2 | 0 | 5.8
2018-02-02 16:00 | 43.4 | 77.4 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 77.4
2018-02-02 17:00 | 48.9 | 94.4 | 65 | 81 | 0 | 16.1 | 13.4
2018-02-02 18:00 | 46.8 | 94.3 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 13.3
2018-02-02 19:00 | 45.5 | 102.6 | 65 | 81 | 0 | 19.5 | 21.6
2018-02-02 20:00 | 40.7 | 108.7 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 27.7
2018-02-02 21:00 | 38.4 | 101.9 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 20.9
2018-02-02 22:00 | 41.2 | 95.7 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 14.7
2018-02-02 23:00 | 39.2 | 82.6 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 1.6
2018-02-03 | 38.3 | 219.9 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 138.9
2018-02-03 01:00 | 37.8 | 186.8 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 105.8
2018-02-03 02:00 | 35.9 | 186.2 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 105.2
2018-02-03 03:00 | 34.4 | 258.3 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 177.3
2018-02-03 04:00 | 35.1 | 272.6 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 191.6
2018-02-03 05:00 | 50.7 | 287.2 | 65 | 81 | 0 | 14.3 | 206.2
2018-02-03 06:00 | 91.3 | 384.9 | 65 | 81 | 26.3 | 0 | 303.9
2018-02-03 07:00 | 74.3 | 388.8 | 65 | 81 | 9.3 | 0 | 307.8
2018-02-03 08:00 | 69.8 | 292.5 | 65 | 81 | 4.8 | 0 | 211.5
2018-02-03 09:00 | 105.3 | 359.3 | 65 | 81 | 40.3 | 0 | 278.3
2018-02-03 10:00 | 104.8 | 259.6 | 65 | 81 | 39.8 | 0 | 178.6
2018-02-03 11:00 | 77.6 | 288 | 65 | 81 | 12.6 | 0 | 207
2018-02-03 12:00 | 90.9 | 283.9 | 65 | 81 | 25.9 | 0 | 202.9
2018-02-03 13:00 | 78 | 239.1 | 65 | 81 | 13 | 0 | 158.1
2018-02-03 14:00 | 90.1 | 255.4 | 65 | 81 | 25.1 | 0 | 174.4
2018-02-03 15:00 | 65.1 | 260.9 | 65 | 81 | 0.1 | 0 | 179.9
2018-02-03 16:00 | 52.1 | 287.9 | 65 | 81 | 0 | 12.9 | 206.9
2018-02-03 17:00 | 53.9 | 333.7 | 65 | 81 | 0 | 11.1 | 252.7
2018-02-03 18:00 | 52.3 | 347.4 | 65 | 81 | 0 | 12.7 | 266.4
2018-02-03 19:00 | 43.2 | 306.3 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 225.3
2018-02-03 20:00 | 39 | 324 | 65 | 81 | 0 | 26 | 243
2018-02-03 21:00 | 47.5 | 282.9 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 201.9
2018-02-03 22:00 | 45.3 | 243.5 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 162.5
2018-02-03 23:00 | 32.3 | 258.9 | 65 | 81 | 0 | 32.7 | 177.9
2018-02-04 | 38.6 | 228.8 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 147.8
2018-02-04 01:00 | 34.8 | 223.6 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 142.6
2018-02-04 02:00 | 43.6 | 217.7 | 65 | 81 | 0 | 21.4 | 136.7
2018-02-04 03:00 | 39 | 240.8 | 65 | 81 | 0 | 26 | 159.8
2018-02-04 04:00 | 36.3 | 298.6 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 217.6
2018-02-04 05:00 | 59 | 324.2 | 65 | 81 | 0 | 6 | 243.2
2018-02-04 06:00 | 93 | 338 | 65 | 81 | 28 | 0 | 257
2018-02-04 07:00 | 65.7 | 357.8 | 65 | 81 | 0.7 | 0 | 276.8
2018-02-04 08:00 | 87.3 | 284.9 | 65 | 81 | 22.3 | 0 | 203.9
2018-02-04 09:00 | 100 | 324 | 65 | 81 | 35 | 0 | 243
2018-02-04 10:00 | 125.9 | 274.1 | 65 | 81 | 60.9 | 0 | 193.1
2018-02-04 11:00 | 86 | 309.4 | 65 | 81 | 21 | 0 | 228.4
2018-02-04 12:00 | 92.3 | 274.9 | 65 | 81 | 27.3 | 0 | 193.9
2018-02-04 13:00 | 69.3 | 231.2 | 65 | 81 | 4.3 | 0 | 150.2
2018-02-04 14:00 | 73.3 | 264.9 | 65 | 81 | 8.3 | 0 | 183.9
2018-02-04 15:00 | 70.7 | 245.9 | 65 | 81 | 5.7 | 0 | 164.9
2018-02-04 16:00 | 44.9 | 284 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 203
2018-02-04 17:00 | 54.8 | 315.9 | 65 | 81 | 0 | 10.2 | 234.9
2018-02-04 18:00 | 46.9 | 301.6 | 65 | 81 | 0 | 18.1 | 220.6
2018-02-04 19:00 | 49 | 321.9 | 65 | 81 | 0 | 16 | 240.9
2018-02-04 20:00 | 42.5 | 314.3 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 233.3
2018-02-04 21:00 | 44.9 | 296.1 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 215.1
2018-02-04 22:00 | 40.8 | 242.8 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 161.8
2018-02-04 23:00 | 48 | 212.8 | 65 | 81 | 0 | 17 | 131.8
2018-02-05 | 37.7 | 138.9 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 57.9
2018-02-05 01:00 | 37.7 | 111.8 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 30.8
2018-02-05 02:00 | 43.2 | 126.8 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 45.8
2018-02-05 03:00 | 41.4 | 185 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 104
2018-02-05 04:00 | 36.3 | 184.7 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 103.7
2018-02-05 05:00 | 59.5 | 191.9 | 65 | 81 | 0 | 5.5 | 110.9
2018-02-05 06:00 | 80.2 | 239.2 | 65 | 81 | 15.2 | 0 | 158.2
2018-02-05 07:00 | 75.7 | 234.9 | 65 | 81 | 10.7 | 0 | 153.9
2018-02-05 08:00 | 79.6 | 225 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 144
2018-02-05 09:00 | 89.9 | 220.4 | 65 | 81 | 24.9 | 0 | 139.4
2018-02-05 10:00 | 112 | 188.7 | 65 | 81 | 47 | 0 | 107.7
2018-02-05 11:00 | 59.3 | 172.9 | 65 | 81 | 0 | 5.7 | 91.9
2018-02-05 12:00 | 99.7 | 191.7 | 65 | 81 | 34.7 | 0 | 110.7
2018-02-05 13:00 | 72.1 | 195.9 | 65 | 81 | 7.1 | 0 | 114.9
2018-02-05 14:00 | 61.8 | 133.5 | 65 | 81 | 0 | 3.2 | 52.5
2018-02-05 15:00 | 71.5 | 192.2 | 65 | 81 | 6.5 | 0 | 111.2
2018-02-05 16:00 | 55.2 | 185.9 | 65 | 81 | 0 | 9.8 | 104.9
2018-02-05 17:00 | 53 | 207.4 | 65 | 81 | 0 | 12 | 126.4
2018-02-05 18:00 | 56.5 | 173.8 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 92.8
2018-02-05 19:00 | 47.8 | 225.4 | 65 | 81 | 0 | 17.2 | 144.4
2018-02-05 20:00 | 43.3 | 215.5 | 65 | 81 | 0 | 21.7 | 134.5
2018-02-05 21:00 | 36.3 | 207.3 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 126.3
2018-02-05 22:00 | 41.8 | 176.5 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 95.5
2018-02-05 23:00 | 40.9 | 137.5 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 56.5
2018-02-06 | 38.6 | 210.2 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 129.2
2018-02-06 01:00 | 38.8 | 212.8 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 131.8
2018-02-06 02:00 | 38.6 | 202.5 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 121.5
2018-02-06 03:00 | 33.3 | 227.6 | 65 | 81 | 0 | 31.7 | 146.6
2018-02-06 04:00 | 38.8 | 336.6 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 255.6
2018-02-06 05:00 | 47.3 | 247 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 166
2018-02-06 06:00 | 88.5 | 314.4 | 65 | 81 | 23.5 | 0 | 233.4
2018-02-06 07:00 | 81 | 376.8 | 65 | 81 | 16 | 0 | 295.8
2018-02-06 08:00 | 69.4 | 304.9 | 65 | 81 | 4.4 | 0 | 223.9
2018-02-06 09:00 | 98.5 | 323.7 | 65 | 81 | 33.5 | 0 | 242.7
2018-02-06 10:00 | 95.4 | 251.5 | 65 | 81 | 30.4 | 0 | 170.5
2018-02-06 11:00 | 62.9 | 304.7 | 65 | 81 | 0 | 2.1 | 223.7
2018-02-06 12:00 | 82.4 | 283.8 | 65 | 81 | 17.4 | 0 | 202.8
2018-02-06 13:00 | 52.5 | 223.9 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 142.9
2018-02-06 14:00 | 81.6 | 261.2 | 65 | 81 | 16.6 | 0 | 180.2
2018-02-06 15:00 | 56.2 | 271.9 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 190.9
2018-02-06 16:00 | 56.7 | 273.6 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 192.6
2018-02-06 17:00 | 40.4 | 313.3 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 232.3
2018-02-06 18:00 | 45.1 | 284 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 203
2018-02-06 19:00 | 45.9 | 308.3 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 227.3
2018-02-06 20:00 | 38.9 | 355.1 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 274.1
2018-02-06 21:00 | 37 | 289.9 | 65 | 81 | 0 | 28 | 208.9
2018-02-06 22:00 | 40.4 | 292.5 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 211.5
2018-02-06 23:00 | 37.7 | 193.2 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 112.2
2018-02-07 | 36.2 | 141.3 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 60.3
2018-02-07 01:00 | 34.9 | 147.5 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 66.5
2018-02-07 02:00 | 35.5 | 122.9 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 41.9
2018-02-07 03:00 | 30.6 | 150.1 | 65 | 81 | 0 | 34.4 | 69.1
2018-02-07 04:00 | 33 | 160.8 | 65 | 81 | 0 | 32 | 79.8
2018-02-07 05:00 | 47.5 | 158.9 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 77.9
2018-02-07 06:00 | 81.4 | 166.7 | 65 | 81 | 16.4 | 0 | 85.7
2018-02-07 07:00 | 65 | 276.6 | 65 | 81 | 0 | 0 | 195.6
2018-02-07 08:00 | 69.8 | 209.7 | 65 | 81 | 4.8 | 0 | 128.7
2018-02-07 09:00 | 106.6 | 199.3 | 65 | 81 | 41.6 | 0 | 118.3
2018-02-07 10:00 | 85.4 | 162.1 | 65 | 81 | 20.4 | 0 | 81.1
2018-02-07 11:00 | 63 | 178.9 | 65 | 81 | 0 | 2 | 97.9
2018-02-07 12:00 | 76.6 | 161.3 | 65 | 81 | 11.6 | 0 | 80.3
2018-02-07 13:00 | 69.6 | 154.4 | 65 | 81 | 4.6 | 0 | 73.4
2018-02-07 14:00 | 72.9 | 163.3 | 65 | 81 | 7.9 | 0 | 82.3
2018-02-07 15:00 | 58.9 | 145.7 | 65 | 81 | 0 | 6.1 | 64.7
2018-02-07 16:00 | 52.5 | 157.5 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 76.5
2018-02-07 17:00 | 45.9 | 196.3 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 115.3
2018-02-07 18:00 | 48.3 | 183.9 | 65 | 81 | 0 | 16.7 | 102.9
2018-02-07 19:00 | 39.8 | 208.6 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 127.6
2018-02-07 20:00 | 35.2 | 193.3 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 112.3
2018-02-07 21:00 | 41.1 | 180.2 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 99.2
2018-02-07 22:00 | 38.4 | 146.6 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 65.6
2018-02-07 23:00 | 37.3 | 111.5 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 30.5
2018-02-08 | 42.1 | 130 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 49
2018-02-08 01:00 | 38.4 | 127.5 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 46.5
2018-02-08 02:00 | 34.4 | 138.1 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 57.1
2018-02-08 03:00 | 37 | 159.2 | 65 | 81 | 0 | 28 | 78.2
2018-02-08 04:00 | 33.3 | 163.7 | 65 | 81 | 0 | 31.7 | 82.7
2018-02-08 05:00 | 52.5 | 208.4 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 127.4
2018-02-08 06:00 | 83.9 | 209.4 | 65 | 81 | 18.9 | 0 | 128.4
2018-02-08 07:00 | 90.9 | 258.2 | 65 | 81 | 25.9 | 0 | 177.2
2018-02-08 08:00 | 80.8 | 223.2 | 65 | 81 | 15.8 | 0 | 142.2
2018-02-08 09:00 | 96 | 191.3 | 65 | 81 | 31 | 0 | 110.3
2018-02-08 10:00 | 114.1 | 176.1 | 65 | 81 | 49.1 | 0 | 95.1
2018-02-08 11:00 | 70.5 | 168.1 | 65 | 81 | 5.5 | 0 | 87.1
2018-02-08 12:00 | 88.2 | 168.6 | 65 | 81 | 23.2 | 0 | 87.6
2018-02-08 13:00 | 74 | 165.7 | 65 | 81 | 9 | 0 | 84.7
2018-02-08 14:00 | 79 | 172 | 65 | 81 | 14 | 0 | 91
2018-02-08 15:00 | 62.2 | 147.7 | 65 | 81 | 0 | 2.8 | 66.7
2018-02-08 16:00 | 55.2 | 190.9 | 65 | 81 | 0 | 9.8 | 109.9
2018-02-08 17:00 | 53.2 | 160.3 | 65 | 81 | 0 | 11.8 | 79.3
2018-02-08 18:00 | 50.7 | 215.3 | 65 | 81 | 0 | 14.3 | 134.3
2018-02-08 19:00 | 46.4 | 231.2 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 150.2
2018-02-08 20:00 | 48 | 190 | 65 | 81 | 0 | 17 | 109
2018-02-08 21:00 | 48.1 | 184.3 | 65 | 81 | 0 | 16.9 | 103.3
2018-02-08 22:00 | 36.8 | 130.7 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 49.7
2018-02-08 23:00 | 37.6 | 169 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 88
2018-02-09 | 41.3 | 135.2 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 54.2
2018-02-09 01:00 | 36.5 | 120.8 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 39.8
2018-02-09 02:00 | 44.4 | 134.5 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 53.5
2018-02-09 03:00 | 35.4 | 148.3 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 67.3
2018-02-09 04:00 | 38.6 | 198.5 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 117.5
2018-02-09 05:00 | 51.1 | 205 | 65 | 81 | 0 | 13.9 | 124
2018-02-09 06:00 | 107.6 | 227 | 65 | 81 | 42.6 | 0 | 146
2018-02-09 07:00 | 88.7 | 269 | 65 | 81 | 23.7 | 0 | 188
2018-02-09 08:00 | 89.3 | 205.7 | 65 | 81 | 24.3 | 0 | 124.7
2018-02-09 09:00 | 99.8 | 209.2 | 65 | 81 | 34.8 | 0 | 128.2
2018-02-09 10:00 | 102.1 | 174.9 | 65 | 81 | 37.1 | 0 | 93.9
2018-02-09 11:00 | 85.1 | 207.6 | 65 | 81 | 20.1 | 0 | 126.6
2018-02-09 12:00 | 84.8 | 201.1 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 120.1
2018-02-09 13:00 | 79.1 | 171.4 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 90.4
2018-02-09 14:00 | 97 | 171.9 | 65 | 81 | 32 | 0 | 90.9
2018-02-09 15:00 | 79.8 | 178.1 | 65 | 81 | 14.8 | 0 | 97.1
2018-02-09 16:00 | 49 | 189.8 | 65 | 81 | 0 | 16 | 108.8
2018-02-09 17:00 | 54.1 | 192.8 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 111.8
2018-02-09 18:00 | 55 | 226.8 | 65 | 81 | 0 | 10 | 145.8
2018-02-09 19:00 | 50.3 | 208.2 | 65 | 81 | 0 | 14.7 | 127.2
2018-02-09 20:00 | 42 | 219.2 | 65 | 81 | 0 | 23 | 138.2
2018-02-09 21:00 | 42.4 | 210.5 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 129.5
2018-02-09 22:00 | 41 | 162.7 | 65 | 81 | 0 | 24 | 81.7
2018-02-09 23:00 | 33.8 | 171.6 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 90.6
2018-02-10 | 39.2 | 209.6 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 128.6
2018-02-10 01:00 | 38.6 | 234.1 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 153.1
2018-02-10 02:00 | 36 | 240.1 | 65 | 81 | 0 | 29 | 159.1
2018-02-10 03:00 | 36.1 | 254 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 173
2018-02-10 04:00 | 40.9 | 300.2 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 219.2
2018-02-10 05:00 | 51.9 | 302.2 | 65 | 81 | 0 | 13.1 | 221.2
2018-02-10 06:00 | 89 | 279.7 | 65 | 81 | 24 | 0 | 198.7
2018-02-10 07:00 | 83.5 | 365.2 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 284.2
2018-02-10 08:00 | 84 | 379.1 | 65 | 81 | 19 | 0 | 298.1
2018-02-10 09:00 | 103 | 287 | 65 | 81 | 38 | 0 | 206
2018-02-10 10:00 | 108.2 | 328.3 | 65 | 81 | 43.2 | 0 | 247.3
2018-02-10 11:00 | 61.8 | 285.2 | 65 | 81 | 0 | 3.2 | 204.2
2018-02-10 12:00 | 91 | 299.2 | 65 | 81 | 26 | 0 | 218.2
2018-02-10 13:00 | 70.7 | 263.2 | 65 | 81 | 5.7 | 0 | 182.2
2018-02-10 14:00 | 75.6 | 277.4 | 65 | 81 | 10.6 | 0 | 196.4
2018-02-10 15:00 | 60.9 | 252 | 65 | 81 | 0 | 4.1 | 171
2018-02-10 16:00 | 52.2 | 291.4 | 65 | 81 | 0 | 12.8 | 210.4
2018-02-10 17:00 | 49.8 | 281.9 | 65 | 81 | 0 | 15.2 | 200.9
2018-02-10 18:00 | 48.5 | 293.3 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 212.3
2018-02-10 19:00 | 44.4 | 340 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 259
2018-02-10 20:00 | 40.2 | 313.1 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 232.1
2018-02-10 21:00 | 33.8 | 303 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 222
2018-02-10 22:00 | 40.6 | 234.4 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 153.4
2018-02-10 23:00 | 35.1 | 220.5 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 139.5
2018-02-11 | 35.8 | 241.7 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 160.7
2018-02-11 01:00 | 32.4 | 214.3 | 65 | 81 | 0 | 32.6 | 133.3
2018-02-11 02:00 | 31.3 | 245.3 | 65 | 81 | 0 | 33.7 | 164.3
2018-02-11 03:00 | 40 | 239.8 | 65 | 81 | 0 | 25 | 158.8
2018-02-11 04:00 | 30.5 | 332.8 | 65 | 81 | 0 | 34.5 | 251.8
2018-02-11 05:00 | 53 | 315.5 | 65 | 81 | 0 | 12 | 234.5
2018-02-11 06:00 | 118.3 | 322.2 | 65 | 81 | 53.3 | 0 | 241.2
2018-02-11 07:00 | 94.2 | 357.5 | 65 | 81 | 29.2 | 0 | 276.5
2018-02-11 08:00 | 76.4 | 340.6 | 65 | 81 | 11.4 | 0 | 259.6
2018-02-11 09:00 | 103.7 | 286.9 | 65 | 81 | 38.7 | 0 | 205.9
2018-02-11 10:00 | 107.3 | 314 | 65 | 81 | 42.3 | 0 | 233
2018-02-11 11:00 | 61.8 | 308.5 | 65 | 81 | 0 | 3.2 | 227.5
2018-02-11 12:00 | 93.2 | 272.2 | 65 | 81 | 28.2 | 0 | 191.2
2018-02-11 13:00 | 83.5 | 252.8 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 171.8
2018-02-11 14:00 | 82.6 | 257 | 65 | 81 | 17.6 | 0 | 176
2018-02-11 15:00 | 65.5 | 268.9 | 65 | 81 | 0.5 | 0 | 187.9
2018-02-11 16:00 | 68.7 | 257 | 65 | 81 | 3.7 | 0 | 176
2018-02-11 17:00 | 46.3 | 301.2 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 220.2
2018-02-11 18:00 | 56.1 | 323.2 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 242.2
2018-02-11 19:00 | 44.8 | 315.3 | 65 | 81 | 0 | 20.2 | 234.3
2018-02-11 20:00 | 46.1 | 273.2 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 192.2
2018-02-11 21:00 | 39.8 | 290.5 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 209.5
2018-02-11 22:00 | 43.5 | 219.2 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 138.2
2018-02-11 23:00 | 35.4 | 252.6 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 171.6
2018-02-12 | 37 | 216.6 | 65 | 81 | 0 | 28 | 135.6
2018-02-12 01:00 | 31.9 | 188.8 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 107.8
2018-02-12 02:00 | 38.2 | 205.8 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 124.8
2018-02-12 03:00 | 34.5 | 238.6 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 157.6
2018-02-12 04:00 | 40.9 | 236.7 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 155.7
2018-02-12 05:00 | 58.7 | 236.2 | 65 | 81 | 0 | 6.3 | 155.2
2018-02-12 06:00 | 97.5 | 351.3 | 65 | 81 | 32.5 | 0 | 270.3
2018-02-12 07:00 | 81.6 | 334 | 65 | 81 | 16.6 | 0 | 253
2018-02-12 08:00 | 97.9 | 356.8 | 65 | 81 | 32.9 | 0 | 275.8
2018-02-12 09:00 | 116.7 | 314.4 | 65 | 81 | 51.7 | 0 | 233.4
2018-02-12 10:00 | 105.5 | 242.9 | 65 | 81 | 40.5 | 0 | 161.9
2018-02-12 11:00 | 74.8 | 241.4 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 160.4
2018-02-12 12:00 | 87.3 | 264.7 | 65 | 81 | 22.3 | 0 | 183.7
2018-02-12 13:00 | 58 | 299.1 | 65 | 81 | 0 | 7 | 218.1
2018-02-12 14:00 | 82.4 | 222.3 | 65 | 81 | 17.4 | 0 | 141.3
2018-02-12 15:00 | 54.6 | 240 | 65 | 81 | 0 | 10.4 | 159
2018-02-12 16:00 | 54.2 | 287 | 65 | 81 | 0 | 10.8 | 206
2018-02-12 17:00 | 55 | 301.7 | 65 | 81 | 0 | 10 | 220.7
2018-02-12 18:00 | 51 | 298 | 65 | 81 | 0 | 14 | 217
2018-02-12 19:00 | 48.6 | 309 | 65 | 81 | 0 | 16.4 | 228
2018-02-12 20:00 | 41 | 312.1 | 65 | 81 | 0 | 24 | 231.1
2018-02-12 21:00 | 38.3 | 276 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 195
2018-02-12 22:00 | 38 | 294.9 | 65 | 81 | 0 | 27 | 213.9
2018-02-12 23:00 | 39.2 | 224.1 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 143.1
2018-02-13 | 29.9 | 245.6 | 65 | 81 | 0 | 35.1 | 164.6
2018-02-13 01:00 | 30.3 | 201.1 | 65 | 81 | 0 | 34.7 | 120.1
2018-02-13 02:00 | 32.2 | 197.6 | 65 | 81 | 0 | 32.8 | 116.6
2018-02-13 03:00 | 40.9 | 232.3 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 151.3
2018-02-13 04:00 | 36 | 274.3 | 65 | 81 | 0 | 29 | 193.3
2018-02-13 05:00 | 56.7 | 280.8 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 199.8
2018-02-13 06:00 | 124.4 | 288.9 | 65 | 81 | 59.4 | 0 | 207.9
2018-02-13 07:00 | 76.9 | 342.3 | 65 | 81 | 11.9 | 0 | 261.3
2018-02-13 08:00 | 70 | 331.2 | 65 | 81 | 5 | 0 | 250.2
2018-02-13 09:00 | 95.7 | 270 | 65 | 81 | 30.7 | 0 | 189
2018-02-13 10:00 | 99.5 | 332.7 | 65 | 81 | 34.5 | 0 | 251.7
2018-02-13 11:00 | 59.6 | 298.5 | 65 | 81 | 0 | 5.4 | 217.5
2018-02-13 12:00 | 84.4 | 253.2 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 172.2
2018-02-13 13:00 | 70.9 | 288.1 | 65 | 81 | 5.9 | 0 | 207.1
2018-02-13 14:00 | 67.5 | 247.4 | 65 | 81 | 2.5 | 0 | 166.4
2018-02-13 15:00 | 56.9 | 248.6 | 65 | 81 | 0 | 8.1 | 167.6
2018-02-13 16:00 | 51.1 | 272.8 | 65 | 81 | 0 | 13.9 | 191.8
2018-02-13 17:00 | 47 | 277.6 | 65 | 81 | 0 | 18 | 196.6
2018-02-13 18:00 | 50.9 | 311.2 | 65 | 81 | 0 | 14.1 | 230.2
2018-02-13 19:00 | 36.8 | 294.2 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 213.2
2018-02-13 20:00 | 38.9 | 368.9 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 287.9
2018-02-13 21:00 | 46.1 | 279.5 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 198.5
2018-02-13 22:00 | 36.9 | 272.9 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 191.9
2018-02-13 23:00 | 41.3 | 197.7 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 116.7
2018-02-14 | 36.8 | 122.1 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 41.1
2018-02-14 01:00 | 41.2 | 114 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 33
2018-02-14 02:00 | 39.4 | 132.2 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 51.2
2018-02-14 03:00 | 39 | 135.3 | 65 | 81 | 0 | 26 | 54.3
2018-02-14 04:00 | 40.8 | 147.8 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 66.8
2018-02-14 05:00 | 56.4 | 209.3 | 65 | 81 | 0 | 8.6 | 128.3
2018-02-14 06:00 | 107.5 | 175.5 | 65 | 81 | 42.5 | 0 | 94.5
2018-02-14 07:00 | 89.3 | 276.4 | 65 | 81 | 24.3 | 0 | 195.4
2018-02-14 08:00 | 85.5 | 193.7 | 65 | 81 | 20.5 | 0 | 112.7
2018-02-14 09:00 | 85.7 | 222.7 | 65 | 81 | 20.7 | 0 | 141.7
2018-02-14 10:00 | 88.2 | 165.6 | 65 | 81 | 23.2 | 0 | 84.6
2018-02-14 11:00 | 66.4 | 166.5 | 65 | 81 | 1.4 | 0 | 85.5
2018-02-14 12:00 | 71.6 | 181.5 | 65 | 81 | 6.6 | 0 | 100.5
2018-02-14 13:00 | 71.5 | 191.3 | 65 | 81 | 6.5 | 0 | 110.3
2018-02-14 14:00 | 72.9 | 149.7 | 65 | 81 | 7.9 | 0 | 68.7
2018-02-14 15:00 | 54.4 | 186.8 | 65 | 81 | 0 | 10.6 | 105.8
2018-02-14 16:00 | 49.8 | 170 | 65 | 81 | 0 | 15.2 | 89
2018-02-14 17:00 | 53 | 185.2 | 65 | 81 | 0 | 12 | 104.2
2018-02-14 18:00 | 45.3 | 166.9 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 85.9
2018-02-14 19:00 | 52.9 | 184.4 | 65 | 81 | 0 | 12.1 | 103.4
2018-02-14 20:00 | 36.7 | 219.1 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 138.1
2018-02-14 21:00 | 41.3 | 162.9 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 81.9
2018-02-14 22:00 | 42.1 | 153.1 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 72.1
2018-02-14 23:00 | 36.5 | 153.7 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 72.7
2018-02-15 | 40.5 | 217.5 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 136.5
2018-02-15 01:00 | 38.5 | 257.7 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 176.7
2018-02-15 02:00 | 32.1 | 211 | 65 | 81 | 0 | 32.9 | 130
2018-02-15 03:00 | 35.9 | 291 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 210
2018-02-15 04:00 | 34.3 | 308 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 227
2018-02-15 05:00 | 65.9 | 274 | 65 | 81 | 0.9 | 0 | 193
2018-02-15 06:00 | 111.7 | 343.7 | 65 | 81 | 46.7 | 0 | 262.7
2018-02-15 07:00 | 79 | 331.3 | 65 | 81 | 14 | 0 | 250.3
2018-02-15 08:00 | 86.5 | 322.4 | 65 | 81 | 21.5 | 0 | 241.4
2018-02-15 09:00 | 86.8 | 288.6 | 65 | 81 | 21.8 | 0 | 207.6
2018-02-15 10:00 | 110.3 | 279.3 | 65 | 81 | 45.3 | 0 | 198.3
2018-02-15 11:00 | 66.8 | 302.7 | 65 | 81 | 1.8 | 0 | 221.7
2018-02-15 12:00 | 72.7 | 228.6 | 65 | 81 | 7.7 | 0 | 147.6
2018-02-15 13:00 | 73.1 | 244.1 | 65 | 81 | 8.1 | 0 | 163.1
2018-02-15 14:00 | 77.1 | 283.4 | 65 | 81 | 12.1 | 0 | 202.4
2018-02-15 15:00 | 67.4 | 259.1 | 65 | 81 | 2.4 | 0 | 178.1
2018-02-15 16:00 | 55.6 | 271.5 | 65 | 81 | 0 | 9.4 | 190.5
2018-02-15 17:00 | 54.7 | 274.6 | 65 | 81 | 0 | 10.3 | 193.6
2018-02-15 18:00 | 62.6 | 313.2 | 65 | 81 | 0 | 2.4 | 232.2
2018-02-15 19:00 | 41.5 | 347.4 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 266.4
2018-02-15 20:00 | 52.5 | 298.8 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 217.8
2018-02-15 21:00 | 50.1 | 325.7 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 244.7
2018-02-15 22:00 | 46.3 | 250.5 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 169.5
2018-02-15 23:00 | 37.9 | 249.6 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 168.6
2018-02-16 | 41.1 | 249 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 168
2018-02-16 01:00 | 46.3 | 237.7 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 156.7
2018-02-16 02:00 | 41.2 | 205.7 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 124.7
2018-02-16 03:00 | 41.1 | 256.5 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 175.5
2018-02-16 04:00 | 40.8 | 279.6 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 198.6
2018-02-16 05:00 | 67.6 | 316.3 | 65 | 81 | 2.6 | 0 | 235.3
2018-02-16 06:00 | 92.1 | 373.4 | 65 | 81 | 27.1 | 0 | 292.4
2018-02-16 07:00 | 83.5 | 403.3 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 322.3
2018-02-16 08:00 | 81.5 | 325.7 | 65 | 81 | 16.5 | 0 | 244.7
2018-02-16 09:00 | 87.6 | 288.9 | 65 | 81 | 22.6 | 0 | 207.9
2018-02-16 10:00 | 108.5 | 283.9 | 65 | 81 | 43.5 | 0 | 202.9
2018-02-16 11:00 | 81.2 | 269.1 | 65 | 81 | 16.2 | 0 | 188.1
2018-02-16 12:00 | 83.1 | 228.1 | 65 | 81 | 18.1 | 0 | 147.1
2018-02-16 13:00 | 69.2 | 259.7 | 65 | 81 | 4.2 | 0 | 178.7
2018-02-16 14:00 | 83.9 | 236.9 | 65 | 81 | 18.9 | 0 | 155.9
2018-02-16 15:00 | 58.6 | 289.6 | 65 | 81 | 0 | 6.4 | 208.6
2018-02-16 16:00 | 55.4 | 275.3 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 194.3
2018-02-16 17:00 | 55.9 | 322.7 | 65 | 81 | 0 | 9.1 | 241.7
2018-02-16 18:00 | 52.4 | 283.8 | 65 | 81 | 0 | 12.6 | 202.8
2018-02-16 19:00 | 47.9 | 319.7 | 65 | 81 | 0 | 17.1 | 238.7
2018-02-16 20:00 | 36.4 | 383.6 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 302.6
2018-02-16 21:00 | 36.2 | 323.4 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 242.4
2018-02-16 22:00 | 45.2 | 235.8 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 154.8
2018-02-16 23:00 | 39 | 270.9 | 65 | 81 | 0 | 26 | 189.9
2018-02-17 | 37.6 | 206.5 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 125.5
2018-02-17 01:00 | 43.3 | 203.4 | 65 | 81 | 0 | 21.7 | 122.4
2018-02-17 02:00 | 36.2 | 235.2 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 154.2
2018-02-17 03:00 | 39.8 | 287.7 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 206.7
2018-02-17 04:00 | 34.5 | 316.4 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 235.4
2018-02-17 05:00 | 67.9 | 287.3 | 65 | 81 | 2.9 | 0 | 206.3
2018-02-17 06:00 | 82.4 | 370.9 | 65 | 81 | 17.4 | 0 | 289.9
2018-02-17 07:00 | 82.1 | 337.4 | 65 | 81 | 17.1 | 0 | 256.4
2018-02-17 08:00 | 70.7 | 325 | 65 | 81 | 5.7 | 0 | 244
2018-02-17 09:00 | 121.2 | 313.5 | 65 | 81 | 56.2 | 0 | 232.5
2018-02-17 10:00 | 120.5 | 319.1 | 65 | 81 | 55.5 | 0 | 238.1
2018-02-17 11:00 | 68.9 | 259.8 | 65 | 81 | 3.9 | 0 | 178.8
2018-02-17 12:00 | 86 | 277 | 65 | 81 | 21 | 0 | 196
2018-02-17 13:00 | 75 | 249.5 | 65 | 81 | 10 | 0 | 168.5
2018-02-17 14:00 | 77.6 | 261.1 | 65 | 81 | 12.6 | 0 | 180.1
2018-02-17 15:00 | 59.2 | 234.7 | 65 | 81 | 0 | 5.8 | 153.7
2018-02-17 16:00 | 48.5 | 270.3 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 189.3
2018-02-17 17:00 | 52.3 | 312.1 | 65 | 81 | 0 | 12.7 | 231.1
2018-02-17 18:00 | 48.9 | 291.4 | 65 | 81 | 0 | 16.1 | 210.4
2018-02-17 19:00 | 47.1 | 308.2 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 227.2
2018-02-17 20:00 | 43.7 | 314.6 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 233.6
2018-02-17 21:00 | 43.7 | 279.7 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 198.7
2018-02-17 22:00 | 44.9 | 259.4 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 178.4
2018-02-17 23:00 | 38.5 | 271.5 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 190.5
2018-02-18 | 41 | 203.5 | 65 | 81 | 0 | 24 | 122.5
2018-02-18 01:00 | 34.9 | 212.6 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 131.6
2018-02-18 02:00 | 34.8 | 209.6 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 128.6
2018-02-18 03:00 | 37.1 | 215.6 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 134.6
2018-02-18 04:00 | 34.1 | 292.8 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 211.8
2018-02-18 05:00 | 56.7 | 333.6 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 252.6
2018-02-18 06:00 | 99.6 | 318.3 | 65 | 81 | 34.6 | 0 | 237.3
2018-02-18 07:00 | 91.4 | 375.9 | 65 | 81 | 26.4 | 0 | 294.9
2018-02-18 08:00 | 84.3 | 319.5 | 65 | 81 | 19.3 | 0 | 238.5
2018-02-18 09:00 | 93.5 | 306.7 | 65 | 81 | 28.5 | 0 | 225.7
2018-02-18 10:00 | 101.1 | 317.4 | 65 | 81 | 36.1 | 0 | 236.4
2018-02-18 11:00 | 76.9 | 330.5 | 65 | 81 | 11.9 | 0 | 249.5
2018-02-18 12:00 | 88.9 | 277.8 | 65 | 81 | 23.9 | 0 | 196.8
2018-02-18 13:00 | 66.8 | 293.6 | 65 | 81 | 1.8 | 0 | 212.6
2018-02-18 14:00 | 86.7 | 256.8 | 65 | 81 | 21.7 | 0 | 175.8
2018-02-18 15:00 | 65.8 | 260.7 | 65 | 81 | 0.8 | 0 | 179.7
2018-02-18 16:00 | 47.5 | 306.8 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 225.8
2018-02-18 17:00 | 54.5 | 303.1 | 65 | 81 | 0 | 10.5 | 222.1
2018-02-18 18:00 | 48.4 | 268.9 | 65 | 81 | 0 | 16.6 | 187.9
2018-02-18 19:00 | 44.7 | 337.9 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 256.9
2018-02-18 20:00 | 45.9 | 327.8 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 246.8
2018-02-18 21:00 | 36.8 | 307.1 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 226.1
2018-02-18 22:00 | 41.9 | 228.8 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 147.8
2018-02-18 23:00 | 47 | 259.5 | 65 | 81 | 0 | 18 | 178.5
2018-02-19 | 38 | 227.3 | 65 | 81 | 0 | 27 | 146.3
2018-02-19 01:00 | 37.8 | 243.9 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 162.9
2018-02-19 02:00 | 39.6 | 203.2 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 122.2
2018-02-19 03:00 | 37.7 | 280.3 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 199.3
2018-02-19 04:00 | 44.1 | 302.9 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 221.9
2018-02-19 05:00 | 46.7 | 300.7 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 219.7
2018-02-19 06:00 | 111.8 | 368.3 | 65 | 81 | 46.8 | 0 | 287.3
2018-02-19 07:00 | 99.9 | 317.4 | 65 | 81 | 34.9 | 0 | 236.4
2018-02-19 08:00 | 91.4 | 375.9 | 65 | 81 | 26.4 | 0 | 294.9
2018-02-19 09:00 | 103.9 | 301.6 | 65 | 81 | 38.9 | 0 | 220.6
2018-02-19 10:00 | 97.6 | 300.8 | 65 | 81 | 32.6 | 0 | 219.8
2018-02-19 11:00 | 91.2 | 265.2 | 65 | 81 | 26.2 | 0 | 184.2
2018-02-19 12:00 | 99.4 | 248.3 | 65 | 81 | 34.4 | 0 | 167.3
2018-02-19 13:00 | 82.8 | 225.8 | 65 | 81 | 17.8 | 0 | 144.8
2018-02-19 14:00 | 68.1 | 263.3 | 65 | 81 | 3.1 | 0 | 182.3
2018-02-19 15:00 | 57 | 264.5 | 65 | 81 | 0 | 8 | 183.5
2018-02-19 16:00 | 54.3 | 304 | 65 | 81 | 0 | 10.7 | 223
2018-02-19 17:00 | 52.9 | 283.3 | 65 | 81 | 0 | 12.1 | 202.3
2018-02-19 18:00 | 56.5 | 319.3 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 238.3
2018-02-19 19:00 | 45.8 | 328.7 | 65 | 81 | 0 | 19.2 | 247.7
2018-02-19 20:00 | 44 | 297.4 | 65 | 81 | 0 | 21 | 216.4
2018-02-19 21:00 | 45.9 | 289.6 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 208.6
2018-02-19 22:00 | 42.3 | 312 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 231
2018-02-19 23:00 | 34.3 | 199.3 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 118.3
2018-02-20 | 41.1 | 186.8 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 105.8
2018-02-20 01:00 | 36 | 187.4 | 65 | 81 | 0 | 29 | 106.4
2018-02-20 02:00 | 34 | 212.1 | 65 | 81 | 0 | 31 | 131.1
2018-02-20 03:00 | 40.9 | 246.6 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 165.6
2018-02-20 04:00 | 40.3 | 294.8 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 213.8
2018-02-20 05:00 | 54 | 254.5 | 65 | 81 | 0 | 11 | 173.5
2018-02-20 06:00 | 78.8 | 368.9 | 65 | 81 | 13.8 | 0 | 287.9
2018-02-20 07:00 | 72.8 | 355.8 | 65 | 81 | 7.8 | 0 | 274.8
2018-02-20 08:00 | 81.2 | 308.3 | 65 | 81 | 16.2 | 0 | 227.3
2018-02-20 09:00 | 79.3 | 312.2 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 231.2
2018-02-20 10:00 | 83 | 276.2 | 65 | 81 | 18 | 0 | 195.2
2018-02-20 11:00 | 63.2 | 288.4 | 65 | 81 | 0 | 1.8 | 207.4
2018-02-20 12:00 | 78.5 | 272.4 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 191.4
2018-02-20 13:00 | 66.9 | 316.9 | 65 | 81 | 1.9 | 0 | 235.9
2018-02-20 14:00 | 71.3 | 288 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 207
2018-02-20 15:00 | 58.8 | 260.1 | 65 | 81 | 0 | 6.2 | 179.1
2018-02-20 16:00 | 49.4 | 274.5 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 193.5
2018-02-20 17:00 | 56.7 | 321.2 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 240.2
2018-02-20 18:00 | 55.4 | 336.1 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 255.1
2018-02-20 19:00 | 48.1 | 310.1 | 65 | 81 | 0 | 16.9 | 229.1
2018-02-20 20:00 | 43.9 | 352 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 271
2018-02-20 21:00 | 39 | 307 | 65 | 81 | 0 | 26 | 226
2018-02-20 22:00 | 41 | 298.4 | 65 | 81 | 0 | 24 | 217.4
2018-02-20 23:00 | 44 | 240.8 | 65 | 81 | 0 | 21 | 159.8
2018-02-21 | 44.4 | 58.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 58.3
2018-02-21 01:00 | 40.8 | 63.5 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 63.5
2018-02-21 02:00 | 44.2 | 65.5 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 65.5
2018-02-21 03:00 | 41.7 | 82.6 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 1.6
2018-02-21 04:00 | 35.6 | 83.2 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 2.2
2018-02-21 05:00 | 55.4 | 80.8 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 80.8
2018-02-21 06:00 | 103.1 | 115.3 | 65 | 81 | 38.1 | 0 | 34.3
2018-02-21 07:00 | 90.2 | 138.1 | 65 | 81 | 25.2 | 0 | 57.1
2018-02-21 08:00 | 80.4 | 128.6 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 47.6
2018-02-21 09:00 | 86 | 99.9 | 65 | 81 | 21 | 0 | 18.9
2018-02-21 10:00 | 107.1 | 99.4 | 65 | 81 | 42.1 | 0 | 18.4
2018-02-21 11:00 | 67.2 | 82.9 | 65 | 81 | 2.2 | 0 | 1.9
2018-02-21 12:00 | 71.5 | 84.2 | 65 | 81 | 6.5 | 0 | 3.2
2018-02-21 13:00 | 70.1 | 74.4 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 74.4
2018-02-21 14:00 | 77.7 | 76 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 76
2018-02-21 15:00 | 53.7 | 80.3 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 80.3
2018-02-21 16:00 | 46.9 | 76.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 76.4
2018-02-21 17:00 | 49.8 | 91.3 | 65 | 81 | 0 | 15.2 | 10.3
2018-02-21 18:00 | 47.8 | 98.5 | 65 | 81 | 0 | 17.2 | 17.5
2018-02-21 19:00 | 50.8 | 110.7 | 65 | 81 | 0 | 14.2 | 29.7
2018-02-21 20:00 | 50.3 | 103.2 | 65 | 81 | 0 | 14.7 | 22.2
2018-02-21 21:00 | 39.9 | 79.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 79.3
2018-02-21 22:00 | 49.9 | 77.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 77.3
2018-02-21 23:00 | 48.7 | 66.3 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 66.3
2018-02-22 | 44.3 | 52.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 52.8
2018-02-22 01:00 | 40.7 | 61.8 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 61.8
2018-02-22 02:00 | 39.4 | 54.4 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 54.4
2018-02-22 03:00 | 33.5 | 81.6 | 65 | 81 | 0 | 31.5 | 0.6
2018-02-22 04:00 | 36.4 | 108.7 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 27.7
2018-02-22 05:00 | 67 | 104.9 | 65 | 81 | 2 | 0 | 23.9
2018-02-22 06:00 | 96.5 | 119.5 | 65 | 81 | 31.5 | 0 | 38.5
2018-02-22 07:00 | 90.6 | 137.3 | 65 | 81 | 25.6 | 0 | 56.3
2018-02-22 08:00 | 89.2 | 102.4 | 65 | 81 | 24.2 | 0 | 21.4
2018-02-22 09:00 | 111.9 | 82.2 | 65 | 81 | 46.9 | 0 | 1.2
2018-02-22 10:00 | 94.5 | 100.1 | 65 | 81 | 29.5 | 0 | 19.1
2018-02-22 11:00 | 76.2 | 73.4 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 73.4
2018-02-22 12:00 | 91.3 | 77.7 | 0 | 0 | 91.3 | 0 | 77.7
2018-02-22 13:00 | 78.9 | 62.1 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 62.1
2018-02-22 14:00 | 96.8 | 67.2 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 67.2
2018-02-22 15:00 | 64.6 | 73.8 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 73.8
2018-02-22 16:00 | 57.3 | 84.4 | 65 | 81 | 0 | 7.7 | 3.4
2018-02-22 17:00 | 52 | 104.8 | 65 | 81 | 0 | 13 | 23.8
2018-02-22 18:00 | 58.7 | 93.2 | 65 | 81 | 0 | 6.3 | 12.2
2018-02-22 19:00 | 45 | 97.5 | 65 | 81 | 0 | 20 | 16.5
2018-02-22 20:00 | 46.9 | 96.4 | 65 | 81 | 0 | 18.1 | 15.4
2018-02-22 21:00 | 40.5 | 81.5 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 0.5
2018-02-22 22:00 | 48.3 | 81 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 81
2018-02-22 23:00 | 39.2 | 60.2 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 60.2
2018-02-23 | 42.9 | 241.1 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 160.1
2018-02-23 01:00 | 40.7 | 254.2 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 173.2
2018-02-23 02:00 | 41 | 253.4 | 65 | 81 | 0 | 24 | 172.4
2018-02-23 03:00 | 37.8 | 239.2 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 158.2
2018-02-23 04:00 | 36.3 | 279.2 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 198.2
2018-02-23 05:00 | 64.4 | 297.7 | 65 | 81 | 0 | 0.6 | 216.7
2018-02-23 06:00 | 85.2 | 315.3 | 65 | 81 | 20.2 | 0 | 234.3
2018-02-23 07:00 | 111.8 | 299.6 | 65 | 81 | 46.8 | 0 | 218.6
2018-02-23 08:00 | 90.4 | 367.1 | 65 | 81 | 25.4 | 0 | 286.1
2018-02-23 09:00 | 86.2 | 283 | 65 | 81 | 21.2 | 0 | 202
2018-02-23 10:00 | 110.7 | 289.7 | 65 | 81 | 45.7 | 0 | 208.7
2018-02-23 11:00 | 80.8 | 293.6 | 65 | 81 | 15.8 | 0 | 212.6
2018-02-23 12:00 | 91.6 | 306.9 | 65 | 81 | 26.6 | 0 | 225.9
2018-02-23 13:00 | 78.2 | 294.1 | 65 | 81 | 13.2 | 0 | 213.1
2018-02-23 14:00 | 76.4 | 262.7 | 65 | 81 | 11.4 | 0 | 181.7
2018-02-23 15:00 | 52.1 | 246 | 65 | 81 | 0 | 12.9 | 165
2018-02-23 16:00 | 61.5 | 279.5 | 65 | 81 | 0 | 3.5 | 198.5
2018-02-23 17:00 | 46.9 | 289.2 | 65 | 81 | 0 | 18.1 | 208.2
2018-02-23 18:00 | 56.2 | 294.4 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 213.4
2018-02-23 19:00 | 39.8 | 324.7 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 243.7
2018-02-23 20:00 | 46 | 300.1 | 65 | 81 | 0 | 19 | 219.1
2018-02-23 21:00 | 42.2 | 293.6 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 212.6
2018-02-23 22:00 | 39.2 | 271.5 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 190.5
2018-02-23 23:00 | 38.9 | 270.9 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 189.9
2018-02-24 | 43.5 | 198.8 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 117.8
2018-02-24 01:00 | 39.8 | 213.5 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 132.5
2018-02-24 02:00 | 46.3 | 232.8 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 151.8
2018-02-24 03:00 | 39.2 | 255.6 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 174.6
2018-02-24 04:00 | 40.3 | 250.6 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 169.6
2018-02-24 05:00 | 51.3 | 311.3 | 65 | 81 | 0 | 13.7 | 230.3
2018-02-24 06:00 | 99.5 | 339.4 | 65 | 81 | 34.5 | 0 | 258.4
2018-02-24 07:00 | 86.8 | 341.5 | 65 | 81 | 21.8 | 0 | 260.5
2018-02-24 08:00 | 95.7 | 325 | 65 | 81 | 30.7 | 0 | 244
2018-02-24 09:00 | 89.6 | 310.6 | 65 | 81 | 24.6 | 0 | 229.6
2018-02-24 10:00 | 117.8 | 284.4 | 65 | 81 | 52.8 | 0 | 203.4
2018-02-24 11:00 | 92.7 | 293.5 | 65 | 81 | 27.7 | 0 | 212.5
2018-02-24 12:00 | 106.4 | 262.2 | 65 | 81 | 41.4 | 0 | 181.2
2018-02-24 13:00 | 79 | 225.7 | 65 | 81 | 14 | 0 | 144.7
2018-02-24 14:00 | 77.5 | 269.1 | 65 | 81 | 12.5 | 0 | 188.1
2018-02-24 15:00 | 57 | 240.1 | 65 | 81 | 0 | 8 | 159.1
2018-02-24 16:00 | 66.1 | 238.2 | 65 | 81 | 1.1 | 0 | 157.2
2018-02-24 17:00 | 46.6 | 278.5 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 197.5
2018-02-24 18:00 | 46.9 | 294.3 | 65 | 81 | 0 | 18.1 | 213.3
2018-02-24 19:00 | 47.2 | 280.8 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 199.8
2018-02-24 20:00 | 48.8 | 333.2 | 65 | 81 | 0 | 16.2 | 252.2
2018-02-24 21:00 | 34.2 | 286.4 | 65 | 81 | 0 | 30.8 | 205.4
2018-02-24 22:00 | 41.8 | 223 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 142
2018-02-24 23:00 | 42.7 | 251.6 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 170.6
2018-02-25 | 41 | 203.3 | 65 | 81 | 0 | 24 | 122.3
2018-02-25 01:00 | 35.4 | 201.7 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 120.7
2018-02-25 02:00 | 42.4 | 255.3 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 174.3
2018-02-25 03:00 | 39.4 | 272.9 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 191.9
2018-02-25 04:00 | 35 | 304.8 | 65 | 81 | 0 | 30 | 223.8
2018-02-25 05:00 | 53.7 | 312.4 | 65 | 81 | 0 | 11.3 | 231.4
2018-02-25 06:00 | 91.4 | 331.3 | 65 | 81 | 26.4 | 0 | 250.3
2018-02-25 07:00 | 104.1 | 360.7 | 65 | 81 | 39.1 | 0 | 279.7
2018-02-25 08:00 | 73.3 | 330.8 | 65 | 81 | 8.3 | 0 | 249.8
2018-02-25 09:00 | 79.3 | 278.7 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 197.7
2018-02-25 10:00 | 93.5 | 275.6 | 65 | 81 | 28.5 | 0 | 194.6
2018-02-25 11:00 | 68.2 | 273.3 | 65 | 81 | 3.2 | 0 | 192.3
2018-02-25 12:00 | 94.3 | 274 | 65 | 81 | 29.3 | 0 | 193
2018-02-25 13:00 | 85.2 | 255.2 | 65 | 81 | 20.2 | 0 | 174.2
2018-02-25 14:00 | 89.2 | 288.9 | 65 | 81 | 24.2 | 0 | 207.9
2018-02-25 15:00 | 60.1 | 260.7 | 65 | 81 | 0 | 4.9 | 179.7
2018-02-25 16:00 | 42.1 | 254.1 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 173.1
2018-02-25 17:00 | 49.4 | 276.5 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 195.5
2018-02-25 18:00 | 51.7 | 310.8 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 229.8
2018-02-25 19:00 | 38.4 | 279 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 198
2018-02-25 20:00 | 40.8 | 288 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 207
2018-02-25 21:00 | 34 | 301.4 | 65 | 81 | 0 | 31 | 220.4
2018-02-25 22:00 | 43.1 | 244.5 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 163.5
2018-02-25 23:00 | 35.7 | 243 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 162
2018-02-26 | 41.3 | 238.5 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 157.5
2018-02-26 01:00 | 32.1 | 194.5 | 65 | 81 | 0 | 32.9 | 113.5
2018-02-26 02:00 | 37.8 | 189 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 108
2018-02-26 03:00 | 36.4 | 244.1 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 163.1
2018-02-26 04:00 | 38.4 | 298.7 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 217.7
2018-02-26 05:00 | 65.5 | 249.1 | 65 | 81 | 0.5 | 0 | 168.1
2018-02-26 06:00 | 91.8 | 320.6 | 65 | 81 | 26.8 | 0 | 239.6
2018-02-26 07:00 | 70.1 | 369.2 | 65 | 81 | 5.1 | 0 | 288.2
2018-02-26 08:00 | 68.4 | 328.4 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 247.4
2018-02-26 09:00 | 109.6 | 278.3 | 65 | 81 | 44.6 | 0 | 197.3
2018-02-26 10:00 | 110.5 | 240.2 | 65 | 81 | 45.5 | 0 | 159.2
2018-02-26 11:00 | 60.1 | 314 | 65 | 81 | 0 | 4.9 | 233
2018-02-26 12:00 | 94.3 | 254.1 | 65 | 81 | 29.3 | 0 | 173.1
2018-02-26 13:00 | 64.9 | 284.7 | 65 | 81 | 0 | 0.1 | 203.7
2018-02-26 14:00 | 84.4 | 284.8 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 203.8
2018-02-26 15:00 | 58.7 | 263.6 | 65 | 81 | 0 | 6.3 | 182.6
2018-02-26 16:00 | 46.2 | 295.6 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 214.6
2018-02-26 17:00 | 43 | 356.2 | 65 | 81 | 0 | 22 | 275.2
2018-02-26 18:00 | 60.5 | 326 | 65 | 81 | 0 | 4.5 | 245
2018-02-26 19:00 | 44.3 | 311.9 | 65 | 81 | 0 | 20.7 | 230.9
2018-02-26 20:00 | 43.5 | 270.6 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 189.6
2018-02-26 21:00 | 42.4 | 308.6 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 227.6
2018-02-26 22:00 | 39.8 | 243 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 162
2018-02-26 23:00 | 39.5 | 193.2 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 112.2
2018-02-27 | 44.1 | 188.8 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 107.8
2018-02-27 01:00 | 36.9 | 244.4 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 163.4
2018-02-27 02:00 | 38.7 | 198 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 117
2018-02-27 03:00 | 40.1 | 254.6 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 173.6
2018-02-27 04:00 | 38.1 | 268.8 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 187.8
2018-02-27 05:00 | 59.2 | 284.2 | 65 | 81 | 0 | 5.8 | 203.2
2018-02-27 06:00 | 88.6 | 352.2 | 65 | 81 | 23.6 | 0 | 271.2
2018-02-27 07:00 | 71.9 | 345.5 | 65 | 81 | 6.9 | 0 | 264.5
2018-02-27 08:00 | 81.8 | 354.1 | 65 | 81 | 16.8 | 0 | 273.1
2018-02-27 09:00 | 73.7 | 293.9 | 65 | 81 | 8.7 | 0 | 212.9
2018-02-27 10:00 | 95.8 | 267.7 | 65 | 81 | 30.8 | 0 | 186.7
2018-02-27 11:00 | 65.4 | 320.5 | 65 | 81 | 0.4 | 0 | 239.5
2018-02-27 12:00 | 72.7 | 312.4 | 65 | 81 | 7.7 | 0 | 231.4
2018-02-27 13:00 | 83.9 | 238.3 | 65 | 81 | 18.9 | 0 | 157.3
2018-02-27 14:00 | 81 | 258.2 | 65 | 81 | 16 | 0 | 177.2
2018-02-27 15:00 | 49.8 | 279.7 | 65 | 81 | 0 | 15.2 | 198.7
2018-02-27 16:00 | 46.5 | 287.6 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 206.6
2018-02-27 17:00 | 44.7 | 343.1 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 262.1
2018-02-27 18:00 | 48 | 317.7 | 65 | 81 | 0 | 17 | 236.7
2018-02-27 19:00 | 49.4 | 335.1 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 254.1
2018-02-27 20:00 | 44.7 | 308.6 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 227.6
2018-02-27 21:00 | 46.8 | 324.5 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 243.5
2018-02-27 22:00 | 42.4 | 270 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 189
2018-02-27 23:00 | 33.4 | 234 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 153
2018-02-28 | 37 | 189.6 | 65 | 81 | 0 | 28 | 108.6
2018-02-28 01:00 | 34.5 | 206.1 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 125.1
2018-02-28 02:00 | 35.2 | 217.1 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 136.1
2018-02-28 03:00 | 34.8 | 260 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 179
2018-02-28 04:00 | 32.8 | 217.3 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 136.3
2018-02-28 05:00 | 48 | 271.5 | 65 | 81 | 0 | 17 | 190.5
2018-02-28 06:00 | 85.7 | 329.5 | 65 | 81 | 20.7 | 0 | 248.5
2018-02-28 07:00 | 70.6 | 333.5 | 65 | 81 | 5.6 | 0 | 252.5
2018-02-28 08:00 | 80.5 | 384 | 65 | 81 | 15.5 | 0 | 303
2018-02-28 09:00 | 107 | 273.9 | 65 | 81 | 42 | 0 | 192.9
2018-02-28 10:00 | 108.1 | 322.5 | 65 | 81 | 43.1 | 0 | 241.5
2018-02-28 11:00 | 64.8 | 332.8 | 65 | 81 | 0 | 0.2 | 251.8
2018-02-28 12:00 | 81.6 | 283.2 | 65 | 81 | 16.6 | 0 | 202.2
2018-02-28 13:00 | 73.5 | 317.6 | 65 | 81 | 8.5 | 0 | 236.6
2018-02-28 14:00 | 66.2 | 241.7 | 65 | 81 | 1.2 | 0 | 160.7
2018-02-28 15:00 | 53 | 230.3 | 65 | 81 | 0 | 12 | 149.3
2018-02-28 16:00 | 50.8 | 264 | 65 | 81 | 0 | 14.2 | 183
2018-02-28 17:00 | 47.8 | 243.4 | 65 | 81 | 0 | 17.2 | 162.4
2018-02-28 18:00 | 56.9 | 264.3 | 65 | 81 | 0 | 8.1 | 183.3
2018-02-28 19:00 | 45 | 325.6 | 65 | 81 | 0 | 20 | 244.6
2018-02-28 20:00 | 48.7 | 305.7 | 65 | 81 | 0 | 16.3 | 224.7
2018-02-28 21:00 | 39 | 221.3 | 65 | 81 | 0 | 26 | 140.3
2018-02-28 22:00 | 38.5 | 221.7 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 140.7
2018-02-28 23:00 | 40.2 | 201.9 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 120.9
2018-03-01 | 41.3 | 214.1 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 133.1
2018-03-01 01:00 | 38.1 | 199.5 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 118.5
2018-03-01 02:00 | 31.5 | 210 | 65 | 81 | 0 | 33.5 | 129
2018-03-01 03:00 | 34 | 247.1 | 65 | 81 | 0 | 31 | 166.1
2018-03-01 04:00 | 42.5 | 313.9 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 232.9
2018-03-01 05:00 | 64 | 300.1 | 65 | 81 | 0 | 1 | 219.1
2018-03-01 06:00 | 97.1 | 331.2 | 65 | 81 | 32.1 | 0 | 250.2
2018-03-01 07:00 | 78 | 350.8 | 65 | 81 | 13 | 0 | 269.8
2018-03-01 08:00 | 89.1 | 316.6 | 65 | 81 | 24.1 | 0 | 235.6
2018-03-01 09:00 | 108.3 | 290 | 65 | 81 | 43.3 | 0 | 209
2018-03-01 10:00 | 113.5 | 316.7 | 65 | 81 | 48.5 | 0 | 235.7
2018-03-01 11:00 | 68.3 | 311.6 | 65 | 81 | 3.3 | 0 | 230.6
2018-03-01 12:00 | 78.7 | 302.6 | 65 | 81 | 13.7 | 0 | 221.6
2018-03-01 13:00 | 85.9 | 256.2 | 65 | 81 | 20.9 | 0 | 175.2
2018-03-01 14:00 | 96.2 | 249.2 | 65 | 81 | 31.2 | 0 | 168.2
2018-03-01 15:00 | 63.1 | 235.9 | 65 | 81 | 0 | 1.9 | 154.9
2018-03-01 16:00 | 52.6 | 288.8 | 65 | 81 | 0 | 12.4 | 207.8
2018-03-01 17:00 | 57.3 | 280.4 | 65 | 81 | 0 | 7.7 | 199.4
2018-03-01 18:00 | 53.6 | 310.5 | 65 | 81 | 0 | 11.4 | 229.5
2018-03-01 19:00 | 43.5 | 254.1 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 173.1
2018-03-01 20:00 | 38.5 | 276.5 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 195.5
2018-03-01 21:00 | 37.8 | 276.2 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 195.2
2018-03-01 22:00 | 40.1 | 231.6 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 150.6
2018-03-01 23:00 | 40.2 | 254.7 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 173.7
2018-03-02 | 41.3 | 220.9 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 139.9
2018-03-02 01:00 | 40.9 | 207.3 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 126.3
2018-03-02 02:00 | 37.2 | 218.6 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 137.6
2018-03-02 03:00 | 40.2 | 276.6 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 195.6
2018-03-02 04:00 | 34.9 | 253.2 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 172.2
2018-03-02 05:00 | 60 | 258.6 | 65 | 81 | 0 | 5 | 177.6
2018-03-02 06:00 | 96.6 | 332.8 | 65 | 81 | 31.6 | 0 | 251.8
2018-03-02 07:00 | 81.4 | 388.2 | 65 | 81 | 16.4 | 0 | 307.2
2018-03-02 08:00 | 91.3 | 337.2 | 65 | 81 | 26.3 | 0 | 256.2
2018-03-02 09:00 | 86.7 | 317.1 | 65 | 81 | 21.7 | 0 | 236.1
2018-03-02 10:00 | 129.9 | 260.4 | 65 | 81 | 64.9 | 0 | 179.4
2018-03-02 11:00 | 65.9 | 316.1 | 65 | 81 | 0.9 | 0 | 235.1
2018-03-02 12:00 | 86.3 | 244.7 | 65 | 81 | 21.3 | 0 | 163.7
2018-03-02 13:00 | 85.1 | 239.9 | 65 | 81 | 20.1 | 0 | 158.9
2018-03-02 14:00 | 71.1 | 274.1 | 65 | 81 | 6.1 | 0 | 193.1
2018-03-02 15:00 | 49.6 | 240 | 65 | 81 | 0 | 15.4 | 159
2018-03-02 16:00 | 51.4 | 299 | 65 | 81 | 0 | 13.6 | 218
2018-03-02 17:00 | 42.1 | 345.3 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 264.3
2018-03-02 18:00 | 47.6 | 300.7 | 65 | 81 | 0 | 17.4 | 219.7
2018-03-02 19:00 | 49.4 | 328.8 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 247.8
2018-03-02 20:00 | 42.4 | 266.4 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 185.4
2018-03-02 21:00 | 36.7 | 285.3 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 204.3
2018-03-02 22:00 | 46.1 | 230.2 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 149.2
2018-03-02 23:00 | 39.3 | 211.4 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 130.4
2018-03-03 | 46.6 | 193.8 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 112.8
2018-03-03 01:00 | 32.4 | 199.5 | 65 | 81 | 0 | 32.6 | 118.5
2018-03-03 02:00 | 38.7 | 228.6 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 147.6
2018-03-03 03:00 | 35.4 | 230.9 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 149.9
2018-03-03 04:00 | 39.9 | 295.9 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 214.9
2018-03-03 05:00 | 61 | 260.4 | 65 | 81 | 0 | 4 | 179.4
2018-03-03 06:00 | 95.3 | 324.5 | 65 | 81 | 30.3 | 0 | 243.5
2018-03-03 07:00 | 81.5 | 312.2 | 65 | 81 | 16.5 | 0 | 231.2
2018-03-03 08:00 | 76 | 287.4 | 65 | 81 | 11 | 0 | 206.4
2018-03-03 09:00 | 108.3 | 265.3 | 65 | 81 | 43.3 | 0 | 184.3
2018-03-03 10:00 | 79.4 | 273.6 | 65 | 81 | 14.4 | 0 | 192.6
2018-03-03 11:00 | 79.8 | 245.3 | 65 | 81 | 14.8 | 0 | 164.3
2018-03-03 12:00 | 80.1 | 248.8 | 65 | 81 | 15.1 | 0 | 167.8
2018-03-03 13:00 | 77.6 | 254.9 | 65 | 81 | 12.6 | 0 | 173.9
2018-03-03 14:00 | 68.1 | 222.8 | 65 | 81 | 3.1 | 0 | 141.8
2018-03-03 15:00 | 56.1 | 263 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 182
2018-03-03 16:00 | 51.4 | 278 | 65 | 81 | 0 | 13.6 | 197
2018-03-03 17:00 | 51.5 | 258.5 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 177.5
2018-03-03 18:00 | 50.7 | 301.3 | 65 | 81 | 0 | 14.3 | 220.3
2018-03-03 19:00 | 50.9 | 346.5 | 65 | 81 | 0 | 14.1 | 265.5
2018-03-03 20:00 | 42.6 | 309.2 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 228.2
2018-03-03 21:00 | 35.8 | 273.3 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 192.3
2018-03-03 22:00 | 35.2 | 244.9 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 163.9
2018-03-03 23:00 | 40.5 | 222.9 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 141.9
2018-03-04 | 32.1 | 246.3 | 65 | 81 | 0 | 32.9 | 165.3
2018-03-04 01:00 | 45.8 | 206.7 | 65 | 81 | 0 | 19.2 | 125.7
2018-03-04 02:00 | 38.5 | 201 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 120
2018-03-04 03:00 | 40 | 257.4 | 65 | 81 | 0 | 25 | 176.4
2018-03-04 04:00 | 36.4 | 282.6 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 201.6
2018-03-04 05:00 | 47.1 | 343.8 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 262.8
2018-03-04 06:00 | 98.9 | 358.3 | 65 | 81 | 33.9 | 0 | 277.3
2018-03-04 07:00 | 89.4 | 324.6 | 65 | 81 | 24.4 | 0 | 243.6
2018-03-04 08:00 | 84.5 | 322.9 | 65 | 81 | 19.5 | 0 | 241.9
2018-03-04 09:00 | 119.4 | 269.7 | 65 | 81 | 54.4 | 0 | 188.7
2018-03-04 10:00 | 95.7 | 268.5 | 65 | 81 | 30.7 | 0 | 187.5
2018-03-04 11:00 | 74.6 | 259.6 | 65 | 81 | 9.6 | 0 | 178.6
2018-03-04 12:00 | 77.2 | 237 | 65 | 81 | 12.2 | 0 | 156
2018-03-04 13:00 | 74.8 | 234.6 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 153.6
2018-03-04 14:00 | 103 | 256.5 | 65 | 81 | 38 | 0 | 175.5
2018-03-04 15:00 | 53.7 | 252 | 65 | 81 | 0 | 11.3 | 171
2018-03-04 16:00 | 61.2 | 309.3 | 65 | 81 | 0 | 3.8 | 228.3
2018-03-04 17:00 | 56.5 | 265 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 184
2018-03-04 18:00 | 47 | 295.5 | 65 | 81 | 0 | 18 | 214.5
2018-03-04 19:00 | 52.6 | 300.4 | 65 | 81 | 0 | 12.4 | 219.4
2018-03-04 20:00 | 43.3 | 280.4 | 65 | 81 | 0 | 21.7 | 199.4
2018-03-04 21:00 | 35.2 | 285.4 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 204.4
2018-03-04 22:00 | 37.5 | 204.8 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 123.8
2018-03-04 23:00 | 38.8 | 233.4 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 152.4
2018-03-05 | 37.3 | 174.2 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 93.2
2018-03-05 01:00 | 39 | 183.7 | 65 | 81 | 0 | 26 | 102.7
2018-03-05 02:00 | 37.9 | 194.8 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 113.8
2018-03-05 03:00 | 38.4 | 195.6 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 114.6
2018-03-05 04:00 | 39.3 | 264.4 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 183.4
2018-03-05 05:00 | 55.7 | 252.9 | 65 | 81 | 0 | 9.3 | 171.9
2018-03-05 06:00 | 97.6 | 304.4 | 65 | 81 | 32.6 | 0 | 223.4
2018-03-05 07:00 | 74.1 | 300.5 | 65 | 81 | 9.1 | 0 | 219.5
2018-03-05 08:00 | 84.4 | 315.6 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 234.6
2018-03-05 09:00 | 101.3 | 296.7 | 65 | 81 | 36.3 | 0 | 215.7
2018-03-05 10:00 | 97.5 | 265.5 | 65 | 81 | 32.5 | 0 | 184.5
2018-03-05 11:00 | 86.1 | 242.5 | 65 | 81 | 21.1 | 0 | 161.5
2018-03-05 12:00 | 82 | 275.7 | 65 | 81 | 17 | 0 | 194.7
2018-03-05 13:00 | 74.6 | 241.7 | 65 | 81 | 9.6 | 0 | 160.7
2018-03-05 14:00 | 81.6 | 250.1 | 65 | 81 | 16.6 | 0 | 169.1
2018-03-05 15:00 | 57.5 | 259.3 | 65 | 81 | 0 | 7.5 | 178.3
2018-03-05 16:00 | 52.1 | 245 | 65 | 81 | 0 | 12.9 | 164
2018-03-05 17:00 | 51.6 | 313.4 | 65 | 81 | 0 | 13.4 | 232.4
2018-03-05 18:00 | 51.4 | 287.4 | 65 | 81 | 0 | 13.6 | 206.4
2018-03-05 19:00 | 53.6 | 350.7 | 65 | 81 | 0 | 11.4 | 269.7
2018-03-05 20:00 | 41.2 | 301.5 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 220.5
2018-03-05 21:00 | 42 | 273.9 | 65 | 81 | 0 | 23 | 192.9
2018-03-05 22:00 | 38.4 | 229.6 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 148.6
2018-03-05 23:00 | 45.2 | 180.5 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 99.5
2018-03-06 | 37.2 | 215.4 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 134.4
2018-03-06 01:00 | 35.2 | 216 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 135
2018-03-06 02:00 | 40.4 | 179.1 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 98.1
2018-03-06 03:00 | 37.1 | 228 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 147
2018-03-06 04:00 | 34.3 | 251.8 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 170.8
2018-03-06 05:00 | 58 | 310.4 | 65 | 81 | 0 | 7 | 229.4
2018-03-06 06:00 | 107.5 | 290.1 | 65 | 81 | 42.5 | 0 | 209.1
2018-03-06 07:00 | 80.1 | 264.8 | 65 | 81 | 15.1 | 0 | 183.8
2018-03-06 08:00 | 105.1 | 282 | 65 | 81 | 40.1 | 0 | 201
2018-03-06 09:00 | 86.4 | 331 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 250
2018-03-06 10:00 | 103.8 | 292.9 | 65 | 81 | 38.8 | 0 | 211.9
2018-03-06 11:00 | 54.2 | 280 | 65 | 81 | 0 | 10.8 | 199
2018-03-06 12:00 | 66.9 | 272.8 | 65 | 81 | 1.9 | 0 | 191.8
2018-03-06 13:00 | 63.2 | 223.2 | 65 | 81 | 0 | 1.8 | 142.2
2018-03-06 14:00 | 72.7 | 261.7 | 65 | 81 | 7.7 | 0 | 180.7
2018-03-06 15:00 | 52.5 | 270.6 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 189.6
2018-03-06 16:00 | 47.7 | 245.1 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 164.1
2018-03-06 17:00 | 57.8 | 340.5 | 65 | 81 | 0 | 7.2 | 259.5
2018-03-06 18:00 | 44.5 | 271.1 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 190.1
2018-03-06 19:00 | 38.7 | 262 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 181
2018-03-06 20:00 | 49 | 277.6 | 65 | 81 | 0 | 16 | 196.6
2018-03-06 21:00 | 49.3 | 315.2 | 65 | 81 | 0 | 15.7 | 234.2
2018-03-06 22:00 | 43.8 | 217.9 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 136.9
2018-03-06 23:00 | 42 | 198.4 | 65 | 81 | 0 | 23 | 117.4
2018-03-07 | 36.3 | 182.9 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 101.9
2018-03-07 01:00 | 40.4 | 185.4 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 104.4
2018-03-07 02:00 | 35.7 | 182.3 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 101.3
2018-03-07 03:00 | 35.2 | 220.5 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 139.5
2018-03-07 04:00 | 32.6 | 284.3 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 203.3
2018-03-07 05:00 | 47 | 272.1 | 65 | 81 | 0 | 18 | 191.1
2018-03-07 06:00 | 82.7 | 243.2 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 162.2
2018-03-07 07:00 | 69.9 | 261 | 65 | 81 | 4.9 | 0 | 180
2018-03-07 08:00 | 62.7 | 319.3 | 65 | 81 | 0 | 2.3 | 238.3
2018-03-07 09:00 | 76.6 | 315.7 | 65 | 81 | 11.6 | 0 | 234.7
2018-03-07 10:00 | 99.4 | 282 | 65 | 81 | 34.4 | 0 | 201
2018-03-07 11:00 | 73.2 | 261.9 | 65 | 81 | 8.2 | 0 | 180.9
2018-03-07 12:00 | 85.9 | 248.2 | 65 | 81 | 20.9 | 0 | 167.2
2018-03-07 13:00 | 77.3 | 267.6 | 65 | 81 | 12.3 | 0 | 186.6
2018-03-07 14:00 | 76.7 | 211.9 | 65 | 81 | 11.7 | 0 | 130.9
2018-03-07 15:00 | 50.5 | 256.2 | 65 | 81 | 0 | 14.5 | 175.2
2018-03-07 16:00 | 49 | 258.3 | 65 | 81 | 0 | 16 | 177.3
2018-03-07 17:00 | 50 | 316.3 | 65 | 81 | 0 | 15 | 235.3
2018-03-07 18:00 | 49.2 | 287.2 | 65 | 81 | 0 | 15.8 | 206.2
2018-03-07 19:00 | 49.4 | 271.2 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 190.2
2018-03-07 20:00 | 46.7 | 278.9 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 197.9
2018-03-07 21:00 | 40 | 220.1 | 65 | 81 | 0 | 25 | 139.1
2018-03-07 22:00 | 42.5 | 230.7 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 149.7
2018-03-07 23:00 | 39 | 187.5 | 65 | 81 | 0 | 26 | 106.5
2018-03-08 | 35.2 | 199.2 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 118.2
2018-03-08 01:00 | 36.2 | 225.7 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 144.7
2018-03-08 02:00 | 34.6 | 173.1 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 92.1
2018-03-08 03:00 | 38.1 | 219.8 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 138.8
2018-03-08 04:00 | 34.4 | 242.3 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 161.3
2018-03-08 05:00 | 53.7 | 266.8 | 65 | 81 | 0 | 11.3 | 185.8
2018-03-08 06:00 | 94.2 | 313 | 65 | 81 | 29.2 | 0 | 232
2018-03-08 07:00 | 74.5 | 334.1 | 65 | 81 | 9.5 | 0 | 253.1
2018-03-08 08:00 | 90.4 | 326.4 | 65 | 81 | 25.4 | 0 | 245.4
2018-03-08 09:00 | 101 | 281 | 65 | 81 | 36 | 0 | 200
2018-03-08 10:00 | 111.8 | 282.6 | 65 | 81 | 46.8 | 0 | 201.6
2018-03-08 11:00 | 76 | 305.6 | 65 | 81 | 11 | 0 | 224.6
2018-03-08 12:00 | 93.7 | 243.1 | 65 | 81 | 28.7 | 0 | 162.1
2018-03-08 13:00 | 77.4 | 251.7 | 65 | 81 | 12.4 | 0 | 170.7
2018-03-08 14:00 | 95.6 | 267.6 | 65 | 81 | 30.6 | 0 | 186.6
2018-03-08 15:00 | 72.1 | 270 | 65 | 81 | 7.1 | 0 | 189
2018-03-08 16:00 | 54 | 278.4 | 65 | 81 | 0 | 11 | 197.4
2018-03-08 17:00 | 42.1 | 256.6 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 175.6
2018-03-08 18:00 | 46.3 | 254.7 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 173.7
2018-03-08 19:00 | 42.3 | 272 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 191
2018-03-08 20:00 | 36.2 | 281 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 200
2018-03-08 21:00 | 46.8 | 265.1 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 184.1
2018-03-08 22:00 | 48.7 | 256 | 65 | 81 | 0 | 16.3 | 175
2018-03-08 23:00 | 35 | 189.1 | 65 | 81 | 0 | 30 | 108.1
2018-03-09 | 30.8 | 216.9 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 135.9
2018-03-09 01:00 | 35.8 | 188.8 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 107.8
2018-03-09 02:00 | 40.4 | 215.2 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 134.2
2018-03-09 03:00 | 40.5 | 253 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 172
2018-03-09 04:00 | 41.2 | 255.2 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 174.2
2018-03-09 05:00 | 48.2 | 298.8 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 217.8
2018-03-09 06:00 | 98.2 | 349.4 | 65 | 81 | 33.2 | 0 | 268.4
2018-03-09 07:00 | 92.5 | 331.8 | 65 | 81 | 27.5 | 0 | 250.8
2018-03-09 08:00 | 72.6 | 301.7 | 65 | 81 | 7.6 | 0 | 220.7
2018-03-09 09:00 | 103.7 | 274.5 | 65 | 81 | 38.7 | 0 | 193.5
2018-03-09 10:00 | 106.4 | 250.9 | 65 | 81 | 41.4 | 0 | 169.9
2018-03-09 11:00 | 74.4 | 273.1 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 192.1
2018-03-09 12:00 | 98.8 | 248.7 | 65 | 81 | 33.8 | 0 | 167.7
2018-03-09 13:00 | 63.2 | 236.6 | 65 | 81 | 0 | 1.8 | 155.6
2018-03-09 14:00 | 96.1 | 253.2 | 65 | 81 | 31.1 | 0 | 172.2
2018-03-09 15:00 | 62.8 | 292.3 | 65 | 81 | 0 | 2.2 | 211.3
2018-03-09 16:00 | 47.2 | 293.5 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 212.5
2018-03-09 17:00 | 52.8 | 286.5 | 65 | 81 | 0 | 12.2 | 205.5
2018-03-09 18:00 | 46.1 | 308.1 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 227.1
2018-03-09 19:00 | 39 | 302 | 65 | 81 | 0 | 26 | 221
2018-03-09 20:00 | 39.6 | 352.3 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 271.3
2018-03-09 21:00 | 41.9 | 302.3 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 221.3
2018-03-09 22:00 | 45.3 | 227.8 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 146.8
2018-03-09 23:00 | 36.9 | 250.6 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 169.6
2018-03-10 | 40.6 | 231.9 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 150.9
2018-03-10 01:00 | 43.1 | 234 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 153
2018-03-10 02:00 | 38.4 | 172.1 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 91.1
2018-03-10 03:00 | 40.2 | 207.6 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 126.6
2018-03-10 04:00 | 31.1 | 295.8 | 65 | 81 | 0 | 33.9 | 214.8
2018-03-10 05:00 | 55.6 | 300 | 65 | 81 | 0 | 9.4 | 219
2018-03-10 06:00 | 101.6 | 315 | 65 | 81 | 36.6 | 0 | 234
2018-03-10 07:00 | 78.9 | 335.4 | 65 | 81 | 13.9 | 0 | 254.4
2018-03-10 08:00 | 71.9 | 306.3 | 65 | 81 | 6.9 | 0 | 225.3
2018-03-10 09:00 | 91 | 321 | 65 | 81 | 26 | 0 | 240
2018-03-10 10:00 | 92.9 | 278.9 | 65 | 81 | 27.9 | 0 | 197.9
2018-03-10 11:00 | 63.4 | 242.9 | 65 | 81 | 0 | 1.6 | 161.9
2018-03-10 12:00 | 78.4 | 256.5 | 65 | 81 | 13.4 | 0 | 175.5
2018-03-10 13:00 | 80.3 | 247.6 | 65 | 81 | 15.3 | 0 | 166.6
2018-03-10 14:00 | 75.6 | 255.4 | 65 | 81 | 10.6 | 0 | 174.4
2018-03-10 15:00 | 54.9 | 226.8 | 65 | 81 | 0 | 10.1 | 145.8
2018-03-10 16:00 | 43.7 | 251.3 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 170.3
2018-03-10 17:00 | 52.9 | 282.8 | 65 | 81 | 0 | 12.1 | 201.8
2018-03-10 18:00 | 51.2 | 281.1 | 65 | 81 | 0 | 13.8 | 200.1
2018-03-10 19:00 | 41.8 | 249 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 168
2018-03-10 20:00 | 42.5 | 333.9 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 252.9
2018-03-10 21:00 | 42.6 | 283.8 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 202.8
2018-03-10 22:00 | 37.9 | 253.1 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 172.1
2018-03-10 23:00 | 42.4 | 249.3 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 168.3
2018-03-11 | 33.4 | 223.9 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 142.9
2018-03-11 01:00 | 33.3 | 237.2 | 65 | 81 | 0 | 31.7 | 156.2
2018-03-11 02:00 | 35.9 | 210.1 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 129.1
2018-03-11 03:00 | 39.7 | 250.4 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 169.4
2018-03-11 04:00 | 35 | 245.1 | 65 | 81 | 0 | 30 | 164.1
2018-03-11 05:00 | 58 | 300 | 65 | 81 | 0 | 7 | 219
2018-03-11 06:00 | 87.3 | 361.8 | 65 | 81 | 22.3 | 0 | 280.8
2018-03-11 07:00 | 79.5 | 344.3 | 65 | 81 | 14.5 | 0 | 263.3
2018-03-11 08:00 | 92.3 | 335.4 | 65 | 81 | 27.3 | 0 | 254.4
2018-03-11 09:00 | 100 | 337.6 | 65 | 81 | 35 | 0 | 256.6
2018-03-11 10:00 | 89.8 | 293.7 | 65 | 81 | 24.8 | 0 | 212.7
2018-03-11 11:00 | 69.4 | 277.8 | 65 | 81 | 4.4 | 0 | 196.8
2018-03-11 12:00 | 83.4 | 213.1 | 65 | 81 | 18.4 | 0 | 132.1
2018-03-11 13:00 | 61.7 | 277.3 | 65 | 81 | 0 | 3.3 | 196.3
2018-03-11 14:00 | 61 | 225.3 | 65 | 81 | 0 | 4 | 144.3
2018-03-11 15:00 | 61.3 | 254 | 65 | 81 | 0 | 3.7 | 173
2018-03-11 16:00 | 50.9 | 281.7 | 65 | 81 | 0 | 14.1 | 200.7
2018-03-11 17:00 | 44.8 | 337.7 | 65 | 81 | 0 | 20.2 | 256.7
2018-03-11 18:00 | 48.3 | 313.9 | 65 | 81 | 0 | 16.7 | 232.9
2018-03-11 19:00 | 40.3 | 338.4 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 257.4
2018-03-11 20:00 | 37 | 304.3 | 65 | 81 | 0 | 28 | 223.3
2018-03-11 21:00 | 43.2 | 287.6 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 206.6
2018-03-11 22:00 | 36 | 266.4 | 65 | 81 | 0 | 29 | 185.4
2018-03-11 23:00 | 34.7 | 250.2 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 169.2
2018-03-12 | 37.9 | 176 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 95
2018-03-12 01:00 | 41.8 | 200.2 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 119.2
2018-03-12 02:00 | 41.9 | 164.3 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 83.3
2018-03-12 03:00 | 39 | 206.2 | 65 | 81 | 0 | 26 | 125.2
2018-03-12 04:00 | 36.5 | 240.4 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 159.4
2018-03-12 05:00 | 55.9 | 264.8 | 65 | 81 | 0 | 9.1 | 183.8
2018-03-12 06:00 | 77.5 | 335.2 | 65 | 81 | 12.5 | 0 | 254.2
2018-03-12 07:00 | 82.2 | 281.9 | 65 | 81 | 17.2 | 0 | 200.9
2018-03-12 08:00 | 90.9 | 330.8 | 65 | 81 | 25.9 | 0 | 249.8
2018-03-12 09:00 | 90.2 | 270.5 | 65 | 81 | 25.2 | 0 | 189.5
2018-03-12 10:00 | 107.7 | 290.1 | 65 | 81 | 42.7 | 0 | 209.1
2018-03-12 11:00 | 70.6 | 251.8 | 65 | 81 | 5.6 | 0 | 170.8
2018-03-12 12:00 | 77.8 | 264.3 | 65 | 81 | 12.8 | 0 | 183.3
2018-03-12 13:00 | 74.4 | 259.4 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 178.4
2018-03-12 14:00 | 82 | 282 | 65 | 81 | 17 | 0 | 201
2018-03-12 15:00 | 46.8 | 235.9 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 154.9
2018-03-12 16:00 | 48.9 | 315.8 | 65 | 81 | 0 | 16.1 | 234.8
2018-03-12 17:00 | 45.4 | 296.3 | 65 | 81 | 0 | 19.6 | 215.3
2018-03-12 18:00 | 43.7 | 281.3 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 200.3
2018-03-12 19:00 | 46.5 | 245.3 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 164.3
2018-03-12 20:00 | 40.3 | 269.3 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 188.3
2018-03-12 21:00 | 41 | 287.6 | 65 | 81 | 0 | 24 | 206.6
2018-03-12 22:00 | 38.1 | 234.1 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 153.1
2018-03-12 23:00 | 45.4 | 182.5 | 65 | 81 | 0 | 19.6 | 101.5
2018-03-13 | 32.7 | 195.5 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 114.5
2018-03-13 01:00 | 32.8 | 205.2 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 124.2
2018-03-13 02:00 | 34.5 | 203.4 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 122.4
2018-03-13 03:00 | 38.5 | 210.9 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 129.9
2018-03-13 04:00 | 36.6 | 262 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 181
2018-03-13 05:00 | 49.9 | 293.3 | 65 | 81 | 0 | 15.1 | 212.3
2018-03-13 06:00 | 89.5 | 294.2 | 65 | 81 | 24.5 | 0 | 213.2
2018-03-13 07:00 | 67.9 | 349.4 | 65 | 81 | 2.9 | 0 | 268.4
2018-03-13 08:00 | 68.4 | 355.5 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 274.5
2018-03-13 09:00 | 81.3 | 279.3 | 65 | 81 | 16.3 | 0 | 198.3
2018-03-13 10:00 | 78.8 | 237.2 | 65 | 81 | 13.8 | 0 | 156.2
2018-03-13 11:00 | 67.3 | 247.9 | 65 | 81 | 2.3 | 0 | 166.9
2018-03-13 12:00 | 83.5 | 287 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 206
2018-03-13 13:00 | 58.8 | 246.5 | 65 | 81 | 0 | 6.2 | 165.5
2018-03-13 14:00 | 79 | 248.1 | 65 | 81 | 14 | 0 | 167.1
2018-03-13 15:00 | 56.5 | 292 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 211
2018-03-13 16:00 | 54.3 | 267.1 | 65 | 81 | 0 | 10.7 | 186.1
2018-03-13 17:00 | 54.1 | 346.7 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 265.7
2018-03-13 18:00 | 52.6 | 317.5 | 65 | 81 | 0 | 12.4 | 236.5
2018-03-13 19:00 | 43 | 341.8 | 65 | 81 | 0 | 22 | 260.8
2018-03-13 20:00 | 42.3 | 288.7 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 207.7
2018-03-13 21:00 | 48.7 | 297.6 | 65 | 81 | 0 | 16.3 | 216.6
2018-03-13 22:00 | 47 | 244.5 | 65 | 81 | 0 | 18 | 163.5
2018-03-13 23:00 | 39.8 | 200.3 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 119.3
2018-03-14 | 40.6 | 210.2 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 129.2
2018-03-14 01:00 | 42.2 | 185.4 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 104.4
2018-03-14 02:00 | 36.2 | 193.5 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 112.5
2018-03-14 03:00 | 33.9 | 212 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 131
2018-03-14 04:00 | 43.5 | 221.2 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 140.2
2018-03-14 05:00 | 62.8 | 265.5 | 65 | 81 | 0 | 2.2 | 184.5
2018-03-14 06:00 | 121.1 | 293.2 | 65 | 81 | 56.1 | 0 | 212.2
2018-03-14 07:00 | 98.9 | 346.8 | 65 | 81 | 33.9 | 0 | 265.8
2018-03-14 08:00 | 82.7 | 339.2 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 258.2
2018-03-14 09:00 | 88 | 245.2 | 65 | 81 | 23 | 0 | 164.2
2018-03-14 10:00 | 89.9 | 256.2 | 65 | 81 | 24.9 | 0 | 175.2
2018-03-14 11:00 | 91.1 | 253.4 | 65 | 81 | 26.1 | 0 | 172.4
2018-03-14 12:00 | 79 | 289.5 | 65 | 81 | 14 | 0 | 208.5
2018-03-14 13:00 | 76.4 | 272.7 | 65 | 81 | 11.4 | 0 | 191.7
2018-03-14 14:00 | 80.2 | 239.4 | 65 | 81 | 15.2 | 0 | 158.4
2018-03-14 15:00 | 57.8 | 290.2 | 65 | 81 | 0 | 7.2 | 209.2
2018-03-14 16:00 | 57.4 | 254.1 | 65 | 81 | 0 | 7.6 | 173.1
2018-03-14 17:00 | 55.3 | 261.7 | 65 | 81 | 0 | 9.7 | 180.7
2018-03-14 18:00 | 49.5 | 262.4 | 65 | 81 | 0 | 15.5 | 181.4
2018-03-14 19:00 | 49.7 | 251.7 | 65 | 81 | 0 | 15.3 | 170.7
2018-03-14 20:00 | 47.1 | 243.4 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 162.4
2018-03-14 21:00 | 46.8 | 234 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 153
2018-03-14 22:00 | 47.5 | 240.5 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 159.5
2018-03-14 23:00 | 34.8 | 185.3 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 104.3
2018-03-15 | 37.9 | 177.3 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 96.3
2018-03-15 01:00 | 34.5 | 206.6 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 125.6
2018-03-15 02:00 | 38.2 | 203 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 122
2018-03-15 03:00 | 41.8 | 257.4 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 176.4
2018-03-15 04:00 | 44.5 | 248.2 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 167.2
2018-03-15 05:00 | 60.3 | 280.9 | 65 | 81 | 0 | 4.7 | 199.9
2018-03-15 06:00 | 97.7 | 286.1 | 65 | 81 | 32.7 | 0 | 205.1
2018-03-15 07:00 | 117 | 292.6 | 65 | 81 | 52 | 0 | 211.6
2018-03-15 08:00 | 73.6 | 290 | 65 | 81 | 8.6 | 0 | 209
2018-03-15 09:00 | 83.8 | 285.8 | 65 | 81 | 18.8 | 0 | 204.8
2018-03-15 10:00 | 120.5 | 271.8 | 65 | 81 | 55.5 | 0 | 190.8
2018-03-15 11:00 | 79.1 | 251.6 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 170.6
2018-03-15 12:00 | 73.6 | 254.8 | 65 | 81 | 8.6 | 0 | 173.8
2018-03-15 13:00 | 70.5 | 236.7 | 65 | 81 | 5.5 | 0 | 155.7
2018-03-15 14:00 | 68.4 | 228.2 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 147.2
2018-03-15 15:00 | 53.4 | 261.5 | 65 | 81 | 0 | 11.6 | 180.5
2018-03-15 16:00 | 44.2 | 283.7 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 202.7
2018-03-15 17:00 | 40.4 | 276.1 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 195.1
2018-03-15 18:00 | 47.2 | 267.9 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 186.9
2018-03-15 19:00 | 47.1 | 294.8 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 213.8
2018-03-15 20:00 | 46.6 | 337.6 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 256.6
2018-03-15 21:00 | 39.8 | 263.5 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 182.5
2018-03-15 22:00 | 32.5 | 239 | 65 | 81 | 0 | 32.5 | 158
2018-03-15 23:00 | 38 | 242.8 | 65 | 81 | 0 | 27 | 161.8
2018-03-16 | 41.4 | 231.2 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 150.2
2018-03-16 01:00 | 38.7 | 238.1 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 157.1
2018-03-16 02:00 | 40.4 | 176.4 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 95.4
2018-03-16 03:00 | 30.9 | 243.3 | 65 | 81 | 0 | 34.1 | 162.3
2018-03-16 04:00 | 38.2 | 294.5 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 213.5
2018-03-16 05:00 | 53.4 | 300.3 | 65 | 81 | 0 | 11.6 | 219.3
2018-03-16 06:00 | 97.5 | 265 | 65 | 81 | 32.5 | 0 | 184
2018-03-16 07:00 | 90.5 | 339.7 | 65 | 81 | 25.5 | 0 | 258.7
2018-03-16 08:00 | 79 | 298.5 | 65 | 81 | 14 | 0 | 217.5
2018-03-16 09:00 | 96.6 | 326.2 | 65 | 81 | 31.6 | 0 | 245.2
2018-03-16 10:00 | 112 | 254.1 | 65 | 81 | 47 | 0 | 173.1
2018-03-16 11:00 | 88.2 | 288.9 | 65 | 81 | 23.2 | 0 | 207.9
2018-03-16 12:00 | 109.2 | 229.7 | 65 | 81 | 44.2 | 0 | 148.7
2018-03-16 13:00 | 67 | 250 | 65 | 81 | 2 | 0 | 169
2018-03-16 14:00 | 90.7 | 258.9 | 65 | 81 | 25.7 | 0 | 177.9
2018-03-16 15:00 | 55 | 298.4 | 65 | 81 | 0 | 10 | 217.4
2018-03-16 16:00 | 56.8 | 282.4 | 65 | 81 | 0 | 8.2 | 201.4
2018-03-16 17:00 | 44.6 | 317.2 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 236.2
2018-03-16 18:00 | 55.4 | 309.1 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 228.1
2018-03-16 19:00 | 41.2 | 280 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 199
2018-03-16 20:00 | 43.2 | 312 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 231
2018-03-16 21:00 | 41.6 | 308.3 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 227.3
2018-03-16 22:00 | 38.3 | 216 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 135
2018-03-16 23:00 | 34 | 229.8 | 65 | 81 | 0 | 31 | 148.8
2018-03-17 | 35.9 | 206.8 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 125.8
2018-03-17 01:00 | 38.7 | 240.8 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 159.8
2018-03-17 02:00 | 40 | 205.7 | 65 | 81 | 0 | 25 | 124.7
2018-03-17 03:00 | 39.7 | 244.7 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 163.7
2018-03-17 04:00 | 36.5 | 246.3 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 165.3
2018-03-17 05:00 | 47.5 | 298.4 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 217.4
2018-03-17 06:00 | 90.5 | 343.9 | 65 | 81 | 25.5 | 0 | 262.9
2018-03-17 07:00 | 62.7 | 306.9 | 65 | 81 | 0 | 2.3 | 225.9
2018-03-17 08:00 | 60.4 | 259.8 | 65 | 81 | 0 | 4.6 | 178.8
2018-03-17 09:00 | 118 | 263.5 | 65 | 81 | 53 | 0 | 182.5
2018-03-17 10:00 | 112 | 256.5 | 65 | 81 | 47 | 0 | 175.5
2018-03-17 11:00 | 66.9 | 261.2 | 65 | 81 | 1.9 | 0 | 180.2
2018-03-17 12:00 | 92.6 | 231.3 | 65 | 81 | 27.6 | 0 | 150.3
2018-03-17 13:00 | 69.9 | 260.2 | 65 | 81 | 4.9 | 0 | 179.2
2018-03-17 14:00 | 71.1 | 234.5 | 65 | 81 | 6.1 | 0 | 153.5
2018-03-17 15:00 | 46.3 | 247.7 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 166.7
2018-03-17 16:00 | 40.8 | 250.3 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 169.3
2018-03-17 17:00 | 46.5 | 306.3 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 225.3
2018-03-17 18:00 | 45.4 | 298.1 | 65 | 81 | 0 | 19.6 | 217.1
2018-03-17 19:00 | 46.6 | 346.5 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 265.5
2018-03-17 20:00 | 43.4 | 309.3 | 65 | 81 | 0 | 21.6 | 228.3
2018-03-17 21:00 | 40.6 | 265.9 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 184.9
2018-03-17 22:00 | 39.1 | 229.2 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 148.2
2018-03-17 23:00 | 41.4 | 242.3 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 161.3
2018-03-18 | 38.5 | 232.8 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 151.8
2018-03-18 01:00 | 40 | 220.8 | 65 | 81 | 0 | 25 | 139.8
2018-03-18 02:00 | 39.7 | 176.3 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 95.3
2018-03-18 03:00 | 35.8 | 243 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 162
2018-03-18 04:00 | 38.7 | 299.1 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 218.1
2018-03-18 05:00 | 51.6 | 271.5 | 65 | 81 | 0 | 13.4 | 190.5
2018-03-18 06:00 | 84.6 | 306.3 | 65 | 81 | 19.6 | 0 | 225.3
2018-03-18 07:00 | 72.8 | 283 | 65 | 81 | 7.8 | 0 | 202
2018-03-18 08:00 | 69.5 | 307.9 | 65 | 81 | 4.5 | 0 | 226.9
2018-03-18 09:00 | 90.7 | 288.9 | 65 | 81 | 25.7 | 0 | 207.9
2018-03-18 10:00 | 95.7 | 230.8 | 65 | 81 | 30.7 | 0 | 149.8
2018-03-18 11:00 | 67.8 | 278.4 | 65 | 81 | 2.8 | 0 | 197.4
2018-03-18 12:00 | 73.2 | 210.8 | 65 | 81 | 8.2 | 0 | 129.8
2018-03-18 13:00 | 61.7 | 282.5 | 65 | 81 | 0 | 3.3 | 201.5
2018-03-18 14:00 | 76.2 | 278.3 | 65 | 81 | 11.2 | 0 | 197.3
2018-03-18 15:00 | 51.3 | 248.9 | 65 | 81 | 0 | 13.7 | 167.9
2018-03-18 16:00 | 62.7 | 222.9 | 65 | 81 | 0 | 2.3 | 141.9
2018-03-18 17:00 | 44.7 | 262 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 181
2018-03-18 18:00 | 46.8 | 320.4 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 239.4
2018-03-18 19:00 | 38.4 | 315.4 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 234.4
2018-03-18 20:00 | 37.7 | 312.5 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 231.5
2018-03-18 21:00 | 43.4 | 281.7 | 65 | 81 | 0 | 21.6 | 200.7
2018-03-18 22:00 | 32.6 | 224.1 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 143.1
2018-03-18 23:00 | 35 | 190.4 | 65 | 81 | 0 | 30 | 109.4
2018-03-19 | 37.1 | 190.1 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 109.1
2018-03-19 01:00 | 34.4 | 185.8 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 104.8
2018-03-19 02:00 | 32.4 | 176.9 | 65 | 81 | 0 | 32.6 | 95.9
2018-03-19 03:00 | 36.5 | 240.6 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 159.6
2018-03-19 04:00 | 36.4 | 236 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 155
2018-03-19 05:00 | 45.8 | 267.2 | 65 | 81 | 0 | 19.2 | 186.2
2018-03-19 06:00 | 92.9 | 285.5 | 65 | 81 | 27.9 | 0 | 204.5
2018-03-19 07:00 | 80.3 | 332.4 | 65 | 81 | 15.3 | 0 | 251.4
2018-03-19 08:00 | 66.9 | 361.7 | 65 | 81 | 1.9 | 0 | 280.7
2018-03-19 09:00 | 100.3 | 324.2 | 65 | 81 | 35.3 | 0 | 243.2
2018-03-19 10:00 | 98.5 | 289.4 | 65 | 81 | 33.5 | 0 | 208.4
2018-03-19 11:00 | 55.4 | 238 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 157
2018-03-19 12:00 | 84.2 | 239.1 | 65 | 81 | 19.2 | 0 | 158.1
2018-03-19 13:00 | 64.4 | 218.1 | 65 | 81 | 0 | 0.6 | 137.1
2018-03-19 14:00 | 68.1 | 293.5 | 65 | 81 | 3.1 | 0 | 212.5
2018-03-19 15:00 | 48.8 | 236.2 | 65 | 81 | 0 | 16.2 | 155.2
2018-03-19 16:00 | 40.3 | 265.4 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 184.4
2018-03-19 17:00 | 48.1 | 329.8 | 65 | 81 | 0 | 16.9 | 248.8
2018-03-19 18:00 | 44.6 | 339.1 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 258.1
2018-03-19 19:00 | 35.8 | 292.6 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 211.6
2018-03-19 20:00 | 42 | 292.2 | 65 | 81 | 0 | 23 | 211.2
2018-03-19 21:00 | 40.3 | 293 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 212
2018-03-19 22:00 | 35.9 | 281.3 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 200.3
2018-03-19 23:00 | 32.5 | 204 | 65 | 81 | 0 | 32.5 | 123
2018-03-20 | 35.9 | 184.1 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 103.1
2018-03-20 01:00 | 34.4 | 190.2 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 109.2
2018-03-20 02:00 | 34 | 197.6 | 65 | 81 | 0 | 31 | 116.6
2018-03-20 03:00 | 37.5 | 206.8 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 125.8
2018-03-20 04:00 | 35.5 | 262.2 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 181.2
2018-03-20 05:00 | 46.7 | 307.6 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 226.6
2018-03-20 06:00 | 112.4 | 285.6 | 65 | 81 | 47.4 | 0 | 204.6
2018-03-20 07:00 | 68 | 285.7 | 65 | 81 | 3 | 0 | 204.7
2018-03-20 08:00 | 74.1 | 294.2 | 65 | 81 | 9.1 | 0 | 213.2
2018-03-20 09:00 | 98.2 | 331 | 65 | 81 | 33.2 | 0 | 250
2018-03-20 10:00 | 112.1 | 302.3 | 65 | 81 | 47.1 | 0 | 221.3
2018-03-20 11:00 | 70.6 | 269.1 | 65 | 81 | 5.6 | 0 | 188.1
2018-03-20 12:00 | 72.8 | 261.7 | 65 | 81 | 7.8 | 0 | 180.7
2018-03-20 13:00 | 69.5 | 247.3 | 65 | 81 | 4.5 | 0 | 166.3
2018-03-20 14:00 | 67.8 | 262 | 65 | 81 | 2.8 | 0 | 181
2018-03-20 15:00 | 60.9 | 264.8 | 65 | 81 | 0 | 4.1 | 183.8
2018-03-20 16:00 | 50.7 | 258.4 | 65 | 81 | 0 | 14.3 | 177.4
2018-03-20 17:00 | 48.5 | 273.6 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 192.6
2018-03-20 18:00 | 43.9 | 295.5 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 214.5
2018-03-20 19:00 | 40.1 | 259 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 178
2018-03-20 20:00 | 41 | 348.5 | 65 | 81 | 0 | 24 | 267.5
2018-03-20 21:00 | 40.6 | 258.5 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 177.5
2018-03-20 22:00 | 39 | 262.8 | 65 | 81 | 0 | 26 | 181.8
2018-03-20 23:00 | 35.7 | 198.4 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 117.4
2018-03-21 | 36.2 | 228.9 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 147.9
2018-03-21 01:00 | 31.9 | 192.5 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 111.5
2018-03-21 02:00 | 30.8 | 195.2 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 114.2
2018-03-21 03:00 | 34.7 | 243.4 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 162.4
2018-03-21 04:00 | 29.8 | 276.3 | 65 | 81 | 0 | 35.2 | 195.3
2018-03-21 05:00 | 56.2 | 226.7 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 145.7
2018-03-21 06:00 | 112.9 | 287.5 | 65 | 81 | 47.9 | 0 | 206.5
2018-03-21 07:00 | 80.9 | 304.5 | 65 | 81 | 15.9 | 0 | 223.5
2018-03-21 08:00 | 76.3 | 326.7 | 65 | 81 | 11.3 | 0 | 245.7
2018-03-21 09:00 | 90.2 | 266.7 | 65 | 81 | 25.2 | 0 | 185.7
2018-03-21 10:00 | 81.5 | 272.7 | 65 | 81 | 16.5 | 0 | 191.7
2018-03-21 11:00 | 66.1 | 264.4 | 65 | 81 | 1.1 | 0 | 183.4
2018-03-21 12:00 | 86.4 | 260.7 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 179.7
2018-03-21 13:00 | 65.2 | 263.9 | 65 | 81 | 0.2 | 0 | 182.9
2018-03-21 14:00 | 78.1 | 270 | 65 | 81 | 13.1 | 0 | 189
2018-03-21 15:00 | 52.8 | 263.3 | 65 | 81 | 0 | 12.2 | 182.3
2018-03-21 16:00 | 41.9 | 269.6 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 188.6
2018-03-21 17:00 | 47.6 | 252.6 | 65 | 81 | 0 | 17.4 | 171.6
2018-03-21 18:00 | 47.3 | 265.4 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 184.4
2018-03-21 19:00 | 41.6 | 254.5 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 173.5
2018-03-21 20:00 | 41.1 | 282.2 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 201.2
2018-03-21 21:00 | 34.6 | 239.6 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 158.6
2018-03-21 22:00 | 34 | 231.4 | 65 | 81 | 0 | 31 | 150.4
2018-03-21 23:00 | 34.5 | 185.2 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 104.2
2018-03-22 | 30.6 | 129.6 | 65 | 81 | 0 | 34.4 | 48.6
2018-03-22 01:00 | 33.8 | 145.5 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 64.5
2018-03-22 02:00 | 39.4 | 128 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 47
2018-03-22 03:00 | 34.5 | 147.6 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 66.6
2018-03-22 04:00 | 41 | 156.3 | 65 | 81 | 0 | 24 | 75.3
2018-03-22 05:00 | 60.6 | 178.4 | 65 | 81 | 0 | 4.4 | 97.4
2018-03-22 06:00 | 80.9 | 224.4 | 65 | 81 | 15.9 | 0 | 143.4
2018-03-22 07:00 | 86.2 | 210 | 65 | 81 | 21.2 | 0 | 129
2018-03-22 08:00 | 76.4 | 212.7 | 65 | 81 | 11.4 | 0 | 131.7
2018-03-22 09:00 | 69.8 | 177.4 | 65 | 81 | 4.8 | 0 | 96.4
2018-03-22 10:00 | 107 | 165 | 65 | 81 | 42 | 0 | 84
2018-03-22 11:00 | 60.7 | 186 | 65 | 81 | 0 | 4.3 | 105
2018-03-22 12:00 | 75.2 | 163.9 | 65 | 81 | 10.2 | 0 | 82.9
2018-03-22 13:00 | 66.2 | 132.1 | 65 | 81 | 1.2 | 0 | 51.1
2018-03-22 14:00 | 78.5 | 144.3 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 63.3
2018-03-22 15:00 | 51.6 | 135.6 | 65 | 81 | 0 | 13.4 | 54.6
2018-03-22 16:00 | 46 | 154.4 | 65 | 81 | 0 | 19 | 73.4
2018-03-22 17:00 | 38.8 | 200 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 119
2018-03-22 18:00 | 50.1 | 180.9 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 99.9
2018-03-22 19:00 | 43 | 187.8 | 65 | 81 | 0 | 22 | 106.8
2018-03-22 20:00 | 42.7 | 174.5 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 93.5
2018-03-22 21:00 | 37.3 | 192.1 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 111.1
2018-03-22 22:00 | 37 | 130.3 | 65 | 81 | 0 | 28 | 49.3
2018-03-22 23:00 | 29.3 | 135.3 | 65 | 81 | 0 | 35.7 | 54.3
2018-03-23 | 31.8 | 118.4 | 65 | 81 | 0 | 33.2 | 37.4
2018-03-23 01:00 | 33.5 | 140.4 | 65 | 81 | 0 | 31.5 | 59.4
2018-03-23 02:00 | 33.1 | 136.2 | 65 | 81 | 0 | 31.9 | 55.2
2018-03-23 03:00 | 38.6 | 165 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 84
2018-03-23 04:00 | 33.2 | 171.6 | 65 | 81 | 0 | 31.8 | 90.6
2018-03-23 05:00 | 45 | 213.6 | 65 | 81 | 0 | 20 | 132.6
2018-03-23 06:00 | 100 | 195.4 | 65 | 81 | 35 | 0 | 114.4
2018-03-23 07:00 | 99.8 | 256.5 | 65 | 81 | 34.8 | 0 | 175.5
2018-03-23 08:00 | 94.7 | 235.1 | 65 | 81 | 29.7 | 0 | 154.1
2018-03-23 09:00 | 87.6 | 186.6 | 65 | 81 | 22.6 | 0 | 105.6
2018-03-23 10:00 | 97.8 | 161.8 | 65 | 81 | 32.8 | 0 | 80.8
2018-03-23 11:00 | 56.7 | 156.1 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 75.1
2018-03-23 12:00 | 79.1 | 159.8 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 78.8
2018-03-23 13:00 | 79.6 | 163.7 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 82.7
2018-03-23 14:00 | 72.6 | 142.6 | 65 | 81 | 7.6 | 0 | 61.6
2018-03-23 15:00 | 52.5 | 173 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 92
2018-03-23 16:00 | 51.6 | 178.9 | 65 | 81 | 0 | 13.4 | 97.9
2018-03-23 17:00 | 48.1 | 162.7 | 65 | 81 | 0 | 16.9 | 81.7
2018-03-23 18:00 | 41 | 224.6 | 65 | 81 | 0 | 24 | 143.6
2018-03-23 19:00 | 35.8 | 221.2 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 140.2
2018-03-23 20:00 | 44.6 | 202 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 121
2018-03-23 21:00 | 34.4 | 196.6 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 115.6
2018-03-23 22:00 | 34.9 | 170.1 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 89.1
2018-03-23 23:00 | 36.4 | 128.9 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 47.9
2018-03-24 | 33.2 | 120.2 | 65 | 81 | 0 | 31.8 | 39.2
2018-03-24 01:00 | 35.9 | 124.7 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 43.7
2018-03-24 02:00 | 38.7 | 122 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 41
2018-03-24 03:00 | 29.3 | 150.1 | 65 | 81 | 0 | 35.7 | 69.1
2018-03-24 04:00 | 35.3 | 179.5 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 98.5
2018-03-24 05:00 | 50 | 198.3 | 65 | 81 | 0 | 15 | 117.3
2018-03-24 06:00 | 110.2 | 224.9 | 65 | 81 | 45.2 | 0 | 143.9
2018-03-24 07:00 | 86.4 | 244.5 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 163.5
2018-03-24 08:00 | 82.2 | 244.6 | 65 | 81 | 17.2 | 0 | 163.6
2018-03-24 09:00 | 92.4 | 164.3 | 65 | 81 | 27.4 | 0 | 83.3
2018-03-24 10:00 | 116 | 170.6 | 65 | 81 | 51 | 0 | 89.6
2018-03-24 11:00 | 61.6 | 163.7 | 65 | 81 | 0 | 3.4 | 82.7
2018-03-24 12:00 | 77.9 | 141.9 | 65 | 81 | 12.9 | 0 | 60.9
2018-03-24 13:00 | 65.1 | 156.6 | 65 | 81 | 0.1 | 0 | 75.6
2018-03-24 14:00 | 68.1 | 158.2 | 65 | 81 | 3.1 | 0 | 77.2
2018-03-24 15:00 | 58.5 | 134.9 | 65 | 81 | 0 | 6.5 | 53.9
2018-03-24 16:00 | 37.8 | 176.5 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 95.5
2018-03-24 17:00 | 44.3 | 205.4 | 65 | 81 | 0 | 20.7 | 124.4
2018-03-24 18:00 | 42.7 | 179.2 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 98.2
2018-03-24 19:00 | 42.5 | 191.9 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 110.9
2018-03-24 20:00 | 38.7 | 185.4 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 104.4
2018-03-24 21:00 | 37.1 | 154.5 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 73.5
2018-03-24 22:00 | 39.7 | 148.5 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 67.5
2018-03-24 23:00 | 36.4 | 124.5 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 43.5
2018-03-25 | 33.4 | 127.3 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 46.3
2018-03-25 01:00 | 39.5 | 130.5 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 49.5
2018-03-25 02:00 | 38 | 134.1 | 65 | 81 | 0 | 27 | 53.1
2018-03-25 03:00 | 36.5 | 154.8 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 73.8
2018-03-25 04:00 | 30.6 | 191.3 | 65 | 81 | 0 | 34.4 | 110.3
2018-03-25 05:00 | 56.2 | 189.1 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 108.1
2018-03-25 06:00 | 74.9 | 209.9 | 65 | 81 | 9.9 | 0 | 128.9
2018-03-25 07:00 | 68.2 | 263.5 | 65 | 81 | 3.2 | 0 | 182.5
2018-03-25 08:00 | 84.5 | 222.9 | 65 | 81 | 19.5 | 0 | 141.9
2018-03-25 09:00 | 95.2 | 188.2 | 65 | 81 | 30.2 | 0 | 107.2
2018-03-25 10:00 | 99.6 | 202.7 | 65 | 81 | 34.6 | 0 | 121.7
2018-03-25 11:00 | 54.1 | 172.2 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 91.2
2018-03-25 12:00 | 82.9 | 154.5 | 65 | 81 | 17.9 | 0 | 73.5
2018-03-25 13:00 | 67.7 | 183.2 | 65 | 81 | 2.7 | 0 | 102.2
2018-03-25 14:00 | 71.3 | 148.6 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 67.6
2018-03-25 15:00 | 48.8 | 169.3 | 65 | 81 | 0 | 16.2 | 88.3
2018-03-25 16:00 | 52 | 159.3 | 65 | 81 | 0 | 13 | 78.3
2018-03-25 17:00 | 41.3 | 159 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 78
2018-03-25 18:00 | 48.5 | 192 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 111
2018-03-25 19:00 | 45 | 205.2 | 65 | 81 | 0 | 20 | 124.2
2018-03-25 20:00 | 34.8 | 194.5 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 113.5
2018-03-25 21:00 | 40.7 | 192.2 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 111.2
2018-03-25 22:00 | 38.1 | 151.5 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 70.5
2018-03-25 23:00 | 40 | 152.6 | 65 | 81 | 0 | 25 | 71.6
2018-03-26 | 42.2 | 117.5 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 36.5
2018-03-26 01:00 | 36.9 | 122.7 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 41.7
2018-03-26 02:00 | 30.9 | 136.1 | 65 | 81 | 0 | 34.1 | 55.1
2018-03-26 03:00 | 40.2 | 159.9 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 78.9
2018-03-26 04:00 | 36.3 | 169.7 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 88.7
2018-03-26 05:00 | 50.5 | 163.5 | 65 | 81 | 0 | 14.5 | 82.5
2018-03-26 06:00 | 98.4 | 184.5 | 65 | 81 | 33.4 | 0 | 103.5
2018-03-26 07:00 | 95 | 210.5 | 65 | 81 | 30 | 0 | 129.5
2018-03-26 08:00 | 84.4 | 207.5 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 126.5
2018-03-26 09:00 | 90.7 | 190.5 | 65 | 81 | 25.7 | 0 | 109.5
2018-03-26 10:00 | 102.4 | 203.3 | 65 | 81 | 37.4 | 0 | 122.3
2018-03-26 11:00 | 76.7 | 176.4 | 65 | 81 | 11.7 | 0 | 95.4
2018-03-26 12:00 | 85.6 | 177.2 | 65 | 81 | 20.6 | 0 | 96.2
2018-03-26 13:00 | 70.8 | 169 | 65 | 81 | 5.8 | 0 | 88
2018-03-26 14:00 | 66.3 | 180.8 | 65 | 81 | 1.3 | 0 | 99.8
2018-03-26 15:00 | 56.6 | 137.5 | 65 | 81 | 0 | 8.4 | 56.5
2018-03-26 16:00 | 54.8 | 172.2 | 65 | 81 | 0 | 10.2 | 91.2
2018-03-26 17:00 | 52 | 191.5 | 65 | 81 | 0 | 13 | 110.5
2018-03-26 18:00 | 45.2 | 146.7 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 65.7
2018-03-26 19:00 | 42.8 | 185.8 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 104.8
2018-03-26 20:00 | 46 | 166.9 | 65 | 81 | 0 | 19 | 85.9
2018-03-26 21:00 | 39.2 | 198.7 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 117.7
2018-03-26 22:00 | 42.3 | 146.3 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 65.3
2018-03-26 23:00 | 44.2 | 115.7 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 34.7
2018-03-27 | 39.4 | 96 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 15
2018-03-27 01:00 | 39.7 | 104.5 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 23.5
2018-03-27 02:00 | 37.1 | 105 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 24
2018-03-27 03:00 | 35.4 | 162.3 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 81.3
2018-03-27 04:00 | 35.9 | 213.4 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 132.4
2018-03-27 05:00 | 55.2 | 171.4 | 65 | 81 | 0 | 9.8 | 90.4
2018-03-27 06:00 | 71.3 | 211.2 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 130.2
2018-03-27 07:00 | 102.3 | 241 | 65 | 81 | 37.3 | 0 | 160
2018-03-27 08:00 | 73.2 | 210 | 65 | 81 | 8.2 | 0 | 129
2018-03-27 09:00 | 92.4 | 189.4 | 65 | 81 | 27.4 | 0 | 108.4
2018-03-27 10:00 | 78.5 | 173.2 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 92.2
2018-03-27 11:00 | 50.1 | 155.2 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 74.2
2018-03-27 12:00 | 76.1 | 167 | 65 | 81 | 11.1 | 0 | 86
2018-03-27 13:00 | 66.3 | 146.3 | 65 | 81 | 1.3 | 0 | 65.3
2018-03-27 14:00 | 68.7 | 146.9 | 65 | 81 | 3.7 | 0 | 65.9
2018-03-27 15:00 | 47 | 148.9 | 65 | 81 | 0 | 18 | 67.9
2018-03-27 16:00 | 42.6 | 150.1 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 69.1
2018-03-27 17:00 | 45.6 | 194.9 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 113.9
2018-03-27 18:00 | 48.2 | 168.3 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 87.3
2018-03-27 19:00 | 44.1 | 185.5 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 104.5
2018-03-27 20:00 | 41.7 | 227.1 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 146.1
2018-03-27 21:00 | 42 | 218.5 | 65 | 81 | 0 | 23 | 137.5
2018-03-27 22:00 | 37.3 | 193.3 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 112.3
2018-03-27 23:00 | 39 | 138 | 65 | 81 | 0 | 26 | 57
2018-03-28 | 34.6 | 125.9 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 44.9
2018-03-28 01:00 | 35.4 | 122 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 41
2018-03-28 02:00 | 0 | 109.6 | 65 | 81 | 0 | 65 | 28.6
2018-03-28 03:00 | 35.8 | 169.1 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 88.1
2018-03-28 04:00 | 38.4 | 183.1 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 102.1
2018-03-28 05:00 | 63.7 | 174.2 | 65 | 81 | 0 | 1.3 | 93.2
2018-03-28 06:00 | 93.2 | 202.7 | 65 | 81 | 28.2 | 0 | 121.7
2018-03-28 07:00 | 81.4 | 249.2 | 65 | 81 | 16.4 | 0 | 168.2
2018-03-28 08:00 | 67.9 | 201.1 | 65 | 81 | 2.9 | 0 | 120.1
2018-03-28 09:00 | 87.7 | 198.5 | 65 | 81 | 22.7 | 0 | 117.5
2018-03-28 10:00 | 111.4 | 179.5 | 65 | 81 | 46.4 | 0 | 98.5
2018-03-28 11:00 | 58.5 | 176.6 | 65 | 81 | 0 | 6.5 | 95.6
2018-03-28 12:00 | 86.5 | 160.4 | 65 | 81 | 21.5 | 0 | 79.4
2018-03-28 13:00 | 55 | 161.1 | 65 | 81 | 0 | 10 | 80.1
2018-03-28 14:00 | 78.3 | 147.3 | 65 | 81 | 13.3 | 0 | 66.3
2018-03-28 15:00 | 53 | 145.1 | 65 | 81 | 0 | 12 | 64.1
2018-03-28 16:00 | 46 | 129.9 | 65 | 81 | 0 | 19 | 48.9
2018-03-28 17:00 | 44.6 | 171.6 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 90.6
2018-03-28 18:00 | 41.7 | 161 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 80
2018-03-28 19:00 | 45.1 | 192.8 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 111.8
2018-03-28 20:00 | 39.2 | 170.3 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 89.3
2018-03-28 21:00 | 32.9 | 191.4 | 65 | 81 | 0 | 32.1 | 110.4
2018-03-28 22:00 | 33.6 | 135.6 | 65 | 81 | 0 | 31.4 | 54.6
2018-03-28 23:00 | 38.3 | 118.2 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 37.2
2018-03-29 | 37.2 | 102.8 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 21.8
2018-03-29 01:00 | 32.8 | 112.7 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 31.7
2018-03-29 02:00 | 37.1 | 116.5 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 35.5
2018-03-29 03:00 | 31.8 | 165.8 | 65 | 81 | 0 | 33.2 | 84.8
2018-03-29 04:00 | 31.6 | 166.5 | 65 | 81 | 0 | 33.4 | 85.5
2018-03-29 05:00 | 62 | 161.1 | 65 | 81 | 0 | 3 | 80.1
2018-03-29 06:00 | 73.3 | 181.2 | 65 | 81 | 8.3 | 0 | 100.2
2018-03-29 07:00 | 75.2 | 243.9 | 65 | 81 | 10.2 | 0 | 162.9
2018-03-29 08:00 | 75.5 | 223.9 | 65 | 81 | 10.5 | 0 | 142.9
2018-03-29 09:00 | 74.6 | 159.7 | 65 | 81 | 9.6 | 0 | 78.7
2018-03-29 10:00 | 90.9 | 161.3 | 65 | 81 | 25.9 | 0 | 80.3
2018-03-29 11:00 | 66.1 | 154.6 | 65 | 81 | 1.1 | 0 | 73.6
2018-03-29 12:00 | 77.6 | 166.9 | 65 | 81 | 12.6 | 0 | 85.9
2018-03-29 13:00 | 60.3 | 169.2 | 65 | 81 | 0 | 4.7 | 88.2
2018-03-29 14:00 | 57.6 | 164.1 | 65 | 81 | 0 | 7.4 | 83.1
2018-03-29 15:00 | 52.5 | 146.6 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 65.6
2018-03-29 16:00 | 53.1 | 140 | 65 | 81 | 0 | 11.9 | 59
2018-03-29 17:00 | 52.3 | 169.4 | 65 | 81 | 0 | 12.7 | 88.4
2018-03-29 18:00 | 48.5 | 175.7 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 94.7
2018-03-29 19:00 | 51.5 | 207 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 126
2018-03-29 20:00 | 35.5 | 165 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 84
2018-03-29 21:00 | 38.4 | 170.2 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 89.2
2018-03-29 22:00 | 38.1 | 131.2 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 50.2
2018-03-29 23:00 | 42.9 | 113.2 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 32.2
2018-03-30 | 38.2 | 143.4 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 62.4
2018-03-30 01:00 | 43.2 | 154.9 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 73.9
2018-03-30 02:00 | 41.9 | 145.8 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 64.8
2018-03-30 03:00 | 36.7 | 132.9 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 51.9
2018-03-30 04:00 | 39.1 | 209.9 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 128.9
2018-03-30 05:00 | 51.7 | 187.9 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 106.9
2018-03-30 06:00 | 103 | 241.5 | 65 | 81 | 38 | 0 | 160.5
2018-03-30 07:00 | 87.2 | 266.7 | 65 | 81 | 22.2 | 0 | 185.7
2018-03-30 08:00 | 100 | 219.9 | 65 | 81 | 35 | 0 | 138.9
2018-03-30 09:00 | 96.1 | 182.1 | 65 | 81 | 31.1 | 0 | 101.1
2018-03-30 10:00 | 110.8 | 163.4 | 65 | 81 | 45.8 | 0 | 82.4
2018-03-30 11:00 | 62.2 | 178.3 | 65 | 81 | 0 | 2.8 | 97.3
2018-03-30 12:00 | 72.5 | 172.7 | 65 | 81 | 7.5 | 0 | 91.7
2018-03-30 13:00 | 82.9 | 157.3 | 65 | 81 | 17.9 | 0 | 76.3
2018-03-30 14:00 | 85.9 | 142.8 | 65 | 81 | 20.9 | 0 | 61.8
2018-03-30 15:00 | 61.4 | 153.6 | 65 | 81 | 0 | 3.6 | 72.6
2018-03-30 16:00 | 41.9 | 154.3 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 73.3
2018-03-30 17:00 | 42.2 | 160.9 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 79.9
2018-03-30 18:00 | 41.4 | 200.2 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 119.2
2018-03-30 19:00 | 42.2 | 182.8 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 101.8
2018-03-30 20:00 | 39.2 | 204.1 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 123.1
2018-03-30 21:00 | 38.2 | 200.3 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 119.3
2018-03-30 22:00 | 37.3 | 157.6 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 76.6
2018-03-30 23:00 | 29.4 | 150.1 | 65 | 81 | 0 | 35.6 | 69.1
2018-03-31 | 34.3 | 149.3 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 68.3
2018-03-31 01:00 | 38.4 | 139.7 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 58.7
2018-03-31 02:00 | 33.9 | 103.6 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 22.6
2018-03-31 03:00 | 32.4 | 151.6 | 65 | 81 | 0 | 32.6 | 70.6
2018-03-31 04:00 | 30.7 | 206.1 | 65 | 81 | 0 | 34.3 | 125.1
2018-03-31 05:00 | 52.3 | 170.3 | 65 | 81 | 0 | 12.7 | 89.3
2018-03-31 06:00 | 98.8 | 207.5 | 65 | 81 | 33.8 | 0 | 126.5
2018-03-31 07:00 | 88.3 | 221 | 65 | 81 | 23.3 | 0 | 140
2018-03-31 08:00 | 84.7 | 224.8 | 65 | 81 | 19.7 | 0 | 143.8
2018-03-31 09:00 | 90.9 | 187.3 | 65 | 81 | 25.9 | 0 | 106.3
2018-03-31 10:00 | 125.2 | 166 | 65 | 81 | 60.2 | 0 | 85
2018-03-31 11:00 | 74.5 | 149.1 | 65 | 81 | 9.5 | 0 | 68.1
2018-03-31 12:00 | 83.5 | 145 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 64
2018-03-31 13:00 | 68.6 | 166 | 65 | 81 | 3.6 | 0 | 85
2018-03-31 14:00 | 71.3 | 127.8 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 46.8
2018-03-31 15:00 | 72.3 | 161.8 | 65 | 81 | 7.3 | 0 | 80.8
2018-03-31 16:00 | 40.3 | 164.2 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 83.2
2018-03-31 17:00 | 38.4 | 195.9 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 114.9
2018-03-31 18:00 | 40.3 | 169.3 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 88.3
2018-03-31 19:00 | 37.1 | 169.2 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 88.2
2018-03-31 20:00 | 41.9 | 173.7 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 92.7
2018-03-31 21:00 | 40.2 | 195.1 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 114.1
2018-03-31 22:00 | 35.7 | 148.6 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 67.6
2018-03-31 23:00 | 38 | 125.4 | 65 | 81 | 0 | 27 | 44.4
2018-04-01 | 33.4 | 62.6 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 62.6
2018-04-01 01:00 | 40.7 | 62.9 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 62.9
2018-04-01 02:00 | 31.5 | 58.5 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 58.5
2018-04-01 03:00 | 30.6 | 78.6 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 78.6
2018-04-01 04:00 | 33.8 | 90.1 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 9.1
2018-04-01 05:00 | 64.8 | 100.2 | 65 | 81 | 0 | 0.2 | 19.2
2018-04-01 06:00 | 101.3 | 133.6 | 65 | 81 | 36.3 | 0 | 52.6
2018-04-01 07:00 | 74.4 | 141.4 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 60.4
2018-04-01 08:00 | 86.1 | 101.3 | 65 | 81 | 21.1 | 0 | 20.3
2018-04-01 09:00 | 80.8 | 82.3 | 65 | 81 | 15.8 | 0 | 1.3
2018-04-01 10:00 | 86.2 | 90.6 | 65 | 81 | 21.2 | 0 | 9.6
2018-04-01 11:00 | 65.8 | 70 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 70
2018-04-01 12:00 | 79.1 | 70.4 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 70.4
2018-04-01 13:00 | 78.6 | 75.4 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 75.4
2018-04-01 14:00 | 78.9 | 72.8 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 72.8
2018-04-01 15:00 | 53.2 | 80.2 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 80.2
2018-04-01 16:00 | 66.2 | 75.9 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 75.9
2018-04-01 17:00 | 50 | 91.9 | 65 | 81 | 0 | 15 | 10.9
2018-04-01 18:00 | 47.3 | 101.9 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 20.9
2018-04-01 19:00 | 41 | 98.6 | 65 | 81 | 0 | 24 | 17.6
2018-04-01 20:00 | 37.8 | 106.7 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 25.7
2018-04-01 21:00 | 42.3 | 96.2 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 15.2
2018-04-01 22:00 | 38.5 | 92.6 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 11.6
2018-04-01 23:00 | 39.6 | 69 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 69
2018-04-02 | 35.6 | 157.2 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 76.2
2018-04-02 01:00 | 39.6 | 146.2 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 65.2
2018-04-02 02:00 | 34.7 | 135.6 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 54.6
2018-04-02 03:00 | 38.3 | 159.1 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 78.1
2018-04-02 04:00 | 34.8 | 248.2 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 167.2
2018-04-02 05:00 | 62.9 | 201.4 | 65 | 81 | 0 | 2.1 | 120.4
2018-04-02 06:00 | 98.8 | 231.5 | 65 | 81 | 33.8 | 0 | 150.5
2018-04-02 07:00 | 84.9 | 257.4 | 65 | 81 | 19.9 | 0 | 176.4
2018-04-02 08:00 | 84.2 | 243.9 | 65 | 81 | 19.2 | 0 | 162.9
2018-04-02 09:00 | 98.2 | 240.3 | 65 | 81 | 33.2 | 0 | 159.3
2018-04-02 10:00 | 101.9 | 207.3 | 65 | 81 | 36.9 | 0 | 126.3
2018-04-02 11:00 | 77.9 | 176.9 | 65 | 81 | 12.9 | 0 | 95.9
2018-04-02 12:00 | 82 | 213 | 65 | 81 | 17 | 0 | 132
2018-04-02 13:00 | 82.3 | 177.7 | 65 | 81 | 17.3 | 0 | 96.7
2018-04-02 14:00 | 68.2 | 152 | 65 | 81 | 3.2 | 0 | 71
2018-04-02 15:00 | 52.2 | 211.6 | 65 | 81 | 0 | 12.8 | 130.6
2018-04-02 16:00 | 42.2 | 178.6 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 97.6
2018-04-02 17:00 | 48.9 | 230.6 | 65 | 81 | 0 | 16.1 | 149.6
2018-04-02 18:00 | 41.2 | 197.6 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 116.6
2018-04-02 19:00 | 39.1 | 212.6 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 131.6
2018-04-02 20:00 | 44.4 | 206.3 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 125.3
2018-04-02 21:00 | 40 | 211.6 | 65 | 81 | 0 | 25 | 130.6
2018-04-02 22:00 | 38.1 | 170.5 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 89.5
2018-04-02 23:00 | 38.8 | 150.6 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 69.6
2018-04-03 | 36.2 | 121 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 40
2018-04-03 01:00 | 40.4 | 136.5 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 55.5
2018-04-03 02:00 | 37.6 | 122.8 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 41.8
2018-04-03 03:00 | 38.8 | 203.9 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 122.9
2018-04-03 04:00 | 36.1 | 205 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 124
2018-04-03 05:00 | 45.6 | 175.1 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 94.1
2018-04-03 06:00 | 76.3 | 248.7 | 65 | 81 | 11.3 | 0 | 167.7
2018-04-03 07:00 | 60.9 | 267.5 | 65 | 81 | 0 | 4.1 | 186.5
2018-04-03 08:00 | 71.4 | 209.9 | 65 | 81 | 6.4 | 0 | 128.9
2018-04-03 09:00 | 72.1 | 210.3 | 65 | 81 | 7.1 | 0 | 129.3
2018-04-03 10:00 | 107.3 | 171.5 | 65 | 81 | 42.3 | 0 | 90.5
2018-04-03 11:00 | 53.9 | 185.2 | 65 | 81 | 0 | 11.1 | 104.2
2018-04-03 12:00 | 68.3 | 172.8 | 65 | 81 | 3.3 | 0 | 91.8
2018-04-03 13:00 | 62.6 | 171.2 | 65 | 81 | 0 | 2.4 | 90.2
2018-04-03 14:00 | 69.7 | 168.8 | 65 | 81 | 4.7 | 0 | 87.8
2018-04-03 15:00 | 54.6 | 160.3 | 65 | 81 | 0 | 10.4 | 79.3
2018-04-03 16:00 | 41.7 | 190.3 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 109.3
2018-04-03 17:00 | 37.5 | 201.6 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 120.6
2018-04-03 18:00 | 35.1 | 244.1 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 163.1
2018-04-03 19:00 | 34.6 | 192 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 111
2018-04-03 20:00 | 37.5 | 216.5 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 135.5
2018-04-03 21:00 | 37.7 | 238.4 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 157.4
2018-04-03 22:00 | 35.3 | 162.2 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 81.2
2018-04-03 23:00 | 34.5 | 180.4 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 99.4
2018-04-04 | 38.1 | 69.6 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 69.6
2018-04-04 01:00 | 35.6 | 56.6 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 56.6
2018-04-04 02:00 | 31.2 | 74.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 74.7
2018-04-04 03:00 | 38.8 | 91.9 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 10.9
2018-04-04 04:00 | 35.3 | 111.4 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 30.4
2018-04-04 05:00 | 55 | 99.1 | 65 | 81 | 0 | 10 | 18.1
2018-04-04 06:00 | 112.6 | 130.9 | 65 | 81 | 47.6 | 0 | 49.9
2018-04-04 07:00 | 78.5 | 153.9 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 72.9
2018-04-04 08:00 | 64.7 | 118.3 | 65 | 81 | 0 | 0.3 | 37.3
2018-04-04 09:00 | 90.4 | 107.8 | 65 | 81 | 25.4 | 0 | 26.8
2018-04-04 10:00 | 79.7 | 100.3 | 65 | 81 | 14.7 | 0 | 19.3
2018-04-04 11:00 | 59.7 | 83.3 | 65 | 81 | 0 | 5.3 | 2.3
2018-04-04 12:00 | 69.3 | 98.2 | 65 | 81 | 4.3 | 0 | 17.2
2018-04-04 13:00 | 60 | 80.6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80.6
2018-04-04 14:00 | 62.1 | 84 | 65 | 81 | 0 | 2.9 | 3
2018-04-04 15:00 | 43.5 | 89.1 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 8.1
2018-04-04 16:00 | 47.8 | 73.1 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 73.1
2018-04-04 17:00 | 52.4 | 111.7 | 65 | 81 | 0 | 12.6 | 30.7
2018-04-04 18:00 | 38.7 | 97.4 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 16.4
2018-04-04 19:00 | 40.2 | 109.6 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 28.6
2018-04-04 20:00 | 35.2 | 93 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 12
2018-04-04 21:00 | 42.7 | 99.8 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 18.8
2018-04-04 22:00 | 37.4 | 82.2 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 1.2
2018-04-04 23:00 | 41.5 | 70.7 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 70.7
2018-04-05 | 36.6 | 60.6 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 60.6
2018-04-05 01:00 | 30.3 | 57.6 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 57.6
2018-04-05 02:00 | 37.2 | 67.1 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 67.1
2018-04-05 03:00 | 34.9 | 89 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 8
2018-04-05 04:00 | 36.9 | 92.4 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 11.4
2018-04-05 05:00 | 44.7 | 113.8 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 32.8
2018-04-05 06:00 | 100.4 | 159 | 65 | 81 | 35.4 | 0 | 78
2018-04-05 07:00 | 106.2 | 165.2 | 65 | 81 | 41.2 | 0 | 84.2
2018-04-05 08:00 | 75.4 | 116.9 | 65 | 81 | 10.4 | 0 | 35.9
2018-04-05 09:00 | 102.1 | 103.3 | 65 | 81 | 37.1 | 0 | 22.3
2018-04-05 10:00 | 95.7 | 104.8 | 65 | 81 | 30.7 | 0 | 23.8
2018-04-05 11:00 | 59 | 80.4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 80.4
2018-04-05 12:00 | 82.3 | 79.9 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 79.9
2018-04-05 13:00 | 69.8 | 83.3 | 65 | 81 | 4.8 | 0 | 2.3
2018-04-05 14:00 | 73.9 | 73.3 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 73.3
2018-04-05 15:00 | 57.8 | 76.5 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 76.5
2018-04-05 16:00 | 39.6 | 77 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 77
2018-04-05 17:00 | 39.4 | 105.8 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 24.8
2018-04-05 18:00 | 48.5 | 84.4 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 3.4
2018-04-05 19:00 | 46.3 | 91.1 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 10.1
2018-04-05 20:00 | 44.2 | 115.6 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 34.6
2018-04-05 21:00 | 45.5 | 105.9 | 65 | 81 | 0 | 19.5 | 24.9
2018-04-05 22:00 | 46.2 | 105.6 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 24.6
2018-04-05 23:00 | 36.4 | 68.6 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 68.6
2018-04-06 | 37.4 | 61.2 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 61.2
2018-04-06 01:00 | 37.5 | 63.2 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 63.2
2018-04-06 02:00 | 33.7 | 68.2 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 68.2
2018-04-06 03:00 | 38.2 | 79.1 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 79.1
2018-04-06 04:00 | 44.8 | 129.6 | 65 | 81 | 0 | 20.2 | 48.6
2018-04-06 05:00 | 62.9 | 118.1 | 65 | 81 | 0 | 2.1 | 37.1
2018-04-06 06:00 | 85.3 | 152 | 65 | 81 | 20.3 | 0 | 71
2018-04-06 07:00 | 77.6 | 196.5 | 65 | 81 | 12.6 | 0 | 115.5
2018-04-06 08:00 | 79.1 | 129.7 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 48.7
2018-04-06 09:00 | 93.2 | 101.3 | 65 | 81 | 28.2 | 0 | 20.3
2018-04-06 10:00 | 118.2 | 88.4 | 65 | 81 | 53.2 | 0 | 7.4
2018-04-06 11:00 | 72.1 | 84.6 | 65 | 81 | 7.1 | 0 | 3.6
2018-04-06 12:00 | 73.7 | 97.4 | 65 | 81 | 8.7 | 0 | 16.4
2018-04-06 13:00 | 67.4 | 94.8 | 65 | 81 | 2.4 | 0 | 13.8
2018-04-06 14:00 | 78.1 | 89.1 | 65 | 81 | 13.1 | 0 | 8.1
2018-04-06 15:00 | 63.2 | 100.4 | 65 | 81 | 0 | 1.8 | 19.4
2018-04-06 16:00 | 46 | 77 | 0 | 0 | 46 | 0 | 77
2018-04-06 17:00 | 38.1 | 109.4 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 28.4
2018-04-06 18:00 | 45.3 | 113.3 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 32.3
2018-04-06 19:00 | 47.8 | 122.5 | 65 | 81 | 0 | 17.2 | 41.5
2018-04-06 20:00 | 46.6 | 100.1 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 19.1
2018-04-06 21:00 | 48.3 | 116.3 | 65 | 81 | 0 | 16.7 | 35.3
2018-04-06 22:00 | 42.2 | 90.2 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 9.2
2018-04-06 23:00 | 38 | 84.7 | 65 | 81 | 0 | 27 | 3.7
2018-04-07 | 37.1 | 74.1 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 74.1
2018-04-07 01:00 | 37.5 | 69 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 69
2018-04-07 02:00 | 40.9 | 66.1 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 66.1
2018-04-07 03:00 | 38.5 | 85.3 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 4.3
2018-04-07 04:00 | 37.4 | 95.9 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 14.9
2018-04-07 05:00 | 60.3 | 105.6 | 65 | 81 | 0 | 4.7 | 24.6
2018-04-07 06:00 | 109.7 | 131 | 65 | 81 | 44.7 | 0 | 50
2018-04-07 07:00 | 98.8 | 180.8 | 65 | 81 | 33.8 | 0 | 99.8
2018-04-07 08:00 | 79.2 | 128.8 | 65 | 81 | 14.2 | 0 | 47.8
2018-04-07 09:00 | 81.7 | 121.2 | 65 | 81 | 16.7 | 0 | 40.2
2018-04-07 10:00 | 108.6 | 121.2 | 65 | 81 | 43.6 | 0 | 40.2
2018-04-07 11:00 | 61.3 | 81.7 | 65 | 81 | 0 | 3.7 | 0.7
2018-04-07 12:00 | 102.6 | 74.6 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 74.6
2018-04-07 13:00 | 78.7 | 71.9 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 71.9
2018-04-07 14:00 | 85.5 | 93.7 | 65 | 81 | 20.5 | 0 | 12.7
2018-04-07 15:00 | 48.9 | 75.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 75.3
2018-04-07 16:00 | 52.5 | 76.4 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 76.4
2018-04-07 17:00 | 39.9 | 100.1 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 19.1
2018-04-07 18:00 | 49.5 | 98.7 | 65 | 81 | 0 | 15.5 | 17.7
2018-04-07 19:00 | 45.2 | 130.5 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 49.5
2018-04-07 20:00 | 42.8 | 95.5 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 14.5
2018-04-07 21:00 | 40.3 | 107.8 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 26.8
2018-04-07 22:00 | 39.5 | 85.1 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 4.1
2018-04-07 23:00 | 34.5 | 92.8 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 11.8
2018-04-08 | 36.6 | 148.9 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 67.9
2018-04-08 01:00 | 34.4 | 176.4 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 95.4
2018-04-08 02:00 | 38.4 | 155 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 74
2018-04-08 03:00 | 39.4 | 203.1 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 122.1
2018-04-08 04:00 | 36.7 | 207.8 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 126.8
2018-04-08 05:00 | 55.7 | 260.1 | 65 | 81 | 0 | 9.3 | 179.1
2018-04-08 06:00 | 77.1 | 263.1 | 65 | 81 | 12.1 | 0 | 182.1
2018-04-08 07:00 | 67 | 254.1 | 65 | 81 | 2 | 0 | 173.1
2018-04-08 08:00 | 74.8 | 278.4 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 197.4
2018-04-08 09:00 | 84.2 | 237 | 65 | 81 | 19.2 | 0 | 156
2018-04-08 10:00 | 103.9 | 195.2 | 65 | 81 | 38.9 | 0 | 114.2
2018-04-08 11:00 | 78.1 | 170.9 | 65 | 81 | 13.1 | 0 | 89.9
2018-04-08 12:00 | 86.9 | 181.6 | 65 | 81 | 21.9 | 0 | 100.6
2018-04-08 13:00 | 68.3 | 168.4 | 65 | 81 | 3.3 | 0 | 87.4
2018-04-08 14:00 | 82.7 | 170.8 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 89.8
2018-04-08 15:00 | 64.6 | 177 | 65 | 81 | 0 | 0.4 | 96
2018-04-08 16:00 | 45.7 | 157 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 76
2018-04-08 17:00 | 46.4 | 172.5 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 91.5
2018-04-08 18:00 | 43.7 | 204.5 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 123.5
2018-04-08 19:00 | 46.3 | 223.5 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 142.5
2018-04-08 20:00 | 42.4 | 191.3 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 110.3
2018-04-08 21:00 | 41 | 220.3 | 65 | 81 | 0 | 24 | 139.3
2018-04-08 22:00 | 37.1 | 158.3 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 77.3
2018-04-08 23:00 | 40.7 | 175.9 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 94.9
2018-04-09 | 39.4 | 138.9 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 57.9
2018-04-09 01:00 | 31.4 | 122.9 | 65 | 81 | 0 | 33.6 | 41.9
2018-04-09 02:00 | 39.7 | 147.5 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 66.5
2018-04-09 03:00 | 34.9 | 197.9 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 116.9
2018-04-09 04:00 | 37.9 | 234.7 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 153.7
2018-04-09 05:00 | 64.6 | 186.4 | 65 | 81 | 0 | 0.4 | 105.4
2018-04-09 06:00 | 83.4 | 289.5 | 65 | 81 | 18.4 | 0 | 208.5
2018-04-09 07:00 | 78.1 | 247.9 | 65 | 81 | 13.1 | 0 | 166.9
2018-04-09 08:00 | 82.7 | 230.4 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 149.4
2018-04-09 09:00 | 87.3 | 213.9 | 65 | 81 | 22.3 | 0 | 132.9
2018-04-09 10:00 | 125.4 | 212.6 | 65 | 81 | 60.4 | 0 | 131.6
2018-04-09 11:00 | 64.3 | 190.7 | 65 | 81 | 0 | 0.7 | 109.7
2018-04-09 12:00 | 85.7 | 196.5 | 65 | 81 | 20.7 | 0 | 115.5
2018-04-09 13:00 | 87.5 | 167.4 | 65 | 81 | 22.5 | 0 | 86.4
2018-04-09 14:00 | 62.3 | 183.5 | 65 | 81 | 0 | 2.7 | 102.5
2018-04-09 15:00 | 60.1 | 195.5 | 65 | 81 | 0 | 4.9 | 114.5
2018-04-09 16:00 | 41.9 | 200.9 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 119.9
2018-04-09 17:00 | 48 | 222 | 65 | 81 | 0 | 17 | 141
2018-04-09 18:00 | 52.8 | 196.3 | 65 | 81 | 0 | 12.2 | 115.3
2018-04-09 19:00 | 39.9 | 248.1 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 167.1
2018-04-09 20:00 | 46.1 | 190.6 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 109.6
2018-04-09 21:00 | 43.3 | 202.9 | 65 | 81 | 0 | 21.7 | 121.9
2018-04-09 22:00 | 40.7 | 194.9 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 113.9
2018-04-09 23:00 | 38.3 | 192.3 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 111.3
2018-04-10 | 38.7 | 135.3 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 54.3
2018-04-10 01:00 | 35.8 | 120.9 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 39.9
2018-04-10 02:00 | 43.8 | 134.6 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 53.6
2018-04-10 03:00 | 39.3 | 166.9 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 85.9
2018-04-10 04:00 | 38.7 | 194.3 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 113.3
2018-04-10 05:00 | 59.4 | 227.6 | 65 | 81 | 0 | 5.6 | 146.6
2018-04-10 06:00 | 86.4 | 251 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 170
2018-04-10 07:00 | 71 | 260.8 | 65 | 81 | 6 | 0 | 179.8
2018-04-10 08:00 | 69.3 | 226 | 65 | 81 | 4.3 | 0 | 145
2018-04-10 09:00 | 76.3 | 193.2 | 65 | 81 | 11.3 | 0 | 112.2
2018-04-10 10:00 | 86.2 | 190.7 | 65 | 81 | 21.2 | 0 | 109.7
2018-04-10 11:00 | 62.5 | 179.4 | 65 | 81 | 0 | 2.5 | 98.4
2018-04-10 12:00 | 67.2 | 191.1 | 65 | 81 | 2.2 | 0 | 110.1
2018-04-10 13:00 | 77.3 | 176.4 | 65 | 81 | 12.3 | 0 | 95.4
2018-04-10 14:00 | 68.8 | 153.5 | 65 | 81 | 3.8 | 0 | 72.5
2018-04-10 15:00 | 63.8 | 192.7 | 65 | 81 | 0 | 1.2 | 111.7
2018-04-10 16:00 | 46.1 | 175.5 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 94.5
2018-04-10 17:00 | 41.2 | 187.2 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 106.2
2018-04-10 18:00 | 43.9 | 241.6 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 160.6
2018-04-10 19:00 | 46.2 | 239 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 158
2018-04-10 20:00 | 38.6 | 231.7 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 150.7
2018-04-10 21:00 | 37.4 | 209.5 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 128.5
2018-04-10 22:00 | 42.7 | 179.1 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 98.1
2018-04-10 23:00 | 39.8 | 134 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 53
2018-04-11 | 44.1 | 64.2 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 64.2
2018-04-11 01:00 | 41.5 | 65.4 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 65.4
2018-04-11 02:00 | 37.1 | 67.5 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 67.5
2018-04-11 03:00 | 43.9 | 102.1 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 21.1
2018-04-11 04:00 | 44.2 | 84.4 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 3.4
2018-04-11 05:00 | 62.5 | 108.8 | 65 | 81 | 0 | 2.5 | 27.8
2018-04-11 06:00 | 85.2 | 134.6 | 65 | 81 | 20.2 | 0 | 53.6
2018-04-11 07:00 | 93.6 | 164.5 | 65 | 81 | 28.6 | 0 | 83.5
2018-04-11 08:00 | 72 | 133.6 | 65 | 81 | 7 | 0 | 52.6
2018-04-11 09:00 | 79.2 | 89.6 | 65 | 81 | 14.2 | 0 | 8.6
2018-04-11 10:00 | 96.4 | 87.6 | 65 | 81 | 31.4 | 0 | 6.6
2018-04-11 11:00 | 79.7 | 102.9 | 65 | 81 | 14.7 | 0 | 21.9
2018-04-11 12:00 | 77.3 | 86.6 | 65 | 81 | 12.3 | 0 | 5.6
2018-04-11 13:00 | 55.5 | 78.3 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 78.3
2018-04-11 14:00 | 66.9 | 88.2 | 65 | 81 | 1.9 | 0 | 7.2
2018-04-11 15:00 | 55.9 | 87.3 | 65 | 81 | 0 | 9.1 | 6.3
2018-04-11 16:00 | 43.2 | 87.9 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 6.9
2018-04-11 17:00 | 39.3 | 102.5 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 21.5
2018-04-11 18:00 | 46.2 | 97.8 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 16.8
2018-04-11 19:00 | 44.5 | 103 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 22
2018-04-11 20:00 | 39.8 | 104.9 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 23.9
2018-04-11 21:00 | 41.7 | 97.3 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 16.3
2018-04-11 22:00 | 47 | 77.9 | 0 | 0 | 47 | 0 | 77.9
2018-04-11 23:00 | 43 | 65.5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 65.5
2018-04-12 | 45.7 | 51.4 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 51.4
2018-04-12 01:00 | 45.2 | 65.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 65.8
2018-04-12 02:00 | 48.2 | 61.4 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 61.4
2018-04-12 03:00 | 40 | 92.4 | 65 | 81 | 0 | 25 | 11.4
2018-04-12 04:00 | 44.4 | 92.5 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 11.5
2018-04-12 05:00 | 49 | 129.9 | 65 | 81 | 0 | 16 | 48.9
2018-04-12 06:00 | 100.6 | 140.2 | 65 | 81 | 35.6 | 0 | 59.2
2018-04-12 07:00 | 69.1 | 181.2 | 65 | 81 | 4.1 | 0 | 100.2
2018-04-12 08:00 | 78.2 | 125.9 | 65 | 81 | 13.2 | 0 | 44.9
2018-04-12 09:00 | 101.2 | 91.4 | 65 | 81 | 36.2 | 0 | 10.4
2018-04-12 10:00 | 84.2 | 86.7 | 65 | 81 | 19.2 | 0 | 5.7
2018-04-12 11:00 | 71.3 | 83.8 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 2.8
2018-04-12 12:00 | 81.4 | 85.9 | 65 | 81 | 16.4 | 0 | 4.9
2018-04-12 13:00 | 65.7 | 85.7 | 65 | 81 | 0.7 | 0 | 4.7
2018-04-12 14:00 | 73.8 | 68.7 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 68.7
2018-04-12 15:00 | 60.8 | 76.6 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 76.6
2018-04-12 16:00 | 47 | 86 | 65 | 81 | 0 | 18 | 5
2018-04-12 17:00 | 42 | 94.7 | 65 | 81 | 0 | 23 | 13.7
2018-04-12 18:00 | 50.5 | 102.6 | 65 | 81 | 0 | 14.5 | 21.6
2018-04-12 19:00 | 48.5 | 112.2 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 31.2
2018-04-12 20:00 | 40.5 | 92.1 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 11.1
2018-04-12 21:00 | 43 | 113.9 | 65 | 81 | 0 | 22 | 32.9
2018-04-12 22:00 | 40.1 | 82.2 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 1.2
2018-04-12 23:00 | 34.9 | 71.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 71.3
2018-04-13 | 41.1 | 58.2 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 58.2
2018-04-13 01:00 | 38.4 | 63 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 63
2018-04-13 02:00 | 42.2 | 57.6 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 57.6
2018-04-13 03:00 | 38.5 | 81.2 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 0.2
2018-04-13 04:00 | 40.3 | 132 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 51
2018-04-13 05:00 | 47.2 | 112.9 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 31.9
2018-04-13 06:00 | 107.1 | 159.8 | 65 | 81 | 42.1 | 0 | 78.8
2018-04-13 07:00 | 87.3 | 174.6 | 65 | 81 | 22.3 | 0 | 93.6
2018-04-13 08:00 | 81.6 | 127.6 | 65 | 81 | 16.6 | 0 | 46.6
2018-04-13 09:00 | 93 | 107.8 | 65 | 81 | 28 | 0 | 26.8
2018-04-13 10:00 | 110.4 | 105.5 | 65 | 81 | 45.4 | 0 | 24.5
2018-04-13 11:00 | 73.4 | 94.7 | 65 | 81 | 8.4 | 0 | 13.7
2018-04-13 12:00 | 77.7 | 93 | 65 | 81 | 12.7 | 0 | 12
2018-04-13 13:00 | 83.1 | 88.5 | 65 | 81 | 18.1 | 0 | 7.5
2018-04-13 14:00 | 75.3 | 87.3 | 65 | 81 | 10.3 | 0 | 6.3
2018-04-13 15:00 | 58.2 | 103.2 | 65 | 81 | 0 | 6.8 | 22.2
2018-04-13 16:00 | 51.7 | 82.8 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 1.8
2018-04-13 17:00 | 44.9 | 107.5 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 26.5
2018-04-13 18:00 | 43.8 | 86 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 5
2018-04-13 19:00 | 50 | 110.6 | 65 | 81 | 0 | 15 | 29.6
2018-04-13 20:00 | 39.9 | 110.1 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 29.1
2018-04-13 21:00 | 40.4 | 98.8 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 17.8
2018-04-13 22:00 | 42.5 | 97.7 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 16.7
2018-04-13 23:00 | 37.3 | 77.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 77.2
2018-04-14 | 44.6 | 142.6 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 61.6
2018-04-14 01:00 | 36.3 | 143.1 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 62.1
2018-04-14 02:00 | 43 | 145.9 | 65 | 81 | 0 | 22 | 64.9
2018-04-14 03:00 | 36.7 | 166.2 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 85.2
2018-04-14 04:00 | 32.9 | 201.8 | 65 | 81 | 0 | 32.1 | 120.8
2018-04-14 05:00 | 45.2 | 205.3 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 124.3
2018-04-14 06:00 | 108 | 269.9 | 65 | 81 | 43 | 0 | 188.9
2018-04-14 07:00 | 75.9 | 291.9 | 65 | 81 | 10.9 | 0 | 210.9
2018-04-14 08:00 | 78.9 | 226.2 | 65 | 81 | 13.9 | 0 | 145.2
2018-04-14 09:00 | 94.6 | 205.5 | 65 | 81 | 29.6 | 0 | 124.5
2018-04-14 10:00 | 107.2 | 187.6 | 65 | 81 | 42.2 | 0 | 106.6
2018-04-14 11:00 | 68.1 | 204.1 | 65 | 81 | 3.1 | 0 | 123.1
2018-04-14 12:00 | 77.2 | 149 | 65 | 81 | 12.2 | 0 | 68
2018-04-14 13:00 | 67.4 | 185.5 | 65 | 81 | 2.4 | 0 | 104.5
2018-04-14 14:00 | 81 | 160.9 | 65 | 81 | 16 | 0 | 79.9
2018-04-14 15:00 | 60 | 172.4 | 65 | 81 | 0 | 5 | 91.4
2018-04-14 16:00 | 54.8 | 201.7 | 65 | 81 | 0 | 10.2 | 120.7
2018-04-14 17:00 | 44.9 | 215 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 134
2018-04-14 18:00 | 47.7 | 219.9 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 138.9
2018-04-14 19:00 | 47.3 | 244.7 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 163.7
2018-04-14 20:00 | 42.6 | 238.7 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 157.7
2018-04-14 21:00 | 40.4 | 190.5 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 109.5
2018-04-14 22:00 | 43.1 | 148.1 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 67.1
2018-04-14 23:00 | 42.5 | 154.2 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 73.2
2018-04-15 | 43.8 | 68.2 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 68.2
2018-04-15 01:00 | 42.1 | 55.8 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 55.8
2018-04-15 02:00 | 37.5 | 70.4 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 70.4
2018-04-15 03:00 | 38.9 | 84.1 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 3.1
2018-04-15 04:00 | 40.2 | 101.1 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 20.1
2018-04-15 05:00 | 48.6 | 115.8 | 65 | 81 | 0 | 16.4 | 34.8
2018-04-15 06:00 | 82.7 | 124.7 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 43.7
2018-04-15 07:00 | 86.7 | 162.5 | 65 | 81 | 21.7 | 0 | 81.5
2018-04-15 08:00 | 82.5 | 118.3 | 65 | 81 | 17.5 | 0 | 37.3
2018-04-15 09:00 | 86.7 | 93.3 | 65 | 81 | 21.7 | 0 | 12.3
2018-04-15 10:00 | 112.6 | 98.9 | 65 | 81 | 47.6 | 0 | 17.9
2018-04-15 11:00 | 62.9 | 89.9 | 65 | 81 | 0 | 2.1 | 8.9
2018-04-15 12:00 | 75.3 | 101.4 | 65 | 81 | 10.3 | 0 | 20.4
2018-04-15 13:00 | 73.3 | 68.2 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 68.2
2018-04-15 14:00 | 57.1 | 83.8 | 65 | 81 | 0 | 7.9 | 2.8
2018-04-15 15:00 | 59.6 | 90.9 | 65 | 81 | 0 | 5.4 | 9.9
2018-04-15 16:00 | 50.2 | 97.4 | 65 | 81 | 0 | 14.8 | 16.4
2018-04-15 17:00 | 47.5 | 98 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 17
2018-04-15 18:00 | 40 | 110 | 65 | 81 | 0 | 25 | 29
2018-04-15 19:00 | 40.7 | 102.2 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 21.2
2018-04-15 20:00 | 46.6 | 109.3 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 28.3
2018-04-15 21:00 | 42 | 119.6 | 65 | 81 | 0 | 23 | 38.6
2018-04-15 22:00 | 38.4 | 115.3 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 34.3
2018-04-15 23:00 | 43.9 | 74.3 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 74.3
2018-04-16 | 40 | 68.7 | 0 | 0 | 40 | 0 | 68.7
2018-04-16 01:00 | 41.9 | 58.7 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 58.7
2018-04-16 02:00 | 37.1 | 63.8 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 63.8
2018-04-16 03:00 | 43.4 | 77.2 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 77.2
2018-04-16 04:00 | 32.2 | 101.3 | 65 | 81 | 0 | 32.8 | 20.3
2018-04-16 05:00 | 54.1 | 107.8 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 26.8
2018-04-16 06:00 | 89.4 | 132.3 | 65 | 81 | 24.4 | 0 | 51.3
2018-04-16 07:00 | 78.7 | 190.4 | 65 | 81 | 13.7 | 0 | 109.4
2018-04-16 08:00 | 77.9 | 143.3 | 65 | 81 | 12.9 | 0 | 62.3
2018-04-16 09:00 | 89.2 | 91.8 | 65 | 81 | 24.2 | 0 | 10.8
2018-04-16 10:00 | 121.6 | 92.9 | 65 | 81 | 56.6 | 0 | 11.9
2018-04-16 11:00 | 68.4 | 88.6 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 7.6
2018-04-16 12:00 | 97.9 | 91.7 | 65 | 81 | 32.9 | 0 | 10.7
2018-04-16 13:00 | 59.2 | 80.4 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 80.4
2018-04-16 14:00 | 87.1 | 78.2 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 78.2
2018-04-16 15:00 | 58.7 | 86.1 | 65 | 81 | 0 | 6.3 | 5.1
2018-04-16 16:00 | 43.7 | 94.7 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 13.7
2018-04-16 17:00 | 39.3 | 110.9 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 29.9
2018-04-16 18:00 | 43.7 | 112.4 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 31.4
2018-04-16 19:00 | 44.5 | 104.7 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 23.7
2018-04-16 20:00 | 44.2 | 100.3 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 19.3
2018-04-16 21:00 | 45.2 | 101.9 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 20.9
2018-04-16 22:00 | 48.4 | 106.2 | 65 | 81 | 0 | 16.6 | 25.2
2018-04-16 23:00 | 45.4 | 76.7 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 76.7
2018-04-17 | 39 | 66.9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 66.9
2018-04-17 01:00 | 47.6 | 66.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 66.3
2018-04-17 02:00 | 39.6 | 65.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 65.8
2018-04-17 03:00 | 34.4 | 95.6 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 14.6
2018-04-17 04:00 | 36.1 | 100.5 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 19.5
2018-04-17 05:00 | 54.1 | 98.3 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 17.3
2018-04-17 06:00 | 85.7 | 139.8 | 65 | 81 | 20.7 | 0 | 58.8
2018-04-17 07:00 | 88.4 | 160.8 | 65 | 81 | 23.4 | 0 | 79.8
2018-04-17 08:00 | 80.6 | 128.3 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 47.3
2018-04-17 09:00 | 90.5 | 96.9 | 65 | 81 | 25.5 | 0 | 15.9
2018-04-17 10:00 | 82.4 | 99.6 | 65 | 81 | 17.4 | 0 | 18.6
2018-04-17 11:00 | 55.1 | 88.3 | 65 | 81 | 0 | 9.9 | 7.3
2018-04-17 12:00 | 67.5 | 90.3 | 65 | 81 | 2.5 | 0 | 9.3
2018-04-17 13:00 | 56.3 | 72.9 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 72.9
2018-04-17 14:00 | 68.3 | 93.9 | 65 | 81 | 3.3 | 0 | 12.9
2018-04-17 15:00 | 60.2 | 72.8 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 72.8
2018-04-17 16:00 | 45.1 | 93 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 12
2018-04-17 17:00 | 42 | 103.7 | 65 | 81 | 0 | 23 | 22.7
2018-04-17 18:00 | 52.2 | 101.6 | 65 | 81 | 0 | 12.8 | 20.6
2018-04-17 19:00 | 42.6 | 121.8 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 40.8
2018-04-17 20:00 | 44 | 102.3 | 65 | 81 | 0 | 21 | 21.3
2018-04-17 21:00 | 45.9 | 106.5 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 25.5
2018-04-17 22:00 | 35.4 | 110.8 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 29.8
2018-04-17 23:00 | 38.8 | 89.7 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 8.7
2018-04-18 | 43.4 | 126.1 | 65 | 81 | 0 | 21.6 | 45.1
2018-04-18 01:00 | 37.4 | 130.2 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 49.2
2018-04-18 02:00 | 35.5 | 145.6 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 64.6
2018-04-18 03:00 | 43.1 | 151 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 70
2018-04-18 04:00 | 39 | 190.4 | 65 | 81 | 0 | 26 | 109.4
2018-04-18 05:00 | 55 | 190.1 | 65 | 81 | 0 | 10 | 109.1
2018-04-18 06:00 | 90.9 | 191.7 | 65 | 81 | 25.9 | 0 | 110.7
2018-04-18 07:00 | 74 | 242.1 | 65 | 81 | 9 | 0 | 161.1
2018-04-18 08:00 | 61.3 | 211.4 | 65 | 81 | 0 | 3.7 | 130.4
2018-04-18 09:00 | 79.2 | 205.2 | 65 | 81 | 14.2 | 0 | 124.2
2018-04-18 10:00 | 106.8 | 196.1 | 65 | 81 | 41.8 | 0 | 115.1
2018-04-18 11:00 | 71.2 | 181.8 | 65 | 81 | 6.2 | 0 | 100.8
2018-04-18 12:00 | 83.3 | 191 | 65 | 81 | 18.3 | 0 | 110
2018-04-18 13:00 | 76.1 | 182.6 | 65 | 81 | 11.1 | 0 | 101.6
2018-04-18 14:00 | 62.9 | 166.2 | 65 | 81 | 0 | 2.1 | 85.2
2018-04-18 15:00 | 49 | 178.1 | 65 | 81 | 0 | 16 | 97.1
2018-04-18 16:00 | 52.1 | 166.2 | 65 | 81 | 0 | 12.9 | 85.2
2018-04-18 17:00 | 47.9 | 182.8 | 65 | 81 | 0 | 17.1 | 101.8
2018-04-18 18:00 | 50.5 | 187.4 | 65 | 81 | 0 | 14.5 | 106.4
2018-04-18 19:00 | 47.7 | 189.6 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 108.6
2018-04-18 20:00 | 42 | 198.7 | 65 | 81 | 0 | 23 | 117.7
2018-04-18 21:00 | 46.7 | 172 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 91
2018-04-18 22:00 | 37.9 | 159.9 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 78.9
2018-04-18 23:00 | 40.2 | 152.3 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 71.3
2018-04-19 | 36.6 | 137.6 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 56.6
2018-04-19 01:00 | 37.6 | 171.2 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 90.2
2018-04-19 02:00 | 41.5 | 132.2 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 51.2
2018-04-19 03:00 | 34.1 | 170.1 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 89.1
2018-04-19 04:00 | 35.5 | 204.3 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 123.3
2018-04-19 05:00 | 52.3 | 218.9 | 65 | 81 | 0 | 12.7 | 137.9
2018-04-19 06:00 | 96.2 | 289.1 | 65 | 81 | 31.2 | 0 | 208.1
2018-04-19 07:00 | 95 | 234.5 | 65 | 81 | 30 | 0 | 153.5
2018-04-19 08:00 | 86.2 | 224.7 | 65 | 81 | 21.2 | 0 | 143.7
2018-04-19 09:00 | 101.8 | 204.2 | 65 | 81 | 36.8 | 0 | 123.2
2018-04-19 10:00 | 108.5 | 198.6 | 65 | 81 | 43.5 | 0 | 117.6
2018-04-19 11:00 | 72.5 | 162.8 | 65 | 81 | 7.5 | 0 | 81.8
2018-04-19 12:00 | 82.1 | 176.7 | 65 | 81 | 17.1 | 0 | 95.7
2018-04-19 13:00 | 66 | 177.4 | 65 | 81 | 1 | 0 | 96.4
2018-04-19 14:00 | 70.2 | 185.7 | 65 | 81 | 5.2 | 0 | 104.7
2018-04-19 15:00 | 48.8 | 187.9 | 65 | 81 | 0 | 16.2 | 106.9
2018-04-19 16:00 | 50.7 | 178.3 | 65 | 81 | 0 | 14.3 | 97.3
2018-04-19 17:00 | 35.8 | 198.9 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 117.9
2018-04-19 18:00 | 37.8 | 190.7 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 109.7
2018-04-19 19:00 | 47.3 | 194.9 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 113.9
2018-04-19 20:00 | 40.5 | 199.4 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 118.4
2018-04-19 21:00 | 39.6 | 207.3 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 126.3
2018-04-19 22:00 | 39.3 | 184 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 103
2018-04-19 23:00 | 39 | 148.8 | 65 | 81 | 0 | 26 | 67.8
2018-04-20 | 37.4 | 137 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 56
2018-04-20 01:00 | 33.3 | 185.6 | 65 | 81 | 0 | 31.7 | 104.6
2018-04-20 02:00 | 37.1 | 135.2 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 54.2
2018-04-20 03:00 | 36.3 | 186.2 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 105.2
2018-04-20 04:00 | 40.1 | 235.1 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 154.1
2018-04-20 05:00 | 50.1 | 221.1 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 140.1
2018-04-20 06:00 | 80.1 | 256.3 | 65 | 81 | 15.1 | 0 | 175.3
2018-04-20 07:00 | 68.5 | 257.2 | 65 | 81 | 3.5 | 0 | 176.2
2018-04-20 08:00 | 81.1 | 247.4 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 166.4
2018-04-20 09:00 | 95.7 | 198.2 | 65 | 81 | 30.7 | 0 | 117.2
2018-04-20 10:00 | 92.9 | 201.8 | 65 | 81 | 27.9 | 0 | 120.8
2018-04-20 11:00 | 68 | 164.2 | 65 | 81 | 3 | 0 | 83.2
2018-04-20 12:00 | 84.9 | 180.8 | 65 | 81 | 19.9 | 0 | 99.8
2018-04-20 13:00 | 75.1 | 170.8 | 65 | 81 | 10.1 | 0 | 89.8
2018-04-20 14:00 | 90.3 | 185.5 | 65 | 81 | 25.3 | 0 | 104.5
2018-04-20 15:00 | 65.8 | 181.4 | 65 | 81 | 0.8 | 0 | 100.4
2018-04-20 16:00 | 53.3 | 181.1 | 65 | 81 | 0 | 11.7 | 100.1
2018-04-20 17:00 | 41.9 | 215.8 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 134.8
2018-04-20 18:00 | 43.8 | 210.1 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 129.1
2018-04-20 19:00 | 47.2 | 234.2 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 153.2
2018-04-20 20:00 | 40.9 | 224 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 143
2018-04-20 21:00 | 41.7 | 233.6 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 152.6
2018-04-20 22:00 | 45.7 | 215.9 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 134.9
2018-04-20 23:00 | 43.6 | 170.8 | 65 | 81 | 0 | 21.4 | 89.8
2018-04-21 | 39.2 | 153.8 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 72.8
2018-04-21 01:00 | 37.1 | 147.5 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 66.5
2018-04-21 02:00 | 34.4 | 133.1 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 52.1
2018-04-21 03:00 | 36.8 | 161.3 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 80.3
2018-04-21 04:00 | 39 | 240.5 | 65 | 81 | 0 | 26 | 159.5
2018-04-21 05:00 | 49.7 | 240.3 | 65 | 81 | 0 | 15.3 | 159.3
2018-04-21 06:00 | 103.3 | 241.8 | 65 | 81 | 38.3 | 0 | 160.8
2018-04-21 07:00 | 75.7 | 263.2 | 65 | 81 | 10.7 | 0 | 182.2
2018-04-21 08:00 | 80.9 | 237.7 | 65 | 81 | 15.9 | 0 | 156.7
2018-04-21 09:00 | 85.9 | 201.3 | 65 | 81 | 20.9 | 0 | 120.3
2018-04-21 10:00 | 107.4 | 201.3 | 65 | 81 | 42.4 | 0 | 120.3
2018-04-21 11:00 | 56.2 | 214.5 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 133.5
2018-04-21 12:00 | 79.8 | 186.3 | 65 | 81 | 14.8 | 0 | 105.3
2018-04-21 13:00 | 80.3 | 180.2 | 65 | 81 | 15.3 | 0 | 99.2
2018-04-21 14:00 | 67.1 | 182.6 | 65 | 81 | 2.1 | 0 | 101.6
2018-04-21 15:00 | 52.8 | 182.6 | 65 | 81 | 0 | 12.2 | 101.6
2018-04-21 16:00 | 38.1 | 203.7 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 122.7
2018-04-21 17:00 | 47.5 | 201.3 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 120.3
2018-04-21 18:00 | 43.8 | 199.8 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 118.8
2018-04-21 19:00 | 41.4 | 225 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 144
2018-04-21 20:00 | 48.2 | 231.3 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 150.3
2018-04-21 21:00 | 41.4 | 180.8 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 99.8
2018-04-21 22:00 | 44.9 | 189.1 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 108.1
2018-04-21 23:00 | 38.2 | 160.8 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 79.8
2018-04-22 | 37.6 | 63.1 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 63.1
2018-04-22 01:00 | 38 | 62.6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62.6
2018-04-22 02:00 | 31.1 | 60.7 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 60.7
2018-04-22 03:00 | 38.9 | 83.1 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 2.1
2018-04-22 04:00 | 42.4 | 117.7 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 36.7
2018-04-22 05:00 | 48.2 | 111.3 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 30.3
2018-04-22 06:00 | 89.7 | 145 | 65 | 81 | 24.7 | 0 | 64
2018-04-22 07:00 | 68.5 | 181.5 | 65 | 81 | 3.5 | 0 | 100.5
2018-04-22 08:00 | 70 | 105.8 | 65 | 81 | 5 | 0 | 24.8
2018-04-22 09:00 | 97.4 | 109.6 | 65 | 81 | 32.4 | 0 | 28.6
2018-04-22 10:00 | 96.7 | 101.1 | 65 | 81 | 31.7 | 0 | 20.1
2018-04-22 11:00 | 67.8 | 91.7 | 65 | 81 | 2.8 | 0 | 10.7
2018-04-22 12:00 | 89.5 | 89.3 | 65 | 81 | 24.5 | 0 | 8.3
2018-04-22 13:00 | 75 | 88.4 | 65 | 81 | 10 | 0 | 7.4
2018-04-22 14:00 | 71.6 | 85.7 | 65 | 81 | 6.6 | 0 | 4.7
2018-04-22 15:00 | 56.6 | 97.2 | 65 | 81 | 0 | 8.4 | 16.2
2018-04-22 16:00 | 60.8 | 69.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 69.8
2018-04-22 17:00 | 39 | 88.4 | 65 | 81 | 0 | 26 | 7.4
2018-04-22 18:00 | 45.2 | 97.3 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 16.3
2018-04-22 19:00 | 44 | 97.9 | 65 | 81 | 0 | 21 | 16.9
2018-04-22 20:00 | 39.4 | 123.5 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 42.5
2018-04-22 21:00 | 49.2 | 99.8 | 65 | 81 | 0 | 15.8 | 18.8
2018-04-22 22:00 | 34.9 | 101.3 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 20.3
2018-04-22 23:00 | 39.9 | 82.4 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 1.4
2018-04-23 | 40.4 | 61.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 61.8
2018-04-23 01:00 | 41.8 | 70.3 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 70.3
2018-04-23 02:00 | 36.8 | 62.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 62.7
2018-04-23 03:00 | 34.9 | 75.6 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 75.6
2018-04-23 04:00 | 37.5 | 104.1 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 23.1
2018-04-23 05:00 | 52.1 | 86.8 | 65 | 81 | 0 | 12.9 | 5.8
2018-04-23 06:00 | 100.7 | 144.2 | 65 | 81 | 35.7 | 0 | 63.2
2018-04-23 07:00 | 77.5 | 150.6 | 65 | 81 | 12.5 | 0 | 69.6
2018-04-23 08:00 | 61.1 | 137.2 | 65 | 81 | 0 | 3.9 | 56.2
2018-04-23 09:00 | 92.9 | 113.8 | 65 | 81 | 27.9 | 0 | 32.8
2018-04-23 10:00 | 122.7 | 91.7 | 65 | 81 | 57.7 | 0 | 10.7
2018-04-23 11:00 | 70.2 | 77.5 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 77.5
2018-04-23 12:00 | 84.8 | 87.3 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 6.3
2018-04-23 13:00 | 89.4 | 78.3 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 78.3
2018-04-23 14:00 | 78.3 | 87.9 | 65 | 81 | 13.3 | 0 | 6.9
2018-04-23 15:00 | 46 | 75.6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 75.6
2018-04-23 16:00 | 50 | 99.5 | 65 | 81 | 0 | 15 | 18.5
2018-04-23 17:00 | 40.8 | 111.1 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 30.1
2018-04-23 18:00 | 44.5 | 126 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 45
2018-04-23 19:00 | 42.9 | 131 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 50
2018-04-23 20:00 | 35.6 | 92.2 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 11.2
2018-04-23 21:00 | 36.3 | 106.2 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 25.2
2018-04-23 22:00 | 35.6 | 119.7 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 38.7
2018-04-23 23:00 | 37.2 | 74.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 74.7
2018-04-24 | 41.1 | 125.9 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 44.9
2018-04-24 01:00 | 39.6 | 128.7 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 47.7
2018-04-24 02:00 | 37.6 | 138.7 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 57.7
2018-04-24 03:00 | 33.9 | 169 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 88
2018-04-24 04:00 | 41.5 | 225.8 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 144.8
2018-04-24 05:00 | 56 | 202.4 | 65 | 81 | 0 | 9 | 121.4
2018-04-24 06:00 | 88.3 | 268.7 | 65 | 81 | 23.3 | 0 | 187.7
2018-04-24 07:00 | 70.5 | 262.7 | 65 | 81 | 5.5 | 0 | 181.7
2018-04-24 08:00 | 88.3 | 286.3 | 65 | 81 | 23.3 | 0 | 205.3
2018-04-24 09:00 | 75.4 | 210.6 | 65 | 81 | 10.4 | 0 | 129.6
2018-04-24 10:00 | 93.2 | 238.6 | 65 | 81 | 28.2 | 0 | 157.6
2018-04-24 11:00 | 76.5 | 227.8 | 65 | 81 | 11.5 | 0 | 146.8
2018-04-24 12:00 | 86.8 | 230.3 | 65 | 81 | 21.8 | 0 | 149.3
2018-04-24 13:00 | 59.4 | 159.1 | 65 | 81 | 0 | 5.6 | 78.1
2018-04-24 14:00 | 82.2 | 168.6 | 65 | 81 | 17.2 | 0 | 87.6
2018-04-24 15:00 | 59.6 | 180.6 | 65 | 81 | 0 | 5.4 | 99.6
2018-04-24 16:00 | 48.8 | 215.8 | 65 | 81 | 0 | 16.2 | 134.8
2018-04-24 17:00 | 43.9 | 242.7 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 161.7
2018-04-24 18:00 | 47 | 235 | 65 | 81 | 0 | 18 | 154
2018-04-24 19:00 | 53 | 218.3 | 65 | 81 | 0 | 12 | 137.3
2018-04-24 20:00 | 48.4 | 216.9 | 65 | 81 | 0 | 16.6 | 135.9
2018-04-24 21:00 | 38.5 | 230.9 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 149.9
2018-04-24 22:00 | 34.9 | 178.1 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 97.1
2018-04-24 23:00 | 38.9 | 175 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 94
2018-04-25 | 34.7 | 188.3 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 107.3
2018-04-25 01:00 | 42.7 | 203.1 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 122.1
2018-04-25 02:00 | 39.3 | 211.1 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 130.1
2018-04-25 03:00 | 37 | 246.6 | 65 | 81 | 0 | 28 | 165.6
2018-04-25 04:00 | 44.1 | 293.3 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 212.3
2018-04-25 05:00 | 44.4 | 254 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 173
2018-04-25 06:00 | 95 | 336.3 | 65 | 81 | 30 | 0 | 255.3
2018-04-25 07:00 | 76.9 | 352.2 | 65 | 81 | 11.9 | 0 | 271.2
2018-04-25 08:00 | 65.2 | 403.5 | 65 | 81 | 0.2 | 0 | 322.5
2018-04-25 09:00 | 101.1 | 307.4 | 65 | 81 | 36.1 | 0 | 226.4
2018-04-25 10:00 | 91.8 | 342 | 65 | 81 | 26.8 | 0 | 261
2018-04-25 11:00 | 65.9 | 311.6 | 65 | 81 | 0.9 | 0 | 230.6
2018-04-25 12:00 | 81.1 | 300.4 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 219.4
2018-04-25 13:00 | 63.1 | 293.6 | 65 | 81 | 0 | 1.9 | 212.6
2018-04-25 14:00 | 61 | 258 | 65 | 81 | 0 | 4 | 177
2018-04-25 15:00 | 60.3 | 302 | 65 | 81 | 0 | 4.7 | 221
2018-04-25 16:00 | 54.1 | 254.2 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 173.2
2018-04-25 17:00 | 45.6 | 351.9 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 270.9
2018-04-25 18:00 | 49.5 | 273.3 | 65 | 81 | 0 | 15.5 | 192.3
2018-04-25 19:00 | 43.7 | 296 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 215
2018-04-25 20:00 | 39.5 | 287.3 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 206.3
2018-04-25 21:00 | 45.6 | 338.8 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 257.8
2018-04-25 22:00 | 36.5 | 236.3 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 155.3
2018-04-25 23:00 | 37.8 | 231.3 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 150.3
2018-04-26 | 46.4 | 219.3 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 138.3
2018-04-26 01:00 | 36.8 | 265.9 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 184.9
2018-04-26 02:00 | 40.1 | 262.7 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 181.7
2018-04-26 03:00 | 37.1 | 248.6 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 167.6
2018-04-26 04:00 | 39.8 | 291.6 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 210.6
2018-04-26 05:00 | 54 | 324.3 | 65 | 81 | 0 | 11 | 243.3
2018-04-26 06:00 | 102.4 | 341.3 | 65 | 81 | 37.4 | 0 | 260.3
2018-04-26 07:00 | 78.9 | 421.3 | 65 | 81 | 13.9 | 0 | 340.3
2018-04-26 08:00 | 84.8 | 358.3 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 277.3
2018-04-26 09:00 | 112.4 | 292.3 | 65 | 81 | 47.4 | 0 | 211.3
2018-04-26 10:00 | 96.4 | 289.7 | 65 | 81 | 31.4 | 0 | 208.7
2018-04-26 11:00 | 63.8 | 304.7 | 65 | 81 | 0 | 1.2 | 223.7
2018-04-26 12:00 | 87.3 | 263.1 | 65 | 81 | 22.3 | 0 | 182.1
2018-04-26 13:00 | 76.2 | 246.8 | 65 | 81 | 11.2 | 0 | 165.8
2018-04-26 14:00 | 91.2 | 297.7 | 65 | 81 | 26.2 | 0 | 216.7
2018-04-26 15:00 | 53.5 | 314.6 | 65 | 81 | 0 | 11.5 | 233.6
2018-04-26 16:00 | 52.4 | 250.5 | 65 | 81 | 0 | 12.6 | 169.5
2018-04-26 17:00 | 42.4 | 305.7 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 224.7
2018-04-26 18:00 | 48.2 | 276.4 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 195.4
2018-04-26 19:00 | 48.3 | 354.7 | 65 | 81 | 0 | 16.7 | 273.7
2018-04-26 20:00 | 39.1 | 341.2 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 260.2
2018-04-26 21:00 | 39.9 | 301.3 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 220.3
2018-04-26 22:00 | 40.7 | 268.4 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 187.4
2018-04-26 23:00 | 39.4 | 264.9 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 183.9
2018-04-27 | 45.4 | 246.7 | 65 | 81 | 0 | 19.6 | 165.7
2018-04-27 01:00 | 39.5 | 257 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 176
2018-04-27 02:00 | 39.1 | 233.6 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 152.6
2018-04-27 03:00 | 40.5 | 286.5 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 205.5
2018-04-27 04:00 | 33.4 | 286.5 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 205.5
2018-04-27 05:00 | 49.1 | 324.1 | 65 | 81 | 0 | 15.9 | 243.1
2018-04-27 06:00 | 85.7 | 369.6 | 65 | 81 | 20.7 | 0 | 288.6
2018-04-27 07:00 | 86.5 | 381.9 | 65 | 81 | 21.5 | 0 | 300.9
2018-04-27 08:00 | 83.3 | 388.7 | 65 | 81 | 18.3 | 0 | 307.7
2018-04-27 09:00 | 113.4 | 348.1 | 65 | 81 | 48.4 | 0 | 267.1
2018-04-27 10:00 | 113.5 | 343.7 | 65 | 81 | 48.5 | 0 | 262.7
2018-04-27 11:00 | 68.5 | 348.3 | 65 | 81 | 3.5 | 0 | 267.3
2018-04-27 12:00 | 81.5 | 297 | 65 | 81 | 16.5 | 0 | 216
2018-04-27 13:00 | 79.4 | 244.6 | 65 | 81 | 14.4 | 0 | 163.6
2018-04-27 14:00 | 69.6 | 293.6 | 65 | 81 | 4.6 | 0 | 212.6
2018-04-27 15:00 | 56 | 297 | 65 | 81 | 0 | 9 | 216
2018-04-27 16:00 | 43.4 | 355.1 | 65 | 81 | 0 | 21.6 | 274.1
2018-04-27 17:00 | 38.1 | 300.4 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 219.4
2018-04-27 18:00 | 45.3 | 385.5 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 304.5
2018-04-27 19:00 | 47.6 | 384.3 | 65 | 81 | 0 | 17.4 | 303.3
2018-04-27 20:00 | 42.4 | 321.5 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 240.5
2018-04-27 21:00 | 35.9 | 310.8 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 229.8
2018-04-27 22:00 | 44.9 | 282.8 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 201.8
2018-04-27 23:00 | 37.6 | 263.1 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 182.1
2018-04-28 | 31.6 | 244.6 | 65 | 81 | 0 | 33.4 | 163.6
2018-04-28 01:00 | 31.8 | 240.1 | 65 | 81 | 0 | 33.2 | 159.1
2018-04-28 02:00 | 34.4 | 221.1 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 140.1
2018-04-28 03:00 | 39 | 304.9 | 65 | 81 | 0 | 26 | 223.9
2018-04-28 04:00 | 43.7 | 332.1 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 251.1
2018-04-28 05:00 | 59.2 | 306.5 | 65 | 81 | 0 | 5.8 | 225.5
2018-04-28 06:00 | 88.5 | 312 | 65 | 81 | 23.5 | 0 | 231
2018-04-28 07:00 | 110.7 | 393 | 65 | 81 | 45.7 | 0 | 312
2018-04-28 08:00 | 84 | 327 | 65 | 81 | 19 | 0 | 246
2018-04-28 09:00 | 78.5 | 352.6 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 271.6
2018-04-28 10:00 | 98.6 | 292.3 | 65 | 81 | 33.6 | 0 | 211.3
2018-04-28 11:00 | 65.7 | 289.6 | 65 | 81 | 0.7 | 0 | 208.6
2018-04-28 12:00 | 87.8 | 264.6 | 65 | 81 | 22.8 | 0 | 183.6
2018-04-28 13:00 | 80.3 | 313 | 65 | 81 | 15.3 | 0 | 232
2018-04-28 14:00 | 70.6 | 290.7 | 65 | 81 | 5.6 | 0 | 209.7
2018-04-28 15:00 | 70.2 | 320 | 65 | 81 | 5.2 | 0 | 239
2018-04-28 16:00 | 45 | 295.6 | 65 | 81 | 0 | 20 | 214.6
2018-04-28 17:00 | 41.6 | 302.3 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 221.3
2018-04-28 18:00 | 38.5 | 337.6 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 256.6
2018-04-28 19:00 | 42 | 332 | 65 | 81 | 0 | 23 | 251
2018-04-28 20:00 | 42.3 | 336.2 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 255.2
2018-04-28 21:00 | 38.5 | 316.1 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 235.1
2018-04-28 22:00 | 35.6 | 266.7 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 185.7
2018-04-28 23:00 | 42.8 | 219.9 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 138.9
2018-04-29 | 34 | 226.6 | 65 | 81 | 0 | 31 | 145.6
2018-04-29 01:00 | 38.8 | 209 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 128
2018-04-29 02:00 | 36.3 | 246.5 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 165.5
2018-04-29 03:00 | 40.8 | 274.9 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 193.9
2018-04-29 04:00 | 39.2 | 345.6 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 264.6
2018-04-29 05:00 | 57.6 | 320.7 | 65 | 81 | 0 | 7.4 | 239.7
2018-04-29 06:00 | 75.3 | 397.8 | 65 | 81 | 10.3 | 0 | 316.8
2018-04-29 07:00 | 81.7 | 438.5 | 65 | 81 | 16.7 | 0 | 357.5
2018-04-29 08:00 | 70 | 373.4 | 65 | 81 | 5 | 0 | 292.4
2018-04-29 09:00 | 92.3 | 353.7 | 65 | 81 | 27.3 | 0 | 272.7
2018-04-29 10:00 | 94.7 | 291.8 | 65 | 81 | 29.7 | 0 | 210.8
2018-04-29 11:00 | 57.3 | 296.9 | 65 | 81 | 0 | 7.7 | 215.9
2018-04-29 12:00 | 82.6 | 330.5 | 65 | 81 | 17.6 | 0 | 249.5
2018-04-29 13:00 | 82.9 | 293 | 65 | 81 | 17.9 | 0 | 212
2018-04-29 14:00 | 88.9 | 270.6 | 65 | 81 | 23.9 | 0 | 189.6
2018-04-29 15:00 | 52.7 | 303.2 | 65 | 81 | 0 | 12.3 | 222.2
2018-04-29 16:00 | 41.7 | 307 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 226
2018-04-29 17:00 | 41.9 | 302.4 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 221.4
2018-04-29 18:00 | 46.5 | 318.8 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 237.8
2018-04-29 19:00 | 48.4 | 368.8 | 65 | 81 | 0 | 16.6 | 287.8
2018-04-29 20:00 | 43 | 295.2 | 65 | 81 | 0 | 22 | 214.2
2018-04-29 21:00 | 41.2 | 291.8 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 210.8
2018-04-29 22:00 | 44 | 234.3 | 65 | 81 | 0 | 21 | 153.3
2018-04-29 23:00 | 44.5 | 237 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 156
2018-04-30 | 37.5 | 144.6 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 63.6
2018-04-30 01:00 | 34.6 | 134.5 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 53.5
2018-04-30 02:00 | 41.2 | 132.7 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 51.7
2018-04-30 03:00 | 38.5 | 174 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 93
2018-04-30 04:00 | 43.5 | 239 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 158
2018-04-30 05:00 | 68.6 | 231.7 | 65 | 81 | 3.6 | 0 | 150.7
2018-04-30 06:00 | 97.9 | 252 | 65 | 81 | 32.9 | 0 | 171
2018-04-30 07:00 | 75.9 | 272.3 | 65 | 81 | 10.9 | 0 | 191.3
2018-04-30 08:00 | 67.2 | 236.4 | 65 | 81 | 2.2 | 0 | 155.4
2018-04-30 09:00 | 89.3 | 220.8 | 65 | 81 | 24.3 | 0 | 139.8
2018-04-30 10:00 | 106.8 | 240.3 | 65 | 81 | 41.8 | 0 | 159.3
2018-04-30 11:00 | 82.4 | 197.3 | 65 | 81 | 17.4 | 0 | 116.3
2018-04-30 12:00 | 79.2 | 189.9 | 65 | 81 | 14.2 | 0 | 108.9
2018-04-30 13:00 | 63.1 | 186.2 | 65 | 81 | 0 | 1.9 | 105.2
2018-04-30 14:00 | 81.9 | 158.5 | 65 | 81 | 16.9 | 0 | 77.5
2018-04-30 15:00 | 51.2 | 182.8 | 65 | 81 | 0 | 13.8 | 101.8
2018-04-30 16:00 | 50.9 | 171.6 | 65 | 81 | 0 | 14.1 | 90.6
2018-04-30 17:00 | 46.6 | 231 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 150
2018-04-30 18:00 | 45.9 | 221 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 140
2018-04-30 19:00 | 42.6 | 215.2 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 134.2
2018-04-30 20:00 | 42 | 202.4 | 65 | 81 | 0 | 23 | 121.4
2018-04-30 21:00 | 46.5 | 238 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 157
2018-04-30 22:00 | 41.1 | 185.4 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 104.4
2018-04-30 23:00 | 41.3 | 183.5 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 102.5
2018-05-01 | 40.5 | 113.9 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 32.9
2018-05-01 01:00 | 42.9 | 131.5 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 50.5
2018-05-01 02:00 | 33.4 | 144.1 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 63.1
2018-05-01 03:00 | 37.8 | 137.2 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 56.2
2018-05-01 04:00 | 35.1 | 201.2 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 120.2
2018-05-01 05:00 | 60.7 | 171.7 | 65 | 81 | 0 | 4.3 | 90.7
2018-05-01 06:00 | 95.6 | 198.1 | 65 | 81 | 30.6 | 0 | 117.1
2018-05-01 07:00 | 79.5 | 252.8 | 65 | 81 | 14.5 | 0 | 171.8
2018-05-01 08:00 | 83.3 | 274.5 | 65 | 81 | 18.3 | 0 | 193.5
2018-05-01 09:00 | 70.8 | 192.4 | 65 | 81 | 5.8 | 0 | 111.4
2018-05-01 10:00 | 100.6 | 214.3 | 65 | 81 | 35.6 | 0 | 133.3
2018-05-01 11:00 | 49.1 | 207.7 | 65 | 81 | 0 | 15.9 | 126.7
2018-05-01 12:00 | 65.6 | 183.7 | 65 | 81 | 0.6 | 0 | 102.7
2018-05-01 13:00 | 59.1 | 161.6 | 65 | 81 | 0 | 5.9 | 80.6
2018-05-01 14:00 | 61.3 | 156.7 | 65 | 81 | 0 | 3.7 | 75.7
2018-05-01 15:00 | 48.6 | 176.4 | 65 | 81 | 0 | 16.4 | 95.4
2018-05-01 16:00 | 38.9 | 179 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 98
2018-05-01 17:00 | 42.7 | 203.7 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 122.7
2018-05-01 18:00 | 42 | 227.7 | 65 | 81 | 0 | 23 | 146.7
2018-05-01 19:00 | 36.3 | 232.3 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 151.3
2018-05-01 20:00 | 39 | 209.1 | 65 | 81 | 0 | 26 | 128.1
2018-05-01 21:00 | 35.9 | 172.2 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 91.2
2018-05-01 22:00 | 35.3 | 172.7 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 91.7
2018-05-01 23:00 | 37.7 | 169.1 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 88.1
2018-05-02 | 31.9 | 89.7 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 8.7
2018-05-02 01:00 | 37 | 77.7 | 0 | 0 | 37 | 0 | 77.7
2018-05-02 02:00 | 38 | 84.3 | 65 | 81 | 0 | 27 | 3.3
2018-05-02 03:00 | 31.6 | 94 | 65 | 81 | 0 | 33.4 | 13
2018-05-02 04:00 | 34.3 | 105.8 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 24.8
2018-05-02 05:00 | 48.8 | 129.9 | 65 | 81 | 0 | 16.2 | 48.9
2018-05-02 06:00 | 82.4 | 153.4 | 65 | 81 | 17.4 | 0 | 72.4
2018-05-02 07:00 | 80.4 | 229.9 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 148.9
2018-05-02 08:00 | 60.3 | 163.3 | 65 | 81 | 0 | 4.7 | 82.3
2018-05-02 09:00 | 88.5 | 124.9 | 65 | 81 | 23.5 | 0 | 43.9
2018-05-02 10:00 | 89.3 | 128.9 | 65 | 81 | 24.3 | 0 | 47.9
2018-05-02 11:00 | 64.5 | 114.9 | 65 | 81 | 0 | 0.5 | 33.9
2018-05-02 12:00 | 75.9 | 115.2 | 65 | 81 | 10.9 | 0 | 34.2
2018-05-02 13:00 | 59.5 | 98.1 | 65 | 81 | 0 | 5.5 | 17.1
2018-05-02 14:00 | 67.1 | 97.6 | 65 | 81 | 2.1 | 0 | 16.6
2018-05-02 15:00 | 44.6 | 97.1 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 16.1
2018-05-02 16:00 | 43.9 | 101.4 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 20.4
2018-05-02 17:00 | 46.2 | 122 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 41
2018-05-02 18:00 | 43.8 | 118.4 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 37.4
2018-05-02 19:00 | 37.1 | 131.1 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 50.1
2018-05-02 20:00 | 36.7 | 114.1 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 33.1
2018-05-02 21:00 | 39.6 | 99.7 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 18.7
2018-05-02 22:00 | 39.9 | 113.2 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 32.2
2018-05-02 23:00 | 33.7 | 84.6 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 3.6
2018-05-03 | 35.5 | 79.7 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 79.7
2018-05-03 01:00 | 33.6 | 76.5 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 76.5
2018-05-03 02:00 | 37.1 | 78.5 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 78.5
2018-05-03 03:00 | 31.3 | 93.3 | 65 | 81 | 0 | 33.7 | 12.3
2018-05-03 04:00 | 38.3 | 123.3 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 42.3
2018-05-03 05:00 | 47.9 | 134.5 | 65 | 81 | 0 | 17.1 | 53.5
2018-05-03 06:00 | 106.1 | 180.7 | 65 | 81 | 41.1 | 0 | 99.7
2018-05-03 07:00 | 85.3 | 182.4 | 65 | 81 | 20.3 | 0 | 101.4
2018-05-03 08:00 | 91.6 | 152.9 | 65 | 81 | 26.6 | 0 | 71.9
2018-05-03 09:00 | 87 | 112.5 | 65 | 81 | 22 | 0 | 31.5
2018-05-03 10:00 | 123.3 | 112.3 | 65 | 81 | 58.3 | 0 | 31.3
2018-05-03 11:00 | 71.7 | 111.6 | 65 | 81 | 6.7 | 0 | 30.6
2018-05-03 12:00 | 71.2 | 105.5 | 65 | 81 | 6.2 | 0 | 24.5
2018-05-03 13:00 | 61.7 | 99.2 | 65 | 81 | 0 | 3.3 | 18.2
2018-05-03 14:00 | 63.9 | 96.8 | 65 | 81 | 0 | 1.1 | 15.8
2018-05-03 15:00 | 53.1 | 96 | 65 | 81 | 0 | 11.9 | 15
2018-05-03 16:00 | 45.3 | 88.9 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 7.9
2018-05-03 17:00 | 38.8 | 107.5 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 26.5
2018-05-03 18:00 | 46.5 | 120 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 39
2018-05-03 19:00 | 33.6 | 119.2 | 65 | 81 | 0 | 31.4 | 38.2
2018-05-03 20:00 | 35.8 | 131 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 50
2018-05-03 21:00 | 35.9 | 116.6 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 35.6
2018-05-03 22:00 | 33.6 | 105.2 | 65 | 81 | 0 | 31.4 | 24.2
2018-05-03 23:00 | 37.2 | 112.2 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 31.2
2018-05-04 | 33 | 187.2 | 65 | 81 | 0 | 32 | 106.2
2018-05-04 01:00 | 39.2 | 193.4 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 112.4
2018-05-04 02:00 | 32.7 | 197.1 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 116.1
2018-05-04 03:00 | 33.5 | 231.9 | 65 | 81 | 0 | 31.5 | 150.9
2018-05-04 04:00 | 35.8 | 264.3 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 183.3
2018-05-04 05:00 | 49.9 | 262.5 | 65 | 81 | 0 | 15.1 | 181.5
2018-05-04 06:00 | 103 | 370.9 | 65 | 81 | 38 | 0 | 289.9
2018-05-04 07:00 | 71.1 | 393.5 | 65 | 81 | 6.1 | 0 | 312.5
2018-05-04 08:00 | 76 | 343.5 | 65 | 81 | 11 | 0 | 262.5
2018-05-04 09:00 | 108.5 | 292.7 | 65 | 81 | 43.5 | 0 | 211.7
2018-05-04 10:00 | 90.1 | 268.8 | 65 | 81 | 25.1 | 0 | 187.8
2018-05-04 11:00 | 69.6 | 248.1 | 65 | 81 | 4.6 | 0 | 167.1
2018-05-04 12:00 | 92.2 | 229.4 | 65 | 81 | 27.2 | 0 | 148.4
2018-05-04 13:00 | 82.6 | 220.8 | 65 | 81 | 17.6 | 0 | 139.8
2018-05-04 14:00 | 83.1 | 242.5 | 65 | 81 | 18.1 | 0 | 161.5
2018-05-04 15:00 | 49.3 | 198.5 | 65 | 81 | 0 | 15.7 | 117.5
2018-05-04 16:00 | 47.5 | 235.5 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 154.5
2018-05-04 17:00 | 42.8 | 269.4 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 188.4
2018-05-04 18:00 | 43.6 | 316 | 65 | 81 | 0 | 21.4 | 235
2018-05-04 19:00 | 38.6 | 299.4 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 218.4
2018-05-04 20:00 | 48.7 | 245.5 | 65 | 81 | 0 | 16.3 | 164.5
2018-05-04 21:00 | 40.4 | 304.7 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 223.7
2018-05-04 22:00 | 35.9 | 223.8 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 142.8
2018-05-04 23:00 | 35.5 | 218.7 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 137.7
2018-05-05 | 35.3 | 184.5 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 103.5
2018-05-05 01:00 | 35.8 | 179.5 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 98.5
2018-05-05 02:00 | 35 | 195.5 | 65 | 81 | 0 | 30 | 114.5
2018-05-05 03:00 | 36.8 | 214.8 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 133.8
2018-05-05 04:00 | 38.4 | 255.1 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 174.1
2018-05-05 05:00 | 43.3 | 265.4 | 65 | 81 | 0 | 21.7 | 184.4
2018-05-05 06:00 | 93.5 | 278.9 | 65 | 81 | 28.5 | 0 | 197.9
2018-05-05 07:00 | 69.1 | 310.7 | 65 | 81 | 4.1 | 0 | 229.7
2018-05-05 08:00 | 70.5 | 298.3 | 65 | 81 | 5.5 | 0 | 217.3
2018-05-05 09:00 | 111.9 | 266.3 | 65 | 81 | 46.9 | 0 | 185.3
2018-05-05 10:00 | 94 | 241.8 | 65 | 81 | 29 | 0 | 160.8
2018-05-05 11:00 | 63.9 | 253.5 | 65 | 81 | 0 | 1.1 | 172.5
2018-05-05 12:00 | 92.4 | 241.1 | 65 | 81 | 27.4 | 0 | 160.1
2018-05-05 13:00 | 73.7 | 247.2 | 65 | 81 | 8.7 | 0 | 166.2
2018-05-05 14:00 | 72 | 227.8 | 65 | 81 | 7 | 0 | 146.8
2018-05-05 15:00 | 54.6 | 216.5 | 65 | 81 | 0 | 10.4 | 135.5
2018-05-05 16:00 | 51.1 | 235 | 65 | 81 | 0 | 13.9 | 154
2018-05-05 17:00 | 40.3 | 272.3 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 191.3
2018-05-05 18:00 | 43.5 | 269 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 188
2018-05-05 19:00 | 44.4 | 227.7 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 146.7
2018-05-05 20:00 | 35.5 | 255.2 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 174.2
2018-05-05 21:00 | 36.8 | 294.2 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 213.2
2018-05-05 22:00 | 31.7 | 210.7 | 65 | 81 | 0 | 33.3 | 129.7
2018-05-05 23:00 | 35 | 209.7 | 65 | 81 | 0 | 30 | 128.7
2018-05-06 | 35.7 | 84.3 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 3.3
2018-05-06 01:00 | 38 | 77.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 77.2
2018-05-06 02:00 | 30 | 83.3 | 65 | 81 | 0 | 35 | 2.3
2018-05-06 03:00 | 28.7 | 106 | 65 | 81 | 0 | 36.3 | 25
2018-05-06 04:00 | 31.5 | 120.8 | 65 | 81 | 0 | 33.5 | 39.8
2018-05-06 05:00 | 47.2 | 124.9 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 43.9
2018-05-06 06:00 | 75.3 | 130.5 | 65 | 81 | 10.3 | 0 | 49.5
2018-05-06 07:00 | 70.5 | 210.9 | 65 | 81 | 5.5 | 0 | 129.9
2018-05-06 08:00 | 63.2 | 167.6 | 65 | 81 | 0 | 1.8 | 86.6
2018-05-06 09:00 | 87.4 | 142.3 | 65 | 81 | 22.4 | 0 | 61.3
2018-05-06 10:00 | 91.3 | 112.3 | 65 | 81 | 26.3 | 0 | 31.3
2018-05-06 11:00 | 62.7 | 98.1 | 65 | 81 | 0 | 2.3 | 17.1
2018-05-06 12:00 | 71.1 | 103.4 | 65 | 81 | 6.1 | 0 | 22.4
2018-05-06 13:00 | 79.6 | 98.4 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 17.4
2018-05-06 14:00 | 82.2 | 94.5 | 65 | 81 | 17.2 | 0 | 13.5
2018-05-06 15:00 | 64.6 | 110.7 | 65 | 81 | 0 | 0.4 | 29.7
2018-05-06 16:00 | 67.2 | 117.6 | 65 | 81 | 2.2 | 0 | 36.6
2018-05-06 17:00 | 36.6 | 111.8 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 30.8
2018-05-06 18:00 | 40.8 | 109.6 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 28.6
2018-05-06 19:00 | 39.8 | 124.9 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 43.9
2018-05-06 20:00 | 39.9 | 126.5 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 45.5
2018-05-06 21:00 | 42.3 | 120.2 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 39.2
2018-05-06 22:00 | 41.1 | 113.7 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 32.7
2018-05-06 23:00 | 32.2 | 101.1 | 65 | 81 | 0 | 32.8 | 20.1
2018-05-07 | 28.6 | 23.9 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 23.9
2018-05-07 01:00 | 32.4 | 23.2 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 23.2
2018-05-07 02:00 | 36.8 | 32.9 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 32.9
2018-05-07 03:00 | 37.2 | 31.1 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 31.1
2018-05-07 04:00 | 37.1 | 54.5 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 54.5
2018-05-07 05:00 | 46.3 | 48.6 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 48.6
2018-05-07 06:00 | 84.7 | 58.8 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 58.8
2018-05-07 07:00 | 64.1 | 84.4 | 65 | 81 | 0 | 0.9 | 3.4
2018-05-07 08:00 | 80.8 | 67.8 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 67.8
2018-05-07 09:00 | 81.9 | 47.9 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 47.9
2018-05-07 10:00 | 100.7 | 41.1 | 0 | 0 | 100.7 | 0 | 41.1
2018-05-07 11:00 | 65.9 | 39.9 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 39.9
2018-05-07 12:00 | 73.9 | 39 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 39
2018-05-07 13:00 | 75 | 44.1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 44.1
2018-05-07 14:00 | 75.6 | 40.7 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 40.7
2018-05-07 15:00 | 47.9 | 42.1 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 42.1
2018-05-07 16:00 | 42.7 | 39.7 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 39.7
2018-05-07 17:00 | 39.3 | 44.9 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 44.9
2018-05-07 18:00 | 40.9 | 47.2 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 47.2
2018-05-07 19:00 | 38.7 | 48.9 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 48.9
2018-05-07 20:00 | 34.4 | 42.7 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 42.7
2018-05-07 21:00 | 33.7 | 54.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 54.3
2018-05-07 22:00 | 34.4 | 50.2 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 50.2
2018-05-07 23:00 | 35.6 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 33.2
2018-05-08 | 32.9 | 21.1 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 21.1
2018-05-08 01:00 | 33.8 | 24.7 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 24.7
2018-05-08 02:00 | 28 | 28.5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28.5
2018-05-08 03:00 | 35.1 | 30.1 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 30.1
2018-05-08 04:00 | 34.4 | 50.1 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 50.1
2018-05-08 05:00 | 48.2 | 44.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 44.8
2018-05-08 06:00 | 75.1 | 57.6 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 57.6
2018-05-08 07:00 | 66 | 98.6 | 65 | 81 | 1 | 0 | 17.6
2018-05-08 08:00 | 65 | 66.6 | 0 | 0 | 65 | 0 | 66.6
2018-05-08 09:00 | 76.3 | 54.1 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 54.1
2018-05-08 10:00 | 93.8 | 35.4 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 35.4
2018-05-08 11:00 | 60.8 | 45.5 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 45.5
2018-05-08 12:00 | 67.5 | 43.2 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 43.2
2018-05-08 13:00 | 53.8 | 42.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 42.9
2018-05-08 14:00 | 64.4 | 42.9 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 42.9
2018-05-08 15:00 | 40 | 37.6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37.6
2018-05-08 16:00 | 40.8 | 41.8 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 41.8
2018-05-08 17:00 | 42.4 | 50.2 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 50.2
2018-05-08 18:00 | 35.4 | 51.6 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 51.6
2018-05-08 19:00 | 45.4 | 53.4 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 53.4
2018-05-08 20:00 | 36.6 | 52.7 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 52.7
2018-05-08 21:00 | 38.2 | 50.9 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 50.9
2018-05-08 22:00 | 34.7 | 43.1 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 43.1
2018-05-08 23:00 | 36.3 | 34.1 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 34.1
2018-05-09 | 32.6 | 31 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 31
2018-05-09 01:00 | 31.3 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 28.3
2018-05-09 02:00 | 37.5 | 34.1 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 34.1
2018-05-09 03:00 | 29.8 | 36 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 36
2018-05-09 04:00 | 36.3 | 44.6 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 44.6
2018-05-09 05:00 | 57.6 | 44.1 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 44.1
2018-05-09 06:00 | 90.6 | 57.3 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 57.3
2018-05-09 07:00 | 68.7 | 88.5 | 65 | 81 | 3.7 | 0 | 7.5
2018-05-09 08:00 | 61.4 | 62.8 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 62.8
2018-05-09 09:00 | 73.3 | 55.4 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 55.4
2018-05-09 10:00 | 96.2 | 43.5 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 43.5
2018-05-09 11:00 | 63.7 | 41.9 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 41.9
2018-05-09 12:00 | 67.6 | 34.5 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 34.5
2018-05-09 13:00 | 71.4 | 39.6 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 39.6
2018-05-09 14:00 | 71.7 | 38 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 38
2018-05-09 15:00 | 55.4 | 35.5 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 35.5
2018-05-09 16:00 | 45.5 | 31.3 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 31.3
2018-05-09 17:00 | 50.4 | 43.7 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 43.7
2018-05-09 18:00 | 40.7 | 40.5 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 40.5
2018-05-09 19:00 | 35.1 | 39 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 39
2018-05-09 20:00 | 36.2 | 52.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 52.4
2018-05-09 21:00 | 31.4 | 47 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 47
2018-05-09 22:00 | 38.2 | 33.6 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 33.6
2018-05-09 23:00 | 36.1 | 36.4 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 36.4
2018-05-10 | 32.7 | 26.5 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 26.5
2018-05-10 01:00 | 34.7 | 21.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 21.8
2018-05-10 02:00 | 31.4 | 24 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 24
2018-05-10 03:00 | 29.3 | 44.1 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 44.1
2018-05-10 04:00 | 33.3 | 50.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 50.4
2018-05-10 05:00 | 51.6 | 45.7 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 45.7
2018-05-10 06:00 | 85.9 | 69.9 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 69.9
2018-05-10 07:00 | 87.8 | 82.4 | 65 | 81 | 22.8 | 0 | 1.4
2018-05-10 08:00 | 83.4 | 53.9 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 53.9
2018-05-10 09:00 | 80.4 | 55.3 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 55.3
2018-05-10 10:00 | 117.5 | 37.4 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 37.4
2018-05-10 11:00 | 65.9 | 49.5 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 49.5
2018-05-10 12:00 | 81.6 | 41 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 41
2018-05-10 13:00 | 74.8 | 33.4 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 33.4
2018-05-10 14:00 | 82.1 | 41.3 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 41.3
2018-05-10 15:00 | 49.9 | 38.1 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 38.1
2018-05-10 16:00 | 39 | 40 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40
2018-05-10 17:00 | 42.6 | 50.6 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 50.6
2018-05-10 18:00 | 38.5 | 54.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 54.9
2018-05-10 19:00 | 34.5 | 47.7 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 47.7
2018-05-10 20:00 | 30.3 | 47.6 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 47.6
2018-05-10 21:00 | 32.9 | 54.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 54.8
2018-05-10 22:00 | 36.9 | 47.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 47.9
2018-05-10 23:00 | 38.4 | 31.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 31.4
2018-05-11 | 31.8 | 20.6 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 20.6
2018-05-11 01:00 | 31.5 | 24 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 24
2018-05-11 02:00 | 36.3 | 29.9 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 29.9
2018-05-11 03:00 | 33.2 | 34.9 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 34.9
2018-05-11 04:00 | 30.7 | 55.2 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 55.2
2018-05-11 05:00 | 54.3 | 53.8 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 53.8
2018-05-11 06:00 | 101.5 | 72.4 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 72.4
2018-05-11 07:00 | 76.1 | 82 | 65 | 81 | 11.1 | 0 | 1
2018-05-11 08:00 | 78.5 | 68.5 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 68.5
2018-05-11 09:00 | 79.3 | 44 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 44
2018-05-11 10:00 | 101.7 | 44.4 | 0 | 0 | 101.7 | 0 | 44.4
2018-05-11 11:00 | 71.6 | 46.8 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 46.8
2018-05-11 12:00 | 83.8 | 44.5 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 44.5
2018-05-11 13:00 | 70.8 | 35.4 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 35.4
2018-05-11 14:00 | 79 | 44.6 | 0 | 0 | 79 | 0 | 44.6
2018-05-11 15:00 | 56.7 | 47.5 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 47.5
2018-05-11 16:00 | 39.1 | 36.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 36.3
2018-05-11 17:00 | 42.2 | 41.4 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 41.4
2018-05-11 18:00 | 40.9 | 44.7 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 44.7
2018-05-11 19:00 | 37.1 | 46.8 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 46.8
2018-05-11 20:00 | 32.6 | 53.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 53.9
2018-05-11 21:00 | 36.1 | 48.3 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 48.3
2018-05-11 22:00 | 28.6 | 50.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 50.4
2018-05-11 23:00 | 33.3 | 33 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 33
2018-05-12 | 33 | 23.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 23.4
2018-05-12 01:00 | 36.3 | 23.2 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 23.2
2018-05-12 02:00 | 30.6 | 25.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 25.2
2018-05-12 03:00 | 34 | 40.1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40.1
2018-05-12 04:00 | 32 | 57.7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 57.7
2018-05-12 05:00 | 52.6 | 46.9 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 46.9
2018-05-12 06:00 | 103.8 | 72.4 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 72.4
2018-05-12 07:00 | 66.2 | 79.4 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 79.4
2018-05-12 08:00 | 76.9 | 64.9 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 64.9
2018-05-12 09:00 | 86.8 | 46 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 46
2018-05-12 10:00 | 90.9 | 37.7 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 37.7
2018-05-12 11:00 | 71.2 | 39.7 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 39.7
2018-05-12 12:00 | 72.2 | 39.2 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 39.2
2018-05-12 13:00 | 81 | 33.8 | 0 | 0 | 81 | 0 | 33.8
2018-05-12 14:00 | 75.6 | 38.3 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 38.3
2018-05-12 15:00 | 50.6 | 43 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 43
2018-05-12 16:00 | 48.7 | 35 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 35
2018-05-12 17:00 | 48.7 | 52.5 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 52.5
2018-05-12 18:00 | 40.8 | 52.1 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 52.1
2018-05-12 19:00 | 41.5 | 50.1 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 50.1
2018-05-12 20:00 | 39.3 | 55.6 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 55.6
2018-05-12 21:00 | 32.9 | 45.1 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 45.1
2018-05-12 22:00 | 31.1 | 43.3 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 43.3
2018-05-12 23:00 | 35.7 | 35.5 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 35.5
2018-05-13 | 34.7 | 79.6 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 79.6
2018-05-13 01:00 | 30.8 | 83 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 2
2018-05-13 02:00 | 32.8 | 89.1 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 8.1
2018-05-13 03:00 | 34.7 | 100 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 19
2018-05-13 04:00 | 37.6 | 137.2 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 56.2
2018-05-13 05:00 | 57.5 | 138.4 | 65 | 81 | 0 | 7.5 | 57.4
2018-05-13 06:00 | 73.7 | 186.5 | 65 | 81 | 8.7 | 0 | 105.5
2018-05-13 07:00 | 62.9 | 226.9 | 65 | 81 | 0 | 2.1 | 145.9
2018-05-13 08:00 | 58.5 | 151.5 | 65 | 81 | 0 | 6.5 | 70.5
2018-05-13 09:00 | 97.6 | 124.9 | 65 | 81 | 32.6 | 0 | 43.9
2018-05-13 10:00 | 114.2 | 128.2 | 65 | 81 | 49.2 | 0 | 47.2
2018-05-13 11:00 | 59.7 | 121.9 | 65 | 81 | 0 | 5.3 | 40.9
2018-05-13 12:00 | 64.7 | 111.9 | 65 | 81 | 0 | 0.3 | 30.9
2018-05-13 13:00 | 74 | 104.4 | 65 | 81 | 9 | 0 | 23.4
2018-05-13 14:00 | 63.4 | 92.7 | 65 | 81 | 0 | 1.6 | 11.7
2018-05-13 15:00 | 52.8 | 111.4 | 65 | 81 | 0 | 12.2 | 30.4
2018-05-13 16:00 | 50.4 | 105.7 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 24.7
2018-05-13 17:00 | 40.8 | 116.7 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 35.7
2018-05-13 18:00 | 44 | 119.9 | 65 | 81 | 0 | 21 | 38.9
2018-05-13 19:00 | 35.9 | 136.2 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 55.2
2018-05-13 20:00 | 38.4 | 140.6 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 59.6
2018-05-13 21:00 | 36.3 | 158.8 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 77.8
2018-05-13 22:00 | 31.8 | 134 | 65 | 81 | 0 | 33.2 | 53
2018-05-13 23:00 | 36.2 | 111.5 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 30.5
2018-05-14 | 40.3 | 65.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 65.9
2018-05-14 01:00 | 33.6 | 67.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 67.7
2018-05-14 02:00 | 34.7 | 73.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 73.4
2018-05-14 03:00 | 35.4 | 90 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 9
2018-05-14 04:00 | 40.4 | 132.9 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 51.9
2018-05-14 05:00 | 52.7 | 124.7 | 65 | 81 | 0 | 12.3 | 43.7
2018-05-14 06:00 | 84.4 | 202.2 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 121.2
2018-05-14 07:00 | 59.1 | 168 | 65 | 81 | 0 | 5.9 | 87
2018-05-14 08:00 | 64.8 | 136.4 | 65 | 81 | 0 | 0.2 | 55.4
2018-05-14 09:00 | 94.8 | 106.8 | 65 | 81 | 29.8 | 0 | 25.8
2018-05-14 10:00 | 100.9 | 131.5 | 65 | 81 | 35.9 | 0 | 50.5
2018-05-14 11:00 | 74.4 | 110.8 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 29.8
2018-05-14 12:00 | 83.2 | 113.7 | 65 | 81 | 18.2 | 0 | 32.7
2018-05-14 13:00 | 76.1 | 97.8 | 65 | 81 | 11.1 | 0 | 16.8
2018-05-14 14:00 | 77.3 | 114.2 | 65 | 81 | 12.3 | 0 | 33.2
2018-05-14 15:00 | 56.5 | 91.6 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 10.6
2018-05-14 16:00 | 52.2 | 130.9 | 65 | 81 | 0 | 12.8 | 49.9
2018-05-14 17:00 | 36.8 | 131.1 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 50.1
2018-05-14 18:00 | 42.9 | 152 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 71
2018-05-14 19:00 | 42.7 | 133.2 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 52.2
2018-05-14 20:00 | 46.4 | 139.9 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 58.9
2018-05-14 21:00 | 35.5 | 134.2 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 53.2
2018-05-14 22:00 | 40.2 | 130.5 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 49.5
2018-05-14 23:00 | 45.9 | 84.9 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 3.9
2018-05-15 | 38.9 | 78.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 78.3
2018-05-15 01:00 | 39.5 | 78.9 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 78.9
2018-05-15 02:00 | 36.5 | 86.4 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 5.4
2018-05-15 03:00 | 40.3 | 98.6 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 17.6
2018-05-15 04:00 | 40.1 | 156.7 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 75.7
2018-05-15 05:00 | 41 | 145.1 | 65 | 81 | 0 | 24 | 64.1
2018-05-15 06:00 | 87.4 | 198.8 | 65 | 81 | 22.4 | 0 | 117.8
2018-05-15 07:00 | 51.7 | 230.2 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 149.2
2018-05-15 08:00 | 57.4 | 186.9 | 65 | 81 | 0 | 7.6 | 105.9
2018-05-15 09:00 | 76.5 | 145.6 | 65 | 81 | 11.5 | 0 | 64.6
2018-05-15 10:00 | 84.2 | 115.5 | 65 | 81 | 19.2 | 0 | 34.5
2018-05-15 11:00 | 55.5 | 108.5 | 65 | 81 | 0 | 9.5 | 27.5
2018-05-15 12:00 | 68.5 | 111.1 | 65 | 81 | 3.5 | 0 | 30.1
2018-05-15 13:00 | 57.8 | 94.1 | 65 | 81 | 0 | 7.2 | 13.1
2018-05-15 14:00 | 67.8 | 116.2 | 65 | 81 | 2.8 | 0 | 35.2
2018-05-15 15:00 | 47.4 | 93.9 | 65 | 81 | 0 | 17.6 | 12.9
2018-05-15 16:00 | 47.7 | 115.4 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 34.4
2018-05-15 17:00 | 42.3 | 117.6 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 36.6
2018-05-15 18:00 | 39.7 | 136.9 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 55.9
2018-05-15 19:00 | 38.8 | 128.5 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 47.5
2018-05-15 20:00 | 33.4 | 129.8 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 48.8
2018-05-15 21:00 | 36.3 | 132.1 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 51.1
2018-05-15 22:00 | 30.2 | 127.6 | 65 | 81 | 0 | 34.8 | 46.6
2018-05-15 23:00 | 34.1 | 97.2 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 16.2
2018-05-16 | 35.2 | 177.2 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 96.2
2018-05-16 01:00 | 36.2 | 178.3 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 97.3
2018-05-16 02:00 | 33.7 | 164.7 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 83.7
2018-05-16 03:00 | 35.9 | 203.4 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 122.4
2018-05-16 04:00 | 28.4 | 241 | 65 | 81 | 0 | 36.6 | 160
2018-05-16 05:00 | 45.7 | 257.8 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 176.8
2018-05-16 06:00 | 96.5 | 248.4 | 65 | 81 | 31.5 | 0 | 167.4
2018-05-16 07:00 | 61.6 | 384.9 | 65 | 81 | 0 | 3.4 | 303.9
2018-05-16 08:00 | 60 | 317.8 | 65 | 81 | 0 | 5 | 236.8
2018-05-16 09:00 | 90.4 | 260 | 65 | 81 | 25.4 | 0 | 179
2018-05-16 10:00 | 83 | 269.9 | 65 | 81 | 18 | 0 | 188.9
2018-05-16 11:00 | 62.7 | 260.1 | 65 | 81 | 0 | 2.3 | 179.1
2018-05-16 12:00 | 61.3 | 205.5 | 65 | 81 | 0 | 3.7 | 124.5
2018-05-16 13:00 | 59.3 | 192.5 | 65 | 81 | 0 | 5.7 | 111.5
2018-05-16 14:00 | 77.4 | 218.3 | 65 | 81 | 12.4 | 0 | 137.3
2018-05-16 15:00 | 53.8 | 210 | 65 | 81 | 0 | 11.2 | 129
2018-05-16 16:00 | 38.1 | 192.6 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 111.6
2018-05-16 17:00 | 42.8 | 252.4 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 171.4
2018-05-16 18:00 | 51.3 | 212.7 | 65 | 81 | 0 | 13.7 | 131.7
2018-05-16 19:00 | 41.4 | 263.1 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 182.1
2018-05-16 20:00 | 35.4 | 249.4 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 168.4
2018-05-16 21:00 | 37.8 | 244.3 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 163.3
2018-05-16 22:00 | 31.6 | 178.7 | 65 | 81 | 0 | 33.4 | 97.7
2018-05-16 23:00 | 33.4 | 172.8 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 91.8
2018-05-17 | 32.6 | 156.9 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 75.9
2018-05-17 01:00 | 34.5 | 171.5 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 90.5
2018-05-17 02:00 | 28.8 | 175.1 | 65 | 81 | 0 | 36.2 | 94.1
2018-05-17 03:00 | 37 | 193.5 | 65 | 81 | 0 | 28 | 112.5
2018-05-17 04:00 | 57 | 228.3 | 65 | 81 | 0 | 8 | 147.3
2018-05-17 05:00 | 72.4 | 229.6 | 65 | 81 | 7.4 | 0 | 148.6
2018-05-17 06:00 | 110 | 216.4 | 65 | 81 | 45 | 0 | 135.4
2018-05-17 07:00 | 103.9 | 280.2 | 65 | 81 | 38.9 | 0 | 199.2
2018-05-17 08:00 | 70.5 | 291.1 | 65 | 81 | 5.5 | 0 | 210.1
2018-05-17 09:00 | 101.8 | 300.9 | 65 | 81 | 36.8 | 0 | 219.9
2018-05-17 10:00 | 90.8 | 217.3 | 65 | 81 | 25.8 | 0 | 136.3
2018-05-17 11:00 | 61 | 252.4 | 65 | 81 | 0 | 4 | 171.4
2018-05-17 12:00 | 65.9 | 256.7 | 65 | 81 | 0.9 | 0 | 175.7
2018-05-17 13:00 | 59.8 | 207.1 | 65 | 81 | 0 | 5.2 | 126.1
2018-05-17 14:00 | 71 | 180.3 | 65 | 81 | 6 | 0 | 99.3
2018-05-17 15:00 | 56.1 | 259.9 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 178.9
2018-05-17 16:00 | 52.9 | 220 | 65 | 81 | 0 | 12.1 | 139
2018-05-17 17:00 | 38 | 284.9 | 65 | 81 | 0 | 27 | 203.9
2018-05-17 18:00 | 39.4 | 277.5 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 196.5
2018-05-17 19:00 | 45.1 | 237.8 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 156.8
2018-05-17 20:00 | 45.9 | 259.5 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 178.5
2018-05-17 21:00 | 42.4 | 244.4 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 163.4
2018-05-17 22:00 | 37.9 | 210.6 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 129.6
2018-05-17 23:00 | 32.6 | 191 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 110
2018-05-18 | 34.8 | 74.3 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 74.3
2018-05-18 01:00 | 34.9 | 86.6 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 5.6
2018-05-18 02:00 | 41 | 79.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 79.3
2018-05-18 03:00 | 36.8 | 97.2 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 16.2
2018-05-18 04:00 | 37.8 | 139.1 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 58.1
2018-05-18 05:00 | 53.7 | 125 | 65 | 81 | 0 | 11.3 | 44
2018-05-18 06:00 | 93.2 | 180.8 | 65 | 81 | 28.2 | 0 | 99.8
2018-05-18 07:00 | 91.2 | 215.6 | 65 | 81 | 26.2 | 0 | 134.6
2018-05-18 08:00 | 72.1 | 166.1 | 65 | 81 | 7.1 | 0 | 85.1
2018-05-18 09:00 | 117.4 | 147.4 | 65 | 81 | 52.4 | 0 | 66.4
2018-05-18 10:00 | 104.4 | 123 | 65 | 81 | 39.4 | 0 | 42
2018-05-18 11:00 | 72.4 | 105.9 | 65 | 81 | 7.4 | 0 | 24.9
2018-05-18 12:00 | 72.5 | 125.1 | 65 | 81 | 7.5 | 0 | 44.1
2018-05-18 13:00 | 80.7 | 106.6 | 65 | 81 | 15.7 | 0 | 25.6
2018-05-18 14:00 | 83.6 | 103.1 | 65 | 81 | 18.6 | 0 | 22.1
2018-05-18 15:00 | 62.4 | 111.6 | 65 | 81 | 0 | 2.6 | 30.6
2018-05-18 16:00 | 51.3 | 121.5 | 65 | 81 | 0 | 13.7 | 40.5
2018-05-18 17:00 | 43 | 111 | 65 | 81 | 0 | 22 | 30
2018-05-18 18:00 | 40.9 | 126.3 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 45.3
2018-05-18 19:00 | 41.4 | 139.4 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 58.4
2018-05-18 20:00 | 42.4 | 169.4 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 88.4
2018-05-18 21:00 | 43.4 | 125.2 | 65 | 81 | 0 | 21.6 | 44.2
2018-05-18 22:00 | 37.7 | 135.7 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 54.7
2018-05-18 23:00 | 35.6 | 84.9 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 3.9
2018-05-19 | 34.2 | 76.1 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 76.1
2018-05-19 01:00 | 36.6 | 88.8 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 7.8
2018-05-19 02:00 | 38.5 | 82.5 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 1.5
2018-05-19 03:00 | 40.8 | 106.1 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 25.1
2018-05-19 04:00 | 35.4 | 146.8 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 65.8
2018-05-19 05:00 | 48.9 | 133 | 65 | 81 | 0 | 16.1 | 52
2018-05-19 06:00 | 103.1 | 199 | 65 | 81 | 38.1 | 0 | 118
2018-05-19 07:00 | 65.8 | 224.5 | 65 | 81 | 0.8 | 0 | 143.5
2018-05-19 08:00 | 78 | 138 | 65 | 81 | 13 | 0 | 57
2018-05-19 09:00 | 107.7 | 133.8 | 65 | 81 | 42.7 | 0 | 52.8
2018-05-19 10:00 | 118.3 | 120.3 | 65 | 81 | 53.3 | 0 | 39.3
2018-05-19 11:00 | 67.9 | 112.3 | 65 | 81 | 2.9 | 0 | 31.3
2018-05-19 12:00 | 79 | 99.7 | 65 | 81 | 14 | 0 | 18.7
2018-05-19 13:00 | 56.7 | 106.2 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 25.2
2018-05-19 14:00 | 81.5 | 115.2 | 65 | 81 | 16.5 | 0 | 34.2
2018-05-19 15:00 | 64.1 | 93.5 | 65 | 81 | 0 | 0.9 | 12.5
2018-05-19 16:00 | 49.5 | 94.1 | 65 | 81 | 0 | 15.5 | 13.1
2018-05-19 17:00 | 42.8 | 114.8 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 33.8
2018-05-19 18:00 | 39.2 | 114.7 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 33.7
2018-05-19 19:00 | 37.3 | 123.7 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 42.7
2018-05-19 20:00 | 45.8 | 142.8 | 65 | 81 | 0 | 19.2 | 61.8
2018-05-19 21:00 | 45.9 | 127.5 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 46.5
2018-05-19 22:00 | 36.3 | 109.2 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 28.2
2018-05-19 23:00 | 42.8 | 97.5 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 16.5
2018-05-20 | 37.7 | 75.3 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 75.3
2018-05-20 01:00 | 38.1 | 76.7 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 76.7
2018-05-20 02:00 | 34 | 80.6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 80.6
2018-05-20 03:00 | 33.5 | 107.2 | 65 | 81 | 0 | 31.5 | 26.2
2018-05-20 04:00 | 36.2 | 145.7 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 64.7
2018-05-20 05:00 | 53.9 | 142.2 | 65 | 81 | 0 | 11.1 | 61.2
2018-05-20 06:00 | 104.2 | 197.8 | 65 | 81 | 39.2 | 0 | 116.8
2018-05-20 07:00 | 71.6 | 176 | 65 | 81 | 6.6 | 0 | 95
2018-05-20 08:00 | 72.8 | 175.3 | 65 | 81 | 7.8 | 0 | 94.3
2018-05-20 09:00 | 104.3 | 107.5 | 65 | 81 | 39.3 | 0 | 26.5
2018-05-20 10:00 | 95.9 | 123.6 | 65 | 81 | 30.9 | 0 | 42.6
2018-05-20 11:00 | 70.3 | 114.7 | 65 | 81 | 5.3 | 0 | 33.7
2018-05-20 12:00 | 78.1 | 106.4 | 65 | 81 | 13.1 | 0 | 25.4
2018-05-20 13:00 | 79 | 101.1 | 65 | 81 | 14 | 0 | 20.1
2018-05-20 14:00 | 79.7 | 105.5 | 65 | 81 | 14.7 | 0 | 24.5
2018-05-20 15:00 | 47.9 | 107.3 | 65 | 81 | 0 | 17.1 | 26.3
2018-05-20 16:00 | 43.4 | 104.4 | 65 | 81 | 0 | 21.6 | 23.4
2018-05-20 17:00 | 42.2 | 134.2 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 53.2
2018-05-20 18:00 | 41.8 | 135.3 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 54.3
2018-05-20 19:00 | 43.7 | 164 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 83
2018-05-20 20:00 | 34.9 | 140.4 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 59.4
2018-05-20 21:00 | 40.2 | 133 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 52
2018-05-20 22:00 | 33.1 | 133.9 | 65 | 81 | 0 | 31.9 | 52.9
2018-05-20 23:00 | 37.1 | 110.4 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 29.4
2018-05-21 | 36.7 | 64.6 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 64.6
2018-05-21 01:00 | 28.9 | 84.5 | 65 | 81 | 0 | 36.1 | 3.5
2018-05-21 02:00 | 29.3 | 73.7 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 73.7
2018-05-21 03:00 | 35 | 96.5 | 65 | 81 | 0 | 30 | 15.5
2018-05-21 04:00 | 30.7 | 120.6 | 65 | 81 | 0 | 34.3 | 39.6
2018-05-21 05:00 | 50.8 | 127.4 | 65 | 81 | 0 | 14.2 | 46.4
2018-05-21 06:00 | 92.4 | 163.6 | 65 | 81 | 27.4 | 0 | 82.6
2018-05-21 07:00 | 86.4 | 187.9 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 106.9
2018-05-21 08:00 | 64.5 | 184.6 | 65 | 81 | 0 | 0.5 | 103.6
2018-05-21 09:00 | 85.9 | 142.5 | 65 | 81 | 20.9 | 0 | 61.5
2018-05-21 10:00 | 91 | 122.7 | 65 | 81 | 26 | 0 | 41.7
2018-05-21 11:00 | 80 | 91.3 | 65 | 81 | 15 | 0 | 10.3
2018-05-21 12:00 | 75.5 | 127.1 | 65 | 81 | 10.5 | 0 | 46.1
2018-05-21 13:00 | 76.5 | 85.1 | 65 | 81 | 11.5 | 0 | 4.1
2018-05-21 14:00 | 86.1 | 102.2 | 65 | 81 | 21.1 | 0 | 21.2
2018-05-21 15:00 | 59.2 | 91 | 65 | 81 | 0 | 5.8 | 10
2018-05-21 16:00 | 42.4 | 114 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 33
2018-05-21 17:00 | 46.1 | 122.3 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 41.3
2018-05-21 18:00 | 38 | 125.6 | 65 | 81 | 0 | 27 | 44.6
2018-05-21 19:00 | 34.1 | 125.6 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 44.6
2018-05-21 20:00 | 40.3 | 133.3 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 52.3
2018-05-21 21:00 | 38.5 | 129.3 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 48.3
2018-05-21 22:00 | 37.1 | 144.1 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 63.1
2018-05-21 23:00 | 38.5 | 93.2 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 12.2
2018-05-22 | 38.3 | 24.1 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 24.1
2018-05-22 01:00 | 31.1 | 21.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 21.8
2018-05-22 02:00 | 28 | 31.8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31.8
2018-05-22 03:00 | 35.6 | 32.4 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 32.4
2018-05-22 04:00 | 30.2 | 53.9 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 53.9
2018-05-22 05:00 | 49.4 | 44 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 44
2018-05-22 06:00 | 84.3 | 57.8 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 57.8
2018-05-22 07:00 | 69.9 | 87.6 | 65 | 81 | 4.9 | 0 | 6.6
2018-05-22 08:00 | 57 | 60.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 60.2
2018-05-22 09:00 | 73.5 | 52.7 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 52.7
2018-05-22 10:00 | 89.5 | 38.1 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 38.1
2018-05-22 11:00 | 63.4 | 44.6 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 44.6
2018-05-22 12:00 | 65.8 | 37 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 37
2018-05-22 13:00 | 53.3 | 38.8 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 38.8
2018-05-22 14:00 | 64 | 37.7 | 0 | 0 | 64 | 0 | 37.7
2018-05-22 15:00 | 53.1 | 40.5 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 40.5
2018-05-22 16:00 | 44.6 | 37.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 37.8
2018-05-22 17:00 | 36.1 | 41.8 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 41.8
2018-05-22 18:00 | 38.4 | 49.6 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 49.6
2018-05-22 19:00 | 37.1 | 46.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 46.9
2018-05-22 20:00 | 32.7 | 41.1 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 41.1
2018-05-22 21:00 | 35.7 | 51.6 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 51.6
2018-05-22 22:00 | 37.6 | 39.6 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 39.6
2018-05-22 23:00 | 33.3 | 39.2 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 39.2
2018-05-23 | 34.6 | 32.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 32.4
2018-05-23 01:00 | 31.7 | 29.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 29.4
2018-05-23 02:00 | 37.6 | 33.7 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 33.7
2018-05-23 03:00 | 34.4 | 44.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 44.4
2018-05-23 04:00 | 31 | 50.7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50.7
2018-05-23 05:00 | 53.1 | 44.2 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 44.2
2018-05-23 06:00 | 80.7 | 55.5 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 55.5
2018-05-23 07:00 | 80.6 | 81.1 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 0.1
2018-05-23 08:00 | 75.6 | 65.2 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 65.2
2018-05-23 09:00 | 68.6 | 65.4 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 65.4
2018-05-23 10:00 | 82 | 41.9 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41.9
2018-05-23 11:00 | 51.8 | 40.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 40.8
2018-05-23 12:00 | 63.8 | 36.6 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 36.6
2018-05-23 13:00 | 59.3 | 44.2 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 44.2
2018-05-23 14:00 | 60.2 | 34.9 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 34.9
2018-05-23 15:00 | 48 | 35.4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 35.4
2018-05-23 16:00 | 38.2 | 32.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 32.3
2018-05-23 17:00 | 45.2 | 46.2 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 46.2
2018-05-23 18:00 | 45 | 36.6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 36.6
2018-05-23 19:00 | 49.7 | 45.4 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 45.4
2018-05-23 20:00 | 38.9 | 46.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 46.8
2018-05-23 21:00 | 33.2 | 42.6 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 42.6
2018-05-23 22:00 | 41.4 | 35.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 35.4
2018-05-23 23:00 | 34.2 | 33.9 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 33.9
2018-05-24 | 37.1 | 71.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 71.9
2018-05-24 01:00 | 35.3 | 83.8 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 2.8
2018-05-24 02:00 | 31.9 | 84 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 3
2018-05-24 03:00 | 40.8 | 87.6 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 6.6
2018-05-24 04:00 | 33.8 | 111.1 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 30.1
2018-05-24 05:00 | 58.4 | 145.3 | 65 | 81 | 0 | 6.6 | 64.3
2018-05-24 06:00 | 91 | 174.5 | 65 | 81 | 26 | 0 | 93.5
2018-05-24 07:00 | 76 | 176.7 | 65 | 81 | 11 | 0 | 95.7
2018-05-24 08:00 | 90.2 | 143.3 | 65 | 81 | 25.2 | 0 | 62.3
2018-05-24 09:00 | 103 | 123.9 | 65 | 81 | 38 | 0 | 42.9
2018-05-24 10:00 | 93.8 | 126.7 | 65 | 81 | 28.8 | 0 | 45.7
2018-05-24 11:00 | 71.2 | 117.2 | 65 | 81 | 6.2 | 0 | 36.2
2018-05-24 12:00 | 93.3 | 127.9 | 65 | 81 | 28.3 | 0 | 46.9
2018-05-24 13:00 | 99.6 | 102.3 | 65 | 81 | 34.6 | 0 | 21.3
2018-05-24 14:00 | 77.6 | 96.9 | 65 | 81 | 12.6 | 0 | 15.9
2018-05-24 15:00 | 62.6 | 89.1 | 65 | 81 | 0 | 2.4 | 8.1
2018-05-24 16:00 | 49.1 | 87.8 | 65 | 81 | 0 | 15.9 | 6.8
2018-05-24 17:00 | 38.5 | 122.5 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 41.5
2018-05-24 18:00 | 46.1 | 136.2 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 55.2
2018-05-24 19:00 | 40.3 | 134.9 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 53.9
2018-05-24 20:00 | 36.1 | 139.2 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 58.2
2018-05-24 21:00 | 35.7 | 126.4 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 45.4
2018-05-24 22:00 | 39 | 138.8 | 65 | 81 | 0 | 26 | 57.8
2018-05-24 23:00 | 34.7 | 101.2 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 20.2
2018-05-25 | 34.7 | 77 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 77
2018-05-25 01:00 | 29.2 | 78.6 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 78.6
2018-05-25 02:00 | 32.5 | 73.7 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 73.7
2018-05-25 03:00 | 35.4 | 101.4 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 20.4
2018-05-25 04:00 | 36.5 | 143.6 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 62.6
2018-05-25 05:00 | 45 | 151.3 | 65 | 81 | 0 | 20 | 70.3
2018-05-25 06:00 | 108 | 205.9 | 65 | 81 | 43 | 0 | 124.9
2018-05-25 07:00 | 88.1 | 243.9 | 65 | 81 | 23.1 | 0 | 162.9
2018-05-25 08:00 | 76.5 | 150.5 | 65 | 81 | 11.5 | 0 | 69.5
2018-05-25 09:00 | 93.7 | 132.4 | 65 | 81 | 28.7 | 0 | 51.4
2018-05-25 10:00 | 109.5 | 127.1 | 65 | 81 | 44.5 | 0 | 46.1
2018-05-25 11:00 | 62.7 | 110.6 | 65 | 81 | 0 | 2.3 | 29.6
2018-05-25 12:00 | 82.1 | 113 | 65 | 81 | 17.1 | 0 | 32
2018-05-25 13:00 | 73.5 | 92.2 | 65 | 81 | 8.5 | 0 | 11.2
2018-05-25 14:00 | 79.2 | 118.3 | 65 | 81 | 14.2 | 0 | 37.3
2018-05-25 15:00 | 65.3 | 124.5 | 65 | 81 | 0.3 | 0 | 43.5
2018-05-25 16:00 | 45.9 | 89.6 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 8.6
2018-05-25 17:00 | 40.6 | 107.5 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 26.5
2018-05-25 18:00 | 36.4 | 131.1 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 50.1
2018-05-25 19:00 | 40.2 | 153.7 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 72.7
2018-05-25 20:00 | 38.5 | 147 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 66
2018-05-25 21:00 | 40.8 | 135.5 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 54.5
2018-05-25 22:00 | 35.3 | 124.2 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 43.2
2018-05-25 23:00 | 36.3 | 94.5 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 13.5
2018-05-26 | 37.2 | 81.1 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 0.1
2018-05-26 01:00 | 36.7 | 83.9 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 2.9
2018-05-26 02:00 | 34 | 71.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 71.8
2018-05-26 03:00 | 38.2 | 98.6 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 17.6
2018-05-26 04:00 | 29.5 | 134.5 | 65 | 81 | 0 | 35.5 | 53.5
2018-05-26 05:00 | 50.6 | 130.5 | 65 | 81 | 0 | 14.4 | 49.5
2018-05-26 06:00 | 95.3 | 202.6 | 65 | 81 | 30.3 | 0 | 121.6
2018-05-26 07:00 | 75.7 | 246.6 | 65 | 81 | 10.7 | 0 | 165.6
2018-05-26 08:00 | 80.6 | 140.6 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 59.6
2018-05-26 09:00 | 100.7 | 122 | 65 | 81 | 35.7 | 0 | 41
2018-05-26 10:00 | 107.6 | 133 | 65 | 81 | 42.6 | 0 | 52
2018-05-26 11:00 | 69.8 | 114.8 | 65 | 81 | 4.8 | 0 | 33.8
2018-05-26 12:00 | 77.4 | 111 | 65 | 81 | 12.4 | 0 | 30
2018-05-26 13:00 | 76.2 | 112.3 | 65 | 81 | 11.2 | 0 | 31.3
2018-05-26 14:00 | 66.8 | 110.7 | 65 | 81 | 1.8 | 0 | 29.7
2018-05-26 15:00 | 55.8 | 118 | 65 | 81 | 0 | 9.2 | 37
2018-05-26 16:00 | 41.7 | 94.8 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 13.8
2018-05-26 17:00 | 35.2 | 107 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 26
2018-05-26 18:00 | 45.2 | 141.2 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 60.2
2018-05-26 19:00 | 37.7 | 119.8 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 38.8
2018-05-26 20:00 | 36.3 | 155.7 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 74.7
2018-05-26 21:00 | 39.3 | 161.1 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 80.1
2018-05-26 22:00 | 42.2 | 113.3 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 32.3
2018-05-26 23:00 | 36.2 | 91.2 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 10.2
2018-05-27 | 41.1 | 32.1 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 32.1
2018-05-27 01:00 | 31.3 | 30 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 30
2018-05-27 02:00 | 33.9 | 33.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 33.8
2018-05-27 03:00 | 35 | 36.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 36.4
2018-05-27 04:00 | 35.6 | 52.7 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 52.7
2018-05-27 05:00 | 49.9 | 45.1 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 45.1
2018-05-27 06:00 | 108.1 | 50.2 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 50.2
2018-05-27 07:00 | 82.2 | 77 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 77
2018-05-27 08:00 | 57.5 | 52 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 52
2018-05-27 09:00 | 72.4 | 61.8 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 61.8
2018-05-27 10:00 | 72.8 | 44.9 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 44.9
2018-05-27 11:00 | 59.6 | 37.2 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 37.2
2018-05-27 12:00 | 78.9 | 35.2 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 35.2
2018-05-27 13:00 | 58.1 | 42.4 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 42.4
2018-05-27 14:00 | 60.4 | 34.3 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 34.3
2018-05-27 15:00 | 52.1 | 40 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 40
2018-05-27 16:00 | 57.9 | 34.7 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 34.7
2018-05-27 17:00 | 44.4 | 45.5 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 45.5
2018-05-27 18:00 | 36.5 | 36.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 36.7
2018-05-27 19:00 | 33.4 | 42.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 42.8
2018-05-27 20:00 | 37.2 | 42.3 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 42.3
2018-05-27 21:00 | 34.1 | 38.5 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 38.5
2018-05-27 22:00 | 35.1 | 35 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 35
2018-05-27 23:00 | 37.9 | 32.5 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 32.5
2018-05-28 | 28.7 | 23.1 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 23.1
2018-05-28 01:00 | 31.6 | 20.9 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 20.9
2018-05-28 02:00 | 33.5 | 28.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 28.8
2018-05-28 03:00 | 36.4 | 36.9 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 36.9
2018-05-28 04:00 | 27.8 | 51.7 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 51.7
2018-05-28 05:00 | 55.5 | 57.4 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 57.4
2018-05-28 06:00 | 96.6 | 48.7 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 48.7
2018-05-28 07:00 | 64 | 93.1 | 65 | 81 | 0 | 1 | 12.1
2018-05-28 08:00 | 76.1 | 57.2 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | 57.2
2018-05-28 09:00 | 94.1 | 56.2 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 56.2
2018-05-28 10:00 | 86.6 | 34.6 | 0 | 0 | 86.6 | 0 | 34.6
2018-05-28 11:00 | 65 | 44.5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 44.5
2018-05-28 12:00 | 69.2 | 37.7 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 37.7
2018-05-28 13:00 | 75.5 | 38.8 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 38.8
2018-05-28 14:00 | 67.6 | 39 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 39
2018-05-28 15:00 | 56.9 | 42.4 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 42.4
2018-05-28 16:00 | 41.1 | 37 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 37
2018-05-28 17:00 | 39.3 | 47.5 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 47.5
2018-05-28 18:00 | 40.7 | 49.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 49.4
2018-05-28 19:00 | 41.5 | 45.5 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 45.5
2018-05-28 20:00 | 38.4 | 41.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 41.4
2018-05-28 21:00 | 32.9 | 48.5 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 48.5
2018-05-28 22:00 | 34.5 | 43.9 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 43.9
2018-05-28 23:00 | 30.9 | 37.6 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 37.6
2018-05-29 | 30 | 26.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26.4
2018-05-29 01:00 | 35.7 | 22.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 22.9
2018-05-29 02:00 | 32.5 | 30.1 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 30.1
2018-05-29 03:00 | 29.1 | 34.5 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 34.5
2018-05-29 04:00 | 30.6 | 48.6 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 48.6
2018-05-29 05:00 | 56.7 | 44.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 44.8
2018-05-29 06:00 | 66.4 | 62.9 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 62.9
2018-05-29 07:00 | 79 | 71.6 | 0 | 0 | 79 | 0 | 71.6
2018-05-29 08:00 | 75.9 | 75.6 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 75.6
2018-05-29 09:00 | 85.5 | 60.3 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 60.3
2018-05-29 10:00 | 83 | 43.2 | 0 | 0 | 83 | 0 | 43.2
2018-05-29 11:00 | 60.6 | 41.5 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 41.5
2018-05-29 12:00 | 62.5 | 41.6 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 41.6
2018-05-29 13:00 | 48.1 | 35.4 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 35.4
2018-05-29 14:00 | 70.8 | 43.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 43.8
2018-05-29 15:00 | 46.5 | 35.1 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 35.1
2018-05-29 16:00 | 45.4 | 39 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 39
2018-05-29 17:00 | 46.5 | 50.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 50.5
2018-05-29 18:00 | 40.8 | 46 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 46
2018-05-29 19:00 | 37.1 | 50.7 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 50.7
2018-05-29 20:00 | 40.3 | 53.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 53.7
2018-05-29 21:00 | 35.7 | 47.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 47.2
2018-05-29 22:00 | 39.1 | 45.2 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 45.2
2018-05-29 23:00 | 34.3 | 40 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 40
2018-05-30 | 31.2 | 27.6 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 27.6
2018-05-30 01:00 | 29.7 | 25.5 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 25.5
2018-05-30 02:00 | 35.1 | 33.4 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 33.4
2018-05-30 03:00 | 34.1 | 39.2 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 39.2
2018-05-30 04:00 | 38.5 | 45.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 45.3
2018-05-30 05:00 | 55.5 | 49 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 49
2018-05-30 06:00 | 90.1 | 47.4 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 47.4
2018-05-30 07:00 | 64.3 | 69.6 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 69.6
2018-05-30 08:00 | 60.8 | 61.9 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 61.9
2018-05-30 09:00 | 84.4 | 55 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 55
2018-05-30 10:00 | 85 | 37.6 | 0 | 0 | 85 | 0 | 37.6
2018-05-30 11:00 | 56.1 | 35.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 35.7
2018-05-30 12:00 | 74.4 | 37.4 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 37.4
2018-05-30 13:00 | 67.2 | 45 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 45
2018-05-30 14:00 | 68.8 | 42.3 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 42.3
2018-05-30 15:00 | 53.1 | 33.1 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 33.1
2018-05-30 16:00 | 45.1 | 29.1 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 29.1
2018-05-30 17:00 | 48.2 | 46.5 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 46.5
2018-05-30 18:00 | 32.9 | 37.1 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 37.1
2018-05-30 19:00 | 34.7 | 49.1 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 49.1
2018-05-30 20:00 | 32.8 | 44.6 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 44.6
2018-05-30 21:00 | 35.2 | 43.1 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 43.1
2018-05-30 22:00 | 32.8 | 37.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 37.4
2018-05-30 23:00 | 30.7 | 27.1 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 27.1
2018-05-31 | 28.6 | 25.3 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 25.3
2018-05-31 01:00 | 32.7 | 22.1 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 22.1
2018-05-31 02:00 | 31.3 | 24.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 24.3
2018-05-31 03:00 | 34.9 | 32.1 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 32.1
2018-05-31 04:00 | 33.3 | 56.1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 56.1
2018-05-31 05:00 | 44.5 | 56.8 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 56.8
2018-05-31 06:00 | 71.2 | 75.5 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 75.5
2018-05-31 07:00 | 77.1 | 91.6 | 65 | 81 | 12.1 | 0 | 10.6
2018-05-31 08:00 | 80.9 | 53.4 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 53.4
2018-05-31 09:00 | 106.1 | 54.3 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 54.3
2018-05-31 10:00 | 88.8 | 42.1 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 42.1
2018-05-31 11:00 | 84.3 | 43.2 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 43.2
2018-05-31 12:00 | 72.5 | 38.3 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 38.3
2018-05-31 13:00 | 82.6 | 33.3 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 33.3
2018-05-31 14:00 | 69.9 | 39.4 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 39.4
2018-05-31 15:00 | 49.4 | 35.9 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 35.9
2018-05-31 16:00 | 56.5 | 36.3 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 36.3
2018-05-31 17:00 | 34.7 | 45 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 45
2018-05-31 18:00 | 42.1 | 47 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 47
2018-05-31 19:00 | 37.9 | 44.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 44.9
2018-05-31 20:00 | 37.3 | 43.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 43.4
2018-05-31 21:00 | 39.2 | 49.7 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 49.7
2018-05-31 22:00 | 36.7 | 48.3 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 48.3
2018-05-31 23:00 | 34 | 24.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 24.8
2018-06-01 | 33.6 | 26.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 26.7
2018-06-01 01:00 | 31.6 | 26.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 26.2
2018-06-01 02:00 | 35.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 28.3
2018-06-01 03:00 | 28.2 | 38.3 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 38.3
2018-06-01 04:00 | 29.3 | 53.5 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 53.5
2018-06-01 05:00 | 46 | 47.6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 47.6
2018-06-01 06:00 | 77.6 | 68.3 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 68.3
2018-06-01 07:00 | 75.7 | 89.9 | 65 | 81 | 10.7 | 0 | 8.9
2018-06-01 08:00 | 72.3 | 59.2 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 59.2
2018-06-01 09:00 | 87.7 | 55.5 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 55.5
2018-06-01 10:00 | 101.1 | 41.1 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | 41.1
2018-06-01 11:00 | 68.5 | 41.1 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 41.1
2018-06-01 12:00 | 85.7 | 43.2 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 43.2
2018-06-01 13:00 | 70.3 | 33.9 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 33.9
2018-06-01 14:00 | 75.3 | 49.1 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 49.1
2018-06-01 15:00 | 47.1 | 37.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 37.4
2018-06-01 16:00 | 36.9 | 40.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 40.9
2018-06-01 17:00 | 42.7 | 49.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 49.8
2018-06-01 18:00 | 36.3 | 47.1 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 47.1
2018-06-01 19:00 | 33.5 | 57.3 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 57.3
2018-06-01 20:00 | 33.1 | 55.2 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 55.2
2018-06-01 21:00 | 33.5 | 60 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 60
2018-06-01 22:00 | 36.5 | 42.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 42.4
2018-06-01 23:00 | 31.5 | 27.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 27.8
2018-06-02 | 36.9 | 31 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 31
2018-06-02 01:00 | 32.6 | 27.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 27.7
2018-06-02 02:00 | 33.4 | 32.5 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 32.5
2018-06-02 03:00 | 33.5 | 53.3 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 53.3
2018-06-02 04:00 | 27.5 | 68.2 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 68.2
2018-06-02 05:00 | 48.9 | 82.6 | 65 | 81 | 0 | 16.1 | 1.6
2018-06-02 06:00 | 80.8 | 95.8 | 65 | 81 | 15.8 | 0 | 14.8
2018-06-02 07:00 | 85.2 | 105.4 | 65 | 81 | 20.2 | 0 | 24.4
2018-06-02 08:00 | 87 | 86.5 | 65 | 81 | 22 | 0 | 5.5
2018-06-02 09:00 | 102.2 | 72.9 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 72.9
2018-06-02 10:00 | 107.6 | 52.8 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 52.8
2018-06-02 11:00 | 80.3 | 62.1 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 62.1
2018-06-02 12:00 | 80.4 | 59.9 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 59.9
2018-06-02 13:00 | 67.6 | 56.4 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 56.4
2018-06-02 14:00 | 72.6 | 56.6 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 56.6
2018-06-02 15:00 | 63.9 | 49.8 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 49.8
2018-06-02 16:00 | 47 | 47.6 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47.6
2018-06-02 17:00 | 42.5 | 54.2 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 54.2
2018-06-02 18:00 | 41.8 | 74.5 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 74.5
2018-06-02 19:00 | 37.8 | 65 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 65
2018-06-02 20:00 | 32 | 82.7 | 65 | 81 | 0 | 33 | 1.7
2018-06-02 21:00 | 35.1 | 73.3 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 73.3
2018-06-02 22:00 | 37.3 | 62 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 62
2018-06-02 23:00 | 28.8 | 36 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 36
2018-06-03 | 39.4 | 30.8 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 30.8
2018-06-03 01:00 | 30.5 | 36.2 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 36.2
2018-06-03 02:00 | 25.9 | 35.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 35.7
2018-06-03 03:00 | 27.8 | 61.9 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 61.9
2018-06-03 04:00 | 36.1 | 83.4 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 2.4
2018-06-03 05:00 | 43.4 | 71.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 71.9
2018-06-03 06:00 | 82.3 | 93 | 65 | 81 | 17.3 | 0 | 12
2018-06-03 07:00 | 88.9 | 113.6 | 65 | 81 | 23.9 | 0 | 32.6
2018-06-03 08:00 | 74.2 | 90.2 | 65 | 81 | 9.2 | 0 | 9.2
2018-06-03 09:00 | 79.1 | 65.4 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 65.4
2018-06-03 10:00 | 104.2 | 54.9 | 0 | 0 | 104.2 | 0 | 54.9
2018-06-03 11:00 | 61.1 | 61.2 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 61.2
2018-06-03 12:00 | 75.5 | 55 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 55
2018-06-03 13:00 | 66 | 49.9 | 0 | 0 | 66 | 0 | 49.9
2018-06-03 14:00 | 80.5 | 50 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 50
2018-06-03 15:00 | 56.9 | 63.2 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 63.2
2018-06-03 16:00 | 44.4 | 51.9 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 51.9
2018-06-03 17:00 | 41.4 | 74.5 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 74.5
2018-06-03 18:00 | 37.1 | 58.7 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 58.7
2018-06-03 19:00 | 39.9 | 76.2 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 76.2
2018-06-03 20:00 | 40.7 | 65.2 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 65.2
2018-06-03 21:00 | 34.6 | 66.6 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 66.6
2018-06-03 22:00 | 35.7 | 63.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 63.9
2018-06-03 23:00 | 30.7 | 44 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 44
2018-06-04 | 31.9 | 32.6 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 32.6
2018-06-04 01:00 | 28.3 | 28 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 28
2018-06-04 02:00 | 33.9 | 45.7 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 45.7
2018-06-04 03:00 | 33.4 | 44.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 44.8
2018-06-04 04:00 | 35.9 | 74.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 74.9
2018-06-04 05:00 | 49.7 | 71.6 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 71.6
2018-06-04 06:00 | 91.5 | 87.3 | 65 | 81 | 26.5 | 0 | 6.3
2018-06-04 07:00 | 83.5 | 124.2 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 43.2
2018-06-04 08:00 | 77.4 | 97 | 65 | 81 | 12.4 | 0 | 16
2018-06-04 09:00 | 78 | 72.7 | 0 | 0 | 78 | 0 | 72.7
2018-06-04 10:00 | 103.9 | 56.4 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 56.4
2018-06-04 11:00 | 75.4 | 63.6 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 63.6
2018-06-04 12:00 | 74.5 | 63.4 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 63.4
2018-06-04 13:00 | 77.9 | 55 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 55
2018-06-04 14:00 | 69.3 | 53.4 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 53.4
2018-06-04 15:00 | 46.3 | 55.6 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 55.6
2018-06-04 16:00 | 42.2 | 63.7 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 63.7
2018-06-04 17:00 | 39.6 | 70.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 70.7
2018-06-04 18:00 | 39.8 | 78.1 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 78.1
2018-06-04 19:00 | 37.9 | 63 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 63
2018-06-04 20:00 | 32.1 | 62.9 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 62.9
2018-06-04 21:00 | 32.9 | 79 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 79
2018-06-04 22:00 | 32 | 52.5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 52.5
2018-06-04 23:00 | 31.9 | 52.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 52.7
2018-06-05 | 33.5 | 33.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 33.8
2018-06-05 01:00 | 36 | 28.7 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28.7
2018-06-05 02:00 | 32 | 38.7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 38.7
2018-06-05 03:00 | 29.5 | 42.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 42.7
2018-06-05 04:00 | 36 | 68.1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 68.1
2018-06-05 05:00 | 38.3 | 66.7 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 66.7
2018-06-05 06:00 | 87.3 | 68.4 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 68.4
2018-06-05 07:00 | 88.7 | 110.2 | 65 | 81 | 23.7 | 0 | 29.2
2018-06-05 08:00 | 82.4 | 86.2 | 65 | 81 | 17.4 | 0 | 5.2
2018-06-05 09:00 | 88 | 76.6 | 0 | 0 | 88 | 0 | 76.6
2018-06-05 10:00 | 97.5 | 47 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 47
2018-06-05 11:00 | 44.5 | 56.3 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 56.3
2018-06-05 12:00 | 75 | 69.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69.2
2018-06-05 13:00 | 60.7 | 62 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 62
2018-06-05 14:00 | 59 | 53.8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 53.8
2018-06-05 15:00 | 43.5 | 54 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 54
2018-06-05 16:00 | 42.2 | 65.7 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 65.7
2018-06-05 17:00 | 37.1 | 67.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 67.3
2018-06-05 18:00 | 38.9 | 67.5 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 67.5
2018-06-05 19:00 | 34.1 | 74.1 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 74.1
2018-06-05 20:00 | 39 | 65 | 0 | 0 | 39 | 0 | 65
2018-06-05 21:00 | 41.9 | 64.5 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 64.5
2018-06-05 22:00 | 35.8 | 69.7 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 69.7
2018-06-05 23:00 | 33.9 | 47.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 47.8
2018-06-06 | 33.9 | 40.7 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 40.7
2018-06-06 01:00 | 39.2 | 37.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 37.9
2018-06-06 02:00 | 31.5 | 46.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 46.8
2018-06-06 03:00 | 34.8 | 61.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 61.4
2018-06-06 04:00 | 37 | 65.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 65.4
2018-06-06 05:00 | 49.2 | 60.5 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 60.5
2018-06-06 06:00 | 84.9 | 75.8 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 75.8
2018-06-06 07:00 | 76.4 | 107.9 | 65 | 81 | 11.4 | 0 | 26.9
2018-06-06 08:00 | 78.4 | 94.9 | 65 | 81 | 13.4 | 0 | 13.9
2018-06-06 09:00 | 67.7 | 89.9 | 65 | 81 | 2.7 | 0 | 8.9
2018-06-06 10:00 | 110.8 | 60.5 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 60.5
2018-06-06 11:00 | 66 | 59.3 | 0 | 0 | 66 | 0 | 59.3
2018-06-06 12:00 | 79.1 | 59.5 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 59.5
2018-06-06 13:00 | 60.9 | 62.5 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 62.5
2018-06-06 14:00 | 67.8 | 55.7 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 55.7
2018-06-06 15:00 | 43.8 | 49.1 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 49.1
2018-06-06 16:00 | 45.6 | 54.5 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 54.5
2018-06-06 17:00 | 49.6 | 67 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 67
2018-06-06 18:00 | 45 | 52.9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 52.9
2018-06-06 19:00 | 40.8 | 70.7 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 70.7
2018-06-06 20:00 | 31.3 | 71.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 71.2
2018-06-06 21:00 | 35.8 | 48.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 48.4
2018-06-06 22:00 | 33.3 | 43.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 43.7
2018-06-06 23:00 | 38.2 | 47 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 47
2018-06-07 | 36.2 | 6.1 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 6.1
2018-06-07 01:00 | 34.3 | 6.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 6.4
2018-06-07 02:00 | 36.5 | 5.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 5.7
2018-06-07 03:00 | 38.7 | 14.6 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 14.6
2018-06-07 04:00 | 38.5 | 21.7 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 21.7
2018-06-07 05:00 | 48.1 | 17.6 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 17.6
2018-06-07 06:00 | 78.1 | 24.8 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 24.8
2018-06-07 07:00 | 74.7 | 34.5 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 34.5
2018-06-07 08:00 | 82.7 | 21.8 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 21.8
2018-06-07 09:00 | 86.1 | 15.8 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 15.8
2018-06-07 10:00 | 104.1 | 12.5 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 12.5
2018-06-07 11:00 | 61.1 | 14.5 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 14.5
2018-06-07 12:00 | 75.9 | 12.2 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 12.2
2018-06-07 13:00 | 79.3 | 13.3 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 13.3
2018-06-07 14:00 | 55.3 | 13 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 13
2018-06-07 15:00 | 64 | 12.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 12.4
2018-06-07 16:00 | 39.8 | 12.9 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 12.9
2018-06-07 17:00 | 43.7 | 16.8 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 16.8
2018-06-07 18:00 | 42.2 | 17.9 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 17.9
2018-06-07 19:00 | 37 | 19.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 19.4
2018-06-07 20:00 | 35.6 | 18.7 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 18.7
2018-06-07 21:00 | 37.7 | 16.1 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 16.1
2018-06-07 22:00 | 41.6 | 16.7 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 16.7
2018-06-07 23:00 | 30.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 9.3
2018-06-08 | 33 | 6.5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6.5
2018-06-08 01:00 | 29 | 6.4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6.4
2018-06-08 02:00 | 39.3 | 6.2 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 6.2
2018-06-08 03:00 | 34.8 | 14.1 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 14.1
2018-06-08 04:00 | 28.3 | 21.9 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 21.9
2018-06-08 05:00 | 48.4 | 19.9 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 19.9
2018-06-08 06:00 | 78.9 | 22.9 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 22.9
2018-06-08 07:00 | 67 | 30.2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 30.2
2018-06-08 08:00 | 83 | 21.3 | 0 | 0 | 83 | 0 | 21.3
2018-06-08 09:00 | 82.4 | 19.3 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 19.3
2018-06-08 10:00 | 96.4 | 15.3 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 15.3
2018-06-08 11:00 | 67.2 | 14.5 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 14.5
2018-06-08 12:00 | 69.7 | 14.6 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 14.6
2018-06-08 13:00 | 62.7 | 13.3 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 13.3
2018-06-08 14:00 | 78.9 | 17.7 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 17.7
2018-06-08 15:00 | 54.8 | 14.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 14.8
2018-06-08 16:00 | 40.3 | 13 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 13
2018-06-08 17:00 | 42.5 | 17.1 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 17.1
2018-06-08 18:00 | 38.5 | 20.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 20.9
2018-06-08 19:00 | 37 | 23.5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23.5
2018-06-08 20:00 | 35.6 | 19.6 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 19.6
2018-06-08 21:00 | 34.7 | 18.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 18.4
2018-06-08 22:00 | 37 | 20.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20.8
2018-06-08 23:00 | 35.4 | 8.8 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 8.8
2018-06-09 | 37.1 | 31.8 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 31.8
2018-06-09 01:00 | 33.5 | 30.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 30.4
2018-06-09 02:00 | 34.6 | 34.7 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 34.7
2018-06-09 03:00 | 34.2 | 53.6 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 53.6
2018-06-09 04:00 | 33.6 | 68 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 68
2018-06-09 05:00 | 45.8 | 74.9 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 74.9
2018-06-09 06:00 | 92.9 | 91.7 | 65 | 81 | 27.9 | 0 | 10.7
2018-06-09 07:00 | 59.6 | 104.3 | 65 | 81 | 0 | 5.4 | 23.3
2018-06-09 08:00 | 72.3 | 72.2 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 72.2
2018-06-09 09:00 | 90.6 | 73.5 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 73.5
2018-06-09 10:00 | 101.4 | 51.2 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 51.2
2018-06-09 11:00 | 74.7 | 60.3 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 60.3
2018-06-09 12:00 | 89 | 55.4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 55.4
2018-06-09 13:00 | 22.3 | 46.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 46.8
2018-06-09 14:00 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6
2018-06-09 15:00 | 8.6 | 70.1 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 70.1
2018-06-09 16:00 | 57.8 | 55.8 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 55.8
2018-06-09 17:00 | 49 | 56.6 | 0 | 0 | 49 | 0 | 56.6
2018-06-09 18:00 | 38.1 | 63.5 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 63.5
2018-06-09 19:00 | 46.6 | 69.9 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 69.9
2018-06-09 20:00 | 39.5 | 70.5 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 70.5
2018-06-09 21:00 | 39.1 | 65 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 65
2018-06-09 22:00 | 37.3 | 58.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 58.4
2018-06-09 23:00 | 36.9 | 46.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 46.9
2018-06-10 | 33.2 | 28.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 28.4
2018-06-10 01:00 | 33.6 | 34.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 34.8
2018-06-10 02:00 | 33.1 | 33.3 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 33.3
2018-06-10 03:00 | 28.4 | 54 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 54
2018-06-10 04:00 | 36.4 | 68.1 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 68.1
2018-06-10 05:00 | 68 | 76.2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 76.2
2018-06-10 06:00 | 69 | 92.5 | 65 | 81 | 4 | 0 | 11.5
2018-06-10 07:00 | 59.2 | 137.2 | 65 | 81 | 0 | 5.8 | 56.2
2018-06-10 08:00 | 70.6 | 69.3 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 69.3
2018-06-10 09:00 | 107.6 | 71.8 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 71.8
2018-06-10 10:00 | 77.8 | 51.3 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 51.3
2018-06-10 11:00 | 79.5 | 74.8 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 74.8
2018-06-10 12:00 | 81.4 | 49.2 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 49.2
2018-06-10 13:00 | 66.7 | 58.4 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 58.4
2018-06-10 14:00 | 70.7 | 57.7 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 57.7
2018-06-10 15:00 | 50.5 | 56.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 56.7
2018-06-10 16:00 | 61.2 | 51.4 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 51.4
2018-06-10 17:00 | 39.9 | 60.5 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 60.5
2018-06-10 18:00 | 38.8 | 63.2 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 63.2
2018-06-10 19:00 | 44.9 | 67.9 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 67.9
2018-06-10 20:00 | 40.2 | 81.4 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 0.4
2018-06-10 21:00 | 38.8 | 64.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 64.8
2018-06-10 22:00 | 35.8 | 51.9 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 51.9
2018-06-10 23:00 | 38.5 | 47.1 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 47.1
2018-06-11 | 31.6 | 32 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 32
2018-06-11 01:00 | 34.4 | 34.9 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 34.9
2018-06-11 02:00 | 38.9 | 40.1 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 40.1
2018-06-11 03:00 | 28 | 54.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 54.1
2018-06-11 04:00 | 29.4 | 74.6 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 74.6
2018-06-11 05:00 | 41.5 | 69.5 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 69.5
2018-06-11 06:00 | 81.2 | 80.4 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 80.4
2018-06-11 07:00 | 84.9 | 105.5 | 65 | 81 | 19.9 | 0 | 24.5
2018-06-11 08:00 | 71.9 | 98.9 | 65 | 81 | 6.9 | 0 | 17.9
2018-06-11 09:00 | 94.6 | 71.1 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 71.1
2018-06-11 10:00 | 77.8 | 47.4 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 47.4
2018-06-11 11:00 | 61.1 | 57.4 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 57.4
2018-06-11 12:00 | 72.4 | 53.5 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 53.5
2018-06-11 13:00 | 76.5 | 56 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 56
2018-06-11 14:00 | 74.7 | 55.5 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 55.5
2018-06-11 15:00 | 49.5 | 56.6 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 56.6
2018-06-11 16:00 | 49.8 | 51.3 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 51.3
2018-06-11 17:00 | 42.4 | 74.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 74.4
2018-06-11 18:00 | 46.6 | 75 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 75
2018-06-11 19:00 | 37.3 | 69.7 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 69.7
2018-06-11 20:00 | 32.2 | 54.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 54.4
2018-06-11 21:00 | 44.3 | 79.7 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 79.7
2018-06-11 22:00 | 39.6 | 60 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 60
2018-06-11 23:00 | 38.5 | 55.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 55.4
2018-06-12 | 35.1 | 29.5 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 29.5
2018-06-12 01:00 | 36.6 | 31.7 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 31.7
2018-06-12 02:00 | 36.5 | 39.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 39.3
2018-06-12 03:00 | 38.9 | 52.1 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 52.1
2018-06-12 04:00 | 35.1 | 84.2 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 3.2
2018-06-12 05:00 | 56.8 | 63.5 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 63.5
2018-06-12 06:00 | 87.1 | 84 | 65 | 81 | 22.1 | 0 | 3
2018-06-12 07:00 | 68.4 | 130.5 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 49.5
2018-06-12 08:00 | 62.2 | 91.7 | 65 | 81 | 0 | 2.8 | 10.7
2018-06-12 09:00 | 83.4 | 76.6 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 76.6
2018-06-12 10:00 | 82.2 | 52.6 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 52.6
2018-06-12 11:00 | 66.1 | 53.7 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 53.7
2018-06-12 12:00 | 71 | 60.5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 60.5
2018-06-12 13:00 | 64.8 | 51 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 51
2018-06-12 14:00 | 70.8 | 64.3 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 64.3
2018-06-12 15:00 | 51.2 | 55.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 55.7
2018-06-12 16:00 | 39.1 | 61.5 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 61.5
2018-06-12 17:00 | 41.8 | 81.2 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 0.2
2018-06-12 18:00 | 46.8 | 60.9 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 60.9
2018-06-12 19:00 | 38.5 | 73.5 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 73.5
2018-06-12 20:00 | 40.6 | 67.7 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 67.7
2018-06-12 21:00 | 40.7 | 75.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 75.4
2018-06-12 22:00 | 38.3 | 59.5 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 59.5
2018-06-12 23:00 | 36 | 43.1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 43.1
2018-06-13 | 40 | 44.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 44.5
2018-06-13 01:00 | 35.5 | 35.3 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 35.3
2018-06-13 02:00 | 36.3 | 44.1 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 44.1
2018-06-13 03:00 | 42.1 | 55.9 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 55.9
2018-06-13 04:00 | 36.7 | 65.7 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 65.7
2018-06-13 05:00 | 46.1 | 71.3 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 71.3
2018-06-13 06:00 | 81.5 | 84.3 | 65 | 81 | 16.5 | 0 | 3.3
2018-06-13 07:00 | 77.5 | 128.7 | 65 | 81 | 12.5 | 0 | 47.7
2018-06-13 08:00 | 64.3 | 83.1 | 65 | 81 | 0 | 0.7 | 2.1
2018-06-13 09:00 | 83.6 | 86.5 | 65 | 81 | 18.6 | 0 | 5.5
2018-06-13 10:00 | 94.6 | 70 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 70
2018-06-13 11:00 | 67.4 | 57 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 57
2018-06-13 12:00 | 74.8 | 53.9 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 53.9
2018-06-13 13:00 | 67.6 | 55.2 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 55.2
2018-06-13 14:00 | 71.5 | 49.5 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 49.5
2018-06-13 15:00 | 59.1 | 44.3 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 44.3
2018-06-13 16:00 | 49.8 | 47.6 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 47.6
2018-06-13 17:00 | 53.1 | 63.2 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 63.2
2018-06-13 18:00 | 50 | 58.4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 58.4
2018-06-13 19:00 | 39.9 | 72 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 72
2018-06-13 20:00 | 46.2 | 64.3 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 64.3
2018-06-13 21:00 | 36.8 | 56.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 56.7
2018-06-13 22:00 | 35.3 | 47.3 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 47.3
2018-06-13 23:00 | 37.8 | 41.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 41.7
2018-06-14 | 40.1 | 31.6 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 31.6
2018-06-14 01:00 | 37.2 | 25.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 25.8
2018-06-14 02:00 | 30.3 | 35.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 35.4
2018-06-14 03:00 | 38.6 | 54.5 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 54.5
2018-06-14 04:00 | 37.6 | 74.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 74.8
2018-06-14 05:00 | 59.4 | 68.4 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 68.4
2018-06-14 06:00 | 78.4 | 100.5 | 65 | 81 | 13.4 | 0 | 19.5
2018-06-14 07:00 | 82 | 134.4 | 65 | 81 | 17 | 0 | 53.4
2018-06-14 08:00 | 86.7 | 88.4 | 65 | 81 | 21.7 | 0 | 7.4
2018-06-14 09:00 | 90.1 | 67.6 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 67.6
2018-06-14 10:00 | 117.4 | 49.8 | 0 | 0 | 117.4 | 0 | 49.8
2018-06-14 11:00 | 76.9 | 49.6 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 49.6
2018-06-14 12:00 | 88.7 | 58.9 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 58.9
2018-06-14 13:00 | 85.9 | 41.5 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 41.5
2018-06-14 14:00 | 68.9 | 61.4 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 61.4
2018-06-14 15:00 | 62.2 | 63.8 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 63.8
2018-06-14 16:00 | 46.2 | 52.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 52.8
2018-06-14 17:00 | 42.9 | 68.3 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 68.3
2018-06-14 18:00 | 41.7 | 66 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 66
2018-06-14 19:00 | 37.8 | 65.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 65.4
2018-06-14 20:00 | 34 | 84.4 | 65 | 81 | 0 | 31 | 3.4
2018-06-14 21:00 | 34 | 78.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 78.2
2018-06-14 22:00 | 33.8 | 60.7 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60.7
2018-06-14 23:00 | 35.4 | 40.9 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 40.9
2018-06-15 | 31 | 122.5 | 65 | 81 | 0 | 34 | 41.5
2018-06-15 01:00 | 32.4 | 118.2 | 65 | 81 | 0 | 32.6 | 37.2
2018-06-15 02:00 | 39.8 | 105.5 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 24.5
2018-06-15 03:00 | 33 | 158.1 | 65 | 81 | 0 | 32 | 77.1
2018-06-15 04:00 | 38.2 | 202.5 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 121.5
2018-06-15 05:00 | 56.2 | 167.6 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 86.6
2018-06-15 06:00 | 91.9 | 257.9 | 65 | 81 | 26.9 | 0 | 176.9
2018-06-15 07:00 | 67.2 | 309.8 | 65 | 81 | 2.2 | 0 | 228.8
2018-06-15 08:00 | 81.9 | 241.7 | 65 | 81 | 16.9 | 0 | 160.7
2018-06-15 09:00 | 91.4 | 189.3 | 65 | 81 | 26.4 | 0 | 108.3
2018-06-15 10:00 | 118.8 | 175.2 | 65 | 81 | 53.8 | 0 | 94.2
2018-06-15 11:00 | 64.8 | 186.4 | 65 | 81 | 0 | 0.2 | 105.4
2018-06-15 12:00 | 78.1 | 164.9 | 65 | 81 | 13.1 | 0 | 83.9
2018-06-15 13:00 | 79.6 | 141.8 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 60.8
2018-06-15 14:00 | 69.6 | 148.5 | 65 | 81 | 4.6 | 0 | 67.5
2018-06-15 15:00 | 53.4 | 159 | 65 | 81 | 0 | 11.6 | 78
2018-06-15 16:00 | 49.4 | 139.5 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 58.5
2018-06-15 17:00 | 42.8 | 165.1 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 84.1
2018-06-15 18:00 | 34.9 | 191.7 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 110.7
2018-06-15 19:00 | 41.4 | 190.7 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 109.7
2018-06-15 20:00 | 33.6 | 209.4 | 65 | 81 | 0 | 31.4 | 128.4
2018-06-15 21:00 | 38.2 | 212.5 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 131.5
2018-06-15 22:00 | 42.1 | 150.2 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 69.2
2018-06-15 23:00 | 31.5 | 142.7 | 65 | 81 | 0 | 33.5 | 61.7
2018-06-16 | 38.9 | 115.9 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 34.9
2018-06-16 01:00 | 34.5 | 125.7 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 44.7
2018-06-16 02:00 | 35.7 | 126.8 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 45.8
2018-06-16 03:00 | 35.6 | 128.5 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 47.5
2018-06-16 04:00 | 27.6 | 191.2 | 65 | 81 | 0 | 37.4 | 110.2
2018-06-16 05:00 | 56.4 | 195 | 65 | 81 | 0 | 8.6 | 114
2018-06-16 06:00 | 92.4 | 273.4 | 65 | 81 | 27.4 | 0 | 192.4
2018-06-16 07:00 | 76.4 | 293.5 | 65 | 81 | 11.4 | 0 | 212.5
2018-06-16 08:00 | 78.7 | 224.6 | 65 | 81 | 13.7 | 0 | 143.6
2018-06-16 09:00 | 85.1 | 171.8 | 65 | 81 | 20.1 | 0 | 90.8
2018-06-16 10:00 | 105.9 | 182.5 | 65 | 81 | 40.9 | 0 | 101.5
2018-06-16 11:00 | 61.1 | 170 | 65 | 81 | 0 | 3.9 | 89
2018-06-16 12:00 | 75.4 | 133.7 | 65 | 81 | 10.4 | 0 | 52.7
2018-06-16 13:00 | 71.3 | 154.1 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 73.1
2018-06-16 14:00 | 67.3 | 154.9 | 65 | 81 | 2.3 | 0 | 73.9
2018-06-16 15:00 | 52.5 | 168.3 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 87.3
2018-06-16 16:00 | 54.3 | 152 | 65 | 81 | 0 | 10.7 | 71
2018-06-16 17:00 | 44.3 | 178.5 | 65 | 81 | 0 | 20.7 | 97.5
2018-06-16 18:00 | 39.7 | 197.8 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 116.8
2018-06-16 19:00 | 45.9 | 167.8 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 86.8
2018-06-16 20:00 | 38.3 | 226.6 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 145.6
2018-06-16 21:00 | 33.9 | 180 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 99
2018-06-16 22:00 | 34.2 | 197.7 | 65 | 81 | 0 | 30.8 | 116.7
2018-06-16 23:00 | 33.5 | 141.8 | 65 | 81 | 0 | 31.5 | 60.8
2018-06-17 | 34.5 | 122.1 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 41.1
2018-06-17 01:00 | 28.7 | 114 | 65 | 81 | 0 | 36.3 | 33
2018-06-17 02:00 | 34.3 | 117.3 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 36.3
2018-06-17 03:00 | 32.8 | 123.5 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 42.5
2018-06-17 04:00 | 31.5 | 204.4 | 65 | 81 | 0 | 33.5 | 123.4
2018-06-17 05:00 | 50.4 | 174.8 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 93.8
2018-06-17 06:00 | 76.6 | 211.8 | 65 | 81 | 11.6 | 0 | 130.8
2018-06-17 07:00 | 76.6 | 343.3 | 65 | 81 | 11.6 | 0 | 262.3
2018-06-17 08:00 | 77.1 | 181.9 | 65 | 81 | 12.1 | 0 | 100.9
2018-06-17 09:00 | 72 | 172.5 | 65 | 81 | 7 | 0 | 91.5
2018-06-17 10:00 | 109.6 | 155.1 | 65 | 81 | 44.6 | 0 | 74.1
2018-06-17 11:00 | 69.9 | 162.5 | 65 | 81 | 4.9 | 0 | 81.5
2018-06-17 12:00 | 82.3 | 131.2 | 65 | 81 | 17.3 | 0 | 50.2
2018-06-17 13:00 | 59.9 | 117.3 | 65 | 81 | 0 | 5.1 | 36.3
2018-06-17 14:00 | 63.9 | 160.5 | 65 | 81 | 0 | 1.1 | 79.5
2018-06-17 15:00 | 55 | 162.7 | 65 | 81 | 0 | 10 | 81.7
2018-06-17 16:00 | 49.3 | 158.3 | 65 | 81 | 0 | 15.7 | 77.3
2018-06-17 17:00 | 46.8 | 174.8 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 93.8
2018-06-17 18:00 | 39.9 | 190.8 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 109.8
2018-06-17 19:00 | 35.9 | 183.2 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 102.2
2018-06-17 20:00 | 37.3 | 188.4 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 107.4
2018-06-17 21:00 | 39.4 | 190 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 109
2018-06-17 22:00 | 37.8 | 174.9 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 93.9
2018-06-17 23:00 | 32.4 | 146.7 | 65 | 81 | 0 | 32.6 | 65.7
2018-06-18 | 36.3 | 94.2 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 13.2
2018-06-18 01:00 | 30.8 | 119.8 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 38.8
2018-06-18 02:00 | 31.9 | 97.7 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 16.7
2018-06-18 03:00 | 40.3 | 149.4 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 68.4
2018-06-18 04:00 | 37.9 | 197.9 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 116.9
2018-06-18 05:00 | 46.1 | 160.9 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 79.9
2018-06-18 06:00 | 94.2 | 229.9 | 65 | 81 | 29.2 | 0 | 148.9
2018-06-18 07:00 | 88.1 | 274.8 | 65 | 81 | 23.1 | 0 | 193.8
2018-06-18 08:00 | 73.4 | 230 | 65 | 81 | 8.4 | 0 | 149
2018-06-18 09:00 | 82 | 201.2 | 65 | 81 | 17 | 0 | 120.2
2018-06-18 10:00 | 105.8 | 150.2 | 65 | 81 | 40.8 | 0 | 69.2
2018-06-18 11:00 | 78.2 | 150.4 | 65 | 81 | 13.2 | 0 | 69.4
2018-06-18 12:00 | 80.1 | 156.7 | 65 | 81 | 15.1 | 0 | 75.7
2018-06-18 13:00 | 82.4 | 124.4 | 65 | 81 | 17.4 | 0 | 43.4
2018-06-18 14:00 | 77.4 | 124.7 | 65 | 81 | 12.4 | 0 | 43.7
2018-06-18 15:00 | 47.7 | 129.9 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 48.9
2018-06-18 16:00 | 46.8 | 169.4 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 88.4
2018-06-18 17:00 | 49.8 | 178.3 | 65 | 81 | 0 | 15.2 | 97.3
2018-06-18 18:00 | 41.1 | 162.8 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 81.8
2018-06-18 19:00 | 36 | 207.1 | 65 | 81 | 0 | 29 | 126.1
2018-06-18 20:00 | 38.5 | 178.2 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 97.2
2018-06-18 21:00 | 37.4 | 214 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 133
2018-06-18 22:00 | 39.5 | 200.1 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 119.1
2018-06-18 23:00 | 30.8 | 116.4 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 35.4
2018-06-19 | 31.7 | 37.1 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 37.1
2018-06-19 01:00 | 30.8 | 31.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 31.4
2018-06-19 02:00 | 34.4 | 35 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 35
2018-06-19 03:00 | 34.4 | 48.2 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 48.2
2018-06-19 04:00 | 33.9 | 80.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 80.8
2018-06-19 05:00 | 45.6 | 66.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 66.4
2018-06-19 06:00 | 90.2 | 88.3 | 65 | 81 | 25.2 | 0 | 7.3
2018-06-19 07:00 | 73.8 | 124.5 | 65 | 81 | 8.8 | 0 | 43.5
2018-06-19 08:00 | 73.7 | 96.8 | 65 | 81 | 8.7 | 0 | 15.8
2018-06-19 09:00 | 92.7 | 77.2 | 0 | 0 | 92.7 | 0 | 77.2
2018-06-19 10:00 | 91.5 | 59.9 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 59.9
2018-06-19 11:00 | 58.6 | 56.5 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 56.5
2018-06-19 12:00 | 76.7 | 59.7 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 59.7
2018-06-19 13:00 | 55.6 | 55.4 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 55.4
2018-06-19 14:00 | 62.8 | 55.9 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 55.9
2018-06-19 15:00 | 55.4 | 52.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 52.7
2018-06-19 16:00 | 47.7 | 58.4 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 58.4
2018-06-19 17:00 | 45.3 | 66.6 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 66.6
2018-06-19 18:00 | 42.5 | 73.2 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 73.2
2018-06-19 19:00 | 49.2 | 66.9 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 66.9
2018-06-19 20:00 | 37.4 | 61.7 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 61.7
2018-06-19 21:00 | 41.2 | 79.8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 79.8
2018-06-19 22:00 | 36.9 | 57.2 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 57.2
2018-06-19 23:00 | 35.1 | 52.9 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 52.9
2018-06-20 | 35.7 | 104.9 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 23.9
2018-06-20 01:00 | 28.4 | 101.6 | 65 | 81 | 0 | 36.6 | 20.6
2018-06-20 02:00 | 36.3 | 126 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 45
2018-06-20 03:00 | 34.6 | 149.7 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 68.7
2018-06-20 04:00 | 32.7 | 161.4 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 80.4
2018-06-20 05:00 | 46.7 | 176.3 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 95.3
2018-06-20 06:00 | 85.4 | 233.9 | 65 | 81 | 20.4 | 0 | 152.9
2018-06-20 07:00 | 69.9 | 292.6 | 65 | 81 | 4.9 | 0 | 211.6
2018-06-20 08:00 | 64.4 | 271.3 | 65 | 81 | 0 | 0.6 | 190.3
2018-06-20 09:00 | 75.3 | 181.5 | 65 | 81 | 10.3 | 0 | 100.5
2018-06-20 10:00 | 105.5 | 170.7 | 65 | 81 | 40.5 | 0 | 89.7
2018-06-20 11:00 | 74.5 | 166.5 | 65 | 81 | 9.5 | 0 | 85.5
2018-06-20 12:00 | 78.5 | 154.3 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 73.3
2018-06-20 13:00 | 67.4 | 131.5 | 65 | 81 | 2.4 | 0 | 50.5
2018-06-20 14:00 | 84 | 134.6 | 65 | 81 | 19 | 0 | 53.6
2018-06-20 15:00 | 58.9 | 144.7 | 65 | 81 | 0 | 6.1 | 63.7
2018-06-20 16:00 | 47 | 141.3 | 65 | 81 | 0 | 18 | 60.3
2018-06-20 17:00 | 45.1 | 194 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 113
2018-06-20 18:00 | 39.5 | 152 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 71
2018-06-20 19:00 | 39.3 | 167.1 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 86.1
2018-06-20 20:00 | 37.1 | 186.3 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 105.3
2018-06-20 21:00 | 36.8 | 160.9 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 79.9
2018-06-20 22:00 | 34.5 | 151.2 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 70.2
2018-06-20 23:00 | 33.8 | 110.2 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 29.2
2018-06-21 | 41.2 | 31.5 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 31.5
2018-06-21 01:00 | 40.7 | 32.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 32.4
2018-06-21 02:00 | 33 | 36.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 36.4
2018-06-21 03:00 | 32.6 | 56.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 56.7
2018-06-21 04:00 | 35.4 | 69.2 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 69.2
2018-06-21 05:00 | 59.5 | 82.7 | 65 | 81 | 0 | 5.5 | 1.7
2018-06-21 06:00 | 118.7 | 107.5 | 65 | 81 | 53.7 | 0 | 26.5
2018-06-21 07:00 | 107.5 | 106.7 | 65 | 81 | 42.5 | 0 | 25.7
2018-06-21 08:00 | 91.6 | 90 | 65 | 81 | 26.6 | 0 | 9
2018-06-21 09:00 | 94.5 | 81.1 | 65 | 81 | 29.5 | 0 | 0.1
2018-06-21 10:00 | 96.7 | 59.6 | 0 | 0 | 96.7 | 0 | 59.6
2018-06-21 11:00 | 63.9 | 62.3 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 62.3
2018-06-21 12:00 | 77.9 | 65 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 65
2018-06-21 13:00 | 80.9 | 42.4 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 42.4
2018-06-21 14:00 | 64.8 | 53.5 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 53.5
2018-06-21 15:00 | 63.7 | 50.7 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 50.7
2018-06-21 16:00 | 49.5 | 53.9 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 53.9
2018-06-21 17:00 | 48.3 | 65.5 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 65.5
2018-06-21 18:00 | 39.4 | 58.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 58.9
2018-06-21 19:00 | 32.3 | 76.2 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 76.2
2018-06-21 20:00 | 33.6 | 68.6 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 68.6
2018-06-21 21:00 | 35.1 | 76 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 76
2018-06-21 22:00 | 34.2 | 62.5 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 62.5
2018-06-21 23:00 | 28.3 | 40 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 40
2018-06-22 | 31.8 | 35.6 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 35.6
2018-06-22 01:00 | 32.6 | 33.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 33.7
2018-06-22 02:00 | 33.3 | 31.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 31.3
2018-06-22 03:00 | 27.2 | 54.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 54.4
2018-06-22 04:00 | 32.4 | 72 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 72
2018-06-22 05:00 | 44.3 | 83.9 | 65 | 81 | 0 | 20.7 | 2.9
2018-06-22 06:00 | 71.7 | 95.1 | 65 | 81 | 6.7 | 0 | 14.1
2018-06-22 07:00 | 65.6 | 116.4 | 65 | 81 | 0.6 | 0 | 35.4
2018-06-22 08:00 | 81 | 84.1 | 65 | 81 | 16 | 0 | 3.1
2018-06-22 09:00 | 97 | 63 | 0 | 0 | 97 | 0 | 63
2018-06-22 10:00 | 97.6 | 57.5 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 57.5
2018-06-22 11:00 | 77.5 | 75 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 75
2018-06-22 12:00 | 73.5 | 56 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 56
2018-06-22 13:00 | 78.3 | 49.5 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 49.5
2018-06-22 14:00 | 75.1 | 55.7 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 55.7
2018-06-22 15:00 | 68.9 | 61.8 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 61.8
2018-06-22 16:00 | 55.4 | 56.6 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 56.6
2018-06-22 17:00 | 45.6 | 65.6 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 65.6
2018-06-22 18:00 | 44.6 | 65.1 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 65.1
2018-06-22 19:00 | 37.2 | 74.6 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 74.6
2018-06-22 20:00 | 28.5 | 90.6 | 65 | 81 | 0 | 36.5 | 9.6
2018-06-22 21:00 | 34.5 | 71.6 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 71.6
2018-06-22 22:00 | 42.5 | 68.6 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 68.6
2018-06-22 23:00 | 36.8 | 44 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 44
2018-06-23 | 30.9 | 6.5 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 6.5
2018-06-23 01:00 | 28.8 | 6.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 6.4
2018-06-23 02:00 | 35.3 | 6.1 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 6.1
2018-06-23 03:00 | 33.1 | 15.2 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 15.2
2018-06-23 04:00 | 30.4 | 23.9 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 23.9
2018-06-23 05:00 | 43.7 | 22.7 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 22.7
2018-06-23 06:00 | 96.6 | 29 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 29
2018-06-23 07:00 | 58.6 | 33.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 33.7
2018-06-23 08:00 | 69.3 | 21.3 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 21.3
2018-06-23 09:00 | 129.6 | 18.4 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 18.4
2018-06-23 10:00 | 96.9 | 12.4 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 12.4
2018-06-23 11:00 | 71.3 | 12.4 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 12.4
2018-06-23 12:00 | 86.5 | 16.1 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 16.1
2018-06-23 13:00 | 84.6 | 13 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 13
2018-06-23 14:00 | 90.2 | 13.3 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 13.3
2018-06-23 15:00 | 71.5 | 12.7 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 12.7
2018-06-23 16:00 | 46.9 | 12.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 12.4
2018-06-23 17:00 | 42.6 | 18.2 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 18.2
2018-06-23 18:00 | 42.8 | 16.2 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 16.2
2018-06-23 19:00 | 38.4 | 19.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 19.9
2018-06-23 20:00 | 36.4 | 16.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 16.3
2018-06-23 21:00 | 26.7 | 16.2 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 16.2
2018-06-23 22:00 | 30.8 | 14.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 14.9
2018-06-23 23:00 | 33.6 | 8.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 8.3
2018-06-24 | 31.6 | 0.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0.8
2018-06-24 01:00 | 32.7 | 0.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0.9
2018-06-24 02:00 | 28.9 | 0.8 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0.8
2018-06-24 03:00 | 30.1 | 2.3 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 2.3
2018-06-24 04:00 | 30.8 | 4.1 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 4.1
2018-06-24 05:00 | 47.3 | 2.6 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 2.6
2018-06-24 06:00 | 87.6 | 4.3 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 4.3
2018-06-24 07:00 | 59.9 | 6.1 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 6.1
2018-06-24 08:00 | 69.9 | 3.5 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 3.5
2018-06-24 09:00 | 108.5 | 2.7 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 2.7
2018-06-24 10:00 | 104.5 | 2.5 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 2.5
2018-06-24 11:00 | 76.4 | 2.1 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 2.1
2018-06-24 12:00 | 80 | 2.2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2.2
2018-06-24 13:00 | 63.9 | 2 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 2
2018-06-24 14:00 | 66.6 | 2.1 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 2.1
2018-06-24 15:00 | 55.5 | 2 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 2
2018-06-24 16:00 | 49.1 | 1.8 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 1.8
2018-06-24 17:00 | 40.4 | 2.6 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 2.6
2018-06-24 18:00 | 41 | 2.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2.4
2018-06-24 19:00 | 38.4 | 3.6 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 3.6
2018-06-24 20:00 | 35.2 | 3.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 3.4
2018-06-24 21:00 | 31.4 | 2.7 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 2.7
2018-06-24 22:00 | 34.2 | 2.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 2.4
2018-06-24 23:00 | 39.4 | 1.5 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 1.5
2018-06-25 | 32.7 | 1 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 1
2018-06-25 01:00 | 33.8 | 1.1 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 1.1
2018-06-25 02:00 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1
2018-06-25 03:00 | 34.8 | 1.7 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 1.7
2018-06-25 04:00 | 35.8 | 3.7 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 3.7
2018-06-25 05:00 | 52.3 | 3.2 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 3.2
2018-06-25 06:00 | 89.4 | 3.6 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 3.6
2018-06-25 07:00 | 82.6 | 5.5 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 5.5
2018-06-25 08:00 | 78.7 | 4 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 4
2018-06-25 09:00 | 97.2 | 2.8 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 2.8
2018-06-25 10:00 | 116.1 | 2.4 | 0 | 0 | 116.1 | 0 | 2.4
2018-06-25 11:00 | 72.7 | 2 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 2
2018-06-25 12:00 | 79.9 | 2 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 2
2018-06-25 13:00 | 75.7 | 1.6 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | 1.6
2018-06-25 14:00 | 87.3 | 1.7 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 1.7
2018-06-25 15:00 | 75.2 | 1.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 1.9
2018-06-25 16:00 | 48.9 | 2.6 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 2.6
2018-06-25 17:00 | 49.9 | 2.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 2.8
2018-06-25 18:00 | 47.4 | 3.1 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 3.1
2018-06-25 19:00 | 36.8 | 2.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 2.4
2018-06-25 20:00 | 32.6 | 2.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 2.4
2018-06-25 21:00 | 32.4 | 2.7 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 2.7
2018-06-25 22:00 | 33.5 | 3 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 3
2018-06-25 23:00 | 31.9 | 2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 2
2018-06-26 | 29.7 | 37.9 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 37.9
2018-06-26 01:00 | 32.6 | 31.1 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 31.1
2018-06-26 02:00 | 38.7 | 39.6 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 39.6
2018-06-26 03:00 | 38.9 | 46.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 46.9
2018-06-26 04:00 | 33 | 78.6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 78.6
2018-06-26 05:00 | 49.1 | 66.1 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 66.1
2018-06-26 06:00 | 79.4 | 87.4 | 65 | 81 | 14.4 | 0 | 6.4
2018-06-26 07:00 | 65.7 | 112.6 | 65 | 81 | 0.7 | 0 | 31.6
2018-06-26 08:00 | 61.6 | 86.6 | 65 | 81 | 0 | 3.4 | 5.6
2018-06-26 09:00 | 89.3 | 80.4 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 80.4
2018-06-26 10:00 | 87.1 | 54.4 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 54.4
2018-06-26 11:00 | 60.9 | 60.7 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 60.7
2018-06-26 12:00 | 70 | 57.8 | 0 | 0 | 70 | 0 | 57.8
2018-06-26 13:00 | 55.9 | 64.3 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 64.3
2018-06-26 14:00 | 64.6 | 63 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 63
2018-06-26 15:00 | 58.7 | 53 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 53
2018-06-26 16:00 | 47.4 | 59.7 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 59.7
2018-06-26 17:00 | 45.6 | 62.2 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 62.2
2018-06-26 18:00 | 42.3 | 76.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 76.8
2018-06-26 19:00 | 31.6 | 76.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 76.3
2018-06-26 20:00 | 34.2 | 57.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 57.4
2018-06-26 21:00 | 39.9 | 83 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 2
2018-06-26 22:00 | 33.2 | 64 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 64
2018-06-26 23:00 | 33.7 | 58.2 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 58.2
2018-06-27 | 34.4 | 39.9 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 39.9
2018-06-27 01:00 | 29.8 | 38.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 38.4
2018-06-27 02:00 | 34.1 | 42.9 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 42.9
2018-06-27 03:00 | 33.9 | 55.2 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 55.2
2018-06-27 04:00 | 35 | 68.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 68.8
2018-06-27 05:00 | 43 | 66.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 66.4
2018-06-27 06:00 | 84.5 | 70.7 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 70.7
2018-06-27 07:00 | 55.8 | 129.9 | 65 | 81 | 0 | 9.2 | 48.9
2018-06-27 08:00 | 65.9 | 96 | 65 | 81 | 0.9 | 0 | 15
2018-06-27 09:00 | 74.5 | 86.4 | 65 | 81 | 9.5 | 0 | 5.4
2018-06-27 10:00 | 119.1 | 60.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 60.9
2018-06-27 11:00 | 84 | 56.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 56.2
2018-06-27 12:00 | 64 | 59.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 59.4
2018-06-27 13:00 | 70.1 | 49.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 49.9
2018-06-27 14:00 | 72.9 | 51.4 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 51.4
2018-06-27 15:00 | 62.9 | 60 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 60
2018-06-27 16:00 | 48.5 | 45.2 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 45.2
2018-06-27 17:00 | 46.7 | 61.9 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 61.9
2018-06-27 18:00 | 47.5 | 50.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 50.8
2018-06-27 19:00 | 42.1 | 61.1 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 61.1
2018-06-27 20:00 | 40.8 | 60.6 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 60.6
2018-06-27 21:00 | 34.5 | 65.1 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 65.1
2018-06-27 22:00 | 34.1 | 47 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 47
2018-06-27 23:00 | 32.1 | 44.7 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 44.7
2018-06-28 | 35 | 33 | 0 | 0 | 35 | 0 | 33
2018-06-28 01:00 | 35 | 27.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27.8
2018-06-28 02:00 | 30 | 39.1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 39.1
2018-06-28 03:00 | 33.6 | 48.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 48.8
2018-06-28 04:00 | 36.3 | 65.6 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 65.6
2018-06-28 05:00 | 41 | 78.9 | 0 | 0 | 41 | 0 | 78.9
2018-06-28 06:00 | 85.2 | 98.7 | 65 | 81 | 20.2 | 0 | 17.7
2018-06-28 07:00 | 81.2 | 110 | 65 | 81 | 16.2 | 0 | 29
2018-06-28 08:00 | 76.4 | 87.6 | 65 | 81 | 11.4 | 0 | 6.6
2018-06-28 09:00 | 96.7 | 65 | 0 | 0 | 96.7 | 0 | 65
2018-06-28 10:00 | 96.8 | 62.6 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 62.6
2018-06-28 11:00 | 81.6 | 62.1 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 62.1
2018-06-28 12:00 | 81.5 | 52.3 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 52.3
2018-06-28 13:00 | 86.3 | 44.6 | 0 | 0 | 86.3 | 0 | 44.6
2018-06-28 14:00 | 84.6 | 54.4 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 54.4
2018-06-28 15:00 | 60.6 | 60.3 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 60.3
2018-06-28 16:00 | 44.8 | 48.2 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 48.2
2018-06-28 17:00 | 44.6 | 57.4 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 57.4
2018-06-28 18:00 | 39 | 60.6 | 0 | 0 | 39 | 0 | 60.6
2018-06-28 19:00 | 43.4 | 69.7 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 69.7
2018-06-28 20:00 | 37.6 | 70.6 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 70.6
2018-06-28 21:00 | 32.9 | 69.6 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 69.6
2018-06-28 22:00 | 31.7 | 64.2 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 64.2
2018-06-28 23:00 | 33.4 | 41.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 41.8
2018-06-29 | 31.2 | 32.9 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 32.9
2018-06-29 01:00 | 31.9 | 28.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 28.7
2018-06-29 02:00 | 30.2 | 37.6 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 37.6
2018-06-29 03:00 | 35.6 | 53.5 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 53.5
2018-06-29 04:00 | 30.6 | 76.7 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 76.7
2018-06-29 05:00 | 47.9 | 76.9 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 76.9
2018-06-29 06:00 | 87.2 | 86.5 | 65 | 81 | 22.2 | 0 | 5.5
2018-06-29 07:00 | 91.9 | 110.4 | 65 | 81 | 26.9 | 0 | 29.4
2018-06-29 08:00 | 77.2 | 73.9 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 73.9
2018-06-29 09:00 | 84.6 | 71.1 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 71.1
2018-06-29 10:00 | 115.6 | 51.3 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 51.3
2018-06-29 11:00 | 84.1 | 56.9 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 56.9
2018-06-29 12:00 | 81.5 | 53.4 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 53.4
2018-06-29 13:00 | 88.7 | 53.5 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 53.5
2018-06-29 14:00 | 73 | 56.3 | 0 | 0 | 73 | 0 | 56.3
2018-06-29 15:00 | 65.7 | 58.9 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 58.9
2018-06-29 16:00 | 44.2 | 58.4 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 58.4
2018-06-29 17:00 | 48.3 | 63.7 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 63.7
2018-06-29 18:00 | 43.5 | 74.3 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 74.3
2018-06-29 19:00 | 38 | 81.8 | 65 | 81 | 0 | 27 | 0.8
2018-06-29 20:00 | 29.3 | 78.5 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 78.5
2018-06-29 21:00 | 29.8 | 83.1 | 65 | 81 | 0 | 35.2 | 2.1
2018-06-29 22:00 | 34.8 | 56.5 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 56.5
2018-06-29 23:00 | 31.4 | 44.7 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 44.7
2018-06-30 | 36.6 | 34.1 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 34.1
2018-06-30 01:00 | 32.5 | 33.4 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 33.4
2018-06-30 02:00 | 28.8 | 37.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 37.8
2018-06-30 03:00 | 28.4 | 45.1 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 45.1
2018-06-30 04:00 | 32.2 | 82.3 | 65 | 81 | 0 | 32.8 | 1.3
2018-06-30 05:00 | 62.2 | 73.2 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 73.2
2018-06-30 06:00 | 84.6 | 112.6 | 65 | 81 | 19.6 | 0 | 31.6
2018-06-30 07:00 | 88.1 | 118.1 | 65 | 81 | 23.1 | 0 | 37.1
2018-06-30 08:00 | 73.1 | 77.9 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 77.9
2018-06-30 09:00 | 84.4 | 75.8 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 75.8
2018-06-30 10:00 | 87.2 | 56 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 56
2018-06-30 11:00 | 84.4 | 56.7 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 56.7
2018-06-30 12:00 | 90 | 54.2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 54.2
2018-06-30 13:00 | 69.7 | 49.7 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 49.7
2018-06-30 14:00 | 71.2 | 62.4 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 62.4
2018-06-30 15:00 | 55.4 | 64.9 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 64.9
2018-06-30 16:00 | 52.7 | 58.5 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 58.5
2018-06-30 17:00 | 41.9 | 69.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 69.8
2018-06-30 18:00 | 40.2 | 70.3 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 70.3
2018-06-30 19:00 | 32.7 | 61.1 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 61.1
2018-06-30 20:00 | 30.1 | 81.9 | 65 | 81 | 0 | 34.9 | 0.9
2018-06-30 21:00 | 30.6 | 74.3 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 74.3
2018-06-30 22:00 | 29.9 | 61.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 61.8
2018-06-30 23:00 | 30.2 | 36.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 36.4
2018-07-01 | 32.1 | 31.8 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 31.8
2018-07-01 01:00 | 27.5 | 36.2 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 36.2
2018-07-01 02:00 | 27.1 | 32.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 32.3
2018-07-01 03:00 | 33.2 | 54.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 54.3
2018-07-01 04:00 | 30.8 | 79.5 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 79.5
2018-07-01 05:00 | 35.1 | 79.8 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 79.8
2018-07-01 06:00 | 69.1 | 111 | 65 | 81 | 4.1 | 0 | 30
2018-07-01 07:00 | 68.3 | 104.7 | 65 | 81 | 3.3 | 0 | 23.7
2018-07-01 08:00 | 68.9 | 82.7 | 65 | 81 | 3.9 | 0 | 1.7
2018-07-01 09:00 | 102.2 | 68.9 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 68.9
2018-07-01 10:00 | 133.8 | 65.1 | 0 | 0 | 133.8 | 0 | 65.1
2018-07-01 11:00 | 68.3 | 59.5 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 59.5
2018-07-01 12:00 | 72.8 | 61.5 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 61.5
2018-07-01 13:00 | 78.6 | 46.5 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 46.5
2018-07-01 14:00 | 89.6 | 57.6 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 57.6
2018-07-01 15:00 | 67.5 | 55 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 55
2018-07-01 16:00 | 65.4 | 53.3 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 53.3
2018-07-01 17:00 | 44.3 | 53.7 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 53.7
2018-07-01 18:00 | 38.5 | 63.8 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 63.8
2018-07-01 19:00 | 36.4 | 70.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 70.8
2018-07-01 20:00 | 33.3 | 73.6 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 73.6
2018-07-01 21:00 | 35 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 79
2018-07-01 22:00 | 37.7 | 69 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 69
2018-07-01 23:00 | 26.6 | 41.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 41.3
2018-07-02 | 39 | 10 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10
2018-07-02 01:00 | 28.9 | 8.7 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 8.7
2018-07-02 02:00 | 33.6 | 10.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 10.4
2018-07-02 03:00 | 32.7 | 13.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 13.9
2018-07-02 04:00 | 31.3 | 26.5 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 26.5
2018-07-02 05:00 | 41.3 | 22.2 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 22.2
2018-07-02 06:00 | 76 | 33 | 0 | 0 | 76 | 0 | 33
2018-07-02 07:00 | 59.1 | 41.1 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 41.1
2018-07-02 08:00 | 73.4 | 27.9 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 27.9
2018-07-02 09:00 | 101.5 | 26.9 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 26.9
2018-07-02 10:00 | 111.3 | 16.9 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 16.9
2018-07-02 11:00 | 75.8 | 20.7 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 20.7
2018-07-02 12:00 | 89 | 19.2 | 0 | 0 | 89 | 0 | 19.2
2018-07-02 13:00 | 70.2 | 17 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 17
2018-07-02 14:00 | 94.1 | 17.1 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 17.1
2018-07-02 15:00 | 58.2 | 17.8 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 17.8
2018-07-02 16:00 | 42.8 | 16.5 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 16.5
2018-07-02 17:00 | 41.9 | 18.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 18.4
2018-07-02 18:00 | 41.9 | 24.3 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 24.3
2018-07-02 19:00 | 34.1 | 25.1 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 25.1
2018-07-02 20:00 | 33.9 | 19.7 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 19.7
2018-07-02 21:00 | 32.3 | 27.4 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 27.4
2018-07-02 22:00 | 33.5 | 22.2 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 22.2
2018-07-02 23:00 | 28 | 15.2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15.2
2018-07-03 | 37.7 | 36.5 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 36.5
2018-07-03 01:00 | 32.1 | 43.2 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 43.2
2018-07-03 02:00 | 30.2 | 49 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 49
2018-07-03 03:00 | 37.2 | 65.2 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 65.2
2018-07-03 04:00 | 30.5 | 82.3 | 65 | 81 | 0 | 34.5 | 1.3
2018-07-03 05:00 | 42.1 | 88.3 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 7.3
2018-07-03 06:00 | 75.9 | 105.5 | 65 | 81 | 10.9 | 0 | 24.5
2018-07-03 07:00 | 65.6 | 155.2 | 65 | 81 | 0.6 | 0 | 74.2
2018-07-03 08:00 | 60 | 127.1 | 65 | 81 | 0 | 5 | 46.1
2018-07-03 09:00 | 85 | 109.3 | 65 | 81 | 20 | 0 | 28.3
2018-07-03 10:00 | 82.6 | 60.5 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 60.5
2018-07-03 11:00 | 49.9 | 69 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 69
2018-07-03 12:00 | 69.3 | 81.5 | 65 | 81 | 4.3 | 0 | 0.5
2018-07-03 13:00 | 64.1 | 68.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 68.8
2018-07-03 14:00 | 58.9 | 61.8 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 61.8
2018-07-03 15:00 | 60.5 | 62.7 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 62.7
2018-07-03 16:00 | 52.2 | 72.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 72.2
2018-07-03 17:00 | 44.5 | 73.7 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 73.7
2018-07-03 18:00 | 39.3 | 86.2 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 5.2
2018-07-03 19:00 | 31.6 | 93.4 | 65 | 81 | 0 | 33.4 | 12.4
2018-07-03 20:00 | 30.6 | 77.9 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 77.9
2018-07-03 21:00 | 37.4 | 97.5 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 16.5
2018-07-03 22:00 | 34.3 | 88.6 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 7.6
2018-07-03 23:00 | 34.3 | 71.9 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 71.9
2018-07-04 | 29.8 | 139.4 | 65 | 81 | 0 | 35.2 | 58.4
2018-07-04 01:00 | 38 | 139.7 | 65 | 81 | 0 | 27 | 58.7
2018-07-04 02:00 | 35.9 | 162 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 81
2018-07-04 03:00 | 32.9 | 171.1 | 65 | 81 | 0 | 32.1 | 90.1
2018-07-04 04:00 | 29.2 | 192.8 | 65 | 81 | 0 | 35.8 | 111.8
2018-07-04 05:00 | 45.1 | 202.2 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 121.2
2018-07-04 06:00 | 99.7 | 300.1 | 65 | 81 | 34.7 | 0 | 219.1
2018-07-04 07:00 | 77.2 | 372.3 | 65 | 81 | 12.2 | 0 | 291.3
2018-07-04 08:00 | 64.5 | 262.4 | 65 | 81 | 0 | 0.5 | 181.4
2018-07-04 09:00 | 76.2 | 256 | 65 | 81 | 11.2 | 0 | 175
2018-07-04 10:00 | 115.3 | 215 | 65 | 81 | 50.3 | 0 | 134
2018-07-04 11:00 | 71.8 | 203.3 | 65 | 81 | 6.8 | 0 | 122.3
2018-07-04 12:00 | 73.4 | 167.7 | 65 | 81 | 8.4 | 0 | 86.7
2018-07-04 13:00 | 62.4 | 158 | 65 | 81 | 0 | 2.6 | 77
2018-07-04 14:00 | 82.6 | 180.2 | 65 | 81 | 17.6 | 0 | 99.2
2018-07-04 15:00 | 48.2 | 178.5 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 97.5
2018-07-04 16:00 | 41.5 | 162.1 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 81.1
2018-07-04 17:00 | 48.5 | 205.5 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 124.5
2018-07-04 18:00 | 42.8 | 174.7 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 93.7
2018-07-04 19:00 | 42.2 | 221.8 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 140.8
2018-07-04 20:00 | 30.8 | 246.4 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 165.4
2018-07-04 21:00 | 35.8 | 222.8 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 141.8
2018-07-04 22:00 | 35.2 | 198.6 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 117.6
2018-07-04 23:00 | 31.6 | 178.2 | 65 | 81 | 0 | 33.4 | 97.2
2018-07-05 | 33.9 | 39.2 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 39.2
2018-07-05 01:00 | 32.9 | 40.5 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 40.5
2018-07-05 02:00 | 35.5 | 46 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 46
2018-07-05 03:00 | 33.7 | 69.5 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 69.5
2018-07-05 04:00 | 30.2 | 98 | 65 | 81 | 0 | 34.8 | 17
2018-07-05 05:00 | 53.4 | 88.4 | 65 | 81 | 0 | 11.6 | 7.4
2018-07-05 06:00 | 90.2 | 112.3 | 65 | 81 | 25.2 | 0 | 31.3
2018-07-05 07:00 | 72.2 | 124.2 | 65 | 81 | 7.2 | 0 | 43.2
2018-07-05 08:00 | 73.3 | 93.1 | 65 | 81 | 8.3 | 0 | 12.1
2018-07-05 09:00 | 95.3 | 98.4 | 65 | 81 | 30.3 | 0 | 17.4
2018-07-05 10:00 | 101 | 64.8 | 0 | 0 | 101 | 0 | 64.8
2018-07-05 11:00 | 57.4 | 88.1 | 65 | 81 | 0 | 7.6 | 7.1
2018-07-05 12:00 | 83.8 | 70 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 70
2018-07-05 13:00 | 83 | 64.1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 64.1
2018-07-05 14:00 | 84.8 | 66 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 66
2018-07-05 15:00 | 62.3 | 63.2 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 63.2
2018-07-05 16:00 | 52.7 | 64.7 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 64.7
2018-07-05 17:00 | 45.9 | 81.7 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 0.7
2018-07-05 18:00 | 44.4 | 84.6 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 3.6
2018-07-05 19:00 | 45.5 | 100.7 | 65 | 81 | 0 | 19.5 | 19.7
2018-07-05 20:00 | 30.6 | 88.7 | 65 | 81 | 0 | 34.4 | 7.7
2018-07-05 21:00 | 37.2 | 87.7 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 6.7
2018-07-05 22:00 | 34.2 | 69.1 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 69.1
2018-07-05 23:00 | 38.3 | 43.3 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 43.3
2018-07-06 | 36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37
2018-07-06 01:00 | 30.5 | 44.8 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 44.8
2018-07-06 02:00 | 33.9 | 47.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 47.4
2018-07-06 03:00 | 28.2 | 63.3 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 63.3
2018-07-06 04:00 | 30.3 | 93 | 65 | 81 | 0 | 34.7 | 12
2018-07-06 05:00 | 46.4 | 82.2 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 1.2
2018-07-06 06:00 | 80.7 | 126.3 | 65 | 81 | 15.7 | 0 | 45.3
2018-07-06 07:00 | 73.1 | 132 | 65 | 81 | 8.1 | 0 | 51
2018-07-06 08:00 | 88.4 | 114 | 65 | 81 | 23.4 | 0 | 33
2018-07-06 09:00 | 119.3 | 80.2 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 80.2
2018-07-06 10:00 | 99.6 | 75.2 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 75.2
2018-07-06 11:00 | 79.5 | 69.5 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 69.5
2018-07-06 12:00 | 94.7 | 65.4 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 65.4
2018-07-06 13:00 | 87 | 62.8 | 0 | 0 | 87 | 0 | 62.8
2018-07-06 14:00 | 79.1 | 79.3 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 79.3
2018-07-06 15:00 | 64.1 | 79.9 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 79.9
2018-07-06 16:00 | 42 | 69.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 69.8
2018-07-06 17:00 | 45.5 | 96 | 65 | 81 | 0 | 19.5 | 15
2018-07-06 18:00 | 41.7 | 78.8 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 78.8
2018-07-06 19:00 | 32.8 | 103.9 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 22.9
2018-07-06 20:00 | 29.5 | 99 | 65 | 81 | 0 | 35.5 | 18
2018-07-06 21:00 | 31.9 | 106.7 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 25.7
2018-07-06 22:00 | 34.3 | 75.1 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 75.1
2018-07-06 23:00 | 35 | 56.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 56.4
2018-07-07 | 32.5 | 44.2 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 44.2
2018-07-07 01:00 | 28.5 | 39.6 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 39.6
2018-07-07 02:00 | 36.8 | 41.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 41.4
2018-07-07 03:00 | 32.9 | 61.2 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 61.2
2018-07-07 04:00 | 32 | 96.1 | 65 | 81 | 0 | 33 | 15.1
2018-07-07 05:00 | 44.3 | 94.3 | 65 | 81 | 0 | 20.7 | 13.3
2018-07-07 06:00 | 106.6 | 103 | 65 | 81 | 41.6 | 0 | 22
2018-07-07 07:00 | 56.7 | 154.6 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 73.6
2018-07-07 08:00 | 77.7 | 105.5 | 65 | 81 | 12.7 | 0 | 24.5
2018-07-07 09:00 | 99.5 | 84.1 | 65 | 81 | 34.5 | 0 | 3.1
2018-07-07 10:00 | 105.5 | 67.7 | 0 | 0 | 105.5 | 0 | 67.7
2018-07-07 11:00 | 78.2 | 76.8 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 76.8
2018-07-07 12:00 | 88.6 | 65.1 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 65.1
2018-07-07 13:00 | 74.6 | 60.5 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 60.5
2018-07-07 14:00 | 85.3 | 72.3 | 0 | 0 | 85.3 | 0 | 72.3
2018-07-07 15:00 | 62.8 | 81.1 | 65 | 81 | 0 | 2.2 | 0.1
2018-07-07 16:00 | 47.9 | 66.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 66.8
2018-07-07 17:00 | 51.8 | 83.3 | 65 | 81 | 0 | 13.2 | 2.3
2018-07-07 18:00 | 40.6 | 82.7 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 1.7
2018-07-07 19:00 | 37.9 | 85.6 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 4.6
2018-07-07 20:00 | 30 | 108.1 | 65 | 81 | 0 | 35 | 27.1
2018-07-07 21:00 | 31.3 | 89.8 | 65 | 81 | 0 | 33.7 | 8.8
2018-07-07 22:00 | 35.9 | 85.7 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 4.7
2018-07-07 23:00 | 28.6 | 55 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 55
2018-07-08 | 31.1 | 43.1 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 43.1
2018-07-08 01:00 | 30.5 | 46.1 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 46.1
2018-07-08 02:00 | 26.5 | 42.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 42.4
2018-07-08 03:00 | 30.5 | 69.9 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 69.9
2018-07-08 04:00 | 31.4 | 83.3 | 65 | 81 | 0 | 33.6 | 2.3
2018-07-08 05:00 | 40.6 | 111.4 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 30.4
2018-07-08 06:00 | 102.8 | 116 | 65 | 81 | 37.8 | 0 | 35
2018-07-08 07:00 | 78.8 | 164.6 | 65 | 81 | 13.8 | 0 | 83.6
2018-07-08 08:00 | 65.1 | 112.5 | 65 | 81 | 0.1 | 0 | 31.5
2018-07-08 09:00 | 96.7 | 94.1 | 65 | 81 | 31.7 | 0 | 13.1
2018-07-08 10:00 | 83.7 | 69.3 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 69.3
2018-07-08 11:00 | 79.8 | 78.5 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 78.5
2018-07-08 12:00 | 83.4 | 64 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 64
2018-07-08 13:00 | 78.7 | 68.8 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 68.8
2018-07-08 14:00 | 87.3 | 65.8 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 65.8
2018-07-08 15:00 | 74.1 | 63.7 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 63.7
2018-07-08 16:00 | 51.9 | 72.1 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 72.1
2018-07-08 17:00 | 51.5 | 91.3 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 10.3
2018-07-08 18:00 | 46.8 | 83.7 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 2.7
2018-07-08 19:00 | 42.5 | 99.9 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 18.9
2018-07-08 20:00 | 31.8 | 100.6 | 65 | 81 | 0 | 33.2 | 19.6
2018-07-08 21:00 | 32.1 | 97.7 | 65 | 81 | 0 | 32.9 | 16.7
2018-07-08 22:00 | 34 | 86.9 | 65 | 81 | 0 | 31 | 5.9
2018-07-08 23:00 | 31.6 | 52.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 52.2
2018-07-09 | 28.6 | 8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 8
2018-07-09 01:00 | 31.2 | 9.2 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 9.2
2018-07-09 02:00 | 33.7 | 11.2 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 11.2
2018-07-09 03:00 | 34.4 | 13.7 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 13.7
2018-07-09 04:00 | 31.5 | 28.2 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 28.2
2018-07-09 05:00 | 49.3 | 22.4 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 22.4
2018-07-09 06:00 | 82.6 | 28.5 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 28.5
2018-07-09 07:00 | 89.7 | 40 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 40
2018-07-09 08:00 | 82.3 | 30.7 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 30.7
2018-07-09 09:00 | 91.1 | 26.6 | 0 | 0 | 91.1 | 0 | 26.6
2018-07-09 10:00 | 99.8 | 15.4 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 15.4
2018-07-09 11:00 | 72.8 | 16.2 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 16.2
2018-07-09 12:00 | 80.4 | 16.8 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 16.8
2018-07-09 13:00 | 75.5 | 15.1 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 15.1
2018-07-09 14:00 | 64.3 | 16.2 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 16.2
2018-07-09 15:00 | 52.9 | 13.8 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 13.8
2018-07-09 16:00 | 52.2 | 21.1 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 21.1
2018-07-09 17:00 | 46.7 | 21.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 21.7
2018-07-09 18:00 | 38.1 | 22 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 22
2018-07-09 19:00 | 35.3 | 22.1 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 22.1
2018-07-09 20:00 | 33.7 | 22.7 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 22.7
2018-07-09 21:00 | 32.4 | 25.6 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 25.6
2018-07-09 22:00 | 33.1 | 19 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 19
2018-07-09 23:00 | 30.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 18.4
2018-07-10 | 33.6 | 7.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 7.9
2018-07-10 01:00 | 35.7 | 8.1 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 8.1
2018-07-10 02:00 | 28 | 11.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11.7
2018-07-10 03:00 | 29.8 | 16.1 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 16.1
2018-07-10 04:00 | 26.9 | 24.2 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 24.2
2018-07-10 05:00 | 56.5 | 26.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 26.8
2018-07-10 06:00 | 85.1 | 33 | 0 | 0 | 85.1 | 0 | 33
2018-07-10 07:00 | 63.8 | 41 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 41
2018-07-10 08:00 | 56.8 | 33.3 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 33.3
2018-07-10 09:00 | 88.8 | 25.6 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 25.6
2018-07-10 10:00 | 91.9 | 18.9 | 0 | 0 | 91.9 | 0 | 18.9
2018-07-10 11:00 | 67.1 | 16.9 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 16.9
2018-07-10 12:00 | 76.9 | 16.6 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 16.6
2018-07-10 13:00 | 66.5 | 15.1 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 15.1
2018-07-10 14:00 | 67.4 | 16.4 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 16.4
2018-07-10 15:00 | 60.3 | 15.1 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 15.1
2018-07-10 16:00 | 60.2 | 16.2 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 16.2
2018-07-10 17:00 | 49.4 | 22.6 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 22.6
2018-07-10 18:00 | 36.1 | 20 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 20
2018-07-10 19:00 | 39.4 | 20.2 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 20.2
2018-07-10 20:00 | 37.5 | 17.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 17.3
2018-07-10 21:00 | 34.3 | 22.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 22.7
2018-07-10 22:00 | 32.4 | 18.2 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 18.2
2018-07-10 23:00 | 32.8 | 16.7 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 16.7
2018-07-11 | 31 | 15.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15.4
2018-07-11 01:00 | 38.8 | 13.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 13.3
2018-07-11 02:00 | 34 | 16.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16.2
2018-07-11 03:00 | 32.4 | 23.1 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 23.1
2018-07-11 04:00 | 32.4 | 20.9 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 20.9
2018-07-11 05:00 | 45.6 | 21.2 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 21.2
2018-07-11 06:00 | 92.2 | 29.5 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 29.5
2018-07-11 07:00 | 66.6 | 36.7 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 36.7
2018-07-11 08:00 | 78.2 | 25 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 25
2018-07-11 09:00 | 81.8 | 20.8 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 20.8
2018-07-11 10:00 | 109.9 | 18 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 18
2018-07-11 11:00 | 70 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 16
2018-07-11 12:00 | 76.8 | 15.6 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 15.6
2018-07-11 13:00 | 68 | 17.7 | 0 | 0 | 68 | 0 | 17.7
2018-07-11 14:00 | 65.6 | 16.8 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 16.8
2018-07-11 15:00 | 77.6 | 15.2 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 15.2
2018-07-11 16:00 | 74.6 | 14.5 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 14.5
2018-07-11 17:00 | 68.2 | 18.3 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 18.3
2018-07-11 18:00 | 52.3 | 13.5 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 13.5
2018-07-11 19:00 | 34.5 | 17.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 17.5
2018-07-11 20:00 | 40.6 | 24.4 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 24.4
2018-07-11 21:00 | 35.1 | 21.9 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 21.9
2018-07-11 22:00 | 33.8 | 16.6 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 16.6
2018-07-11 23:00 | 34.6 | 14.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 14.4
2018-07-12 | 33.4 | 6.9 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 6.9
2018-07-12 01:00 | 35.2 | 7.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 7.3
2018-07-12 02:00 | 36.4 | 8.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 8.8
2018-07-12 03:00 | 33.8 | 14.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 14.4
2018-07-12 04:00 | 36.1 | 27.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 27.7
2018-07-12 05:00 | 52.5 | 28.4 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 28.4
2018-07-12 06:00 | 63.3 | 28.6 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 28.6
2018-07-12 07:00 | 71.1 | 46.1 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 46.1
2018-07-12 08:00 | 80.3 | 26.9 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 26.9
2018-07-12 09:00 | 103.3 | 21.5 | 0 | 0 | 103.3 | 0 | 21.5
2018-07-12 10:00 | 93.3 | 16.5 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | 16.5
2018-07-12 11:00 | 77.4 | 15.3 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 15.3
2018-07-12 12:00 | 79.5 | 19.4 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 19.4
2018-07-12 13:00 | 64 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 19
2018-07-12 14:00 | 91.6 | 19.7 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 19.7
2018-07-12 15:00 | 62.9 | 17 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 17
2018-07-12 16:00 | 52.9 | 17.6 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 17.6
2018-07-12 17:00 | 45.5 | 19.6 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 19.6
2018-07-12 18:00 | 44.8 | 18.6 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 18.6
2018-07-12 19:00 | 34.3 | 22.9 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 22.9
2018-07-12 20:00 | 34 | 24.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 24.3
2018-07-12 21:00 | 35.8 | 21.3 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 21.3
2018-07-12 22:00 | 41.6 | 19.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 19.8
2018-07-12 23:00 | 31.8 | 12.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 12.9
2018-07-13 | 36.5 | 39.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 39.4
2018-07-13 01:00 | 27 | 43.1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43.1
2018-07-13 02:00 | 35.6 | 48.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 48.3
2018-07-13 03:00 | 35.6 | 80.4 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 80.4
2018-07-13 04:00 | 31.8 | 91.6 | 65 | 81 | 0 | 33.2 | 10.6
2018-07-13 05:00 | 53.8 | 92.1 | 65 | 81 | 0 | 11.2 | 11.1
2018-07-13 06:00 | 108.3 | 125 | 65 | 81 | 43.3 | 0 | 44
2018-07-13 07:00 | 99 | 132 | 65 | 81 | 34 | 0 | 51
2018-07-13 08:00 | 84 | 116.2 | 65 | 81 | 19 | 0 | 35.2
2018-07-13 09:00 | 102.6 | 99.8 | 65 | 81 | 37.6 | 0 | 18.8
2018-07-13 10:00 | 101.4 | 64.7 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 64.7
2018-07-13 11:00 | 81.1 | 84.9 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 3.9
2018-07-13 12:00 | 87.4 | 73.3 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 73.3
2018-07-13 13:00 | 77.1 | 64.4 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 64.4
2018-07-13 14:00 | 85.5 | 79.3 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 79.3
2018-07-13 15:00 | 59.5 | 72.7 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 72.7
2018-07-13 16:00 | 52.5 | 61.6 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 61.6
2018-07-13 17:00 | 54.5 | 81.3 | 65 | 81 | 0 | 10.5 | 0.3
2018-07-13 18:00 | 41.7 | 83.9 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 2.9
2018-07-13 19:00 | 38 | 103 | 65 | 81 | 0 | 27 | 22
2018-07-13 20:00 | 32.8 | 98 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 17
2018-07-13 21:00 | 31.4 | 90.4 | 65 | 81 | 0 | 33.6 | 9.4
2018-07-13 22:00 | 29.6 | 94.9 | 65 | 81 | 0 | 35.4 | 13.9
2018-07-13 23:00 | 28.2 | 54.3 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 54.3
2018-07-14 | 34.3 | 38.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 38.4
2018-07-14 01:00 | 29 | 41.5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 41.5
2018-07-14 02:00 | 33.8 | 44.1 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 44.1
2018-07-14 03:00 | 36.3 | 67.2 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 67.2
2018-07-14 04:00 | 29.5 | 99.6 | 65 | 81 | 0 | 35.5 | 18.6
2018-07-14 05:00 | 54 | 98.2 | 65 | 81 | 0 | 11 | 17.2
2018-07-14 06:00 | 84.7 | 104.2 | 65 | 81 | 19.7 | 0 | 23.2
2018-07-14 07:00 | 66.2 | 143.7 | 65 | 81 | 1.2 | 0 | 62.7
2018-07-14 08:00 | 80.4 | 97.1 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 16.1
2018-07-14 09:00 | 121.2 | 92.8 | 65 | 81 | 56.2 | 0 | 11.8
2018-07-14 10:00 | 119.4 | 72.1 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 72.1
2018-07-14 11:00 | 82.2 | 74.8 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 74.8
2018-07-14 12:00 | 91.2 | 72.8 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 72.8
2018-07-14 13:00 | 67.5 | 57.8 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 57.8
2018-07-14 14:00 | 83.7 | 65.7 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 65.7
2018-07-14 15:00 | 66.4 | 81.7 | 65 | 81 | 1.4 | 0 | 0.7
2018-07-14 16:00 | 46.6 | 60.6 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 60.6
2018-07-14 17:00 | 43.8 | 81 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 81
2018-07-14 18:00 | 38.3 | 85.1 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 4.1
2018-07-14 19:00 | 38.4 | 78.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 78.8
2018-07-14 20:00 | 32.4 | 98.2 | 65 | 81 | 0 | 32.6 | 17.2
2018-07-14 21:00 | 31.7 | 83.9 | 65 | 81 | 0 | 33.3 | 2.9
2018-07-14 22:00 | 37 | 84.1 | 65 | 81 | 0 | 28 | 3.1
2018-07-14 23:00 | 32.3 | 50.4 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 50.4
2018-07-15 | 34.2 | 133.2 | 65 | 81 | 0 | 30.8 | 52.2
2018-07-15 01:00 | 34 | 137.9 | 65 | 81 | 0 | 31 | 56.9
2018-07-15 02:00 | 28.1 | 128.7 | 65 | 81 | 0 | 36.9 | 47.7
2018-07-15 03:00 | 32 | 170.9 | 65 | 81 | 0 | 33 | 89.9
2018-07-15 04:00 | 36.2 | 220.7 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 139.7
2018-07-15 05:00 | 53.2 | 251.3 | 65 | 81 | 0 | 11.8 | 170.3
2018-07-15 06:00 | 79.3 | 297.2 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 216.2
2018-07-15 07:00 | 66.3 | 424.5 | 65 | 81 | 1.3 | 0 | 343.5
2018-07-15 08:00 | 88.1 | 258.1 | 65 | 81 | 23.1 | 0 | 177.1
2018-07-15 09:00 | 97.7 | 215.3 | 65 | 81 | 32.7 | 0 | 134.3
2018-07-15 10:00 | 89.5 | 227.6 | 65 | 81 | 24.5 | 0 | 146.6
2018-07-15 11:00 | 67.3 | 206.5 | 65 | 81 | 2.3 | 0 | 125.5
2018-07-15 12:00 | 84.8 | 201.6 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 120.6
2018-07-15 13:00 | 73 | 198.9 | 65 | 81 | 8 | 0 | 117.9
2018-07-15 14:00 | 90.6 | 165.3 | 65 | 81 | 25.6 | 0 | 84.3
2018-07-15 15:00 | 62.2 | 208.4 | 65 | 81 | 0 | 2.8 | 127.4
2018-07-15 16:00 | 56.4 | 176.3 | 65 | 81 | 0 | 8.6 | 95.3
2018-07-15 17:00 | 39.4 | 208 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 127
2018-07-15 18:00 | 36.7 | 231.5 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 150.5
2018-07-15 19:00 | 37.5 | 249.2 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 168.2
2018-07-15 20:00 | 36.3 | 219.2 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 138.2
2018-07-15 21:00 | 35.6 | 200.7 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 119.7
2018-07-15 22:00 | 35.7 | 198.7 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 117.7
2018-07-15 23:00 | 29.7 | 168.5 | 65 | 81 | 0 | 35.3 | 87.5
2018-07-16 | 31.6 | 118.6 | 65 | 81 | 0 | 33.4 | 37.6
2018-07-16 01:00 | 34 | 158.3 | 65 | 81 | 0 | 31 | 77.3
2018-07-16 02:00 | 27.5 | 134.1 | 65 | 81 | 0 | 37.5 | 53.1
2018-07-16 03:00 | 27.1 | 181 | 65 | 81 | 0 | 37.9 | 100
2018-07-16 04:00 | 32.3 | 210.7 | 65 | 81 | 0 | 32.7 | 129.7
2018-07-16 05:00 | 46.8 | 206.6 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 125.6
2018-07-16 06:00 | 87.4 | 343.5 | 65 | 81 | 22.4 | 0 | 262.5
2018-07-16 07:00 | 87.5 | 409 | 65 | 81 | 22.5 | 0 | 328
2018-07-16 08:00 | 68.5 | 265.1 | 65 | 81 | 3.5 | 0 | 184.1
2018-07-16 09:00 | 119.3 | 207.4 | 65 | 81 | 54.3 | 0 | 126.4
2018-07-16 10:00 | 95.5 | 245.5 | 65 | 81 | 30.5 | 0 | 164.5
2018-07-16 11:00 | 72.7 | 178.9 | 65 | 81 | 7.7 | 0 | 97.9
2018-07-16 12:00 | 81.4 | 210.9 | 65 | 81 | 16.4 | 0 | 129.9
2018-07-16 13:00 | 68.9 | 184 | 65 | 81 | 3.9 | 0 | 103
2018-07-16 14:00 | 69.8 | 187.9 | 65 | 81 | 4.8 | 0 | 106.9
2018-07-16 15:00 | 49.2 | 172.6 | 65 | 81 | 0 | 15.8 | 91.6
2018-07-16 16:00 | 43.7 | 224.5 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 143.5
2018-07-16 17:00 | 45.3 | 194.3 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 113.3
2018-07-16 18:00 | 44.6 | 248 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 167
2018-07-16 19:00 | 48.4 | 231.7 | 65 | 81 | 0 | 16.6 | 150.7
2018-07-16 20:00 | 43.2 | 224 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 143
2018-07-16 21:00 | 35.2 | 212.1 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 131.1
2018-07-16 22:00 | 34.2 | 234 | 65 | 81 | 0 | 30.8 | 153
2018-07-16 23:00 | 38.4 | 146.7 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 65.7
2018-07-17 | 36.7 | 45.1 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 45.1
2018-07-17 01:00 | 34.1 | 44 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 44
2018-07-17 02:00 | 34.7 | 48.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 48.3
2018-07-17 03:00 | 33.6 | 68.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 68.3
2018-07-17 04:00 | 37.8 | 95.3 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 14.3
2018-07-17 05:00 | 59.5 | 88.7 | 65 | 81 | 0 | 5.5 | 7.7
2018-07-17 06:00 | 79.3 | 109.9 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 28.9
2018-07-17 07:00 | 71.2 | 156.6 | 65 | 81 | 6.2 | 0 | 75.6
2018-07-17 08:00 | 70.9 | 101.1 | 65 | 81 | 5.9 | 0 | 20.1
2018-07-17 09:00 | 84.5 | 100.2 | 65 | 81 | 19.5 | 0 | 19.2
2018-07-17 10:00 | 99.8 | 69.7 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 69.7
2018-07-17 11:00 | 58.2 | 69.6 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 69.6
2018-07-17 12:00 | 69.3 | 68.9 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 68.9
2018-07-17 13:00 | 66.5 | 63.8 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 63.8
2018-07-17 14:00 | 62 | 78.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 78.8
2018-07-17 15:00 | 57.2 | 62.6 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 62.6
2018-07-17 16:00 | 46 | 71.4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 71.4
2018-07-17 17:00 | 51.2 | 76.9 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 76.9
2018-07-17 18:00 | 45.3 | 82.3 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 1.3
2018-07-17 19:00 | 35.1 | 84.6 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 3.6
2018-07-17 20:00 | 31.9 | 86 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 5
2018-07-17 21:00 | 28.2 | 77.3 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 77.3
2018-07-17 22:00 | 34.6 | 72 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 72
2018-07-17 23:00 | 34.9 | 62.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 62.3
2018-07-18 | 37.4 | 13.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 13.4
2018-07-18 01:00 | 32.8 | 13.1 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 13.1
2018-07-18 02:00 | 31.4 | 15.6 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 15.6
2018-07-18 03:00 | 29.9 | 21.1 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 21.1
2018-07-18 04:00 | 33.9 | 23.2 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 23.2
2018-07-18 05:00 | 53.7 | 21.6 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 21.6
2018-07-18 06:00 | 96.2 | 24.5 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 24.5
2018-07-18 07:00 | 81.4 | 38.7 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 38.7
2018-07-18 08:00 | 66 | 31.7 | 0 | 0 | 66 | 0 | 31.7
2018-07-18 09:00 | 83.2 | 19 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 19
2018-07-18 10:00 | 110.7 | 17.3 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 17.3
2018-07-18 11:00 | 66.4 | 18.1 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 18.1
2018-07-18 12:00 | 76.5 | 17.9 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 17.9
2018-07-18 13:00 | 60 | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18
2018-07-18 14:00 | 66.6 | 17 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 17
2018-07-18 15:00 | 59.9 | 15.4 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 15.4
2018-07-18 16:00 | 50.3 | 13.9 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 13.9
2018-07-18 17:00 | 47.6 | 19.5 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 19.5
2018-07-18 18:00 | 41.8 | 15.8 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 15.8
2018-07-18 19:00 | 34.2 | 17.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 17.4
2018-07-18 20:00 | 32.2 | 20.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 20.3
2018-07-18 21:00 | 33.8 | 20.3 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 20.3
2018-07-18 22:00 | 28.9 | 16.6 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 16.6
2018-07-18 23:00 | 37.3 | 13.3 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 13.3
2018-07-19 | 27.9 | 7.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 7.8
2018-07-19 01:00 | 27.9 | 7.7 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 7.7
2018-07-19 02:00 | 30 | 8.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8.8
2018-07-19 03:00 | 30 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16
2018-07-19 04:00 | 35.6 | 25 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 25
2018-07-19 05:00 | 53 | 22.9 | 0 | 0 | 53 | 0 | 22.9
2018-07-19 06:00 | 77.9 | 26.8 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 26.8
2018-07-19 07:00 | 69.1 | 44.8 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 44.8
2018-07-19 08:00 | 75.2 | 25.6 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 25.6
2018-07-19 09:00 | 84.4 | 21.4 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 21.4
2018-07-19 10:00 | 109.7 | 21.1 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | 21.1
2018-07-19 11:00 | 64.5 | 16.2 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 16.2
2018-07-19 12:00 | 75.1 | 16 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 16
2018-07-19 13:00 | 69.5 | 15.7 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 15.7
2018-07-19 14:00 | 87.8 | 20.5 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 20.5
2018-07-19 15:00 | 70.4 | 16.7 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 16.7
2018-07-19 16:00 | 44 | 14.5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14.5
2018-07-19 17:00 | 52.9 | 20.6 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 20.6
2018-07-19 18:00 | 39.7 | 21.3 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 21.3
2018-07-19 19:00 | 29.8 | 21.2 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 21.2
2018-07-19 20:00 | 30 | 23.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 23.2
2018-07-19 21:00 | 29 | 19.5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19.5
2018-07-19 22:00 | 32.2 | 20.1 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 20.1
2018-07-19 23:00 | 30.8 | 11.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 11.3
2018-07-20 | 33.2 | 8.1 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 8.1
2018-07-20 01:00 | 31.5 | 9.2 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 9.2
2018-07-20 02:00 | 35.5 | 8.6 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 8.6
2018-07-20 03:00 | 30 | 15.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15.5
2018-07-20 04:00 | 41.4 | 28 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 28
2018-07-20 05:00 | 50.7 | 22.2 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 22.2
2018-07-20 06:00 | 78.9 | 31.7 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 31.7
2018-07-20 07:00 | 67.2 | 42.6 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 42.6
2018-07-20 08:00 | 66.5 | 29.8 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 29.8
2018-07-20 09:00 | 113.3 | 18.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 18.9
2018-07-20 10:00 | 111.3 | 17.2 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 17.2
2018-07-20 11:00 | 68 | 17.2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 17.2
2018-07-20 12:00 | 76.4 | 15.8 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 15.8
2018-07-20 13:00 | 85 | 16.4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 16.4
2018-07-20 14:00 | 87.8 | 15.7 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 15.7
2018-07-20 15:00 | 60 | 20.7 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20.7
2018-07-20 16:00 | 64.4 | 17.2 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 17.2
2018-07-20 17:00 | 59.5 | 22.2 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 22.2
2018-07-20 18:00 | 44.6 | 23.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 23.8
2018-07-20 19:00 | 41.4 | 25.9 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 25.9
2018-07-20 20:00 | 41.4 | 29 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 29
2018-07-20 21:00 | 33.5 | 22.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 22.4
2018-07-20 22:00 | 39 | 20.2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20.2
2018-07-20 23:00 | 38.3 | 15.2 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 15.2
2018-07-21 | 34.5 | 1.1 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 1.1
2018-07-21 01:00 | 32.6 | 0.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0.9
2018-07-21 02:00 | 33.5 | 1.1 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 1.1
2018-07-21 03:00 | 30.3 | 2.6 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 2.6
2018-07-21 04:00 | 39.8 | 3.5 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 3.5
2018-07-21 05:00 | 60.4 | 4.3 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 4.3
2018-07-21 06:00 | 69.9 | 5.3 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 5.3
2018-07-21 07:00 | 70.7 | 8.7 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 8.7
2018-07-21 08:00 | 67.9 | 4.5 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 4.5
2018-07-21 09:00 | 113.5 | 3.1 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 3.1
2018-07-21 10:00 | 100.6 | 2.5 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | 2.5
2018-07-21 11:00 | 67.5 | 3 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 3
2018-07-21 12:00 | 78.4 | 2.5 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 2.5
2018-07-21 13:00 | 75.8 | 2.7 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 2.7
2018-07-21 14:00 | 88.5 | 2.6 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 2.6
2018-07-21 15:00 | 56.1 | 2.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 2.7
2018-07-21 16:00 | 46.1 | 2.6 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 2.6
2018-07-21 17:00 | 52.9 | 2.8 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 2.8
2018-07-21 18:00 | 45.1 | 3.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 3.4
2018-07-21 19:00 | 36 | 3.5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3.5
2018-07-21 20:00 | 35 | 3.6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3.6
2018-07-21 21:00 | 40.4 | 3.6 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 3.6
2018-07-21 22:00 | 35.9 | 3.4 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 3.4
2018-07-21 23:00 | 32.4 | 1.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 1.8
2018-07-22 | 31.2 | 6.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 6.8
2018-07-22 01:00 | 29.4 | 9.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 9.2
2018-07-22 02:00 | 32.1 | 9.7 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 9.7
2018-07-22 03:00 | 31.4 | 18.3 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 18.3
2018-07-22 04:00 | 29.4 | 27.5 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 27.5
2018-07-22 05:00 | 43.2 | 22.8 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 22.8
2018-07-22 06:00 | 82.4 | 26.2 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 26.2
2018-07-22 07:00 | 84.7 | 44.6 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 44.6
2018-07-22 08:00 | 90.2 | 27.3 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 27.3
2018-07-22 09:00 | 91.5 | 24.1 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 24.1
2018-07-22 10:00 | 118.9 | 19.5 | 0 | 0 | 118.9 | 0 | 19.5
2018-07-22 11:00 | 68.1 | 17 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 17
2018-07-22 12:00 | 85.7 | 19.7 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 19.7
2018-07-22 13:00 | 69.6 | 17.7 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 17.7
2018-07-22 14:00 | 87.1 | 19.4 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 19.4
2018-07-22 15:00 | 69 | 19.5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 19.5
2018-07-22 16:00 | 58.2 | 15.9 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 15.9
2018-07-22 17:00 | 48 | 21.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 21.9
2018-07-22 18:00 | 38.7 | 21.3 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 21.3
2018-07-22 19:00 | 33 | 22.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22.1
2018-07-22 20:00 | 32.7 | 26.6 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 26.6
2018-07-22 21:00 | 29 | 19.1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19.1
2018-07-22 22:00 | 32.4 | 19 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 19
2018-07-22 23:00 | 33.2 | 12.6 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 12.6
2018-07-23 | 32.3 | 9.7 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 9.7
2018-07-23 01:00 | 30.6 | 9.6 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 9.6
2018-07-23 02:00 | 34.2 | 10.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 10.4
2018-07-23 03:00 | 32.9 | 13.7 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 13.7
2018-07-23 04:00 | 29 | 26.5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26.5
2018-07-23 05:00 | 59.8 | 22.2 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 22.2
2018-07-23 06:00 | 68 | 28.9 | 0 | 0 | 68 | 0 | 28.9
2018-07-23 07:00 | 62.5 | 46.5 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 46.5
2018-07-23 08:00 | 68.3 | 34.5 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 34.5
2018-07-23 09:00 | 85 | 25.1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 25.1
2018-07-23 10:00 | 104.8 | 15.8 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 15.8
2018-07-23 11:00 | 65.2 | 18.4 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 18.4
2018-07-23 12:00 | 98 | 18.1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 18.1
2018-07-23 13:00 | 65.3 | 17.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 17.9
2018-07-23 14:00 | 77.7 | 18.5 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 18.5
2018-07-23 15:00 | 70.4 | 15.8 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 15.8
2018-07-23 16:00 | 50.5 | 19.2 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 19.2
2018-07-23 17:00 | 47.3 | 21.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 21.7
2018-07-23 18:00 | 46.8 | 20 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 20
2018-07-23 19:00 | 36.4 | 24.1 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 24.1
2018-07-23 20:00 | 29 | 19.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19.3
2018-07-23 21:00 | 34.5 | 22.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 22.5
2018-07-23 22:00 | 32.2 | 19.6 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 19.6
2018-07-23 23:00 | 26 | 14.7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14.7
2018-07-24 | 34.1 | 8.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 8.8
2018-07-24 01:00 | 32.9 | 10.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 10.3
2018-07-24 02:00 | 35.9 | 9.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 9.9
2018-07-24 03:00 | 38.9 | 13.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 13.3
2018-07-24 04:00 | 33.7 | 25.6 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 25.6
2018-07-24 05:00 | 54.8 | 21.4 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 21.4
2018-07-24 06:00 | 89.4 | 25 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 25
2018-07-24 07:00 | 77.3 | 47.1 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 47.1
2018-07-24 08:00 | 73.2 | 26.1 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 26.1
2018-07-24 09:00 | 88.3 | 25.2 | 0 | 0 | 88.3 | 0 | 25.2
2018-07-24 10:00 | 111.4 | 18.2 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 18.2
2018-07-24 11:00 | 55.8 | 21.1 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 21.1
2018-07-24 12:00 | 68.8 | 17.4 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 17.4
2018-07-24 13:00 | 77.9 | 17.1 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 17.1
2018-07-24 14:00 | 73.6 | 17.7 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 17.7
2018-07-24 15:00 | 57.2 | 18.7 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 18.7
2018-07-24 16:00 | 55.1 | 19.7 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 19.7
2018-07-24 17:00 | 44.4 | 20.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 20.3
2018-07-24 18:00 | 37.7 | 19.2 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 19.2
2018-07-24 19:00 | 42.8 | 24.5 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 24.5
2018-07-24 20:00 | 38.2 | 19.9 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 19.9
2018-07-24 21:00 | 28.6 | 25.1 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 25.1
2018-07-24 22:00 | 33.4 | 17.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 17.8
2018-07-24 23:00 | 30 | 17.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17.3
2018-07-25 | 28.9 | 13.8 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 13.8
2018-07-25 01:00 | 35.5 | 13.6 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 13.6
2018-07-25 02:00 | 32.1 | 12.2 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 12.2
2018-07-25 03:00 | 27 | 19.6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 19.6
2018-07-25 04:00 | 30.5 | 18.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 18.4
2018-07-25 05:00 | 48.8 | 21.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 21.8
2018-07-25 06:00 | 69 | 24.9 | 0 | 0 | 69 | 0 | 24.9
2018-07-25 07:00 | 61.7 | 44.4 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 44.4
2018-07-25 08:00 | 77.1 | 29.9 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 29.9
2018-07-25 09:00 | 94.6 | 19.4 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 19.4
2018-07-25 10:00 | 111.8 | 18.1 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 18.1
2018-07-25 11:00 | 59.1 | 15.8 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 15.8
2018-07-25 12:00 | 73.9 | 14.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 14.8
2018-07-25 13:00 | 68.7 | 14.4 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 14.4
2018-07-25 14:00 | 82.5 | 18.7 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 18.7
2018-07-25 15:00 | 55.3 | 17.3 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 17.3
2018-07-25 16:00 | 51.8 | 14 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 14
2018-07-25 17:00 | 42.6 | 20.4 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 20.4
2018-07-25 18:00 | 38.5 | 17 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 17
2018-07-25 19:00 | 34.8 | 20 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 20
2018-07-25 20:00 | 32.1 | 21.2 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 21.2
2018-07-25 21:00 | 34.5 | 19.1 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 19.1
2018-07-25 22:00 | 33.3 | 15.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 15.4
2018-07-25 23:00 | 28.7 | 12.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 12.4
2018-07-26 | 26.5 | 7 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 7
2018-07-26 01:00 | 31.3 | 6.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 6.8
2018-07-26 02:00 | 26.6 | 8.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 8.2
2018-07-26 03:00 | 28.8 | 18.5 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 18.5
2018-07-26 04:00 | 28.5 | 21.8 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 21.8
2018-07-26 05:00 | 50.9 | 22.4 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 22.4
2018-07-26 06:00 | 92.8 | 30.8 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 30.8
2018-07-26 07:00 | 68.4 | 39.7 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 39.7
2018-07-26 08:00 | 74.5 | 25.5 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 25.5
2018-07-26 09:00 | 84 | 18.3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 18.3
2018-07-26 10:00 | 123.9 | 17.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 17.9
2018-07-26 11:00 | 95.9 | 15.6 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 15.6
2018-07-26 12:00 | 87.1 | 19.6 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 19.6
2018-07-26 13:00 | 80.5 | 16.4 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 16.4
2018-07-26 14:00 | 85.6 | 15.8 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 15.8
2018-07-26 15:00 | 72.8 | 15.9 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 15.9
2018-07-26 16:00 | 51.9 | 13.6 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 13.6
2018-07-26 17:00 | 55 | 19.9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19.9
2018-07-26 18:00 | 39.4 | 18.1 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 18.1
2018-07-26 19:00 | 38.9 | 23.2 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 23.2
2018-07-26 20:00 | 33.9 | 23.1 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 23.1
2018-07-26 21:00 | 34 | 22.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22.7
2018-07-26 22:00 | 29.2 | 20.6 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 20.6
2018-07-26 23:00 | 31.3 | 11.1 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 11.1
2018-07-27 | 32.1 | 8.5 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 8.5
2018-07-27 01:00 | 29.3 | 9.6 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 9.6
2018-07-27 02:00 | 32.3 | 7.6 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 7.6
2018-07-27 03:00 | 35.8 | 22 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 22
2018-07-27 04:00 | 30.7 | 25.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 25.3
2018-07-27 05:00 | 55 | 24.1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 24.1
2018-07-27 06:00 | 73.6 | 33.4 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 33.4
2018-07-27 07:00 | 82 | 40.2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 40.2
2018-07-27 08:00 | 84.1 | 31.9 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 31.9
2018-07-27 09:00 | 78.8 | 23.1 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 23.1
2018-07-27 10:00 | 95.6 | 19.6 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 19.6
2018-07-27 11:00 | 72.6 | 15 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 15
2018-07-27 12:00 | 83.2 | 17.9 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 17.9
2018-07-27 13:00 | 80 | 16.9 | 0 | 0 | 80 | 0 | 16.9
2018-07-27 14:00 | 90.5 | 19.1 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 19.1
2018-07-27 15:00 | 71.3 | 17.2 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 17.2
2018-07-27 16:00 | 54.8 | 17 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 17
2018-07-27 17:00 | 52.9 | 22.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 22.7
2018-07-27 18:00 | 41.8 | 23.6 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 23.6
2018-07-27 19:00 | 34.5 | 27 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 27
2018-07-27 20:00 | 36.1 | 29.3 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 29.3
2018-07-27 21:00 | 37 | 21.9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 21.9
2018-07-27 22:00 | 29.2 | 23 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 23
2018-07-27 23:00 | 31.9 | 12.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 12.8
2018-07-28 | 32.3 | 8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 8
2018-07-28 01:00 | 31.8 | 6.7 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 6.7
2018-07-28 02:00 | 23.9 | 8.6 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 8.6
2018-07-28 03:00 | 35.3 | 18.5 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 18.5
2018-07-28 04:00 | 27.9 | 32.1 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 32.1
2018-07-28 05:00 | 54.5 | 24.1 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 24.1
2018-07-28 06:00 | 89.5 | 36.8 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 36.8
2018-07-28 07:00 | 60.6 | 42.2 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 42.2
2018-07-28 08:00 | 79 | 25.2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 25.2
2018-07-28 09:00 | 94.5 | 20.4 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 20.4
2018-07-28 10:00 | 92 | 17.8 | 0 | 0 | 92 | 0 | 17.8
2018-07-28 11:00 | 79 | 17.5 | 0 | 0 | 79 | 0 | 17.5
2018-07-28 12:00 | 94.2 | 17.2 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 17.2
2018-07-28 13:00 | 66.6 | 14.4 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 14.4
2018-07-28 14:00 | 89.3 | 18.8 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 18.8
2018-07-28 15:00 | 58.8 | 17.4 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 17.4
2018-07-28 16:00 | 56.7 | 17.6 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 17.6
2018-07-28 17:00 | 48.2 | 22.3 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 22.3
2018-07-28 18:00 | 44.9 | 20.4 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 20.4
2018-07-28 19:00 | 55.5 | 22.7 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 22.7
2018-07-28 20:00 | 36.1 | 25.2 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 25.2
2018-07-28 21:00 | 36.8 | 19.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 19.4
2018-07-28 22:00 | 39.9 | 18.1 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 18.1
2018-07-28 23:00 | 39.2 | 14.3 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 14.3
2018-07-29 | 33 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8
2018-07-29 01:00 | 30.7 | 8.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 8.8
2018-07-29 02:00 | 33.7 | 8.9 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 8.9
2018-07-29 03:00 | 37.1 | 17.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 17.9
2018-07-29 04:00 | 35.8 | 27.7 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 27.7
2018-07-29 05:00 | 43.5 | 24.1 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 24.1
2018-07-29 06:00 | 93.5 | 32 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 32
2018-07-29 07:00 | 65.2 | 47.9 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 47.9
2018-07-29 08:00 | 78.7 | 31.2 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 31.2
2018-07-29 09:00 | 101.2 | 21.3 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 21.3
2018-07-29 10:00 | 95.2 | 19.3 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 19.3
2018-07-29 11:00 | 81.5 | 16.5 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 16.5
2018-07-29 12:00 | 94.1 | 19.1 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 19.1
2018-07-29 13:00 | 72.5 | 16.5 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 16.5
2018-07-29 14:00 | 84 | 18.7 | 0 | 0 | 84 | 0 | 18.7
2018-07-29 15:00 | 68.3 | 17.7 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 17.7
2018-07-29 16:00 | 46.4 | 17.6 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 17.6
2018-07-29 17:00 | 39.3 | 22.2 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 22.2
2018-07-29 18:00 | 37.4 | 23.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 23.4
2018-07-29 19:00 | 36.7 | 23.8 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 23.8
2018-07-29 20:00 | 32.8 | 27.6 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 27.6
2018-07-29 21:00 | 32.6 | 19.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 19.4
2018-07-29 22:00 | 32.7 | 21.4 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 21.4
2018-07-29 23:00 | 29.4 | 12 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 12
2018-07-30 | 33.1 | 7.7 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 7.7
2018-07-30 01:00 | 32.4 | 9.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 9.4
2018-07-30 02:00 | 33.8 | 9.9 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 9.9
2018-07-30 03:00 | 31.8 | 14 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 14
2018-07-30 04:00 | 39 | 28.2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 28.2
2018-07-30 05:00 | 45.8 | 22.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 22.8
2018-07-30 06:00 | 69.9 | 27 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 27
2018-07-30 07:00 | 73.9 | 39.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 39.8
2018-07-30 08:00 | 60.4 | 29.5 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 29.5
2018-07-30 09:00 | 84.3 | 25.3 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 25.3
2018-07-30 10:00 | 115 | 20.6 | 0 | 0 | 115 | 0 | 20.6
2018-07-30 11:00 | 73.3 | 17.7 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 17.7
2018-07-30 12:00 | 70.9 | 15.5 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 15.5
2018-07-30 13:00 | 77.8 | 16.8 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 16.8
2018-07-30 14:00 | 72.9 | 16.7 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 16.7
2018-07-30 15:00 | 58.4 | 16.1 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 16.1
2018-07-30 16:00 | 53.8 | 16.7 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 16.7
2018-07-30 17:00 | 48 | 18.6 | 0 | 0 | 48 | 0 | 18.6
2018-07-30 18:00 | 36.4 | 24.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 24.8
2018-07-30 19:00 | 39.7 | 21.2 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 21.2
2018-07-30 20:00 | 34.9 | 24 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 24
2018-07-30 21:00 | 38.5 | 24.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 24.2
2018-07-30 22:00 | 32 | 19.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19.8
2018-07-30 23:00 | 37.7 | 15.3 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 15.3
2018-07-31 | 34.1 | 11.1 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 11.1
2018-07-31 01:00 | 31 | 10.5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10.5
2018-07-31 02:00 | 32.3 | 9.6 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 9.6
2018-07-31 03:00 | 30.9 | 16.1 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 16.1
2018-07-31 04:00 | 37.3 | 24.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 24.8
2018-07-31 05:00 | 48.6 | 21.4 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 21.4
2018-07-31 06:00 | 73.9 | 26.9 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 26.9
2018-07-31 07:00 | 72.3 | 43.1 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 43.1
2018-07-31 08:00 | 67 | 29.6 | 0 | 0 | 67 | 0 | 29.6
2018-07-31 09:00 | 78.6 | 26.1 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 26.1
2018-07-31 10:00 | 108.8 | 15.6 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 15.6
2018-07-31 11:00 | 73.2 | 17.4 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 17.4
2018-07-31 12:00 | 92.4 | 18.7 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 18.7
2018-07-31 13:00 | 79.6 | 14.1 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 14.1
2018-07-31 14:00 | 78.4 | 15.9 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 15.9
2018-07-31 15:00 | 64.1 | 12.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 12.8
2018-07-31 16:00 | 45.1 | 17.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 17.4
2018-07-31 17:00 | 48.6 | 17.7 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 17.7
2018-07-31 18:00 | 36.1 | 20 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 20
2018-07-31 19:00 | 38.1 | 26.6 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 26.6
2018-07-31 20:00 | 36.2 | 23.9 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 23.9
2018-07-31 21:00 | 33.5 | 22.9 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 22.9
2018-07-31 22:00 | 35 | 19.7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 19.7
2018-07-31 23:00 | 36.4 | 16.6 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 16.6
2018-08-01 | 29.7 | 43.9 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 43.9
2018-08-01 01:00 | 34 | 43.1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 43.1
2018-08-01 02:00 | 31 | 49.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 49.2
2018-08-01 03:00 | 35.2 | 64.1 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 64.1
2018-08-01 04:00 | 37.7 | 78.6 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 78.6
2018-08-01 05:00 | 58.3 | 86.3 | 65 | 81 | 0 | 6.7 | 5.3
2018-08-01 06:00 | 80.4 | 105.1 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 24.1
2018-08-01 07:00 | 77.3 | 151.8 | 65 | 81 | 12.3 | 0 | 70.8
2018-08-01 08:00 | 74.8 | 130.4 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 49.4
2018-08-01 09:00 | 82.7 | 93.8 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 12.8
2018-08-01 10:00 | 115.1 | 73.2 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 73.2
2018-08-01 11:00 | 66.3 | 65.5 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 65.5
2018-08-01 12:00 | 69.4 | 60.2 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 60.2
2018-08-01 13:00 | 76.9 | 81.1 | 65 | 81 | 11.9 | 0 | 0.1
2018-08-01 14:00 | 70.1 | 56.2 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 56.2
2018-08-01 15:00 | 63.3 | 73.3 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 73.3
2018-08-01 16:00 | 50.4 | 58.7 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 58.7
2018-08-01 17:00 | 44.2 | 82.8 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 1.8
2018-08-01 18:00 | 42.5 | 57.7 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 57.7
2018-08-01 19:00 | 35 | 77.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 77.8
2018-08-01 20:00 | 34 | 90.3 | 65 | 81 | 0 | 31 | 9.3
2018-08-01 21:00 | 32.1 | 65.1 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 65.1
2018-08-01 22:00 | 37.5 | 64.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 64.3
2018-08-01 23:00 | 36.7 | 56.1 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 56.1
2018-08-02 | 32.2 | 28.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 28.8
2018-08-02 01:00 | 31 | 30.5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30.5
2018-08-02 02:00 | 35.6 | 31.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 31.8
2018-08-02 03:00 | 32 | 39.2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 39.2
2018-08-02 04:00 | 30 | 57.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 57.4
2018-08-02 05:00 | 44.6 | 70.3 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 70.3
2018-08-02 06:00 | 88.2 | 92.7 | 65 | 81 | 23.2 | 0 | 11.7
2018-08-02 07:00 | 62.2 | 104.8 | 65 | 81 | 0 | 2.8 | 23.8
2018-08-02 08:00 | 89.5 | 75.3 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 75.3
2018-08-02 09:00 | 85 | 61.8 | 0 | 0 | 85 | 0 | 61.8
2018-08-02 10:00 | 127.8 | 49.8 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 49.8
2018-08-02 11:00 | 75.4 | 54.5 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 54.5
2018-08-02 12:00 | 99.3 | 51.8 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 51.8
2018-08-02 13:00 | 82.3 | 49.2 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 49.2
2018-08-02 14:00 | 92.4 | 45.7 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 45.7
2018-08-02 15:00 | 62.5 | 54.4 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 54.4
2018-08-02 16:00 | 51.2 | 45.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 45.8
2018-08-02 17:00 | 39.7 | 50.7 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 50.7
2018-08-02 18:00 | 35.2 | 54.2 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 54.2
2018-08-02 19:00 | 39.1 | 60.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 60.4
2018-08-02 20:00 | 39.9 | 57.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 57.7
2018-08-02 21:00 | 38.9 | 65.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 65.9
2018-08-02 22:00 | 37.8 | 46.9 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 46.9
2018-08-02 23:00 | 30.6 | 45.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 45.8
2018-08-03 | 39.9 | 32.1 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 32.1
2018-08-03 01:00 | 33.6 | 25.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 25.3
2018-08-03 02:00 | 33.8 | 38.6 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 38.6
2018-08-03 03:00 | 29.7 | 54.5 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 54.5
2018-08-03 04:00 | 39.9 | 72.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 72.3
2018-08-03 05:00 | 40.4 | 65.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 65.3
2018-08-03 06:00 | 97.8 | 98.3 | 65 | 81 | 32.8 | 0 | 17.3
2018-08-03 07:00 | 79.4 | 120.3 | 65 | 81 | 14.4 | 0 | 39.3
2018-08-03 08:00 | 70.7 | 71.7 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 71.7
2018-08-03 09:00 | 116.5 | 66.3 | 0 | 0 | 116.5 | 0 | 66.3
2018-08-03 10:00 | 97.5 | 54.6 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 54.6
2018-08-03 11:00 | 77 | 59.8 | 0 | 0 | 77 | 0 | 59.8
2018-08-03 12:00 | 88.1 | 53 | 0 | 0 | 88.1 | 0 | 53
2018-08-03 13:00 | 74.4 | 45.8 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 45.8
2018-08-03 14:00 | 80.4 | 59.1 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 59.1
2018-08-03 15:00 | 55.4 | 48.6 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 48.6
2018-08-03 16:00 | 45.3 | 43.5 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 43.5
2018-08-03 17:00 | 43.7 | 66.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 66.3
2018-08-03 18:00 | 43.7 | 60.6 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 60.6
2018-08-03 19:00 | 40.8 | 71.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 71.3
2018-08-03 20:00 | 35.6 | 73.7 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 73.7
2018-08-03 21:00 | 34.4 | 67.5 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 67.5
2018-08-03 22:00 | 34.4 | 62.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 62.4
2018-08-03 23:00 | 31.8 | 35.5 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 35.5
2018-08-04 | 32.5 | 33.3 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 33.3
2018-08-04 01:00 | 31.4 | 27.6 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 27.6
2018-08-04 02:00 | 35.9 | 35.4 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 35.4
2018-08-04 03:00 | 31.3 | 45.5 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 45.5
2018-08-04 04:00 | 31.8 | 72.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 72.8
2018-08-04 05:00 | 37.5 | 68.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 68.3
2018-08-04 06:00 | 88.1 | 99.8 | 65 | 81 | 23.1 | 0 | 18.8
2018-08-04 07:00 | 95.9 | 117.6 | 65 | 81 | 30.9 | 0 | 36.6
2018-08-04 08:00 | 73.5 | 70 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 70
2018-08-04 09:00 | 95.4 | 68.3 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 68.3
2018-08-04 10:00 | 101.9 | 59.2 | 0 | 0 | 101.9 | 0 | 59.2
2018-08-04 11:00 | 77 | 56.5 | 0 | 0 | 77 | 0 | 56.5
2018-08-04 12:00 | 80.5 | 51.3 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 51.3
2018-08-04 13:00 | 81.2 | 40.1 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 40.1
2018-08-04 14:00 | 70.2 | 52.1 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 52.1
2018-08-04 15:00 | 59.2 | 58.8 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 58.8
2018-08-04 16:00 | 47.3 | 54.9 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 54.9
2018-08-04 17:00 | 42.3 | 59.3 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 59.3
2018-08-04 18:00 | 37 | 69.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 69.3
2018-08-04 19:00 | 36.4 | 67.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 67.8
2018-08-04 20:00 | 31.8 | 65.3 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 65.3
2018-08-04 21:00 | 35.1 | 62.4 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 62.4
2018-08-04 22:00 | 35.4 | 46.6 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 46.6
2018-08-04 23:00 | 33.8 | 41.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 41.2
2018-08-05 | 35.9 | 27.7 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 27.7
2018-08-05 01:00 | 33 | 25.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25.3
2018-08-05 02:00 | 31.9 | 33.6 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 33.6
2018-08-05 03:00 | 31.8 | 49.3 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 49.3
2018-08-05 04:00 | 31 | 71.1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 71.1
2018-08-05 05:00 | 46.1 | 72.7 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 72.7
2018-08-05 06:00 | 69.3 | 84.7 | 65 | 81 | 4.3 | 0 | 3.7
2018-08-05 07:00 | 85.6 | 123.9 | 65 | 81 | 20.6 | 0 | 42.9
2018-08-05 08:00 | 72.2 | 71 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 71
2018-08-05 09:00 | 71.9 | 60.8 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 60.8
2018-08-05 10:00 | 96.9 | 55.4 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 55.4
2018-08-05 11:00 | 81.9 | 69.5 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 69.5
2018-08-05 12:00 | 85 | 51.6 | 0 | 0 | 85 | 0 | 51.6
2018-08-05 13:00 | 68.5 | 43.7 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 43.7
2018-08-05 14:00 | 73.8 | 63 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 63
2018-08-05 15:00 | 64.5 | 51.1 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 51.1
2018-08-05 16:00 | 61.2 | 43.9 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 43.9
2018-08-05 17:00 | 39.8 | 51.7 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 51.7
2018-08-05 18:00 | 40.7 | 60 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 60
2018-08-05 19:00 | 37.1 | 74.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 74.3
2018-08-05 20:00 | 32.5 | 67.9 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 67.9
2018-08-05 21:00 | 41.1 | 67.7 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 67.7
2018-08-05 22:00 | 38.1 | 61.7 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 61.7
2018-08-05 23:00 | 28.7 | 39.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 39.7
2018-08-06 | 31.7 | 33.2 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 33.2
2018-08-06 01:00 | 31.3 | 32.1 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 32.1
2018-08-06 02:00 | 33.4 | 37.2 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 37.2
2018-08-06 03:00 | 31.1 | 45.6 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 45.6
2018-08-06 04:00 | 30.2 | 62.6 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 62.6
2018-08-06 05:00 | 42.1 | 67.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 67.3
2018-08-06 06:00 | 75.8 | 87.6 | 65 | 81 | 10.8 | 0 | 6.6
2018-08-06 07:00 | 65.6 | 102 | 65 | 81 | 0.6 | 0 | 21
2018-08-06 08:00 | 68.5 | 85.7 | 65 | 81 | 3.5 | 0 | 4.7
2018-08-06 09:00 | 94.7 | 75.4 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 75.4
2018-08-06 10:00 | 88.4 | 51.4 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 51.4
2018-08-06 11:00 | 70.4 | 46.2 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 46.2
2018-08-06 12:00 | 82.1 | 49.2 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 49.2
2018-08-06 13:00 | 63.3 | 55.1 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 55.1
2018-08-06 14:00 | 70.9 | 51.5 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 51.5
2018-08-06 15:00 | 45 | 47 | 0 | 0 | 45 | 0 | 47
2018-08-06 16:00 | 45.2 | 58 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 58
2018-08-06 17:00 | 42.5 | 60.9 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 60.9
2018-08-06 18:00 | 42.6 | 59.7 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 59.7
2018-08-06 19:00 | 41.4 | 68.9 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 68.9
2018-08-06 20:00 | 33.7 | 65.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 65.3
2018-08-06 21:00 | 32.3 | 79.1 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 79.1
2018-08-06 22:00 | 35.4 | 52.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 52.4
2018-08-06 23:00 | 28.6 | 44.7 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 44.7
2018-08-07 | 30.4 | 28 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 28
2018-08-07 01:00 | 25.3 | 30.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 30.4
2018-08-07 02:00 | 25.4 | 29.6 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 29.6
2018-08-07 03:00 | 29.1 | 40.9 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 40.9
2018-08-07 04:00 | 28.3 | 76 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 76
2018-08-07 05:00 | 40.8 | 61.6 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 61.6
2018-08-07 06:00 | 97.1 | 74.4 | 0 | 0 | 97.1 | 0 | 74.4
2018-08-07 07:00 | 77 | 127.2 | 65 | 81 | 12 | 0 | 46.2
2018-08-07 08:00 | 75 | 94.7 | 65 | 81 | 10 | 0 | 13.7
2018-08-07 09:00 | 100.7 | 72.7 | 0 | 0 | 100.7 | 0 | 72.7
2018-08-07 10:00 | 78.6 | 43.3 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 43.3
2018-08-07 11:00 | 71.8 | 54.8 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 54.8
2018-08-07 12:00 | 66.6 | 64.9 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 64.9
2018-08-07 13:00 | 63.3 | 52.2 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 52.2
2018-08-07 14:00 | 57.5 | 48.1 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 48.1
2018-08-07 15:00 | 46.4 | 50.6 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 50.6
2018-08-07 16:00 | 47.4 | 49.5 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 49.5
2018-08-07 17:00 | 42 | 63.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 63.1
2018-08-07 18:00 | 37.2 | 67.3 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 67.3
2018-08-07 19:00 | 35.2 | 77.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 77.3
2018-08-07 20:00 | 34.8 | 68 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 68
2018-08-07 21:00 | 34.9 | 61.5 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 61.5
2018-08-07 22:00 | 34.5 | 60 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 60
2018-08-07 23:00 | 32 | 40.5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40.5
2018-08-08 | 31.7 | 40.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 40.9
2018-08-08 01:00 | 30.9 | 43.8 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 43.8
2018-08-08 02:00 | 30.8 | 35.6 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 35.6
2018-08-08 03:00 | 31.3 | 50.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 50.4
2018-08-08 04:00 | 30.7 | 60.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 60.8
2018-08-08 05:00 | 29.3 | 70.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 70.9
2018-08-08 06:00 | 93.5 | 74.6 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 74.6
2018-08-08 07:00 | 101.7 | 92.5 | 65 | 81 | 36.7 | 0 | 11.5
2018-08-08 08:00 | 74.3 | 83.1 | 65 | 81 | 9.3 | 0 | 2.1
2018-08-08 09:00 | 80.9 | 77.3 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 77.3
2018-08-08 10:00 | 104.9 | 48.1 | 0 | 0 | 104.9 | 0 | 48.1
2018-08-08 11:00 | 71.2 | 52 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 52
2018-08-08 12:00 | 70.4 | 43.1 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 43.1
2018-08-08 13:00 | 65.7 | 58.5 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 58.5
2018-08-08 14:00 | 61.1 | 49.9 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 49.9
2018-08-08 15:00 | 51.4 | 48.8 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 48.8
2018-08-08 16:00 | 48.9 | 50.7 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 50.7
2018-08-08 17:00 | 43.2 | 59.2 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 59.2
2018-08-08 18:00 | 44.6 | 48.2 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 48.2
2018-08-08 19:00 | 38.8 | 63.2 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 63.2
2018-08-08 20:00 | 30 | 58.1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 58.1
2018-08-08 21:00 | 31.9 | 53.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 53.3
2018-08-08 22:00 | 34 | 46 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46
2018-08-08 23:00 | 37 | 39.5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 39.5
2018-08-09 | 35.2 | 6.5 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 6.5
2018-08-09 01:00 | 34.5 | 5.4 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 5.4
2018-08-09 02:00 | 32 | 6.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6.8
2018-08-09 03:00 | 26.2 | 11.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 11.8
2018-08-09 04:00 | 32.1 | 16.8 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 16.8
2018-08-09 05:00 | 39.3 | 16.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 16.3
2018-08-09 06:00 | 110.2 | 19.2 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 19.2
2018-08-09 07:00 | 89.5 | 30.7 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 30.7
2018-08-09 08:00 | 65.3 | 22.4 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 22.4
2018-08-09 09:00 | 82.6 | 13.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 13.9
2018-08-09 10:00 | 99.5 | 12.2 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 12.2
2018-08-09 11:00 | 76.1 | 12.4 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | 12.4
2018-08-09 12:00 | 82.2 | 12.1 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 12.1
2018-08-09 13:00 | 68.5 | 13.3 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 13.3
2018-08-09 14:00 | 80.3 | 14.5 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 14.5
2018-08-09 15:00 | 66.4 | 12.7 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 12.7
2018-08-09 16:00 | 44.6 | 12.4 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 12.4
2018-08-09 17:00 | 44.3 | 17 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 17
2018-08-09 18:00 | 41.9 | 15.9 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 15.9
2018-08-09 19:00 | 32.5 | 14.5 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 14.5
2018-08-09 20:00 | 30.6 | 16.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 16.4
2018-08-09 21:00 | 29.4 | 17.3 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 17.3
2018-08-09 22:00 | 28.4 | 15.6 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 15.6
2018-08-09 23:00 | 26.1 | 8.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 8.4
2018-08-10 | 28.6 | 32.6 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 32.6
2018-08-10 01:00 | 29.4 | 37.1 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 37.1
2018-08-10 02:00 | 32.8 | 39.3 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 39.3
2018-08-10 03:00 | 34.3 | 52.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 52.8
2018-08-10 04:00 | 28.6 | 75.6 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 75.6
2018-08-10 05:00 | 40.2 | 72.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 72.2
2018-08-10 06:00 | 76.8 | 94.9 | 65 | 81 | 11.8 | 0 | 13.9
2018-08-10 07:00 | 78.4 | 106.1 | 65 | 81 | 13.4 | 0 | 25.1
2018-08-10 08:00 | 76.3 | 90.7 | 65 | 81 | 11.3 | 0 | 9.7
2018-08-10 09:00 | 89.8 | 53.8 | 0 | 0 | 89.8 | 0 | 53.8
2018-08-10 10:00 | 116.4 | 52.2 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 52.2
2018-08-10 11:00 | 77 | 61.6 | 0 | 0 | 77 | 0 | 61.6
2018-08-10 12:00 | 92.1 | 60.7 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 60.7
2018-08-10 13:00 | 88.2 | 47 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 47
2018-08-10 14:00 | 74.5 | 59 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 59
2018-08-10 15:00 | 62.6 | 56.8 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 56.8
2018-08-10 16:00 | 42.7 | 44.9 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 44.9
2018-08-10 17:00 | 38 | 70.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 70.2
2018-08-10 18:00 | 34.3 | 64 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 64
2018-08-10 19:00 | 39.7 | 68.8 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 68.8
2018-08-10 20:00 | 32 | 59.5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 59.5
2018-08-10 21:00 | 31 | 77.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 77.3
2018-08-10 22:00 | 33.6 | 55.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 55.9
2018-08-10 23:00 | 30.9 | 47.4 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 47.4
2018-08-11 | 30.9 | 95.8 | 65 | 81 | 0 | 34.1 | 14.8
2018-08-11 01:00 | 27.5 | 113.6 | 65 | 81 | 0 | 37.5 | 32.6
2018-08-11 02:00 | 30.5 | 97.8 | 65 | 81 | 0 | 34.5 | 16.8
2018-08-11 03:00 | 28.7 | 113.5 | 65 | 81 | 0 | 36.3 | 32.5
2018-08-11 04:00 | 29.8 | 189 | 65 | 81 | 0 | 35.2 | 108
2018-08-11 05:00 | 46.5 | 162.2 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 81.2
2018-08-11 06:00 | 97.5 | 266.5 | 65 | 81 | 32.5 | 0 | 185.5
2018-08-11 07:00 | 69.3 | 306.3 | 65 | 81 | 4.3 | 0 | 225.3
2018-08-11 08:00 | 74.7 | 185.9 | 65 | 81 | 9.7 | 0 | 104.9
2018-08-11 09:00 | 97.9 | 163.5 | 65 | 81 | 32.9 | 0 | 82.5
2018-08-11 10:00 | 94 | 159.2 | 65 | 81 | 29 | 0 | 78.2
2018-08-11 11:00 | 76 | 172.2 | 65 | 81 | 11 | 0 | 91.2
2018-08-11 12:00 | 76.8 | 128.5 | 65 | 81 | 11.8 | 0 | 47.5
2018-08-11 13:00 | 72.1 | 144.9 | 65 | 81 | 7.1 | 0 | 63.9
2018-08-11 14:00 | 70.6 | 129.5 | 65 | 81 | 5.6 | 0 | 48.5
2018-08-11 15:00 | 52.3 | 137.9 | 65 | 81 | 0 | 12.7 | 56.9
2018-08-11 16:00 | 40 | 143.9 | 65 | 81 | 0 | 25 | 62.9
2018-08-11 17:00 | 36.5 | 162.4 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 81.4
2018-08-11 18:00 | 40.9 | 170 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 89
2018-08-11 19:00 | 38.7 | 185.9 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 104.9
2018-08-11 20:00 | 32.3 | 212.7 | 65 | 81 | 0 | 32.7 | 131.7
2018-08-11 21:00 | 29.5 | 165.2 | 65 | 81 | 0 | 35.5 | 84.2
2018-08-11 22:00 | 29.9 | 180.4 | 65 | 81 | 0 | 35.1 | 99.4
2018-08-11 23:00 | 30.3 | 129.7 | 65 | 81 | 0 | 34.7 | 48.7
2018-08-12 | 33.9 | 106.8 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 25.8
2018-08-12 01:00 | 30.2 | 109.6 | 65 | 81 | 0 | 34.8 | 28.6
2018-08-12 02:00 | 26 | 119.4 | 65 | 81 | 0 | 39 | 38.4
2018-08-12 03:00 | 28.8 | 145.4 | 65 | 81 | 0 | 36.2 | 64.4
2018-08-12 04:00 | 29 | 180.3 | 65 | 81 | 0 | 36 | 99.3
2018-08-12 05:00 | 42.1 | 152.6 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 71.6
2018-08-12 06:00 | 82.7 | 242.2 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 161.2
2018-08-12 07:00 | 68.2 | 232 | 65 | 81 | 3.2 | 0 | 151
2018-08-12 08:00 | 62.2 | 182.3 | 65 | 81 | 0 | 2.8 | 101.3
2018-08-12 09:00 | 101.3 | 153.4 | 65 | 81 | 36.3 | 0 | 72.4
2018-08-12 10:00 | 121.1 | 160.3 | 65 | 81 | 56.1 | 0 | 79.3
2018-08-12 11:00 | 79.2 | 150.2 | 65 | 81 | 14.2 | 0 | 69.2
2018-08-12 12:00 | 83.6 | 158.8 | 65 | 81 | 18.6 | 0 | 77.8
2018-08-12 13:00 | 73 | 158.4 | 65 | 81 | 8 | 0 | 77.4
2018-08-12 14:00 | 64.4 | 129.3 | 65 | 81 | 0 | 0.6 | 48.3
2018-08-12 15:00 | 51.5 | 132.1 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 51.1
2018-08-12 16:00 | 54.8 | 157.5 | 65 | 81 | 0 | 10.2 | 76.5
2018-08-12 17:00 | 47.1 | 158.5 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 77.5
2018-08-12 18:00 | 41.6 | 197 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 116
2018-08-12 19:00 | 36.2 | 217.5 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 136.5
2018-08-12 20:00 | 32.3 | 186.2 | 65 | 81 | 0 | 32.7 | 105.2
2018-08-12 21:00 | 33.4 | 156.3 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 75.3
2018-08-12 22:00 | 35 | 138.3 | 65 | 81 | 0 | 30 | 57.3
2018-08-12 23:00 | 33.8 | 149.2 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 68.2
2018-08-13 | 30 | 31.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31.3
2018-08-13 01:00 | 34 | 27.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27.7
2018-08-13 02:00 | 29.9 | 36.7 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 36.7
2018-08-13 03:00 | 30.7 | 47.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 47.4
2018-08-13 04:00 | 29.6 | 72.3 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 72.3
2018-08-13 05:00 | 38.7 | 70.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 70.4
2018-08-13 06:00 | 107.3 | 70.9 | 0 | 0 | 107.3 | 0 | 70.9
2018-08-13 07:00 | 87.6 | 112.2 | 65 | 81 | 22.6 | 0 | 31.2
2018-08-13 08:00 | 96.1 | 95.5 | 65 | 81 | 31.1 | 0 | 14.5
2018-08-13 09:00 | 110.3 | 79.1 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | 79.1
2018-08-13 10:00 | 105.1 | 47.5 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 47.5
2018-08-13 11:00 | 63.1 | 51.4 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 51.4
2018-08-13 12:00 | 74.1 | 61.2 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 61.2
2018-08-13 13:00 | 69.3 | 49.1 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 49.1
2018-08-13 14:00 | 79 | 46.1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46.1
2018-08-13 15:00 | 49.9 | 55.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 55.3
2018-08-13 16:00 | 49.6 | 48.2 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 48.2
2018-08-13 17:00 | 43.5 | 59.6 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 59.6
2018-08-13 18:00 | 37.7 | 61.1 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 61.1
2018-08-13 19:00 | 37.9 | 68.6 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 68.6
2018-08-13 20:00 | 32.2 | 62.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 62.2
2018-08-13 21:00 | 36.1 | 74.8 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 74.8
2018-08-13 22:00 | 35.3 | 50.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 50.4
2018-08-13 23:00 | 35.5 | 44 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 44
2018-08-14 | 29.7 | 30.5 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 30.5
2018-08-14 01:00 | 36.8 | 29.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 29.4
2018-08-14 02:00 | 31.1 | 35.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 35.4
2018-08-14 03:00 | 27.8 | 38.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 38.8
2018-08-14 04:00 | 29.5 | 78.9 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 78.9
2018-08-14 05:00 | 44.9 | 70.6 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 70.6
2018-08-14 06:00 | 75.4 | 70.6 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 70.6
2018-08-14 07:00 | 58 | 99.3 | 65 | 81 | 0 | 7 | 18.3
2018-08-14 08:00 | 59.1 | 89.6 | 65 | 81 | 0 | 5.9 | 8.6
2018-08-14 09:00 | 77.2 | 67.4 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 67.4
2018-08-14 10:00 | 90.3 | 52.1 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 52.1
2018-08-14 11:00 | 57.1 | 53.6 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 53.6
2018-08-14 12:00 | 70.3 | 54.1 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 54.1
2018-08-14 13:00 | 57.2 | 54.3 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 54.3
2018-08-14 14:00 | 71.3 | 54.4 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 54.4
2018-08-14 15:00 | 48.2 | 47.1 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 47.1
2018-08-14 16:00 | 44.2 | 54 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 54
2018-08-14 17:00 | 45.9 | 53.2 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 53.2
2018-08-14 18:00 | 38.5 | 55 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 55
2018-08-14 19:00 | 33.2 | 69 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 69
2018-08-14 20:00 | 31.6 | 59.1 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 59.1
2018-08-14 21:00 | 36.8 | 69 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 69
2018-08-14 22:00 | 37 | 60.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 60.4
2018-08-14 23:00 | 29.5 | 49.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 49.5
2018-08-15 | 27.2 | 10.3 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 10.3
2018-08-15 01:00 | 34.3 | 9.2 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 9.2
2018-08-15 02:00 | 33.9 | 9 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 9
2018-08-15 03:00 | 31.4 | 16.7 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 16.7
2018-08-15 04:00 | 30.6 | 14.3 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 14.3
2018-08-15 05:00 | 46.9 | 14.1 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 14.1
2018-08-15 06:00 | 85.7 | 20 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 20
2018-08-15 07:00 | 72.4 | 27.5 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 27.5
2018-08-15 08:00 | 61.3 | 20.3 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 20.3
2018-08-15 09:00 | 86.2 | 13.4 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 13.4
2018-08-15 10:00 | 95.4 | 14 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 14
2018-08-15 11:00 | 53.2 | 11.3 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 11.3
2018-08-15 12:00 | 73.6 | 11 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 11
2018-08-15 13:00 | 61 | 11.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 11.2
2018-08-15 14:00 | 71 | 12.3 | 0 | 0 | 71 | 0 | 12.3
2018-08-15 15:00 | 59 | 11.7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11.7
2018-08-15 16:00 | 42.3 | 9.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 9.9
2018-08-15 17:00 | 46 | 14.9 | 0 | 0 | 46 | 0 | 14.9
2018-08-15 18:00 | 44.4 | 12.7 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 12.7
2018-08-15 19:00 | 38.9 | 15.1 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 15.1
2018-08-15 20:00 | 35.7 | 18.5 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 18.5
2018-08-15 21:00 | 38.1 | 16.6 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 16.6
2018-08-15 22:00 | 33.9 | 14.1 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 14.1
2018-08-15 23:00 | 32.3 | 9.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 9.3
2018-08-16 | 33.6 | 6.2 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 6.2
2018-08-16 01:00 | 29.5 | 4.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 4.8
2018-08-16 02:00 | 31.8 | 6.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 6.2
2018-08-16 03:00 | 33.8 | 13.6 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 13.6
2018-08-16 04:00 | 27.6 | 21.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 21.4
2018-08-16 05:00 | 39 | 20.1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20.1
2018-08-16 06:00 | 82.4 | 24.1 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 24.1
2018-08-16 07:00 | 76.8 | 35.6 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 35.6
2018-08-16 08:00 | 80.3 | 19 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 19
2018-08-16 09:00 | 79.6 | 15.5 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 15.5
2018-08-16 10:00 | 82.7 | 11.3 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 11.3
2018-08-16 11:00 | 77.5 | 11.6 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 11.6
2018-08-16 12:00 | 76 | 14 | 0 | 0 | 76 | 0 | 14
2018-08-16 13:00 | 72 | 12.5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 12.5
2018-08-16 14:00 | 84.5 | 13.8 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 13.8
2018-08-16 15:00 | 61.4 | 13.5 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 13.5
2018-08-16 16:00 | 44.6 | 11.1 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 11.1
2018-08-16 17:00 | 43.4 | 13.6 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 13.6
2018-08-16 18:00 | 38.4 | 15.7 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 15.7
2018-08-16 19:00 | 40.5 | 17.8 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 17.8
2018-08-16 20:00 | 34.3 | 19.5 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 19.5
2018-08-16 21:00 | 34.5 | 15.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 15.2
2018-08-16 22:00 | 32.3 | 16.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 16.9
2018-08-16 23:00 | 26.8 | 8.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 8.8
2018-08-17 | 32.7 | 5.6 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 5.6
2018-08-17 01:00 | 26.9 | 7.1 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 7.1
2018-08-17 02:00 | 32.8 | 6.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 6.8
2018-08-17 03:00 | 28.1 | 13 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 13
2018-08-17 04:00 | 39.3 | 18.5 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 18.5
2018-08-17 05:00 | 44.6 | 17.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 17.8
2018-08-17 06:00 | 75.9 | 23.1 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 23.1
2018-08-17 07:00 | 82 | 33.7 | 0 | 0 | 82 | 0 | 33.7
2018-08-17 08:00 | 81.3 | 20 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 20
2018-08-17 09:00 | 76.5 | 16.1 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 16.1
2018-08-17 10:00 | 117.3 | 15.4 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 15.4
2018-08-17 11:00 | 83.1 | 13.9 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 13.9
2018-08-17 12:00 | 80.1 | 12.1 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 12.1
2018-08-17 13:00 | 75.1 | 11.3 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 11.3
2018-08-17 14:00 | 71.2 | 13.7 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 13.7
2018-08-17 15:00 | 48.7 | 12.8 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 12.8
2018-08-17 16:00 | 43.9 | 12.6 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 12.6
2018-08-17 17:00 | 40.2 | 16.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 16.2
2018-08-17 18:00 | 35.9 | 15.8 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 15.8
2018-08-17 19:00 | 34 | 17.4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17.4
2018-08-17 20:00 | 36 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 19
2018-08-17 21:00 | 32.1 | 14.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 14.4
2018-08-17 22:00 | 30.5 | 15.8 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 15.8
2018-08-17 23:00 | 28.4 | 9.2 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 9.2
2018-08-18 | 34.3 | 29 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 29
2018-08-18 01:00 | 28.6 | 31.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 31.4
2018-08-18 02:00 | 32.5 | 33.1 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 33.1
2018-08-18 03:00 | 36.2 | 54.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 54.2
2018-08-18 04:00 | 33.4 | 75.1 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 75.1
2018-08-18 05:00 | 46.6 | 65 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 65
2018-08-18 06:00 | 104 | 87.5 | 65 | 81 | 39 | 0 | 6.5
2018-08-18 07:00 | 93.3 | 115.1 | 65 | 81 | 28.3 | 0 | 34.1
2018-08-18 08:00 | 69.8 | 78.2 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 78.2
2018-08-18 09:00 | 84.2 | 60.2 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 60.2
2018-08-18 10:00 | 94.4 | 47.1 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 47.1
2018-08-18 11:00 | 70.9 | 50.1 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 50.1
2018-08-18 12:00 | 69.9 | 50.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 50.9
2018-08-18 13:00 | 84.8 | 39.2 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 39.2
2018-08-18 14:00 | 73.4 | 58.5 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 58.5
2018-08-18 15:00 | 71.7 | 54.1 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 54.1
2018-08-18 16:00 | 60.7 | 51.3 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 51.3
2018-08-18 17:00 | 46.6 | 66.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 66.4
2018-08-18 18:00 | 47 | 54.5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 54.5
2018-08-18 19:00 | 46.8 | 76.2 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 76.2
2018-08-18 20:00 | 45 | 60.6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60.6
2018-08-18 21:00 | 39.9 | 54.5 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 54.5
2018-08-18 22:00 | 41.7 | 55.8 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 55.8
2018-08-18 23:00 | 39 | 36.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 36.8
2018-08-19 | 42.6 | 32.7 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 32.7
2018-08-19 01:00 | 38.1 | 28.2 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 28.2
2018-08-19 02:00 | 37.3 | 33.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 33.8
2018-08-19 03:00 | 36.6 | 44.9 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 44.9
2018-08-19 04:00 | 39.1 | 78.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 78.3
2018-08-19 05:00 | 51.7 | 82.2 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 1.2
2018-08-19 06:00 | 96.9 | 76.3 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 76.3
2018-08-19 07:00 | 76.1 | 105.6 | 65 | 81 | 11.1 | 0 | 24.6
2018-08-19 08:00 | 85.8 | 67.9 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 67.9
2018-08-19 09:00 | 85.9 | 77 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 77
2018-08-19 10:00 | 116 | 46.2 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46.2
2018-08-19 11:00 | 62.8 | 58.5 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 58.5
2018-08-19 12:00 | 77.5 | 54 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 54
2018-08-19 13:00 | 80.5 | 45.6 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 45.6
2018-08-19 14:00 | 76.2 | 55 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 55
2018-08-19 15:00 | 50.9 | 51.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 51.7
2018-08-19 16:00 | 75.8 | 55.2 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 55.2
2018-08-19 17:00 | 55.8 | 62 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 62
2018-08-19 18:00 | 49 | 52.3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52.3
2018-08-19 19:00 | 42.9 | 63.4 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 63.4
2018-08-19 20:00 | 41.9 | 62 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 62
2018-08-19 21:00 | 39.2 | 64.2 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 64.2
2018-08-19 22:00 | 36 | 55.3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 55.3
2018-08-19 23:00 | 40.4 | 41.7 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 41.7
2018-08-20 | 45.1 | 36.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 36.4
2018-08-20 01:00 | 35 | 25.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25.8
2018-08-20 02:00 | 33.7 | 32.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 32.8
2018-08-20 03:00 | 38.3 | 41.2 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 41.2
2018-08-20 04:00 | 35.5 | 81.1 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 0.1
2018-08-20 05:00 | 50.1 | 65 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 65
2018-08-20 06:00 | 81.9 | 74.7 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 74.7
2018-08-20 07:00 | 68.8 | 97.1 | 65 | 81 | 3.8 | 0 | 16.1
2018-08-20 08:00 | 67.1 | 90.9 | 65 | 81 | 2.1 | 0 | 9.9
2018-08-20 09:00 | 100.4 | 71.1 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 71.1
2018-08-20 10:00 | 113.1 | 56.7 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 56.7
2018-08-20 11:00 | 73.9 | 48.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 48.8
2018-08-20 12:00 | 67.8 | 55.9 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 55.9
2018-08-20 13:00 | 71.2 | 49.5 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 49.5
2018-08-20 14:00 | 82.4 | 47.9 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 47.9
2018-08-20 15:00 | 51.7 | 46.1 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 46.1
2018-08-20 16:00 | 45.9 | 52.4 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 52.4
2018-08-20 17:00 | 38 | 66.3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 66.3
2018-08-20 18:00 | 37.8 | 58.5 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 58.5
2018-08-20 19:00 | 43.8 | 63.3 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 63.3
2018-08-20 20:00 | 30.2 | 67.2 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 67.2
2018-08-20 21:00 | 34 | 59.9 | 0 | 0 | 34 | 0 | 59.9
2018-08-20 22:00 | 39.4 | 52.4 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 52.4
2018-08-20 23:00 | 34.3 | 47.6 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 47.6
2018-08-21 | 33.5 | 28.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 28.8
2018-08-21 01:00 | 29.9 | 28 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 28
2018-08-21 02:00 | 31.2 | 38.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 38.7
2018-08-21 03:00 | 30.8 | 51.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 51.8
2018-08-21 04:00 | 38.4 | 71.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 71.9
2018-08-21 05:00 | 42.1 | 56 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 56
2018-08-21 06:00 | 70.8 | 73.5 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 73.5
2018-08-21 07:00 | 61.4 | 120.2 | 65 | 81 | 0 | 3.6 | 39.2
2018-08-21 08:00 | 71 | 74.4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 74.4
2018-08-21 09:00 | 85.8 | 71.6 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 71.6
2018-08-21 10:00 | 95 | 52.1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 52.1
2018-08-21 11:00 | 68.3 | 50.9 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 50.9
2018-08-21 12:00 | 73.7 | 50.9 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 50.9
2018-08-21 13:00 | 58.8 | 54.6 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 54.6
2018-08-21 14:00 | 75.6 | 50.7 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 50.7
2018-08-21 15:00 | 53.6 | 48.2 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 48.2
2018-08-21 16:00 | 46.5 | 52.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 52.5
2018-08-21 17:00 | 41.9 | 60.3 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 60.3
2018-08-21 18:00 | 41.4 | 56.8 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 56.8
2018-08-21 19:00 | 32.4 | 71.7 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 71.7
2018-08-21 20:00 | 35.2 | 60 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 60
2018-08-21 21:00 | 38 | 64.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 64.9
2018-08-21 22:00 | 40 | 55.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55.3
2018-08-21 23:00 | 32.6 | 48.8 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 48.8
2018-08-22 | 32.9 | 39.7 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 39.7
2018-08-22 01:00 | 30.2 | 41.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 41.4
2018-08-22 02:00 | 29.8 | 39.8 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 39.8
2018-08-22 03:00 | 30.2 | 54.5 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 54.5
2018-08-22 04:00 | 29 | 50.6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50.6
2018-08-22 05:00 | 46.2 | 57.5 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 57.5
2018-08-22 06:00 | 101.7 | 67.5 | 0 | 0 | 101.7 | 0 | 67.5
2018-08-22 07:00 | 88.1 | 116.4 | 65 | 81 | 23.1 | 0 | 35.4
2018-08-22 08:00 | 69.1 | 73.8 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 73.8
2018-08-22 09:00 | 68.1 | 65.9 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 65.9
2018-08-22 10:00 | 88.9 | 51.7 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 51.7
2018-08-22 11:00 | 59 | 44.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 44.6
2018-08-22 12:00 | 72.2 | 43.5 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 43.5
2018-08-22 13:00 | 62.7 | 61 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 61
2018-08-22 14:00 | 65.4 | 46.6 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 46.6
2018-08-22 15:00 | 55.4 | 42.1 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 42.1
2018-08-22 16:00 | 42.5 | 46.1 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 46.1
2018-08-22 17:00 | 38.8 | 58.6 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 58.6
2018-08-22 18:00 | 43.6 | 48.5 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 48.5
2018-08-22 19:00 | 36.7 | 55.3 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 55.3
2018-08-22 20:00 | 34.9 | 60.2 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 60.2
2018-08-22 21:00 | 36.1 | 60.5 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 60.5
2018-08-22 22:00 | 39.1 | 43.5 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 43.5
2018-08-22 23:00 | 29.3 | 47.8 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 47.8
2018-08-23 | 27.1 | 34.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 34.2
2018-08-23 01:00 | 28.5 | 33 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 33
2018-08-23 02:00 | 36.1 | 32.2 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 32.2
2018-08-23 03:00 | 31 | 44.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 44.9
2018-08-23 04:00 | 34.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 68.3
2018-08-23 05:00 | 38.9 | 59.5 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 59.5
2018-08-23 06:00 | 92.2 | 86.7 | 65 | 81 | 27.2 | 0 | 5.7
2018-08-23 07:00 | 86.9 | 116.7 | 65 | 81 | 21.9 | 0 | 35.7
2018-08-23 08:00 | 79.3 | 73.2 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 73.2
2018-08-23 09:00 | 97.2 | 52.7 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 52.7
2018-08-23 10:00 | 102.3 | 44 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 44
2018-08-23 11:00 | 80.4 | 59.7 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 59.7
2018-08-23 12:00 | 77.8 | 54.4 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 54.4
2018-08-23 13:00 | 74 | 44.6 | 0 | 0 | 74 | 0 | 44.6
2018-08-23 14:00 | 87 | 55.2 | 0 | 0 | 87 | 0 | 55.2
2018-08-23 15:00 | 60.1 | 52.4 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 52.4
2018-08-23 16:00 | 43.1 | 49.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 49.7
2018-08-23 17:00 | 40.2 | 61 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 61
2018-08-23 18:00 | 39.2 | 61.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 61.9
2018-08-23 19:00 | 36.7 | 62.8 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 62.8
2018-08-23 20:00 | 33 | 70.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 70.7
2018-08-23 21:00 | 33.9 | 70 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 70
2018-08-23 22:00 | 34 | 49 | 0 | 0 | 34 | 0 | 49
2018-08-23 23:00 | 36.6 | 34.1 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 34.1
2018-08-24 | 31.5 | 5.6 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 5.6
2018-08-24 01:00 | 29 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5
2018-08-24 02:00 | 32.7 | 6.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 6.9
2018-08-24 03:00 | 27.8 | 12 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 12
2018-08-24 04:00 | 30 | 18.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18.9
2018-08-24 05:00 | 43.5 | 17.8 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 17.8
2018-08-24 06:00 | 90.8 | 23.4 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 23.4
2018-08-24 07:00 | 77.2 | 35.5 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 35.5
2018-08-24 08:00 | 86.5 | 21.9 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 21.9
2018-08-24 09:00 | 85.3 | 16.9 | 0 | 0 | 85.3 | 0 | 16.9
2018-08-24 10:00 | 97.3 | 13 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 13
2018-08-24 11:00 | 72.1 | 13.2 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 13.2
2018-08-24 12:00 | 97.3 | 12.3 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 12.3
2018-08-24 13:00 | 77.7 | 11.7 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 11.7
2018-08-24 14:00 | 87.9 | 14 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 14
2018-08-24 15:00 | 58.4 | 14.5 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 14.5
2018-08-24 16:00 | 55.5 | 11 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 11
2018-08-24 17:00 | 43.4 | 16.2 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 16.2
2018-08-24 18:00 | 46.8 | 14.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 14.8
2018-08-24 19:00 | 45.8 | 18.1 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 18.1
2018-08-24 20:00 | 42.5 | 16.5 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 16.5
2018-08-24 21:00 | 47.4 | 15.7 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 15.7
2018-08-24 22:00 | 41.5 | 17.9 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 17.9
2018-08-24 23:00 | 36 | 9.1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9.1
2018-08-25 | 36.1 | 6.6 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 6.6
2018-08-25 01:00 | 38.5 | 5.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 5.2
2018-08-25 02:00 | 35.2 | 6.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 6.8
2018-08-25 03:00 | 36.4 | 11.4 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 11.4
2018-08-25 04:00 | 30.7 | 20.6 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 20.6
2018-08-25 05:00 | 49.8 | 15.4 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 15.4
2018-08-25 06:00 | 89.5 | 21.7 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 21.7
2018-08-25 07:00 | 80.8 | 29.2 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 29.2
2018-08-25 08:00 | 75.5 | 21 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 21
2018-08-25 09:00 | 95.9 | 16 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 16
2018-08-25 10:00 | 99.5 | 15 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 15
2018-08-25 11:00 | 96.1 | 12.6 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 12.6
2018-08-25 12:00 | 89.8 | 13.3 | 0 | 0 | 89.8 | 0 | 13.3
2018-08-25 13:00 | 94.2 | 12.6 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 12.6
2018-08-25 14:00 | 72.4 | 12 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 12
2018-08-25 15:00 | 57.8 | 15.1 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 15.1
2018-08-25 16:00 | 49.5 | 11.3 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 11.3
2018-08-25 17:00 | 41.4 | 16.2 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 16.2
2018-08-25 18:00 | 44.2 | 17.1 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 17.1
2018-08-25 19:00 | 42.6 | 17.4 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 17.4
2018-08-25 20:00 | 30 | 17.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17.9
2018-08-25 21:00 | 33.4 | 16 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 16
2018-08-25 22:00 | 34.4 | 16.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 16.3
2018-08-25 23:00 | 35.6 | 8.6 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 8.6
2018-08-26 | 30.4 | 6.1 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 6.1
2018-08-26 01:00 | 29.7 | 5.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 5.3
2018-08-26 02:00 | 35.3 | 6.3 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 6.3
2018-08-26 03:00 | 33.9 | 14 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 14
2018-08-26 04:00 | 32 | 20.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20.8
2018-08-26 05:00 | 43.7 | 18.7 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 18.7
2018-08-26 06:00 | 83.4 | 23.1 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 23.1
2018-08-26 07:00 | 59.4 | 30.7 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 30.7
2018-08-26 08:00 | 78.2 | 23.8 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 23.8
2018-08-26 09:00 | 101.3 | 16.7 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 16.7
2018-08-26 10:00 | 88.7 | 13.9 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 13.9
2018-08-26 11:00 | 72.3 | 13 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 13
2018-08-26 12:00 | 102 | 14.4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 14.4
2018-08-26 13:00 | 71.3 | 12.1 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 12.1
2018-08-26 14:00 | 64 | 13.8 | 0 | 0 | 64 | 0 | 13.8
2018-08-26 15:00 | 50.1 | 13.9 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 13.9
2018-08-26 16:00 | 49.4 | 11.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 11.7
2018-08-26 17:00 | 42.7 | 15.2 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 15.2
2018-08-26 18:00 | 42.6 | 16.2 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 16.2
2018-08-26 19:00 | 35.8 | 17.1 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 17.1
2018-08-26 20:00 | 37.2 | 19.1 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 19.1
2018-08-26 21:00 | 37.8 | 18 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 18
2018-08-26 22:00 | 33.1 | 15.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 15.9
2018-08-26 23:00 | 33.7 | 8.5 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 8.5
2018-08-27 | 33.9 | 6.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 6.8
2018-08-27 01:00 | 37.2 | 6 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 6
2018-08-27 02:00 | 36.9 | 7.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 7.9
2018-08-27 03:00 | 31.6 | 10.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 10.2
2018-08-27 04:00 | 30.4 | 16.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 16.8
2018-08-27 05:00 | 46.7 | 19.6 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 19.6
2018-08-27 06:00 | 93.6 | 20.9 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 20.9
2018-08-27 07:00 | 64.9 | 28.2 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 28.2
2018-08-27 08:00 | 86.5 | 21.1 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 21.1
2018-08-27 09:00 | 97.9 | 16.1 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 16.1
2018-08-27 10:00 | 94 | 13.7 | 0 | 0 | 94 | 0 | 13.7
2018-08-27 11:00 | 75.5 | 12.8 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 12.8
2018-08-27 12:00 | 82.8 | 12.8 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 12.8
2018-08-27 13:00 | 75.8 | 12.2 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 12.2
2018-08-27 14:00 | 74 | 11 | 0 | 0 | 74 | 0 | 11
2018-08-27 15:00 | 64.3 | 11.4 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 11.4
2018-08-27 16:00 | 51.2 | 12.4 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 12.4
2018-08-27 17:00 | 50.1 | 14.3 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 14.3
2018-08-27 18:00 | 56.7 | 14.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 14.9
2018-08-27 19:00 | 44.7 | 18.9 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 18.9
2018-08-27 20:00 | 41.8 | 15.5 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 15.5
2018-08-27 21:00 | 38.6 | 18.2 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 18.2
2018-08-27 22:00 | 47.9 | 13.6 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 13.6
2018-08-27 23:00 | 41.3 | 12.5 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 12.5
2018-08-28 | 38.1 | 1 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 1
2018-08-28 01:00 | 39.2 | 0.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0.8
2018-08-28 02:00 | 39.2 | 1.1 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 1.1
2018-08-28 03:00 | 46.3 | 1.6 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 1.6
2018-08-28 04:00 | 40.1 | 2.6 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 2.6
2018-08-28 05:00 | 54.4 | 2.4 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 2.4
2018-08-28 06:00 | 92 | 3.3 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3.3
2018-08-28 07:00 | 71.8 | 4.7 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 4.7
2018-08-28 08:00 | 71.8 | 4 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 4
2018-08-28 09:00 | 104.6 | 2.5 | 0 | 0 | 104.6 | 0 | 2.5
2018-08-28 10:00 | 87.7 | 1.5 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 1.5
2018-08-28 11:00 | 65.3 | 2.1 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 2.1
2018-08-28 12:00 | 78.3 | 2.1 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 2.1
2018-08-28 13:00 | 62.8 | 1.6 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 1.6
2018-08-28 14:00 | 71.8 | 1.7 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 1.7
2018-08-28 15:00 | 60.4 | 1.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 1.8
2018-08-28 16:00 | 52.6 | 2.1 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 2.1
2018-08-28 17:00 | 48.7 | 2.4 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 2.4
2018-08-28 18:00 | 48.5 | 2.4 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 2.4
2018-08-28 19:00 | 42.3 | 2.6 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 2.6
2018-08-28 20:00 | 43.6 | 2.2 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 2.2
2018-08-28 21:00 | 38.8 | 2.7 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 2.7
2018-08-28 22:00 | 41.2 | 2.5 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 2.5
2018-08-28 23:00 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.9
2018-08-29 | 41.9 | 1.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 1.4
2018-08-29 01:00 | 44.1 | 1.3 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 1.3
2018-08-29 02:00 | 39.5 | 1.5 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 1.5
2018-08-29 03:00 | 48.3 | 2.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 2.3
2018-08-29 04:00 | 36.9 | 2.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 2.9
2018-08-29 05:00 | 54.7 | 2.3 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 2.3
2018-08-29 06:00 | 103.6 | 3 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 3
2018-08-29 07:00 | 69.5 | 4.4 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 4.4
2018-08-29 08:00 | 68.4 | 4 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 4
2018-08-29 09:00 | 84.3 | 2.5 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 2.5
2018-08-29 10:00 | 90.1 | 2 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 2
2018-08-29 11:00 | 70.7 | 1.9 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 1.9
2018-08-29 12:00 | 76.8 | 1.7 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 1.7
2018-08-29 13:00 | 63.4 | 1.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 1.7
2018-08-29 14:00 | 69.8 | 1.6 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 1.6
2018-08-29 15:00 | 51.8 | 1.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 1.8
2018-08-29 16:00 | 56.1 | 1.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 1.7
2018-08-29 17:00 | 50.2 | 2.5 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 2.5
2018-08-29 18:00 | 49.6 | 1.6 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 1.6
2018-08-29 19:00 | 43.4 | 2 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 2
2018-08-29 20:00 | 37.5 | 2.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 2.7
2018-08-29 21:00 | 39.7 | 2 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 2
2018-08-29 22:00 | 34.4 | 1.7 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 1.7
2018-08-29 23:00 | 44 | 1.6 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1.6
2018-08-30 | 38.8 | 5.5 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 5.5
2018-08-30 01:00 | 42.3 | 5.2 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 5.2
2018-08-30 02:00 | 35.6 | 6.4 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 6.4
2018-08-30 03:00 | 34.1 | 11.1 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 11.1
2018-08-30 04:00 | 34.8 | 19.5 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 19.5
2018-08-30 05:00 | 56.8 | 19.1 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 19.1
2018-08-30 06:00 | 102.1 | 21.1 | 0 | 0 | 102.1 | 0 | 21.1
2018-08-30 07:00 | 81.1 | 29.2 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 29.2
2018-08-30 08:00 | 84.2 | 21.3 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 21.3
2018-08-30 09:00 | 100 | 14.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14.9
2018-08-30 10:00 | 131.2 | 13.6 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 13.6
2018-08-30 11:00 | 79.6 | 13.8 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 13.8
2018-08-30 12:00 | 80.3 | 12.6 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 12.6
2018-08-30 13:00 | 79.9 | 10.8 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 10.8
2018-08-30 14:00 | 88.6 | 12.9 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 12.9
2018-08-30 15:00 | 55.9 | 11.6 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 11.6
2018-08-30 16:00 | 47.5 | 10.5 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 10.5
2018-08-30 17:00 | 53.5 | 13.5 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 13.5
2018-08-30 18:00 | 49.2 | 13.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 13.3
2018-08-30 19:00 | 51.1 | 15 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 15
2018-08-30 20:00 | 32.8 | 17.6 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 17.6
2018-08-30 21:00 | 44.9 | 16 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 16
2018-08-30 22:00 | 43.5 | 13.5 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 13.5
2018-08-30 23:00 | 38.9 | 9.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 9.9
2018-08-31 | 34 | 32.5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32.5
2018-08-31 01:00 | 39 | 28.4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 28.4
2018-08-31 02:00 | 40.2 | 29.5 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 29.5
2018-08-31 03:00 | 37.5 | 55 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 55
2018-08-31 04:00 | 38.6 | 62.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 62.9
2018-08-31 05:00 | 48.3 | 70.7 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 70.7
2018-08-31 06:00 | 113.6 | 91.4 | 65 | 81 | 48.6 | 0 | 10.4
2018-08-31 07:00 | 77.4 | 94.3 | 65 | 81 | 12.4 | 0 | 13.3
2018-08-31 08:00 | 93 | 74.3 | 0 | 0 | 93 | 0 | 74.3
2018-08-31 09:00 | 82.8 | 66.9 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 66.9
2018-08-31 10:00 | 111.9 | 46.3 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 46.3
2018-08-31 11:00 | 74.2 | 56.3 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 56.3
2018-08-31 12:00 | 83.8 | 52.3 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 52.3
2018-08-31 13:00 | 92 | 51.2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 51.2
2018-08-31 14:00 | 77.4 | 53.4 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 53.4
2018-08-31 15:00 | 60.5 | 64.4 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 64.4
2018-08-31 16:00 | 49.5 | 50.5 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 50.5
2018-08-31 17:00 | 54.4 | 65.4 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 65.4
2018-08-31 18:00 | 47.8 | 71.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 71.8
2018-08-31 19:00 | 44.7 | 58.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 58.3
2018-08-31 20:00 | 41.3 | 64.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 64.8
2018-08-31 21:00 | 37.5 | 65.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 65.7
2018-08-31 22:00 | 40 | 58 | 0 | 0 | 40 | 0 | 58
2018-08-31 23:00 | 37.6 | 42.6 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 42.6
2018-09-01 | 37.1 | 6 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 6
2018-09-01 01:00 | 34.5 | 5.9 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 5.9
2018-09-01 02:00 | 43.3 | 5.3 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 5.3
2018-09-01 03:00 | 39.1 | 14.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 14.3
2018-09-01 04:00 | 38.3 | 20 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 20
2018-09-01 05:00 | 46 | 17.2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 17.2
2018-09-01 06:00 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 27.2
2018-09-01 07:00 | 74.7 | 32.3 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 32.3
2018-09-01 08:00 | 83.1 | 21.6 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 21.6
2018-09-01 09:00 | 92.6 | 14.9 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 14.9
2018-09-01 10:00 | 112.4 | 13.4 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 13.4
2018-09-01 11:00 | 65.9 | 10.4 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 10.4
2018-09-01 12:00 | 78.2 | 13.4 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 13.4
2018-09-01 13:00 | 72.7 | 14.4 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 14.4
2018-09-01 14:00 | 68.2 | 12.2 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 12.2
2018-09-01 15:00 | 51.5 | 15.9 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 15.9
2018-09-01 16:00 | 47.3 | 11.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 11.3
2018-09-01 17:00 | 42.7 | 13.7 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 13.7
2018-09-01 18:00 | 41.5 | 14.4 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 14.4
2018-09-01 19:00 | 41.6 | 19.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 19.8
2018-09-01 20:00 | 33.1 | 14.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 14.9
2018-09-01 21:00 | 35.3 | 17 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 17
2018-09-01 22:00 | 45.8 | 16.2 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 16.2
2018-09-01 23:00 | 37.3 | 8.7 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 8.7
2018-09-02 | 37.7 | 6.6 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 6.6
2018-09-02 01:00 | 33 | 7.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7.1
2018-09-02 02:00 | 31.6 | 7.5 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 7.5
2018-09-02 03:00 | 37.9 | 15.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 15.9
2018-09-02 04:00 | 39.4 | 21 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 21
2018-09-02 05:00 | 54.8 | 20 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 20
2018-09-02 06:00 | 96.9 | 26.5 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 26.5
2018-09-02 07:00 | 90.1 | 38 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 38
2018-09-02 08:00 | 87.3 | 25.7 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 25.7
2018-09-02 09:00 | 72.4 | 21 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 21
2018-09-02 10:00 | 106.1 | 15.4 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 15.4
2018-09-02 11:00 | 65.3 | 14.8 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 14.8
2018-09-02 12:00 | 89.6 | 16.6 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 16.6
2018-09-02 13:00 | 80.1 | 14.9 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 14.9
2018-09-02 14:00 | 66.8 | 18.3 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 18.3
2018-09-02 15:00 | 62.2 | 14.8 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 14.8
2018-09-02 16:00 | 50.2 | 14.6 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 14.6
2018-09-02 17:00 | 46.5 | 18 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 18
2018-09-02 18:00 | 48.3 | 18.6 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 18.6
2018-09-02 19:00 | 35.9 | 18.2 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 18.2
2018-09-02 20:00 | 42.2 | 24.2 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 24.2
2018-09-02 21:00 | 33.7 | 18.6 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 18.6
2018-09-02 22:00 | 34.7 | 17 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 17
2018-09-02 23:00 | 35.6 | 10.5 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 10.5
2018-09-03 | 34.5 | 29.9 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 29.9
2018-09-03 01:00 | 34.8 | 33.9 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 33.9
2018-09-03 02:00 | 36.8 | 40.2 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 40.2
2018-09-03 03:00 | 35 | 55 | 0 | 0 | 35 | 0 | 55
2018-09-03 04:00 | 30.8 | 93.3 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 12.3
2018-09-03 05:00 | 48.7 | 70.6 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 70.6
2018-09-03 06:00 | 95.5 | 92.2 | 65 | 81 | 30.5 | 0 | 11.2
2018-09-03 07:00 | 79.1 | 116.4 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 35.4
2018-09-03 08:00 | 68.4 | 85.4 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 4.4
2018-09-03 09:00 | 72.6 | 85.1 | 65 | 81 | 7.6 | 0 | 4.1
2018-09-03 10:00 | 130.7 | 60.4 | 0 | 0 | 130.7 | 0 | 60.4
2018-09-03 11:00 | 59.1 | 69.3 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 69.3
2018-09-03 12:00 | 79.7 | 68.5 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 68.5
2018-09-03 13:00 | 70.2 | 54.5 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 54.5
2018-09-03 14:00 | 80.2 | 56.2 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 56.2
2018-09-03 15:00 | 57 | 69.4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 69.4
2018-09-03 16:00 | 55 | 63.8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 63.8
2018-09-03 17:00 | 44.6 | 72.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 72.8
2018-09-03 18:00 | 44.5 | 76.1 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 76.1
2018-09-03 19:00 | 51.9 | 83 | 65 | 81 | 0 | 13.1 | 2
2018-09-03 20:00 | 48.1 | 78.8 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 78.8
2018-09-03 21:00 | 51.7 | 85.2 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 4.2
2018-09-03 22:00 | 39.4 | 56.7 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 56.7
2018-09-03 23:00 | 43 | 51.6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 51.6
2018-09-04 | 44.8 | 7.7 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 7.7
2018-09-04 01:00 | 41.5 | 7.5 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 7.5
2018-09-04 02:00 | 44 | 10.9 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10.9
2018-09-04 03:00 | 44.3 | 13.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 13.8
2018-09-04 04:00 | 44.3 | 23 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 23
2018-09-04 05:00 | 56.9 | 19.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 19.8
2018-09-04 06:00 | 73.3 | 23.1 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 23.1
2018-09-04 07:00 | 75.4 | 35.6 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 35.6
2018-09-04 08:00 | 72 | 24.5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 24.5
2018-09-04 09:00 | 94.4 | 21 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 21
2018-09-04 10:00 | 91.1 | 14.5 | 0 | 0 | 91.1 | 0 | 14.5
2018-09-04 11:00 | 62.3 | 13.9 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 13.9
2018-09-04 12:00 | 74.6 | 18.7 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 18.7
2018-09-04 13:00 | 63.4 | 15.4 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 15.4
2018-09-04 14:00 | 70.8 | 14.6 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 14.6
2018-09-04 15:00 | 48.5 | 14 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 14
2018-09-04 16:00 | 53.6 | 18.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 18.7
2018-09-04 17:00 | 45.6 | 16.1 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 16.1
2018-09-04 18:00 | 55 | 19.1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19.1
2018-09-04 19:00 | 49.9 | 22.7 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 22.7
2018-09-04 20:00 | 42.6 | 20 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 20
2018-09-04 21:00 | 39.6 | 20 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 20
2018-09-04 22:00 | 40.5 | 18 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 18
2018-09-04 23:00 | 38.9 | 15.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 15.3
2018-09-05 | 47.2 | 49.5 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 49.5
2018-09-05 01:00 | 34.3 | 47.2 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 47.2
2018-09-05 02:00 | 41.6 | 40.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 40.4
2018-09-05 03:00 | 43.4 | 66.4 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 66.4
2018-09-05 04:00 | 37.3 | 72.7 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 72.7
2018-09-05 05:00 | 51.3 | 81.6 | 65 | 81 | 0 | 13.7 | 0.6
2018-09-05 06:00 | 122.7 | 70.7 | 0 | 0 | 122.7 | 0 | 70.7
2018-09-05 07:00 | 103 | 107.3 | 65 | 81 | 38 | 0 | 26.3
2018-09-05 08:00 | 62.3 | 81.1 | 65 | 81 | 0 | 2.7 | 0.1
2018-09-05 09:00 | 79.6 | 84.8 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 3.8
2018-09-05 10:00 | 96.3 | 70.6 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 70.6
2018-09-05 11:00 | 54.7 | 54.1 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 54.1
2018-09-05 12:00 | 87.9 | 53.2 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 53.2
2018-09-05 13:00 | 71 | 53.7 | 0 | 0 | 71 | 0 | 53.7
2018-09-05 14:00 | 61.3 | 57 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 57
2018-09-05 15:00 | 55 | 58 | 0 | 0 | 55 | 0 | 58
2018-09-05 16:00 | 46 | 51 | 0 | 0 | 46 | 0 | 51
2018-09-05 17:00 | 45.7 | 81.9 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 0.9
2018-09-05 18:00 | 45.7 | 59.5 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 59.5
2018-09-05 19:00 | 36.6 | 75.5 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 75.5
2018-09-05 20:00 | 44.1 | 77.6 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 77.6
2018-09-05 21:00 | 34.6 | 56.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 56.4
2018-09-05 22:00 | 39.6 | 59 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 59
2018-09-05 23:00 | 35.4 | 58.2 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 58.2
2018-09-06 | 33.2 | 34.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 34.3
2018-09-06 01:00 | 33.1 | 40.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 40.9
2018-09-06 02:00 | 37.4 | 37.3 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 37.3
2018-09-06 03:00 | 42.9 | 61.3 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 61.3
2018-09-06 04:00 | 36.7 | 75.4 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 75.4
2018-09-06 05:00 | 54 | 84.3 | 65 | 81 | 0 | 11 | 3.3
2018-09-06 06:00 | 94.7 | 93.5 | 65 | 81 | 29.7 | 0 | 12.5
2018-09-06 07:00 | 88.1 | 143.9 | 65 | 81 | 23.1 | 0 | 62.9
2018-09-06 08:00 | 75 | 70.3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70.3
2018-09-06 09:00 | 94.6 | 66.6 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 66.6
2018-09-06 10:00 | 97.9 | 65.1 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 65.1
2018-09-06 11:00 | 75.7 | 63.4 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | 63.4
2018-09-06 12:00 | 79.2 | 53.8 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 53.8
2018-09-06 13:00 | 71.4 | 44.7 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 44.7
2018-09-06 14:00 | 71.2 | 62.4 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 62.4
2018-09-06 15:00 | 58.3 | 53 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 53
2018-09-06 16:00 | 53.8 | 60.5 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 60.5
2018-09-06 17:00 | 48.1 | 66.6 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 66.6
2018-09-06 18:00 | 41.9 | 68.9 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 68.9
2018-09-06 19:00 | 47.8 | 77.5 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 77.5
2018-09-06 20:00 | 36.3 | 84.5 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 3.5
2018-09-06 21:00 | 47.1 | 70 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 70
2018-09-06 22:00 | 40.8 | 69 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 69
2018-09-06 23:00 | 34.9 | 42.9 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 42.9
2018-09-07 | 41.2 | 35.5 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 35.5
2018-09-07 01:00 | 30.1 | 40.8 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 40.8
2018-09-07 02:00 | 38.2 | 44.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 44.4
2018-09-07 03:00 | 37.1 | 57.5 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 57.5
2018-09-07 04:00 | 38.4 | 79.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 79.4
2018-09-07 05:00 | 42.1 | 84.7 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 3.7
2018-09-07 06:00 | 90.2 | 96.3 | 65 | 81 | 25.2 | 0 | 15.3
2018-09-07 07:00 | 74.4 | 119.1 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 38.1
2018-09-07 08:00 | 79.1 | 97.5 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 16.5
2018-09-07 09:00 | 96.7 | 75.6 | 0 | 0 | 96.7 | 0 | 75.6
2018-09-07 10:00 | 100.8 | 70.6 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 70.6
2018-09-07 11:00 | 80.9 | 62.8 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 62.8
2018-09-07 12:00 | 75.1 | 63.8 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 63.8
2018-09-07 13:00 | 75.4 | 50.7 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 50.7
2018-09-07 14:00 | 70.7 | 69.6 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 69.6
2018-09-07 15:00 | 53.3 | 60.5 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 60.5
2018-09-07 16:00 | 50.7 | 50.4 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 50.4
2018-09-07 17:00 | 43.9 | 85.5 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 4.5
2018-09-07 18:00 | 36.8 | 86.6 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 5.6
2018-09-07 19:00 | 43.8 | 69.9 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 69.9
2018-09-07 20:00 | 39.1 | 73.5 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 73.5
2018-09-07 21:00 | 35.2 | 77.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 77.4
2018-09-07 22:00 | 36.8 | 71 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 71
2018-09-07 23:00 | 33.6 | 43 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 43
2018-09-08 | 39.7 | 38.5 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 38.5
2018-09-08 01:00 | 40.8 | 34.9 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 34.9
2018-09-08 02:00 | 32.8 | 40.5 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 40.5
2018-09-08 03:00 | 38.1 | 48.7 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 48.7
2018-09-08 04:00 | 38.5 | 68.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 68.9
2018-09-08 05:00 | 44.5 | 82.9 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 1.9
2018-09-08 06:00 | 93 | 114.9 | 65 | 81 | 28 | 0 | 33.9
2018-09-08 07:00 | 63.1 | 153.4 | 65 | 81 | 0 | 1.9 | 72.4
2018-09-08 08:00 | 66.2 | 83.3 | 65 | 81 | 1.2 | 0 | 2.3
2018-09-08 09:00 | 98.4 | 69.8 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 69.8
2018-09-08 10:00 | 101.7 | 66.1 | 0 | 0 | 101.7 | 0 | 66.1
2018-09-08 11:00 | 87.9 | 69.1 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 69.1
2018-09-08 12:00 | 86.9 | 55.2 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 55.2
2018-09-08 13:00 | 73.2 | 57 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 57
2018-09-08 14:00 | 71.3 | 57.9 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 57.9
2018-09-08 15:00 | 62.1 | 70.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 70.8
2018-09-08 16:00 | 53.5 | 63.3 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 63.3
2018-09-08 17:00 | 42.2 | 69.2 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 69.2
2018-09-08 18:00 | 45.1 | 78.8 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 78.8
2018-09-08 19:00 | 45.1 | 70.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 70.4
2018-09-08 20:00 | 40.2 | 86 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 5
2018-09-08 21:00 | 36.9 | 75.5 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 75.5
2018-09-08 22:00 | 37.1 | 58.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 58.3
2018-09-08 23:00 | 33.9 | 42.6 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 42.6
2018-09-09 | 36.1 | 6 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 6
2018-09-09 01:00 | 35.3 | 7.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 7.8
2018-09-09 02:00 | 36.9 | 6.1 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 6.1
2018-09-09 03:00 | 36.7 | 14.3 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 14.3
2018-09-09 04:00 | 37.8 | 22.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 22.3
2018-09-09 05:00 | 43.5 | 21 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 21
2018-09-09 06:00 | 82.9 | 24.4 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 24.4
2018-09-09 07:00 | 74.8 | 41.5 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 41.5
2018-09-09 08:00 | 67.4 | 22.7 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 22.7
2018-09-09 09:00 | 86.1 | 20.6 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 20.6
2018-09-09 10:00 | 115.5 | 16.2 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 16.2
2018-09-09 11:00 | 57.9 | 15.5 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 15.5
2018-09-09 12:00 | 76.3 | 14.6 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 14.6
2018-09-09 13:00 | 63.2 | 13 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 13
2018-09-09 14:00 | 79.8 | 13.5 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 13.5
2018-09-09 15:00 | 51.3 | 18.9 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 18.9
2018-09-09 16:00 | 43.5 | 13.1 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 13.1
2018-09-09 17:00 | 44.2 | 16.7 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 16.7
2018-09-09 18:00 | 40.2 | 18.3 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 18.3
2018-09-09 19:00 | 41.6 | 23.1 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 23.1
2018-09-09 20:00 | 35.9 | 20.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 20.9
2018-09-09 21:00 | 37.2 | 17.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 17.8
2018-09-09 22:00 | 36.8 | 19.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 19.3
2018-09-09 23:00 | 38.8 | 11.6 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 11.6
2018-09-10 | 36.5 | 8.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 8.9
2018-09-10 01:00 | 36.6 | 8.2 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 8.2
2018-09-10 02:00 | 37.7 | 9.2 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 9.2
2018-09-10 03:00 | 34.2 | 12.1 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 12.1
2018-09-10 04:00 | 33.1 | 23.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 23.9
2018-09-10 05:00 | 45.2 | 20.9 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 20.9
2018-09-10 06:00 | 76.4 | 21.6 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 21.6
2018-09-10 07:00 | 66.3 | 37.2 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 37.2
2018-09-10 08:00 | 78.5 | 24.5 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 24.5
2018-09-10 09:00 | 96 | 20.1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 20.1
2018-09-10 10:00 | 82.3 | 13 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 13
2018-09-10 11:00 | 85.9 | 18 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 18
2018-09-10 12:00 | 67.7 | 19.5 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 19.5
2018-09-10 13:00 | 71.1 | 14.2 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 14.2
2018-09-10 14:00 | 83.8 | 18 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 18
2018-09-10 15:00 | 60.9 | 15.4 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 15.4
2018-09-10 16:00 | 50.1 | 16.6 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 16.6
2018-09-10 17:00 | 41.8 | 19.5 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 19.5
2018-09-10 18:00 | 44.3 | 19.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 19.9
2018-09-10 19:00 | 39.5 | 21.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 21.3
2018-09-10 20:00 | 37.6 | 16.6 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 16.6
2018-09-10 21:00 | 38.2 | 21.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 21.7
2018-09-10 22:00 | 37.4 | 18.6 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 18.6
2018-09-10 23:00 | 30 | 16.6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16.6
2018-09-11 | 33.6 | 9.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 9.3
2018-09-11 01:00 | 30.4 | 8.5 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 8.5
2018-09-11 02:00 | 34.9 | 8.8 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 8.8
2018-09-11 03:00 | 33.3 | 14.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 14.4
2018-09-11 04:00 | 33 | 22.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22.7
2018-09-11 05:00 | 62.7 | 19.7 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 19.7
2018-09-11 06:00 | 91.9 | 25.1 | 0 | 0 | 91.9 | 0 | 25.1
2018-09-11 07:00 | 84.1 | 34.8 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 34.8
2018-09-11 08:00 | 67.3 | 28 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 28
2018-09-11 09:00 | 99.6 | 20.4 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 20.4
2018-09-11 10:00 | 89.6 | 16 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 16
2018-09-11 11:00 | 67.2 | 14.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 14.9
2018-09-11 12:00 | 76.1 | 16 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | 16
2018-09-11 13:00 | 70.1 | 12.1 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 12.1
2018-09-11 14:00 | 75 | 14.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 14.2
2018-09-11 15:00 | 52 | 14.7 | 0 | 0 | 52 | 0 | 14.7
2018-09-11 16:00 | 50.3 | 17.6 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 17.6
2018-09-11 17:00 | 44.6 | 17.5 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 17.5
2018-09-11 18:00 | 45.1 | 19.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 19.4
2018-09-11 19:00 | 44.5 | 20.8 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 20.8
2018-09-11 20:00 | 39.4 | 18.7 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 18.7
2018-09-11 21:00 | 36.1 | 20.3 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 20.3
2018-09-11 22:00 | 38.6 | 19.6 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 19.6
2018-09-11 23:00 | 32.1 | 15.1 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 15.1
2018-09-12 | 39.9 | 12.9 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 12.9
2018-09-12 01:00 | 32.1 | 12.2 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 12.2
2018-09-12 02:00 | 35.1 | 10.5 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 10.5
2018-09-12 03:00 | 29.7 | 17.7 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 17.7
2018-09-12 04:00 | 34.5 | 16.9 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 16.9
2018-09-12 05:00 | 54.8 | 20 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 20
2018-09-12 06:00 | 76 | 20.7 | 0 | 0 | 76 | 0 | 20.7
2018-09-12 07:00 | 65.6 | 36.6 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 36.6
2018-09-12 08:00 | 70.9 | 24.8 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 24.8
2018-09-12 09:00 | 99.2 | 18.6 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 18.6
2018-09-12 10:00 | 101.5 | 15.9 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 15.9
2018-09-12 11:00 | 64 | 12.8 | 0 | 0 | 64 | 0 | 12.8
2018-09-12 12:00 | 76.7 | 12.5 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 12.5
2018-09-12 13:00 | 70.6 | 15.5 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 15.5
2018-09-12 14:00 | 63.8 | 13.4 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 13.4
2018-09-12 15:00 | 46 | 14.2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 14.2
2018-09-12 16:00 | 40.6 | 11.3 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 11.3
2018-09-12 17:00 | 43.9 | 14.4 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 14.4
2018-09-12 18:00 | 37.5 | 13.1 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 13.1
2018-09-12 19:00 | 47.6 | 15.5 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 15.5
2018-09-12 20:00 | 36.8 | 17.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 17.7
2018-09-12 21:00 | 44.4 | 17.6 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 17.6
2018-09-12 22:00 | 40 | 16.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16.2
2018-09-12 23:00 | 36.2 | 12.1 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 12.1
2018-09-13 | 44.2 | 7.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 7.8
2018-09-13 01:00 | 35 | 6.6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6.6
2018-09-13 02:00 | 31.7 | 6.3 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 6.3
2018-09-13 03:00 | 31.5 | 16.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 16.7
2018-09-13 04:00 | 36.8 | 19.9 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 19.9
2018-09-13 05:00 | 51.4 | 20.2 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 20.2
2018-09-13 06:00 | 99.7 | 26.2 | 0 | 0 | 99.7 | 0 | 26.2
2018-09-13 07:00 | 88.4 | 34.6 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 34.6
2018-09-13 08:00 | 65 | 23.6 | 0 | 0 | 65 | 0 | 23.6
2018-09-13 09:00 | 92.4 | 19 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 19
2018-09-13 10:00 | 117.2 | 16.1 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 16.1
2018-09-13 11:00 | 79.5 | 13.5 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 13.5
2018-09-13 12:00 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 89 | 0 | 17.5
2018-09-13 13:00 | 89.4 | 14.2 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 14.2
2018-09-13 14:00 | 73.4 | 14.6 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 14.6
2018-09-13 15:00 | 59.7 | 14.7 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 14.7
2018-09-13 16:00 | 48.8 | 12.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 12.8
2018-09-13 17:00 | 46.7 | 17.5 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 17.5
2018-09-13 18:00 | 37.9 | 18 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 18
2018-09-13 19:00 | 45 | 17 | 0 | 0 | 45 | 0 | 17
2018-09-13 20:00 | 34.9 | 23.9 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 23.9
2018-09-13 21:00 | 37.7 | 18.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 18.4
2018-09-13 22:00 | 32.1 | 19.7 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 19.7
2018-09-13 23:00 | 34 | 10.5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10.5
2018-09-14 | 38.2 | 7.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 7.8
2018-09-14 01:00 | 39.4 | 7.5 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 7.5
2018-09-14 02:00 | 34.7 | 8.1 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 8.1
2018-09-14 03:00 | 40.3 | 14.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 14.7
2018-09-14 04:00 | 38.6 | 25.6 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 25.6
2018-09-14 05:00 | 65.2 | 21.3 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 21.3
2018-09-14 06:00 | 75.1 | 26.3 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 26.3
2018-09-14 07:00 | 86.5 | 46.7 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 46.7
2018-09-14 08:00 | 74.7 | 26.1 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 26.1
2018-09-14 09:00 | 93.7 | 17 | 0 | 0 | 93.7 | 0 | 17
2018-09-14 10:00 | 102 | 17.6 | 0 | 0 | 102 | 0 | 17.6
2018-09-14 11:00 | 67.9 | 16.6 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 16.6
2018-09-14 12:00 | 83.9 | 16.3 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 16.3
2018-09-14 13:00 | 83.5 | 14.9 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 14.9
2018-09-14 14:00 | 74.7 | 17.3 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 17.3
2018-09-14 15:00 | 51.3 | 16.7 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 16.7
2018-09-14 16:00 | 50.1 | 14.1 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 14.1
2018-09-14 17:00 | 52.7 | 17.7 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 17.7
2018-09-14 18:00 | 39.7 | 18.1 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 18.1
2018-09-14 19:00 | 47 | 19.5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 19.5
2018-09-14 20:00 | 40.5 | 22 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 22
2018-09-14 21:00 | 34.6 | 19.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 19.3
2018-09-14 22:00 | 37 | 17.7 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17.7
2018-09-14 23:00 | 32.7 | 10.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 10.9
2018-09-15 | 30.2 | 7.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 7.4
2018-09-15 01:00 | 33.1 | 5.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 5.9
2018-09-15 02:00 | 37.5 | 7.8 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 7.8
2018-09-15 03:00 | 33.2 | 15.8 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 15.8
2018-09-15 04:00 | 39.8 | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 26.3
2018-09-15 05:00 | 66.8 | 21.1 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 21.1
2018-09-15 06:00 | 108 | 25.9 | 0 | 0 | 108 | 0 | 25.9
2018-09-15 07:00 | 68.8 | 36 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 36
2018-09-15 08:00 | 63.1 | 24.4 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 24.4
2018-09-15 09:00 | 100.6 | 19 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | 19
2018-09-15 10:00 | 116.7 | 16.6 | 0 | 0 | 116.7 | 0 | 16.6
2018-09-15 11:00 | 68.6 | 15.1 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 15.1
2018-09-15 12:00 | 94.6 | 12.5 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 12.5
2018-09-15 13:00 | 55.4 | 14.8 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 14.8
2018-09-15 14:00 | 71.2 | 16.9 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 16.9
2018-09-15 15:00 | 58 | 16.6 | 0 | 0 | 58 | 0 | 16.6
2018-09-15 16:00 | 57.1 | 12.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 12.7
2018-09-15 17:00 | 55.8 | 18 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 18
2018-09-15 18:00 | 51.7 | 16.8 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 16.8
2018-09-15 19:00 | 40.2 | 19 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 19
2018-09-15 20:00 | 42.1 | 20.4 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 20.4
2018-09-15 21:00 | 42.2 | 20.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 20.3
2018-09-15 22:00 | 43.8 | 19.6 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 19.6
2018-09-15 23:00 | 38.5 | 10.6 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 10.6
2018-09-16 | 37.1 | 7 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 7
2018-09-16 01:00 | 36.5 | 7.1 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 7.1
2018-09-16 02:00 | 34.3 | 6.9 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 6.9
2018-09-16 03:00 | 36.6 | 14.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 14.4
2018-09-16 04:00 | 44 | 22.5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22.5
2018-09-16 05:00 | 49.6 | 18.8 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 18.8
2018-09-16 06:00 | 71.2 | 27.9 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 27.9
2018-09-16 07:00 | 73.5 | 40.8 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 40.8
2018-09-16 08:00 | 79.9 | 26.5 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 26.5
2018-09-16 09:00 | 81.1 | 21 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 21
2018-09-16 10:00 | 90.3 | 16.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 16.9
2018-09-16 11:00 | 67.5 | 13.3 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 13.3
2018-09-16 12:00 | 73.9 | 17.6 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 17.6
2018-09-16 13:00 | 70.8 | 12.3 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 12.3
2018-09-16 14:00 | 90.6 | 14.8 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 14.8
2018-09-16 15:00 | 67.4 | 15.8 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 15.8
2018-09-16 16:00 | 63.9 | 12.9 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 12.9
2018-09-16 17:00 | 48.7 | 19.5 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 19.5
2018-09-16 18:00 | 37.4 | 18.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 18.4
2018-09-16 19:00 | 38.4 | 22.1 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 22.1
2018-09-16 20:00 | 39.1 | 21.9 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 21.9
2018-09-16 21:00 | 43 | 18.9 | 0 | 0 | 43 | 0 | 18.9
2018-09-16 22:00 | 41.9 | 19.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 19.4
2018-09-16 23:00 | 34.6 | 11.2 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 11.2
2018-09-17 | 30.7 | 33.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 33.8
2018-09-17 01:00 | 41.4 | 33.8 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 33.8
2018-09-17 02:00 | 36 | 38.5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 38.5
2018-09-17 03:00 | 40.4 | 51.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 51.4
2018-09-17 04:00 | 30.1 | 85.6 | 65 | 81 | 0 | 34.9 | 4.6
2018-09-17 05:00 | 39.8 | 74.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 74.3
2018-09-17 06:00 | 97.4 | 86 | 65 | 81 | 32.4 | 0 | 5
2018-09-17 07:00 | 77.8 | 121.2 | 65 | 81 | 12.8 | 0 | 40.2
2018-09-17 08:00 | 101.8 | 115.2 | 65 | 81 | 36.8 | 0 | 34.2
2018-09-17 09:00 | 105.5 | 81.7 | 65 | 81 | 40.5 | 0 | 0.7
2018-09-17 10:00 | 107.5 | 62.8 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 62.8
2018-09-17 11:00 | 76.2 | 71.4 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 71.4
2018-09-17 12:00 | 88.7 | 64.5 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 64.5
2018-09-17 13:00 | 86.1 | 53.9 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 53.9
2018-09-17 14:00 | 76.9 | 61 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 61
2018-09-17 15:00 | 60.2 | 69.4 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 69.4
2018-09-17 16:00 | 49 | 70.8 | 0 | 0 | 49 | 0 | 70.8
2018-09-17 17:00 | 47.4 | 90 | 65 | 81 | 0 | 17.6 | 9
2018-09-17 18:00 | 37.3 | 76.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 76.4
2018-09-17 19:00 | 43.4 | 68.6 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 68.6
2018-09-17 20:00 | 40.3 | 72.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 72.7
2018-09-17 21:00 | 39.4 | 68 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 68
2018-09-17 22:00 | 34.5 | 66.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.2
2018-09-17 23:00 | 32.3 | 53.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 53.8
2018-09-18 | 33.8 | 31.6 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 31.6
2018-09-18 01:00 | 34.6 | 34.2 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 34.2
2018-09-18 02:00 | 31.8 | 40 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 40
2018-09-18 03:00 | 30.3 | 60.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 60.2
2018-09-18 04:00 | 38 | 68.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 68.9
2018-09-18 05:00 | 50.3 | 80.5 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 80.5
2018-09-18 06:00 | 101.4 | 89 | 65 | 81 | 36.4 | 0 | 8
2018-09-18 07:00 | 82 | 125.6 | 65 | 81 | 17 | 0 | 44.6
2018-09-18 08:00 | 79.6 | 103.6 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 22.6
2018-09-18 09:00 | 83.4 | 72.3 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 72.3
2018-09-18 10:00 | 109.5 | 63.5 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 63.5
2018-09-18 11:00 | 55.2 | 60.3 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 60.3
2018-09-18 12:00 | 80.3 | 62.8 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 62.8
2018-09-18 13:00 | 62.9 | 68.7 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 68.7
2018-09-18 14:00 | 63.5 | 70.1 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 70.1
2018-09-18 15:00 | 48.7 | 56.5 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 56.5
2018-09-18 16:00 | 49.9 | 54.2 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 54.2
2018-09-18 17:00 | 47.9 | 78 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 78
2018-09-18 18:00 | 41.1 | 74 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 74
2018-09-18 19:00 | 42.6 | 85.6 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 4.6
2018-09-18 20:00 | 41.3 | 74.6 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 74.6
2018-09-18 21:00 | 39.9 | 76.6 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 76.6
2018-09-18 22:00 | 42.1 | 59.9 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 59.9
2018-09-18 23:00 | 36.4 | 48.5 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 48.5
2018-09-19 | 41.9 | 45.3 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 45.3
2018-09-19 01:00 | 36 | 45.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 45.8
2018-09-19 02:00 | 40.7 | 48.5 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 48.5
2018-09-19 03:00 | 33.3 | 59.1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 59.1
2018-09-19 04:00 | 40.5 | 80.6 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 80.6
2018-09-19 05:00 | 49.9 | 81.4 | 65 | 81 | 0 | 15.1 | 0.4
2018-09-19 06:00 | 80.6 | 70.1 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 70.1
2018-09-19 07:00 | 83.5 | 131.2 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 50.2
2018-09-19 08:00 | 83.5 | 81.1 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 0.1
2018-09-19 09:00 | 90.6 | 81.4 | 65 | 81 | 25.6 | 0 | 0.4
2018-09-19 10:00 | 95.8 | 74.7 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 74.7
2018-09-19 11:00 | 68.5 | 60.4 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 60.4
2018-09-19 12:00 | 74.5 | 58.3 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 58.3
2018-09-19 13:00 | 63.1 | 71.6 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 71.6
2018-09-19 14:00 | 74.9 | 55.1 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 55.1
2018-09-19 15:00 | 55.7 | 46.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 46.8
2018-09-19 16:00 | 56.2 | 50.8 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 50.8
2018-09-19 17:00 | 45.6 | 64 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 64
2018-09-19 18:00 | 46.8 | 58.9 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 58.9
2018-09-19 19:00 | 39.4 | 71.8 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 71.8
2018-09-19 20:00 | 40.6 | 63.3 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 63.3
2018-09-19 21:00 | 41.8 | 58.1 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 58.1
2018-09-19 22:00 | 37.3 | 56.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 56.2
2018-09-19 23:00 | 32.6 | 49.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 49.9
2018-09-20 | 37.7 | 111 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 30
2018-09-20 01:00 | 43 | 138.7 | 65 | 81 | 0 | 22 | 57.7
2018-09-20 02:00 | 37.1 | 107.9 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 26.9
2018-09-20 03:00 | 38.1 | 178.4 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 97.4
2018-09-20 04:00 | 29.3 | 166.1 | 65 | 81 | 0 | 35.7 | 85.1
2018-09-20 05:00 | 66.6 | 235 | 65 | 81 | 1.6 | 0 | 154
2018-09-20 06:00 | 77.8 | 224.6 | 65 | 81 | 12.8 | 0 | 143.6
2018-09-20 07:00 | 81.5 | 327.2 | 65 | 81 | 16.5 | 0 | 246.2
2018-09-20 08:00 | 100.3 | 208.4 | 65 | 81 | 35.3 | 0 | 127.4
2018-09-20 09:00 | 102.4 | 171.5 | 65 | 81 | 37.4 | 0 | 90.5
2018-09-20 10:00 | 125.3 | 155.7 | 65 | 81 | 60.3 | 0 | 74.7
2018-09-20 11:00 | 62.5 | 175.4 | 65 | 81 | 0 | 2.5 | 94.4
2018-09-20 12:00 | 98 | 165.9 | 65 | 81 | 33 | 0 | 84.9
2018-09-20 13:00 | 86.7 | 138.3 | 65 | 81 | 21.7 | 0 | 57.3
2018-09-20 14:00 | 78 | 149.2 | 65 | 81 | 13 | 0 | 68.2
2018-09-20 15:00 | 59.7 | 160.6 | 65 | 81 | 0 | 5.3 | 79.6
2018-09-20 16:00 | 45.8 | 170.8 | 65 | 81 | 0 | 19.2 | 89.8
2018-09-20 17:00 | 41.9 | 192.6 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 111.6
2018-09-20 18:00 | 43 | 205.7 | 65 | 81 | 0 | 22 | 124.7
2018-09-20 19:00 | 41.6 | 245.2 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 164.2
2018-09-20 20:00 | 42.1 | 216.8 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 135.8
2018-09-20 21:00 | 37.5 | 217.8 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 136.8
2018-09-20 22:00 | 34.1 | 190.7 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 109.7
2018-09-20 23:00 | 33.1 | 129.9 | 65 | 81 | 0 | 31.9 | 48.9
2018-09-21 | 33.5 | 126.7 | 65 | 81 | 0 | 31.5 | 45.7
2018-09-21 01:00 | 30.3 | 127.3 | 65 | 81 | 0 | 34.7 | 46.3
2018-09-21 02:00 | 29.3 | 120 | 65 | 81 | 0 | 35.7 | 39
2018-09-21 03:00 | 32.8 | 182.6 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 101.6
2018-09-21 04:00 | 37.1 | 221.3 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 140.3
2018-09-21 05:00 | 50.8 | 203.3 | 65 | 81 | 0 | 14.2 | 122.3
2018-09-21 06:00 | 88.6 | 267.4 | 65 | 81 | 23.6 | 0 | 186.4
2018-09-21 07:00 | 84.4 | 322.7 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 241.7
2018-09-21 08:00 | 71.3 | 268.4 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 187.4
2018-09-21 09:00 | 92 | 211.8 | 65 | 81 | 27 | 0 | 130.8
2018-09-21 10:00 | 147.8 | 202.2 | 65 | 81 | 82.8 | 0 | 121.2
2018-09-21 11:00 | 76.7 | 168.2 | 65 | 81 | 11.7 | 0 | 87.2
2018-09-21 12:00 | 90.1 | 177.7 | 65 | 81 | 25.1 | 0 | 96.7
2018-09-21 13:00 | 71.3 | 150.1 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 69.1
2018-09-21 14:00 | 79 | 143 | 65 | 81 | 14 | 0 | 62
2018-09-21 15:00 | 56.1 | 183 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 102
2018-09-21 16:00 | 53.8 | 185.4 | 65 | 81 | 0 | 11.2 | 104.4
2018-09-21 17:00 | 46.4 | 180.5 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 99.5
2018-09-21 18:00 | 39.7 | 189 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 108
2018-09-21 19:00 | 40.6 | 197.5 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 116.5
2018-09-21 20:00 | 42.5 | 217.2 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 136.2
2018-09-21 21:00 | 41.2 | 218.7 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 137.7
2018-09-21 22:00 | 35.6 | 207.2 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 126.2
2018-09-21 23:00 | 32.6 | 173.8 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 92.8
2018-09-22 | 36.2 | 122.9 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 41.9
2018-09-22 01:00 | 42.3 | 138.3 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 57.3
2018-09-22 02:00 | 38.6 | 117.9 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 36.9
2018-09-22 03:00 | 33.2 | 153.9 | 65 | 81 | 0 | 31.8 | 72.9
2018-09-22 04:00 | 29.8 | 181.6 | 65 | 81 | 0 | 35.2 | 100.6
2018-09-22 05:00 | 69.3 | 223.3 | 65 | 81 | 4.3 | 0 | 142.3
2018-09-22 06:00 | 87.3 | 327.6 | 65 | 81 | 22.3 | 0 | 246.6
2018-09-22 07:00 | 90.1 | 317.8 | 65 | 81 | 25.1 | 0 | 236.8
2018-09-22 08:00 | 89.8 | 202.2 | 65 | 81 | 24.8 | 0 | 121.2
2018-09-22 09:00 | 95.9 | 189.5 | 65 | 81 | 30.9 | 0 | 108.5
2018-09-22 10:00 | 115.2 | 181.1 | 65 | 81 | 50.2 | 0 | 100.1
2018-09-22 11:00 | 67.5 | 165.9 | 65 | 81 | 2.5 | 0 | 84.9
2018-09-22 12:00 | 83.3 | 158.3 | 65 | 81 | 18.3 | 0 | 77.3
2018-09-22 13:00 | 80.9 | 145.8 | 65 | 81 | 15.9 | 0 | 64.8
2018-09-22 14:00 | 76.4 | 153.5 | 65 | 81 | 11.4 | 0 | 72.5
2018-09-22 15:00 | 69.4 | 155.8 | 65 | 81 | 4.4 | 0 | 74.8
2018-09-22 16:00 | 59.6 | 146.6 | 65 | 81 | 0 | 5.4 | 65.6
2018-09-22 17:00 | 48.3 | 190.8 | 65 | 81 | 0 | 16.7 | 109.8
2018-09-22 18:00 | 46.7 | 187.2 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 106.2
2018-09-22 19:00 | 47.1 | 230.9 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 149.9
2018-09-22 20:00 | 40 | 222.3 | 65 | 81 | 0 | 25 | 141.3
2018-09-22 21:00 | 40.4 | 228 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 147
2018-09-22 22:00 | 40 | 186.5 | 65 | 81 | 0 | 25 | 105.5
2018-09-22 23:00 | 30.8 | 141.8 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 60.8
2018-09-23 | 38.4 | 140.9 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 59.9
2018-09-23 01:00 | 37.4 | 140.3 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 59.3
2018-09-23 02:00 | 36.7 | 112.5 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 31.5
2018-09-23 03:00 | 38.6 | 136.1 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 55.1
2018-09-23 04:00 | 34.1 | 215.5 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 134.5
2018-09-23 05:00 | 52.3 | 235.5 | 65 | 81 | 0 | 12.7 | 154.5
2018-09-23 06:00 | 84.1 | 279.3 | 65 | 81 | 19.1 | 0 | 198.3
2018-09-23 07:00 | 67.4 | 291.9 | 65 | 81 | 2.4 | 0 | 210.9
2018-09-23 08:00 | 71.5 | 222.6 | 65 | 81 | 6.5 | 0 | 141.6
2018-09-23 09:00 | 106.4 | 222.2 | 65 | 81 | 41.4 | 0 | 141.2
2018-09-23 10:00 | 102.9 | 207.2 | 65 | 81 | 37.9 | 0 | 126.2
2018-09-23 11:00 | 69.5 | 189.8 | 65 | 81 | 4.5 | 0 | 108.8
2018-09-23 12:00 | 74.3 | 165.8 | 65 | 81 | 9.3 | 0 | 84.8
2018-09-23 13:00 | 75.4 | 165.1 | 65 | 81 | 10.4 | 0 | 84.1
2018-09-23 14:00 | 74.3 | 178.3 | 65 | 81 | 9.3 | 0 | 97.3
2018-09-23 15:00 | 65.1 | 189.5 | 65 | 81 | 0.1 | 0 | 108.5
2018-09-23 16:00 | 73.3 | 184.7 | 65 | 81 | 8.3 | 0 | 103.7
2018-09-23 17:00 | 45.6 | 177.5 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 96.5
2018-09-23 18:00 | 49.8 | 173.8 | 65 | 81 | 0 | 15.2 | 92.8
2018-09-23 19:00 | 42.9 | 201.2 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 120.2
2018-09-23 20:00 | 47.1 | 208.1 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 127.1
2018-09-23 21:00 | 30.8 | 247 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 166
2018-09-23 22:00 | 38.8 | 182.7 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 101.7
2018-09-23 23:00 | 35.8 | 156 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 75
2018-09-24 | 35.1 | 108.2 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 27.2
2018-09-24 01:00 | 32.3 | 113.7 | 65 | 81 | 0 | 32.7 | 32.7
2018-09-24 02:00 | 36.8 | 126.5 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 45.5
2018-09-24 03:00 | 34.6 | 158.4 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 77.4
2018-09-24 04:00 | 39.8 | 216.9 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 135.9
2018-09-24 05:00 | 53 | 204.6 | 65 | 81 | 0 | 12 | 123.6
2018-09-24 06:00 | 93.8 | 234.8 | 65 | 81 | 28.8 | 0 | 153.8
2018-09-24 07:00 | 87.5 | 344.1 | 65 | 81 | 22.5 | 0 | 263.1
2018-09-24 08:00 | 84.5 | 255.2 | 65 | 81 | 19.5 | 0 | 174.2
2018-09-24 09:00 | 103.9 | 187.4 | 65 | 81 | 38.9 | 0 | 106.4
2018-09-24 10:00 | 111.3 | 185.5 | 65 | 81 | 46.3 | 0 | 104.5
2018-09-24 11:00 | 70.8 | 178.1 | 65 | 81 | 5.8 | 0 | 97.1
2018-09-24 12:00 | 77.8 | 141.5 | 65 | 81 | 12.8 | 0 | 60.5
2018-09-24 13:00 | 62.2 | 138.5 | 65 | 81 | 0 | 2.8 | 57.5
2018-09-24 14:00 | 79 | 160.9 | 65 | 81 | 14 | 0 | 79.9
2018-09-24 15:00 | 56.8 | 145.9 | 65 | 81 | 0 | 8.2 | 64.9
2018-09-24 16:00 | 51.2 | 183.2 | 65 | 81 | 0 | 13.8 | 102.2
2018-09-24 17:00 | 46.8 | 173.3 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 92.3
2018-09-24 18:00 | 40.5 | 183 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 102
2018-09-24 19:00 | 35.1 | 210.4 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 129.4
2018-09-24 20:00 | 37.5 | 180.1 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 99.1
2018-09-24 21:00 | 38.1 | 179.5 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 98.5
2018-09-24 22:00 | 31.7 | 227.1 | 65 | 81 | 0 | 33.3 | 146.1
2018-09-24 23:00 | 30.3 | 139 | 65 | 81 | 0 | 34.7 | 58
2018-09-25 | 35.6 | 95.8 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 14.8
2018-09-25 01:00 | 35.5 | 131.8 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 50.8
2018-09-25 02:00 | 40.7 | 112.2 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 31.2
2018-09-25 03:00 | 33.6 | 149.2 | 65 | 81 | 0 | 31.4 | 68.2
2018-09-25 04:00 | 33.4 | 190.4 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 109.4
2018-09-25 05:00 | 52.1 | 187.2 | 65 | 81 | 0 | 12.9 | 106.2
2018-09-25 06:00 | 88.8 | 265.8 | 65 | 81 | 23.8 | 0 | 184.8
2018-09-25 07:00 | 75.6 | 288.2 | 65 | 81 | 10.6 | 0 | 207.2
2018-09-25 08:00 | 95.2 | 231.9 | 65 | 81 | 30.2 | 0 | 150.9
2018-09-25 09:00 | 80 | 193.5 | 65 | 81 | 15 | 0 | 112.5
2018-09-25 10:00 | 112.6 | 195.1 | 65 | 81 | 47.6 | 0 | 114.1
2018-09-25 11:00 | 63.2 | 160.3 | 65 | 81 | 0 | 1.8 | 79.3
2018-09-25 12:00 | 80.7 | 179.8 | 65 | 81 | 15.7 | 0 | 98.8
2018-09-25 13:00 | 71.2 | 154.8 | 65 | 81 | 6.2 | 0 | 73.8
2018-09-25 14:00 | 81.9 | 151.6 | 65 | 81 | 16.9 | 0 | 70.6
2018-09-25 15:00 | 50.5 | 149.7 | 65 | 81 | 0 | 14.5 | 68.7
2018-09-25 16:00 | 42 | 187.2 | 65 | 81 | 0 | 23 | 106.2
2018-09-25 17:00 | 47.4 | 184.5 | 65 | 81 | 0 | 17.6 | 103.5
2018-09-25 18:00 | 47.4 | 190.5 | 65 | 81 | 0 | 17.6 | 109.5
2018-09-25 19:00 | 42 | 235.2 | 65 | 81 | 0 | 23 | 154.2
2018-09-25 20:00 | 36.1 | 169.5 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 88.5
2018-09-25 21:00 | 37.5 | 207.7 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 126.7
2018-09-25 22:00 | 41.9 | 203.5 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 122.5
2018-09-25 23:00 | 44.4 | 150 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 69
2018-09-26 | 44.5 | 41.8 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 41.8
2018-09-26 01:00 | 37.1 | 39.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 39.4
2018-09-26 02:00 | 36 | 45.3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 45.3
2018-09-26 03:00 | 38 | 49 | 0 | 0 | 38 | 0 | 49
2018-09-26 04:00 | 42.8 | 70 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 70
2018-09-26 05:00 | 44.8 | 68.8 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 68.8
2018-09-26 06:00 | 95.1 | 73.8 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 73.8
2018-09-26 07:00 | 75.4 | 130 | 65 | 81 | 10.4 | 0 | 49
2018-09-26 08:00 | 66.6 | 83 | 65 | 81 | 1.6 | 0 | 2
2018-09-26 09:00 | 83 | 97 | 65 | 81 | 18 | 0 | 16
2018-09-26 10:00 | 104.7 | 56.2 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 56.2
2018-09-26 11:00 | 65.2 | 58.1 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 58.1
2018-09-26 12:00 | 80.4 | 58.1 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 58.1
2018-09-26 13:00 | 68.8 | 65.8 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 65.8
2018-09-26 14:00 | 81 | 55.1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 55.1
2018-09-26 15:00 | 52.6 | 59.9 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 59.9
2018-09-26 16:00 | 51.3 | 48.6 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 48.6
2018-09-26 17:00 | 44.5 | 62.1 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 62.1
2018-09-26 18:00 | 44.3 | 61.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 61.8
2018-09-26 19:00 | 45 | 60.7 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60.7
2018-09-26 20:00 | 42.3 | 62.6 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 62.6
2018-09-26 21:00 | 38.8 | 61 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 61
2018-09-26 22:00 | 38.7 | 49.7 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 49.7
2018-09-26 23:00 | 37.9 | 53.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 53.4
2018-09-27 | 37.1 | 38 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 38
2018-09-27 01:00 | 34.3 | 31.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 31.3
2018-09-27 02:00 | 36.6 | 35.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 35.8
2018-09-27 03:00 | 33 | 51.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 51.1
2018-09-27 04:00 | 33.7 | 77.1 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 77.1
2018-09-27 05:00 | 44.6 | 68.3 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 68.3
2018-09-27 06:00 | 113.8 | 91.6 | 65 | 81 | 48.8 | 0 | 10.6
2018-09-27 07:00 | 110 | 135.7 | 65 | 81 | 45 | 0 | 54.7
2018-09-27 08:00 | 102.4 | 85.4 | 65 | 81 | 37.4 | 0 | 4.4
2018-09-27 09:00 | 110.7 | 74.3 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 74.3
2018-09-27 10:00 | 133 | 57.8 | 0 | 0 | 133 | 0 | 57.8
2018-09-27 11:00 | 65.9 | 66.3 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 66.3
2018-09-27 12:00 | 78.7 | 54.2 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 54.2
2018-09-27 13:00 | 77.7 | 56 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 56
2018-09-27 14:00 | 95.5 | 62.6 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 62.6
2018-09-27 15:00 | 62.9 | 60 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 60
2018-09-27 16:00 | 54.1 | 48.5 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 48.5
2018-09-27 17:00 | 53.7 | 68.8 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 68.8
2018-09-27 18:00 | 48.4 | 64.9 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 64.9
2018-09-27 19:00 | 45.6 | 79.6 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 79.6
2018-09-27 20:00 | 36.9 | 70.6 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 70.6
2018-09-27 21:00 | 43.8 | 80.4 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 80.4
2018-09-27 22:00 | 38.6 | 72.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 72.3
2018-09-27 23:00 | 35.1 | 47.8 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 47.8
2018-09-28 | 43.1 | 40.4 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 40.4
2018-09-28 01:00 | 37.7 | 36.5 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 36.5
2018-09-28 02:00 | 36 | 40.7 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40.7
2018-09-28 03:00 | 39 | 69 | 0 | 0 | 39 | 0 | 69
2018-09-28 04:00 | 38.6 | 87.4 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 6.4
2018-09-28 05:00 | 53.8 | 75.7 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 75.7
2018-09-28 06:00 | 92.2 | 108.5 | 65 | 81 | 27.2 | 0 | 27.5
2018-09-28 07:00 | 85.4 | 117.9 | 65 | 81 | 20.4 | 0 | 36.9
2018-09-28 08:00 | 96.3 | 79.8 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 79.8
2018-09-28 09:00 | 86.4 | 90.6 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 9.6
2018-09-28 10:00 | 125 | 66.9 | 0 | 0 | 125 | 0 | 66.9
2018-09-28 11:00 | 90.6 | 69 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 69
2018-09-28 12:00 | 82 | 67.2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 67.2
2018-09-28 13:00 | 82.6 | 51.7 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 51.7
2018-09-28 14:00 | 68.5 | 58.8 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 58.8
2018-09-28 15:00 | 54.8 | 76.2 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 76.2
2018-09-28 16:00 | 50.2 | 57.2 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 57.2
2018-09-28 17:00 | 53.5 | 81.4 | 65 | 81 | 0 | 11.5 | 0.4
2018-09-28 18:00 | 40.2 | 84.2 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 3.2
2018-09-28 19:00 | 48.1 | 77.6 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 77.6
2018-09-28 20:00 | 38.7 | 80.5 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 80.5
2018-09-28 21:00 | 47 | 79.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 79.7
2018-09-28 22:00 | 42.1 | 67.1 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 67.1
2018-09-28 23:00 | 47.6 | 50.6 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 50.6
2018-09-29 | 32.6 | 132.7 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 51.7
2018-09-29 01:00 | 40.8 | 125.6 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 44.6
2018-09-29 02:00 | 38.9 | 148.9 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 67.9
2018-09-29 03:00 | 45.7 | 167.9 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 86.9
2018-09-29 04:00 | 40.1 | 200.4 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 119.4
2018-09-29 05:00 | 51.7 | 195.9 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 114.9
2018-09-29 06:00 | 94.5 | 266.6 | 65 | 81 | 29.5 | 0 | 185.6
2018-09-29 07:00 | 70.4 | 325.1 | 65 | 81 | 5.4 | 0 | 244.1
2018-09-29 08:00 | 85.1 | 221.9 | 65 | 81 | 20.1 | 0 | 140.9
2018-09-29 09:00 | 100.2 | 197.3 | 65 | 81 | 35.2 | 0 | 116.3
2018-09-29 10:00 | 128 | 213 | 65 | 81 | 63 | 0 | 132
2018-09-29 11:00 | 78.5 | 196.5 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 115.5
2018-09-29 12:00 | 99.1 | 165.2 | 65 | 81 | 34.1 | 0 | 84.2
2018-09-29 13:00 | 85.6 | 163.5 | 65 | 81 | 20.6 | 0 | 82.5
2018-09-29 14:00 | 74.8 | 150.1 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 69.1
2018-09-29 15:00 | 67.4 | 164.8 | 65 | 81 | 2.4 | 0 | 83.8
2018-09-29 16:00 | 45.1 | 152.2 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 71.2
2018-09-29 17:00 | 54 | 172.4 | 65 | 81 | 0 | 11 | 91.4
2018-09-29 18:00 | 48.5 | 195.7 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 114.7
2018-09-29 19:00 | 41.9 | 222.6 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 141.6
2018-09-29 20:00 | 36.1 | 181 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 100
2018-09-29 21:00 | 42.5 | 207.3 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 126.3
2018-09-29 22:00 | 42.1 | 203.7 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 122.7
2018-09-29 23:00 | 40.2 | 169.4 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 88.4
2018-09-30 | 36.2 | 36.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 36.4
2018-09-30 01:00 | 39.1 | 39 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 39
2018-09-30 02:00 | 42.5 | 39.6 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 39.6
2018-09-30 03:00 | 35.7 | 63.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 63.7
2018-09-30 04:00 | 32.6 | 96.3 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 15.3
2018-09-30 05:00 | 57.9 | 74.9 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 74.9
2018-09-30 06:00 | 72.8 | 119.7 | 65 | 81 | 7.8 | 0 | 38.7
2018-09-30 07:00 | 85.8 | 118.8 | 65 | 81 | 20.8 | 0 | 37.8
2018-09-30 08:00 | 78.5 | 93.4 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 12.4
2018-09-30 09:00 | 89.3 | 77.6 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 77.6
2018-09-30 10:00 | 114.7 | 66.4 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 66.4
2018-09-30 11:00 | 73 | 68 | 0 | 0 | 73 | 0 | 68
2018-09-30 12:00 | 101.3 | 71.1 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 71.1
2018-09-30 13:00 | 75.8 | 50.1 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 50.1
2018-09-30 14:00 | 77.9 | 71.9 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 71.9
2018-09-30 15:00 | 69.5 | 78.9 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 78.9
2018-09-30 16:00 | 55 | 61.2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 61.2
2018-09-30 17:00 | 43.1 | 73.4 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 73.4
2018-09-30 18:00 | 51.1 | 72.5 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 72.5
2018-09-30 19:00 | 46.1 | 74.3 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 74.3
2018-09-30 20:00 | 39.7 | 78.1 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 78.1
2018-09-30 21:00 | 39.5 | 78.6 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 78.6
2018-09-30 22:00 | 37.1 | 62.7 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 62.7
2018-09-30 23:00 | 36 | 53.4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 53.4
2018-10-01 | 42.5 | 31.2 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 31.2
2018-10-01 01:00 | 41.1 | 30.6 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 30.6
2018-10-01 02:00 | 44.2 | 38.5 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 38.5
2018-10-01 03:00 | 32.8 | 50 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 50
2018-10-01 04:00 | 38.2 | 78.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 78.8
2018-10-01 05:00 | 52.7 | 75.6 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 75.6
2018-10-01 06:00 | 99.6 | 90.2 | 65 | 81 | 34.6 | 0 | 9.2
2018-10-01 07:00 | 72.5 | 106.9 | 65 | 81 | 7.5 | 0 | 25.9
2018-10-01 08:00 | 83.3 | 109.9 | 65 | 81 | 18.3 | 0 | 28.9
2018-10-01 09:00 | 91 | 85.9 | 65 | 81 | 26 | 0 | 4.9
2018-10-01 10:00 | 129.4 | 59.1 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 59.1
2018-10-01 11:00 | 72.7 | 65.7 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 65.7
2018-10-01 12:00 | 77.3 | 67.5 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 67.5
2018-10-01 13:00 | 67.5 | 58.1 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 58.1
2018-10-01 14:00 | 73 | 68.5 | 0 | 0 | 73 | 0 | 68.5
2018-10-01 15:00 | 53.6 | 54.1 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 54.1
2018-10-01 16:00 | 55.1 | 65.7 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 65.7
2018-10-01 17:00 | 43.7 | 89.1 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 8.1
2018-10-01 18:00 | 50 | 69.1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 69.1
2018-10-01 19:00 | 53.7 | 73.7 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 73.7
2018-10-01 20:00 | 39.8 | 68.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 68.3
2018-10-01 21:00 | 47 | 86 | 65 | 81 | 0 | 18 | 5
2018-10-01 22:00 | 47.3 | 65.4 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 65.4
2018-10-01 23:00 | 40.4 | 53.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 53.8
2018-10-02 | 49.3 | 66.8 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 66.8
2018-10-02 01:00 | 39.9 | 87.2 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 6.2
2018-10-02 02:00 | 40.4 | 77.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 77.8
2018-10-02 03:00 | 43.7 | 79.2 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 79.2
2018-10-02 04:00 | 40.2 | 130.7 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 49.7
2018-10-02 05:00 | 58.3 | 120.2 | 65 | 81 | 0 | 6.7 | 39.2
2018-10-02 06:00 | 79.3 | 146.9 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 65.9
2018-10-02 07:00 | 73 | 184.9 | 65 | 81 | 8 | 0 | 103.9
2018-10-02 08:00 | 81.1 | 176.5 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 95.5
2018-10-02 09:00 | 82.1 | 141.4 | 65 | 81 | 17.1 | 0 | 60.4
2018-10-02 10:00 | 92.1 | 110.6 | 65 | 81 | 27.1 | 0 | 29.6
2018-10-02 11:00 | 68.4 | 108.2 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 27.2
2018-10-02 12:00 | 68.1 | 110.9 | 65 | 81 | 3.1 | 0 | 29.9
2018-10-02 13:00 | 61.1 | 97.5 | 65 | 81 | 0 | 3.9 | 16.5
2018-10-02 14:00 | 79.5 | 110.2 | 65 | 81 | 14.5 | 0 | 29.2
2018-10-02 15:00 | 56.9 | 93.6 | 65 | 81 | 0 | 8.1 | 12.6
2018-10-02 16:00 | 56.9 | 110.3 | 65 | 81 | 0 | 8.1 | 29.3
2018-10-02 17:00 | 54.4 | 121.8 | 65 | 81 | 0 | 10.6 | 40.8
2018-10-02 18:00 | 43.2 | 120.4 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 39.4
2018-10-02 19:00 | 47.5 | 134.7 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 53.7
2018-10-02 20:00 | 49.9 | 119.7 | 65 | 81 | 0 | 15.1 | 38.7
2018-10-02 21:00 | 43.8 | 135.1 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 54.1
2018-10-02 22:00 | 45.1 | 148.9 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 67.9
2018-10-02 23:00 | 39.9 | 85.7 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 4.7
2018-10-03 | 41.6 | 85.9 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 4.9
2018-10-03 01:00 | 43.5 | 76.8 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 76.8
2018-10-03 02:00 | 39.9 | 74 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 74
2018-10-03 03:00 | 38 | 106.6 | 65 | 81 | 0 | 27 | 25.6
2018-10-03 04:00 | 38.9 | 115 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 34
2018-10-03 05:00 | 44.9 | 106.9 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 25.9
2018-10-03 06:00 | 86.1 | 153.3 | 65 | 81 | 21.1 | 0 | 72.3
2018-10-03 07:00 | 84.7 | 176.8 | 65 | 81 | 19.7 | 0 | 95.8
2018-10-03 08:00 | 73.8 | 154.2 | 65 | 81 | 8.8 | 0 | 73.2
2018-10-03 09:00 | 85.6 | 130.6 | 65 | 81 | 20.6 | 0 | 49.6
2018-10-03 10:00 | 107.2 | 103.8 | 65 | 81 | 42.2 | 0 | 22.8
2018-10-03 11:00 | 68.2 | 106.7 | 65 | 81 | 3.2 | 0 | 25.7
2018-10-03 12:00 | 91.2 | 112.9 | 65 | 81 | 26.2 | 0 | 31.9
2018-10-03 13:00 | 66.3 | 86.2 | 65 | 81 | 1.3 | 0 | 5.2
2018-10-03 14:00 | 78 | 92 | 65 | 81 | 13 | 0 | 11
2018-10-03 15:00 | 57.4 | 88.9 | 65 | 81 | 0 | 7.6 | 7.9
2018-10-03 16:00 | 51.1 | 94.2 | 65 | 81 | 0 | 13.9 | 13.2
2018-10-03 17:00 | 52.3 | 104.2 | 65 | 81 | 0 | 12.7 | 23.2
2018-10-03 18:00 | 41.7 | 98.2 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 17.2
2018-10-03 19:00 | 46.6 | 131.3 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 50.3
2018-10-03 20:00 | 42.6 | 130.5 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 49.5
2018-10-03 21:00 | 38.4 | 110.1 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 29.1
2018-10-03 22:00 | 37.8 | 107.7 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 26.7
2018-10-03 23:00 | 41.3 | 83.4 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 2.4
2018-10-04 | 35 | 79.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 79.3
2018-10-04 01:00 | 43.7 | 75.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 75.3
2018-10-04 02:00 | 33 | 81.9 | 65 | 81 | 0 | 32 | 0.9
2018-10-04 03:00 | 41.7 | 101.2 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 20.2
2018-10-04 04:00 | 37.6 | 124.6 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 43.6
2018-10-04 05:00 | 51.9 | 120.4 | 65 | 81 | 0 | 13.1 | 39.4
2018-10-04 06:00 | 125 | 108.5 | 65 | 81 | 60 | 0 | 27.5
2018-10-04 07:00 | 75.7 | 195 | 65 | 81 | 10.7 | 0 | 114
2018-10-04 08:00 | 72.8 | 161.9 | 65 | 81 | 7.8 | 0 | 80.9
2018-10-04 09:00 | 87.6 | 124.1 | 65 | 81 | 22.6 | 0 | 43.1
2018-10-04 10:00 | 111.8 | 128.2 | 65 | 81 | 46.8 | 0 | 47.2
2018-10-04 11:00 | 65.9 | 105.1 | 65 | 81 | 0.9 | 0 | 24.1
2018-10-04 12:00 | 92.3 | 100.6 | 65 | 81 | 27.3 | 0 | 19.6
2018-10-04 13:00 | 65.3 | 84.4 | 65 | 81 | 0.3 | 0 | 3.4
2018-10-04 14:00 | 79.9 | 86.3 | 65 | 81 | 14.9 | 0 | 5.3
2018-10-04 15:00 | 56.2 | 100.3 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 19.3
2018-10-04 16:00 | 53 | 98.6 | 65 | 81 | 0 | 12 | 17.6
2018-10-04 17:00 | 55.4 | 91.4 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 10.4
2018-10-04 18:00 | 50.8 | 101.8 | 65 | 81 | 0 | 14.2 | 20.8
2018-10-04 19:00 | 51 | 109.9 | 65 | 81 | 0 | 14 | 28.9
2018-10-04 20:00 | 45.1 | 125.4 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 44.4
2018-10-04 21:00 | 42 | 106.3 | 65 | 81 | 0 | 23 | 25.3
2018-10-04 22:00 | 42 | 95.2 | 65 | 81 | 0 | 23 | 14.2
2018-10-04 23:00 | 34.8 | 76 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 76
2018-10-05 | 39.1 | 167.6 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 86.6
2018-10-05 01:00 | 39.8 | 176.8 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 95.8
2018-10-05 02:00 | 35.8 | 170.6 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 89.6
2018-10-05 03:00 | 34.7 | 188.3 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 107.3
2018-10-05 04:00 | 39.6 | 254.7 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 173.7
2018-10-05 05:00 | 57.7 | 267.2 | 65 | 81 | 0 | 7.3 | 186.2
2018-10-05 06:00 | 87.8 | 271.2 | 65 | 81 | 22.8 | 0 | 190.2
2018-10-05 07:00 | 100.3 | 287.8 | 65 | 81 | 35.3 | 0 | 206.8
2018-10-05 08:00 | 93.6 | 302.8 | 65 | 81 | 28.6 | 0 | 221.8
2018-10-05 09:00 | 115.6 | 238.3 | 65 | 81 | 50.6 | 0 | 157.3
2018-10-05 10:00 | 101.4 | 233.6 | 65 | 81 | 36.4 | 0 | 152.6
2018-10-05 11:00 | 80.6 | 238.7 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 157.7
2018-10-05 12:00 | 103 | 202.8 | 65 | 81 | 38 | 0 | 121.8
2018-10-05 13:00 | 79.5 | 188.8 | 65 | 81 | 14.5 | 0 | 107.8
2018-10-05 14:00 | 83.5 | 197 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 116
2018-10-05 15:00 | 59.3 | 236.4 | 65 | 81 | 0 | 5.7 | 155.4
2018-10-05 16:00 | 57.3 | 203.1 | 65 | 81 | 0 | 7.7 | 122.1
2018-10-05 17:00 | 55.9 | 200.6 | 65 | 81 | 0 | 9.1 | 119.6
2018-10-05 18:00 | 47 | 258.2 | 65 | 81 | 0 | 18 | 177.2
2018-10-05 19:00 | 50.1 | 274.2 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 193.2
2018-10-05 20:00 | 44.9 | 237.3 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 156.3
2018-10-05 21:00 | 39 | 228.6 | 65 | 81 | 0 | 26 | 147.6
2018-10-05 22:00 | 43.1 | 186 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 105
2018-10-05 23:00 | 44.5 | 213.3 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 132.3
2018-10-06 | 44.2 | 166.9 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 85.9
2018-10-06 01:00 | 33.6 | 159.3 | 65 | 81 | 0 | 31.4 | 78.3
2018-10-06 02:00 | 39.3 | 153 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 72
2018-10-06 03:00 | 38.8 | 192.5 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 111.5
2018-10-06 04:00 | 44.4 | 199.9 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 118.9
2018-10-06 05:00 | 51.7 | 250.9 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 169.9
2018-10-06 06:00 | 111.2 | 279.3 | 65 | 81 | 46.2 | 0 | 198.3
2018-10-06 07:00 | 92.5 | 310.7 | 65 | 81 | 27.5 | 0 | 229.7
2018-10-06 08:00 | 80.6 | 251.6 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 170.6
2018-10-06 09:00 | 85.3 | 213.7 | 65 | 81 | 20.3 | 0 | 132.7
2018-10-06 10:00 | 114.9 | 229.7 | 65 | 81 | 49.9 | 0 | 148.7
2018-10-06 11:00 | 71.3 | 196.5 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 115.5
2018-10-06 12:00 | 84.1 | 212.7 | 65 | 81 | 19.1 | 0 | 131.7
2018-10-06 13:00 | 84.3 | 207.3 | 65 | 81 | 19.3 | 0 | 126.3
2018-10-06 14:00 | 68.1 | 179.5 | 65 | 81 | 3.1 | 0 | 98.5
2018-10-06 15:00 | 56.5 | 213.5 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 132.5
2018-10-06 16:00 | 53.1 | 189.6 | 65 | 81 | 0 | 11.9 | 108.6
2018-10-06 17:00 | 44.6 | 229 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 148
2018-10-06 18:00 | 47.7 | 249.1 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 168.1
2018-10-06 19:00 | 45.7 | 270.4 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 189.4
2018-10-06 20:00 | 44 | 207.8 | 65 | 81 | 0 | 21 | 126.8
2018-10-06 21:00 | 35.2 | 242.4 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 161.4
2018-10-06 22:00 | 35.1 | 217.3 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 136.3
2018-10-06 23:00 | 34.8 | 176.1 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 95.1
2018-10-07 | 35.4 | 172.1 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 91.1
2018-10-07 01:00 | 31.7 | 208.7 | 65 | 81 | 0 | 33.3 | 127.7
2018-10-07 02:00 | 35 | 172 | 65 | 81 | 0 | 30 | 91
2018-10-07 03:00 | 34.8 | 203.6 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 122.6
2018-10-07 04:00 | 33.5 | 274.9 | 65 | 81 | 0 | 31.5 | 193.9
2018-10-07 05:00 | 41 | 222.2 | 65 | 81 | 0 | 24 | 141.2
2018-10-07 06:00 | 103.1 | 254 | 65 | 81 | 38.1 | 0 | 173
2018-10-07 07:00 | 72.8 | 318 | 65 | 81 | 7.8 | 0 | 237
2018-10-07 08:00 | 79.3 | 261.1 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 180.1
2018-10-07 09:00 | 89.2 | 278.1 | 65 | 81 | 24.2 | 0 | 197.1
2018-10-07 10:00 | 110.8 | 205.6 | 65 | 81 | 45.8 | 0 | 124.6
2018-10-07 11:00 | 94.2 | 204.4 | 65 | 81 | 29.2 | 0 | 123.4
2018-10-07 12:00 | 74.4 | 210.3 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 129.3
2018-10-07 13:00 | 70.8 | 175.1 | 65 | 81 | 5.8 | 0 | 94.1
2018-10-07 14:00 | 93.8 | 170.4 | 65 | 81 | 28.8 | 0 | 89.4
2018-10-07 15:00 | 53 | 201.2 | 65 | 81 | 0 | 12 | 120.2
2018-10-07 16:00 | 48.3 | 196.6 | 65 | 81 | 0 | 16.7 | 115.6
2018-10-07 17:00 | 44.6 | 220.7 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 139.7
2018-10-07 18:00 | 50.7 | 283.6 | 65 | 81 | 0 | 14.3 | 202.6
2018-10-07 19:00 | 52.9 | 272.8 | 65 | 81 | 0 | 12.1 | 191.8
2018-10-07 20:00 | 36 | 292.1 | 65 | 81 | 0 | 29 | 211.1
2018-10-07 21:00 | 39.6 | 250.9 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 169.9
2018-10-07 22:00 | 31.6 | 184.1 | 65 | 81 | 0 | 33.4 | 103.1
2018-10-07 23:00 | 36.5 | 169.1 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 88.1
2018-10-08 | 38.1 | 69.6 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 69.6
2018-10-08 01:00 | 36 | 72.1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72.1
2018-10-08 02:00 | 36 | 74 | 0 | 0 | 36 | 0 | 74
2018-10-08 03:00 | 35.2 | 91.5 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 10.5
2018-10-08 04:00 | 32 | 127.5 | 65 | 81 | 0 | 33 | 46.5
2018-10-08 05:00 | 44.2 | 106.5 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 25.5
2018-10-08 06:00 | 70.9 | 183.9 | 65 | 81 | 5.9 | 0 | 102.9
2018-10-08 07:00 | 87.7 | 171.4 | 65 | 81 | 22.7 | 0 | 90.4
2018-10-08 08:00 | 78 | 144.6 | 65 | 81 | 13 | 0 | 63.6
2018-10-08 09:00 | 96.3 | 133.3 | 65 | 81 | 31.3 | 0 | 52.3
2018-10-08 10:00 | 95.4 | 108.8 | 65 | 81 | 30.4 | 0 | 27.8
2018-10-08 11:00 | 80.2 | 94.5 | 65 | 81 | 15.2 | 0 | 13.5
2018-10-08 12:00 | 99.3 | 93.6 | 65 | 81 | 34.3 | 0 | 12.6
2018-10-08 13:00 | 72.4 | 85.2 | 65 | 81 | 7.4 | 0 | 4.2
2018-10-08 14:00 | 79.2 | 118.6 | 65 | 81 | 14.2 | 0 | 37.6
2018-10-08 15:00 | 51.6 | 80.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 80.8
2018-10-08 16:00 | 51.2 | 122.7 | 65 | 81 | 0 | 13.8 | 41.7
2018-10-08 17:00 | 57.5 | 122.5 | 65 | 81 | 0 | 7.5 | 41.5
2018-10-08 18:00 | 57.6 | 137.1 | 65 | 81 | 0 | 7.4 | 56.1
2018-10-08 19:00 | 40.1 | 136.9 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 55.9
2018-10-08 20:00 | 49.2 | 121.8 | 65 | 81 | 0 | 15.8 | 40.8
2018-10-08 21:00 | 42.7 | 129.6 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 48.6
2018-10-08 22:00 | 39.1 | 135.6 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 54.6
2018-10-08 23:00 | 37.9 | 91.7 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 10.7
2018-10-09 | 35.8 | 145.9 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 64.9
2018-10-09 01:00 | 38.4 | 175.2 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 94.2
2018-10-09 02:00 | 37.2 | 169.2 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 88.2
2018-10-09 03:00 | 42.3 | 225.9 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 144.9
2018-10-09 04:00 | 37.7 | 233 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 152
2018-10-09 05:00 | 46.2 | 205.8 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 124.8
2018-10-09 06:00 | 75.6 | 293.9 | 65 | 81 | 10.6 | 0 | 212.9
2018-10-09 07:00 | 71.5 | 302.7 | 65 | 81 | 6.5 | 0 | 221.7
2018-10-09 08:00 | 64.7 | 317.3 | 65 | 81 | 0 | 0.3 | 236.3
2018-10-09 09:00 | 84 | 241.7 | 65 | 81 | 19 | 0 | 160.7
2018-10-09 10:00 | 90.8 | 256.9 | 65 | 81 | 25.8 | 0 | 175.9
2018-10-09 11:00 | 67.2 | 191.6 | 65 | 81 | 2.2 | 0 | 110.6
2018-10-09 12:00 | 83.8 | 200.5 | 65 | 81 | 18.8 | 0 | 119.5
2018-10-09 13:00 | 67.4 | 202.8 | 65 | 81 | 2.4 | 0 | 121.8
2018-10-09 14:00 | 64.1 | 174.8 | 65 | 81 | 0 | 0.9 | 93.8
2018-10-09 15:00 | 52.6 | 202.5 | 65 | 81 | 0 | 12.4 | 121.5
2018-10-09 16:00 | 49.4 | 234.6 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 153.6
2018-10-09 17:00 | 57.3 | 238.9 | 65 | 81 | 0 | 7.7 | 157.9
2018-10-09 18:00 | 56.1 | 257.1 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 176.1
2018-10-09 19:00 | 46 | 283.4 | 65 | 81 | 0 | 19 | 202.4
2018-10-09 20:00 | 48.2 | 262.9 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 181.9
2018-10-09 21:00 | 47.4 | 236.5 | 65 | 81 | 0 | 17.6 | 155.5
2018-10-09 22:00 | 37.8 | 222.4 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 141.4
2018-10-09 23:00 | 39.8 | 209.6 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 128.6
2018-10-10 | 39.2 | 165.8 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 84.8
2018-10-10 01:00 | 42.9 | 134.8 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 53.8
2018-10-10 02:00 | 38.2 | 153.2 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 72.2
2018-10-10 03:00 | 41.3 | 166.6 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 85.6
2018-10-10 04:00 | 44.8 | 218.9 | 65 | 81 | 0 | 20.2 | 137.9
2018-10-10 05:00 | 55.2 | 214.4 | 65 | 81 | 0 | 9.8 | 133.4
2018-10-10 06:00 | 98.2 | 285.3 | 65 | 81 | 33.2 | 0 | 204.3
2018-10-10 07:00 | 84.8 | 337.1 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 256.1
2018-10-10 08:00 | 71.9 | 292.2 | 65 | 81 | 6.9 | 0 | 211.2
2018-10-10 09:00 | 105 | 281.7 | 65 | 81 | 40 | 0 | 200.7
2018-10-10 10:00 | 95.4 | 240.4 | 65 | 81 | 30.4 | 0 | 159.4
2018-10-10 11:00 | 68.9 | 265.5 | 65 | 81 | 3.9 | 0 | 184.5
2018-10-10 12:00 | 82.8 | 235.1 | 65 | 81 | 17.8 | 0 | 154.1
2018-10-10 13:00 | 76.7 | 222.6 | 65 | 81 | 11.7 | 0 | 141.6
2018-10-10 14:00 | 71.7 | 199.6 | 65 | 81 | 6.7 | 0 | 118.6
2018-10-10 15:00 | 61.4 | 190.3 | 65 | 81 | 0 | 3.6 | 109.3
2018-10-10 16:00 | 46 | 207.7 | 65 | 81 | 0 | 19 | 126.7
2018-10-10 17:00 | 40.8 | 223.3 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 142.3
2018-10-10 18:00 | 54 | 218.7 | 65 | 81 | 0 | 11 | 137.7
2018-10-10 19:00 | 56.1 | 255.9 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 174.9
2018-10-10 20:00 | 41.6 | 215 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 134
2018-10-10 21:00 | 44.6 | 219.7 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 138.7
2018-10-10 22:00 | 46.7 | 190 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 109
2018-10-10 23:00 | 48.8 | 149.1 | 65 | 81 | 0 | 16.2 | 68.1
2018-10-11 | 47.1 | 156.1 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 75.1
2018-10-11 01:00 | 39.2 | 173.8 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 92.8
2018-10-11 02:00 | 38.7 | 141.6 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 60.6
2018-10-11 03:00 | 42.5 | 201.9 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 120.9
2018-10-11 04:00 | 44.8 | 199 | 65 | 81 | 0 | 20.2 | 118
2018-10-11 05:00 | 65.8 | 233.7 | 65 | 81 | 0.8 | 0 | 152.7
2018-10-11 06:00 | 79.5 | 270.3 | 65 | 81 | 14.5 | 0 | 189.3
2018-10-11 07:00 | 70.1 | 314.5 | 65 | 81 | 5.1 | 0 | 233.5
2018-10-11 08:00 | 93 | 269.2 | 65 | 81 | 28 | 0 | 188.2
2018-10-11 09:00 | 85.7 | 246.6 | 65 | 81 | 20.7 | 0 | 165.6
2018-10-11 10:00 | 95.9 | 235.1 | 65 | 81 | 30.9 | 0 | 154.1
2018-10-11 11:00 | 73.6 | 222.5 | 65 | 81 | 8.6 | 0 | 141.5
2018-10-11 12:00 | 88.2 | 201.5 | 65 | 81 | 23.2 | 0 | 120.5
2018-10-11 13:00 | 72.4 | 173.6 | 65 | 81 | 7.4 | 0 | 92.6
2018-10-11 14:00 | 108.9 | 208.8 | 65 | 81 | 43.9 | 0 | 127.8
2018-10-11 15:00 | 80 | 201.7 | 65 | 81 | 15 | 0 | 120.7
2018-10-11 16:00 | 53 | 224.1 | 65 | 81 | 0 | 12 | 143.1
2018-10-11 17:00 | 43.1 | 227.8 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 146.8
2018-10-11 18:00 | 47 | 228.5 | 65 | 81 | 0 | 18 | 147.5
2018-10-11 19:00 | 44.4 | 226 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 145
2018-10-11 20:00 | 41.6 | 256.4 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 175.4
2018-10-11 21:00 | 39.1 | 218 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 137
2018-10-11 22:00 | 34.8 | 235.7 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 154.7
2018-10-11 23:00 | 40.3 | 198.5 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 117.5
2018-10-12 | 34.9 | 151.1 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 70.1
2018-10-12 01:00 | 39 | 211.4 | 65 | 81 | 0 | 26 | 130.4
2018-10-12 02:00 | 38.3 | 181.9 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 100.9
2018-10-12 03:00 | 36.6 | 195.7 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 114.7
2018-10-12 04:00 | 36.1 | 273.5 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 192.5
2018-10-12 05:00 | 50.1 | 240.9 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 159.9
2018-10-12 06:00 | 75.7 | 299.7 | 65 | 81 | 10.7 | 0 | 218.7
2018-10-12 07:00 | 72.1 | 299.7 | 65 | 81 | 7.1 | 0 | 218.7
2018-10-12 08:00 | 76.4 | 291 | 65 | 81 | 11.4 | 0 | 210
2018-10-12 09:00 | 101.1 | 270.9 | 65 | 81 | 36.1 | 0 | 189.9
2018-10-12 10:00 | 112.5 | 240.4 | 65 | 81 | 47.5 | 0 | 159.4
2018-10-12 11:00 | 76.6 | 227.4 | 65 | 81 | 11.6 | 0 | 146.4
2018-10-12 12:00 | 85.9 | 213 | 65 | 81 | 20.9 | 0 | 132
2018-10-12 13:00 | 72.1 | 198.9 | 65 | 81 | 7.1 | 0 | 117.9
2018-10-12 14:00 | 89.6 | 211.8 | 65 | 81 | 24.6 | 0 | 130.8
2018-10-12 15:00 | 76.2 | 195.2 | 65 | 81 | 11.2 | 0 | 114.2
2018-10-12 16:00 | 48.2 | 257.1 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 176.1
2018-10-12 17:00 | 55.2 | 250.5 | 65 | 81 | 0 | 9.8 | 169.5
2018-10-12 18:00 | 55.1 | 271.2 | 65 | 81 | 0 | 9.9 | 190.2
2018-10-12 19:00 | 48.4 | 250.5 | 65 | 81 | 0 | 16.6 | 169.5
2018-10-12 20:00 | 36.5 | 260.5 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 179.5
2018-10-12 21:00 | 41.6 | 268.7 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 187.7
2018-10-12 22:00 | 36.5 | 212.2 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 131.2
2018-10-12 23:00 | 34.9 | 180.5 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 99.5
2018-10-13 | 38.4 | 139.7 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 58.7
2018-10-13 01:00 | 30.8 | 186.7 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 105.7
2018-10-13 02:00 | 35.4 | 190.4 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 109.4
2018-10-13 03:00 | 29.5 | 183.4 | 65 | 81 | 0 | 35.5 | 102.4
2018-10-13 04:00 | 35.9 | 204.4 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 123.4
2018-10-13 05:00 | 54.7 | 228.6 | 65 | 81 | 0 | 10.3 | 147.6
2018-10-13 06:00 | 91.6 | 338.2 | 65 | 81 | 26.6 | 0 | 257.2
2018-10-13 07:00 | 70 | 355.2 | 65 | 81 | 5 | 0 | 274.2
2018-10-13 08:00 | 77.1 | 248.9 | 65 | 81 | 12.1 | 0 | 167.9
2018-10-13 09:00 | 100 | 213.4 | 65 | 81 | 35 | 0 | 132.4
2018-10-13 10:00 | 108.2 | 223.7 | 65 | 81 | 43.2 | 0 | 142.7
2018-10-13 11:00 | 83.7 | 242 | 65 | 81 | 18.7 | 0 | 161
2018-10-13 12:00 | 97.6 | 175.1 | 65 | 81 | 32.6 | 0 | 94.1
2018-10-13 13:00 | 85.7 | 211.9 | 65 | 81 | 20.7 | 0 | 130.9
2018-10-13 14:00 | 81.8 | 221.3 | 65 | 81 | 16.8 | 0 | 140.3
2018-10-13 15:00 | 64.7 | 181.4 | 65 | 81 | 0 | 0.3 | 100.4
2018-10-13 16:00 | 49.6 | 200.2 | 65 | 81 | 0 | 15.4 | 119.2
2018-10-13 17:00 | 42.3 | 247.5 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 166.5
2018-10-13 18:00 | 45.7 | 227.5 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 146.5
2018-10-13 19:00 | 44.1 | 275.2 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 194.2
2018-10-13 20:00 | 39.1 | 258.1 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 177.1
2018-10-13 21:00 | 37.7 | 240 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 159
2018-10-13 22:00 | 39.4 | 179.8 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 98.8
2018-10-13 23:00 | 39.3 | 215.6 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 134.6
2018-10-14 | 33.7 | 158.5 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 77.5
2018-10-14 01:00 | 30.1 | 197.2 | 65 | 81 | 0 | 34.9 | 116.2
2018-10-14 02:00 | 33.3 | 185.7 | 65 | 81 | 0 | 31.7 | 104.7
2018-10-14 03:00 | 39.8 | 225 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 144
2018-10-14 04:00 | 29.8 | 261.8 | 65 | 81 | 0 | 35.2 | 180.8
2018-10-14 05:00 | 62.5 | 249.2 | 65 | 81 | 0 | 2.5 | 168.2
2018-10-14 06:00 | 102.8 | 320.1 | 65 | 81 | 37.8 | 0 | 239.1
2018-10-14 07:00 | 86.6 | 321.2 | 65 | 81 | 21.6 | 0 | 240.2
2018-10-14 08:00 | 81.1 | 296.2 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 215.2
2018-10-14 09:00 | 120.4 | 223.4 | 65 | 81 | 55.4 | 0 | 142.4
2018-10-14 10:00 | 92.4 | 210.4 | 65 | 81 | 27.4 | 0 | 129.4
2018-10-14 11:00 | 70.1 | 210.6 | 65 | 81 | 5.1 | 0 | 129.6
2018-10-14 12:00 | 81.1 | 224.5 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 143.5
2018-10-14 13:00 | 71.3 | 208.6 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 127.6
2018-10-14 14:00 | 78.1 | 218.1 | 65 | 81 | 13.1 | 0 | 137.1
2018-10-14 15:00 | 61.5 | 218.5 | 65 | 81 | 0 | 3.5 | 137.5
2018-10-14 16:00 | 67.5 | 237.7 | 65 | 81 | 2.5 | 0 | 156.7
2018-10-14 17:00 | 42.5 | 263.7 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 182.7
2018-10-14 18:00 | 49.2 | 223.3 | 65 | 81 | 0 | 15.8 | 142.3
2018-10-14 19:00 | 43 | 216.2 | 65 | 81 | 0 | 22 | 135.2
2018-10-14 20:00 | 42.7 | 286.6 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 205.6
2018-10-14 21:00 | 38.5 | 248.4 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 167.4
2018-10-14 22:00 | 40.3 | 192.2 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 111.2
2018-10-14 23:00 | 37.3 | 200.9 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 119.9
2018-10-15 | 35.6 | 165.8 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 84.8
2018-10-15 01:00 | 31.4 | 168.3 | 65 | 81 | 0 | 33.6 | 87.3
2018-10-15 02:00 | 36 | 165.5 | 65 | 81 | 0 | 29 | 84.5
2018-10-15 03:00 | 31.8 | 202.7 | 65 | 81 | 0 | 33.2 | 121.7
2018-10-15 04:00 | 34.2 | 275.1 | 65 | 81 | 0 | 30.8 | 194.1
2018-10-15 05:00 | 56.7 | 251.5 | 65 | 81 | 0 | 8.3 | 170.5
2018-10-15 06:00 | 79.3 | 277.6 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 196.6
2018-10-15 07:00 | 90.6 | 328.8 | 65 | 81 | 25.6 | 0 | 247.8
2018-10-15 08:00 | 94.2 | 256.1 | 65 | 81 | 29.2 | 0 | 175.1
2018-10-15 09:00 | 118.2 | 226.8 | 65 | 81 | 53.2 | 0 | 145.8
2018-10-15 10:00 | 100.3 | 276.4 | 65 | 81 | 35.3 | 0 | 195.4
2018-10-15 11:00 | 82.3 | 242.1 | 65 | 81 | 17.3 | 0 | 161.1
2018-10-15 12:00 | 91.3 | 209.2 | 65 | 81 | 26.3 | 0 | 128.2
2018-10-15 13:00 | 79.6 | 228 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 147
2018-10-15 14:00 | 90.7 | 215.3 | 65 | 81 | 25.7 | 0 | 134.3
2018-10-15 15:00 | 54.1 | 198 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 117
2018-10-15 16:00 | 45.9 | 245.5 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 164.5
2018-10-15 17:00 | 40.6 | 242 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 161
2018-10-15 18:00 | 45.7 | 227.2 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 146.2
2018-10-15 19:00 | 41.2 | 245.5 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 164.5
2018-10-15 20:00 | 40 | 287.3 | 65 | 81 | 0 | 25 | 206.3
2018-10-15 21:00 | 43.1 | 230.5 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 149.5
2018-10-15 22:00 | 31.4 | 217.4 | 65 | 81 | 0 | 33.6 | 136.4
2018-10-15 23:00 | 34.9 | 186.9 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 105.9
2018-10-16 | 41.6 | 149.7 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 68.7
2018-10-16 01:00 | 42 | 163.2 | 65 | 81 | 0 | 23 | 82.2
2018-10-16 02:00 | 32.8 | 183.5 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 102.5
2018-10-16 03:00 | 35.4 | 185.4 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 104.4
2018-10-16 04:00 | 36.7 | 238.8 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 157.8
2018-10-16 05:00 | 55.4 | 238.8 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 157.8
2018-10-16 06:00 | 79.8 | 283.1 | 65 | 81 | 14.8 | 0 | 202.1
2018-10-16 07:00 | 83.9 | 351.9 | 65 | 81 | 18.9 | 0 | 270.9
2018-10-16 08:00 | 86.4 | 305.2 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 224.2
2018-10-16 09:00 | 86.9 | 276.9 | 65 | 81 | 21.9 | 0 | 195.9
2018-10-16 10:00 | 101 | 269.4 | 65 | 81 | 36 | 0 | 188.4
2018-10-16 11:00 | 59.1 | 222.4 | 65 | 81 | 0 | 5.9 | 141.4
2018-10-16 12:00 | 78.3 | 233.9 | 65 | 81 | 13.3 | 0 | 152.9
2018-10-16 13:00 | 60.9 | 232.4 | 65 | 81 | 0 | 4.1 | 151.4
2018-10-16 14:00 | 82.3 | 174.8 | 65 | 81 | 17.3 | 0 | 93.8
2018-10-16 15:00 | 57.5 | 234.7 | 65 | 81 | 0 | 7.5 | 153.7
2018-10-16 16:00 | 40 | 212.5 | 65 | 81 | 0 | 25 | 131.5
2018-10-16 17:00 | 49.8 | 265.7 | 65 | 81 | 0 | 15.2 | 184.7
2018-10-16 18:00 | 48.9 | 275.3 | 65 | 81 | 0 | 16.1 | 194.3
2018-10-16 19:00 | 41.8 | 275.5 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 194.5
2018-10-16 20:00 | 42.3 | 290.5 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 209.5
2018-10-16 21:00 | 39.8 | 231.2 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 150.2
2018-10-16 22:00 | 42.6 | 223.3 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 142.3
2018-10-16 23:00 | 34.7 | 181.6 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 100.6
2018-10-17 | 40.5 | 70.2 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 70.2
2018-10-17 01:00 | 35.2 | 75.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 75.3
2018-10-17 02:00 | 31.7 | 77 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 77
2018-10-17 03:00 | 40.5 | 97.4 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 16.4
2018-10-17 04:00 | 33.5 | 97.9 | 65 | 81 | 0 | 31.5 | 16.9
2018-10-17 05:00 | 47.5 | 103.2 | 65 | 81 | 0 | 17.5 | 22.2
2018-10-17 06:00 | 89.6 | 144.5 | 65 | 81 | 24.6 | 0 | 63.5
2018-10-17 07:00 | 72.9 | 209.1 | 65 | 81 | 7.9 | 0 | 128.1
2018-10-17 08:00 | 76.3 | 177.9 | 65 | 81 | 11.3 | 0 | 96.9
2018-10-17 09:00 | 85.2 | 114.6 | 65 | 81 | 20.2 | 0 | 33.6
2018-10-17 10:00 | 93.8 | 118.5 | 65 | 81 | 28.8 | 0 | 37.5
2018-10-17 11:00 | 80.1 | 115.2 | 65 | 81 | 15.1 | 0 | 34.2
2018-10-17 12:00 | 65.3 | 94.4 | 65 | 81 | 0.3 | 0 | 13.4
2018-10-17 13:00 | 62.9 | 84.6 | 65 | 81 | 0 | 2.1 | 3.6
2018-10-17 14:00 | 63.6 | 85.7 | 65 | 81 | 0 | 1.4 | 4.7
2018-10-17 15:00 | 55.3 | 104.4 | 65 | 81 | 0 | 9.7 | 23.4
2018-10-17 16:00 | 51.4 | 100.7 | 65 | 81 | 0 | 13.6 | 19.7
2018-10-17 17:00 | 51.5 | 108.8 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 27.8
2018-10-17 18:00 | 47.1 | 117.9 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 36.9
2018-10-17 19:00 | 36.5 | 107.6 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 26.6
2018-10-17 20:00 | 44.2 | 119.4 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 38.4
2018-10-17 21:00 | 41.6 | 110.4 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 29.4
2018-10-17 22:00 | 33.7 | 93.4 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 12.4
2018-10-17 23:00 | 37.6 | 80.5 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 80.5
2018-10-18 | 36.8 | 76.9 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 76.9
2018-10-18 01:00 | 35.9 | 80.1 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 80.1
2018-10-18 02:00 | 35.9 | 77.1 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 77.1
2018-10-18 03:00 | 41.3 | 108.3 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 27.3
2018-10-18 04:00 | 36.2 | 141.5 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 60.5
2018-10-18 05:00 | 52.3 | 131.6 | 65 | 81 | 0 | 12.7 | 50.6
2018-10-18 06:00 | 103.1 | 156.5 | 65 | 81 | 38.1 | 0 | 75.5
2018-10-18 07:00 | 81.1 | 176.1 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 95.1
2018-10-18 08:00 | 96.9 | 150.5 | 65 | 81 | 31.9 | 0 | 69.5
2018-10-18 09:00 | 96.4 | 111.5 | 65 | 81 | 31.4 | 0 | 30.5
2018-10-18 10:00 | 131.6 | 121.2 | 65 | 81 | 66.6 | 0 | 40.2
2018-10-18 11:00 | 73.6 | 91.3 | 65 | 81 | 8.6 | 0 | 10.3
2018-10-18 12:00 | 71.4 | 107.8 | 65 | 81 | 6.4 | 0 | 26.8
2018-10-18 13:00 | 64.4 | 90.5 | 65 | 81 | 0 | 0.6 | 9.5
2018-10-18 14:00 | 92.7 | 106.1 | 65 | 81 | 27.7 | 0 | 25.1
2018-10-18 15:00 | 63.5 | 105.3 | 65 | 81 | 0 | 1.5 | 24.3
2018-10-18 16:00 | 40.8 | 81.4 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 0.4
2018-10-18 17:00 | 46.3 | 112.2 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 31.2
2018-10-18 18:00 | 51.4 | 104.4 | 65 | 81 | 0 | 13.6 | 23.4
2018-10-18 19:00 | 45.8 | 122.6 | 65 | 81 | 0 | 19.2 | 41.6
2018-10-18 20:00 | 34.8 | 123.4 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 42.4
2018-10-18 21:00 | 36.6 | 119.5 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 38.5
2018-10-18 22:00 | 40.5 | 101.6 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 20.6
2018-10-18 23:00 | 37.6 | 84.6 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 3.6
2018-10-19 | 35.8 | 86.6 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 5.6
2018-10-19 01:00 | 32 | 80.5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80.5
2018-10-19 02:00 | 32.6 | 84.4 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 3.4
2018-10-19 03:00 | 35 | 98.4 | 65 | 81 | 0 | 30 | 17.4
2018-10-19 04:00 | 30.3 | 117.5 | 65 | 81 | 0 | 34.7 | 36.5
2018-10-19 05:00 | 57.3 | 156 | 65 | 81 | 0 | 7.7 | 75
2018-10-19 06:00 | 87.1 | 176.4 | 65 | 81 | 22.1 | 0 | 95.4
2018-10-19 07:00 | 84.1 | 205.3 | 65 | 81 | 19.1 | 0 | 124.3
2018-10-19 08:00 | 90.5 | 159.8 | 65 | 81 | 25.5 | 0 | 78.8
2018-10-19 09:00 | 92.4 | 131.2 | 65 | 81 | 27.4 | 0 | 50.2
2018-10-19 10:00 | 111.2 | 127.5 | 65 | 81 | 46.2 | 0 | 46.5
2018-10-19 11:00 | 100.7 | 94.1 | 65 | 81 | 35.7 | 0 | 13.1
2018-10-19 12:00 | 103.4 | 100.9 | 65 | 81 | 38.4 | 0 | 19.9
2018-10-19 13:00 | 81.4 | 84.7 | 65 | 81 | 16.4 | 0 | 3.7
2018-10-19 14:00 | 83.8 | 93.6 | 65 | 81 | 18.8 | 0 | 12.6
2018-10-19 15:00 | 56.2 | 105.8 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 24.8
2018-10-19 16:00 | 55.5 | 96.2 | 65 | 81 | 0 | 9.5 | 15.2
2018-10-19 17:00 | 49 | 124.7 | 65 | 81 | 0 | 16 | 43.7
2018-10-19 18:00 | 41.8 | 123 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 42
2018-10-19 19:00 | 48.5 | 151 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 70
2018-10-19 20:00 | 36.4 | 117.6 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 36.6
2018-10-19 21:00 | 32 | 118.3 | 65 | 81 | 0 | 33 | 37.3
2018-10-19 22:00 | 38.7 | 118.9 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 37.9
2018-10-19 23:00 | 35.9 | 91.2 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 10.2
2018-10-20 | 35.1 | 154.9 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 73.9
2018-10-20 01:00 | 30.9 | 173.3 | 65 | 81 | 0 | 34.1 | 92.3
2018-10-20 02:00 | 31.5 | 151.4 | 65 | 81 | 0 | 33.5 | 70.4
2018-10-20 03:00 | 30.8 | 230.7 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 149.7
2018-10-20 04:00 | 38.2 | 287.3 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 206.3
2018-10-20 05:00 | 58.1 | 210.2 | 65 | 81 | 0 | 6.9 | 129.2
2018-10-20 06:00 | 91.7 | 290.3 | 65 | 81 | 26.7 | 0 | 209.3
2018-10-20 07:00 | 91.8 | 319.8 | 65 | 81 | 26.8 | 0 | 238.8
2018-10-20 08:00 | 79.3 | 270 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 189
2018-10-20 09:00 | 106.7 | 243.4 | 65 | 81 | 41.7 | 0 | 162.4
2018-10-20 10:00 | 116.9 | 227.3 | 65 | 81 | 51.9 | 0 | 146.3
2018-10-20 11:00 | 79 | 244.3 | 65 | 81 | 14 | 0 | 163.3
2018-10-20 12:00 | 82.7 | 212.9 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 131.9
2018-10-20 13:00 | 88.1 | 201.1 | 65 | 81 | 23.1 | 0 | 120.1
2018-10-20 14:00 | 88.9 | 194.9 | 65 | 81 | 23.9 | 0 | 113.9
2018-10-20 15:00 | 56.6 | 226.1 | 65 | 81 | 0 | 8.4 | 145.1
2018-10-20 16:00 | 52.3 | 202.2 | 65 | 81 | 0 | 12.7 | 121.2
2018-10-20 17:00 | 39.1 | 242.5 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 161.5
2018-10-20 18:00 | 45.4 | 204.4 | 65 | 81 | 0 | 19.6 | 123.4
2018-10-20 19:00 | 45 | 248.9 | 65 | 81 | 0 | 20 | 167.9
2018-10-20 20:00 | 42.5 | 269.5 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 188.5
2018-10-20 21:00 | 41.5 | 257 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 176
2018-10-20 22:00 | 36.4 | 209.6 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 128.6
2018-10-20 23:00 | 39.2 | 179.5 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 98.5
2018-10-21 | 40 | 160.6 | 65 | 81 | 0 | 25 | 79.6
2018-10-21 01:00 | 35.5 | 172.7 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 91.7
2018-10-21 02:00 | 41.8 | 175.4 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 94.4
2018-10-21 03:00 | 40.7 | 214.5 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 133.5
2018-10-21 04:00 | 34.1 | 283.2 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 202.2
2018-10-21 05:00 | 60.2 | 208.4 | 65 | 81 | 0 | 4.8 | 127.4
2018-10-21 06:00 | 87.4 | 285 | 65 | 81 | 22.4 | 0 | 204
2018-10-21 07:00 | 87 | 281.4 | 65 | 81 | 22 | 0 | 200.4
2018-10-21 08:00 | 92.4 | 274.7 | 65 | 81 | 27.4 | 0 | 193.7
2018-10-21 09:00 | 104.2 | 220.7 | 65 | 81 | 39.2 | 0 | 139.7
2018-10-21 10:00 | 119.7 | 214.5 | 65 | 81 | 54.7 | 0 | 133.5
2018-10-21 11:00 | 71.2 | 247.6 | 65 | 81 | 6.2 | 0 | 166.6
2018-10-21 12:00 | 88.2 | 209.6 | 65 | 81 | 23.2 | 0 | 128.6
2018-10-21 13:00 | 71.6 | 203 | 65 | 81 | 6.6 | 0 | 122
2018-10-21 14:00 | 79.8 | 217.7 | 65 | 81 | 14.8 | 0 | 136.7
2018-10-21 15:00 | 69.1 | 197.5 | 65 | 81 | 4.1 | 0 | 116.5
2018-10-21 16:00 | 58.1 | 213.4 | 65 | 81 | 0 | 6.9 | 132.4
2018-10-21 17:00 | 51.8 | 231.9 | 65 | 81 | 0 | 13.2 | 150.9
2018-10-21 18:00 | 44.1 | 227.4 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 146.4
2018-10-21 19:00 | 40.7 | 259.4 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 178.4
2018-10-21 20:00 | 40.5 | 278.5 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 197.5
2018-10-21 21:00 | 31.9 | 221.7 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 140.7
2018-10-21 22:00 | 40.3 | 200.9 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 119.9
2018-10-21 23:00 | 30.9 | 202.4 | 65 | 81 | 0 | 34.1 | 121.4
2018-10-22 | 32.7 | 149.2 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 68.2
2018-10-22 01:00 | 33.8 | 171.6 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 90.6
2018-10-22 02:00 | 35.3 | 164.6 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 83.6
2018-10-22 03:00 | 40.2 | 196.1 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 115.1
2018-10-22 04:00 | 34 | 212.2 | 65 | 81 | 0 | 31 | 131.2
2018-10-22 05:00 | 69.6 | 236.2 | 65 | 81 | 4.6 | 0 | 155.2
2018-10-22 06:00 | 97.6 | 342.3 | 65 | 81 | 32.6 | 0 | 261.3
2018-10-22 07:00 | 99.8 | 310 | 65 | 81 | 34.8 | 0 | 229
2018-10-22 08:00 | 95.1 | 254.2 | 65 | 81 | 30.1 | 0 | 173.2
2018-10-22 09:00 | 106.1 | 268.7 | 65 | 81 | 41.1 | 0 | 187.7
2018-10-22 10:00 | 97.7 | 227.9 | 65 | 81 | 32.7 | 0 | 146.9
2018-10-22 11:00 | 89.8 | 201.8 | 65 | 81 | 24.8 | 0 | 120.8
2018-10-22 12:00 | 93.5 | 242.9 | 65 | 81 | 28.5 | 0 | 161.9
2018-10-22 13:00 | 82.7 | 195.4 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 114.4
2018-10-22 14:00 | 94.5 | 219.8 | 65 | 81 | 29.5 | 0 | 138.8
2018-10-22 15:00 | 59.7 | 204.7 | 65 | 81 | 0 | 5.3 | 123.7
2018-10-22 16:00 | 48.8 | 193.2 | 65 | 81 | 0 | 16.2 | 112.2
2018-10-22 17:00 | 44.9 | 276 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 195
2018-10-22 18:00 | 53.1 | 275 | 65 | 81 | 0 | 11.9 | 194
2018-10-22 19:00 | 44 | 254 | 65 | 81 | 0 | 21 | 173
2018-10-22 20:00 | 42.3 | 262.4 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 181.4
2018-10-22 21:00 | 34.8 | 210.2 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 129.2
2018-10-22 22:00 | 31.5 | 198.5 | 65 | 81 | 0 | 33.5 | 117.5
2018-10-22 23:00 | 37.9 | 208.8 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 127.8
2018-10-23 | 40.1 | 154 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 73
2018-10-23 01:00 | 33 | 180.2 | 65 | 81 | 0 | 32 | 99.2
2018-10-23 02:00 | 35 | 158.3 | 65 | 81 | 0 | 30 | 77.3
2018-10-23 03:00 | 33.2 | 205.3 | 65 | 81 | 0 | 31.8 | 124.3
2018-10-23 04:00 | 37.3 | 217.2 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 136.2
2018-10-23 05:00 | 50.5 | 274.5 | 65 | 81 | 0 | 14.5 | 193.5
2018-10-23 06:00 | 74.8 | 315.2 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 234.2
2018-10-23 07:00 | 71.9 | 301.4 | 65 | 81 | 6.9 | 0 | 220.4
2018-10-23 08:00 | 76.7 | 277 | 65 | 81 | 11.7 | 0 | 196
2018-10-23 09:00 | 80.5 | 256.7 | 65 | 81 | 15.5 | 0 | 175.7
2018-10-23 10:00 | 105.7 | 201.6 | 65 | 81 | 40.7 | 0 | 120.6
2018-10-23 11:00 | 70.7 | 229 | 65 | 81 | 5.7 | 0 | 148
2018-10-23 12:00 | 74.3 | 240.1 | 65 | 81 | 9.3 | 0 | 159.1
2018-10-23 13:00 | 63.1 | 208.4 | 65 | 81 | 0 | 1.9 | 127.4
2018-10-23 14:00 | 80.9 | 194.1 | 65 | 81 | 15.9 | 0 | 113.1
2018-10-23 15:00 | 59.9 | 178.5 | 65 | 81 | 0 | 5.1 | 97.5
2018-10-23 16:00 | 56.5 | 243.4 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 162.4
2018-10-23 17:00 | 52.2 | 241.6 | 65 | 81 | 0 | 12.8 | 160.6
2018-10-23 18:00 | 48.2 | 264.9 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 183.9
2018-10-23 19:00 | 44.8 | 291.5 | 65 | 81 | 0 | 20.2 | 210.5
2018-10-23 20:00 | 40.3 | 247.6 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 166.6
2018-10-23 21:00 | 42.9 | 242.7 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 161.7
2018-10-23 22:00 | 39.8 | 227.8 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 146.8
2018-10-23 23:00 | 40.4 | 183.9 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 102.9
2018-10-24 | 40.5 | 167.2 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 86.2
2018-10-24 01:00 | 36 | 135 | 65 | 81 | 0 | 29 | 54
2018-10-24 02:00 | 40.7 | 162.8 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 81.8
2018-10-24 03:00 | 39.6 | 188.7 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 107.7
2018-10-24 04:00 | 34.7 | 245.9 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 164.9
2018-10-24 05:00 | 54.4 | 210.3 | 65 | 81 | 0 | 10.6 | 129.3
2018-10-24 06:00 | 99 | 246.9 | 65 | 81 | 34 | 0 | 165.9
2018-10-24 07:00 | 96.3 | 288.4 | 65 | 81 | 31.3 | 0 | 207.4
2018-10-24 08:00 | 83.8 | 283.8 | 65 | 81 | 18.8 | 0 | 202.8
2018-10-24 09:00 | 89.2 | 261.1 | 65 | 81 | 24.2 | 0 | 180.1
2018-10-24 10:00 | 110.3 | 205.8 | 65 | 81 | 45.3 | 0 | 124.8
2018-10-24 11:00 | 74 | 207.7 | 65 | 81 | 9 | 0 | 126.7
2018-10-24 12:00 | 69.3 | 196.7 | 65 | 81 | 4.3 | 0 | 115.7
2018-10-24 13:00 | 68.2 | 213.8 | 65 | 81 | 3.2 | 0 | 132.8
2018-10-24 14:00 | 83.2 | 216.3 | 65 | 81 | 18.2 | 0 | 135.3
2018-10-24 15:00 | 55.4 | 212.1 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 131.1
2018-10-24 16:00 | 46.2 | 169 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 88
2018-10-24 17:00 | 46.6 | 223.6 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 142.6
2018-10-24 18:00 | 45.3 | 240.7 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 159.7
2018-10-24 19:00 | 42.8 | 236.9 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 155.9
2018-10-24 20:00 | 43.8 | 233.3 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 152.3
2018-10-24 21:00 | 34.6 | 224 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 143
2018-10-24 22:00 | 38.9 | 215.2 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 134.2
2018-10-24 23:00 | 41.7 | 170.2 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 89.2
2018-10-25 | 41.8 | 71.1 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 71.1
2018-10-25 01:00 | 41.2 | 81.9 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 0.9
2018-10-25 02:00 | 33 | 74.9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 74.9
2018-10-25 03:00 | 41.9 | 85.4 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 4.4
2018-10-25 04:00 | 40 | 116.1 | 65 | 81 | 0 | 25 | 35.1
2018-10-25 05:00 | 49.6 | 134.4 | 65 | 81 | 0 | 15.4 | 53.4
2018-10-25 06:00 | 97 | 175.6 | 65 | 81 | 32 | 0 | 94.6
2018-10-25 07:00 | 87.1 | 172.6 | 65 | 81 | 22.1 | 0 | 91.6
2018-10-25 08:00 | 95.9 | 140.4 | 65 | 81 | 30.9 | 0 | 59.4
2018-10-25 09:00 | 103.6 | 107.4 | 65 | 81 | 38.6 | 0 | 26.4
2018-10-25 10:00 | 122.2 | 107.3 | 65 | 81 | 57.2 | 0 | 26.3
2018-10-25 11:00 | 91.6 | 98.3 | 65 | 81 | 26.6 | 0 | 17.3
2018-10-25 12:00 | 83.5 | 102.5 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 21.5
2018-10-25 13:00 | 88.9 | 93 | 65 | 81 | 23.9 | 0 | 12
2018-10-25 14:00 | 78.8 | 88.7 | 65 | 81 | 13.8 | 0 | 7.7
2018-10-25 15:00 | 61.2 | 114.7 | 65 | 81 | 0 | 3.8 | 33.7
2018-10-25 16:00 | 50.7 | 87.6 | 65 | 81 | 0 | 14.3 | 6.6
2018-10-25 17:00 | 46.7 | 100.8 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 19.8
2018-10-25 18:00 | 48.8 | 122.5 | 65 | 81 | 0 | 16.2 | 41.5
2018-10-25 19:00 | 42.3 | 116.1 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 35.1
2018-10-25 20:00 | 41.4 | 122.6 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 41.6
2018-10-25 21:00 | 36.2 | 127.8 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 46.8
2018-10-25 22:00 | 42 | 98.6 | 65 | 81 | 0 | 23 | 17.6
2018-10-25 23:00 | 38.2 | 96.4 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 15.4
2018-10-26 | 39.8 | 74.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 74.3
2018-10-26 01:00 | 32 | 71.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 71.3
2018-10-26 02:00 | 34.7 | 83.6 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 2.6
2018-10-26 03:00 | 38.7 | 100.8 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 19.8
2018-10-26 04:00 | 36.6 | 114.1 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 33.1
2018-10-26 05:00 | 43.1 | 157.5 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 76.5
2018-10-26 06:00 | 88.2 | 177.9 | 65 | 81 | 23.2 | 0 | 96.9
2018-10-26 07:00 | 75.8 | 203.1 | 65 | 81 | 10.8 | 0 | 122.1
2018-10-26 08:00 | 86.4 | 152.3 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 71.3
2018-10-26 09:00 | 98.8 | 144.4 | 65 | 81 | 33.8 | 0 | 63.4
2018-10-26 10:00 | 100.6 | 105 | 65 | 81 | 35.6 | 0 | 24
2018-10-26 11:00 | 81.8 | 116.7 | 65 | 81 | 16.8 | 0 | 35.7
2018-10-26 12:00 | 80.5 | 97.7 | 65 | 81 | 15.5 | 0 | 16.7
2018-10-26 13:00 | 78.6 | 97.9 | 65 | 81 | 13.6 | 0 | 16.9
2018-10-26 14:00 | 70.3 | 109.5 | 65 | 81 | 5.3 | 0 | 28.5
2018-10-26 15:00 | 59.6 | 87 | 65 | 81 | 0 | 5.4 | 6
2018-10-26 16:00 | 50 | 105.1 | 65 | 81 | 0 | 15 | 24.1
2018-10-26 17:00 | 47.3 | 116.9 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 35.9
2018-10-26 18:00 | 41.7 | 125.5 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 44.5
2018-10-26 19:00 | 39.4 | 115.1 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 34.1
2018-10-26 20:00 | 43.1 | 125 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 44
2018-10-26 21:00 | 40.4 | 129.5 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 48.5
2018-10-26 22:00 | 30.7 | 109 | 65 | 81 | 0 | 34.3 | 28
2018-10-26 23:00 | 31.9 | 89.3 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 8.3
2018-10-27 | 38.2 | 74.2 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 74.2
2018-10-27 01:00 | 36.6 | 77.5 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 77.5
2018-10-27 02:00 | 40.1 | 73.1 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 73.1
2018-10-27 03:00 | 29.9 | 103.1 | 65 | 81 | 0 | 35.1 | 22.1
2018-10-27 04:00 | 34.7 | 133.3 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 52.3
2018-10-27 05:00 | 47.3 | 126.7 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 45.7
2018-10-27 06:00 | 83.5 | 200.8 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 119.8
2018-10-27 07:00 | 66.6 | 210 | 65 | 81 | 1.6 | 0 | 129
2018-10-27 08:00 | 98 | 112.6 | 65 | 81 | 33 | 0 | 31.6
2018-10-27 09:00 | 93.5 | 120.6 | 65 | 81 | 28.5 | 0 | 39.6
2018-10-27 10:00 | 126.8 | 128.1 | 65 | 81 | 61.8 | 0 | 47.1
2018-10-27 11:00 | 82.5 | 94.8 | 65 | 81 | 17.5 | 0 | 13.8
2018-10-27 12:00 | 88.9 | 105.9 | 65 | 81 | 23.9 | 0 | 24.9
2018-10-27 13:00 | 91.6 | 111.3 | 65 | 81 | 26.6 | 0 | 30.3
2018-10-27 14:00 | 96.8 | 96.8 | 65 | 81 | 31.8 | 0 | 15.8
2018-10-27 15:00 | 60.5 | 85.7 | 65 | 81 | 0 | 4.5 | 4.7
2018-10-27 16:00 | 70.1 | 113.9 | 65 | 81 | 5.1 | 0 | 32.9
2018-10-27 17:00 | 49.7 | 122.6 | 65 | 81 | 0 | 15.3 | 41.6
2018-10-27 18:00 | 53.2 | 122.4 | 65 | 81 | 0 | 11.8 | 41.4
2018-10-27 19:00 | 44.8 | 144.3 | 65 | 81 | 0 | 20.2 | 63.3
2018-10-27 20:00 | 40.1 | 124.3 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 43.3
2018-10-27 21:00 | 41.3 | 119.1 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 38.1
2018-10-27 22:00 | 36.8 | 103.3 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 22.3
2018-10-27 23:00 | 28.8 | 86.1 | 65 | 81 | 0 | 36.2 | 5.1
2018-10-28 | 31.3 | 164.4 | 65 | 81 | 0 | 33.7 | 83.4
2018-10-28 01:00 | 36 | 178.1 | 65 | 81 | 0 | 29 | 97.1
2018-10-28 02:00 | 39.6 | 150.4 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 69.4
2018-10-28 03:00 | 32.7 | 198.5 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 117.5
2018-10-28 04:00 | 32 | 296.6 | 65 | 81 | 0 | 33 | 215.6
2018-10-28 05:00 | 43.2 | 208.5 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 127.5
2018-10-28 06:00 | 79.4 | 289.8 | 65 | 81 | 14.4 | 0 | 208.8
2018-10-28 07:00 | 88.9 | 275.5 | 65 | 81 | 23.9 | 0 | 194.5
2018-10-28 08:00 | 71 | 272 | 65 | 81 | 6 | 0 | 191
2018-10-28 09:00 | 101.3 | 237.8 | 65 | 81 | 36.3 | 0 | 156.8
2018-10-28 10:00 | 135.3 | 256.8 | 65 | 81 | 70.3 | 0 | 175.8
2018-10-28 11:00 | 70.7 | 208.3 | 65 | 81 | 5.7 | 0 | 127.3
2018-10-28 12:00 | 89.5 | 201.2 | 65 | 81 | 24.5 | 0 | 120.2
2018-10-28 13:00 | 66.4 | 225.3 | 65 | 81 | 1.4 | 0 | 144.3
2018-10-28 14:00 | 84.9 | 200.5 | 65 | 81 | 19.9 | 0 | 119.5
2018-10-28 15:00 | 62.9 | 222.7 | 65 | 81 | 0 | 2.1 | 141.7
2018-10-28 16:00 | 52.8 | 207.1 | 65 | 81 | 0 | 12.2 | 126.1
2018-10-28 17:00 | 48.5 | 218.4 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 137.4
2018-10-28 18:00 | 54.1 | 299.9 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 218.9
2018-10-28 19:00 | 44.6 | 242.6 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 161.6
2018-10-28 20:00 | 42.2 | 247 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 166
2018-10-28 21:00 | 35 | 230.8 | 65 | 81 | 0 | 30 | 149.8
2018-10-28 22:00 | 39.6 | 204.2 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 123.2
2018-10-28 23:00 | 40.4 | 196.8 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 115.8
2018-10-29 | 38.7 | 137.1 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 56.1
2018-10-29 01:00 | 33.7 | 166.4 | 65 | 81 | 0 | 31.3 | 85.4
2018-10-29 02:00 | 31.9 | 154.9 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 73.9
2018-10-29 03:00 | 36.2 | 215.1 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 134.1
2018-10-29 04:00 | 31.5 | 247.4 | 65 | 81 | 0 | 33.5 | 166.4
2018-10-29 05:00 | 50.9 | 212.1 | 65 | 81 | 0 | 14.1 | 131.1
2018-10-29 06:00 | 72.6 | 255.1 | 65 | 81 | 7.6 | 0 | 174.1
2018-10-29 07:00 | 84.4 | 288.6 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 207.6
2018-10-29 08:00 | 83.5 | 235.9 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 154.9
2018-10-29 09:00 | 93.2 | 232.3 | 65 | 81 | 28.2 | 0 | 151.3
2018-10-29 10:00 | 113.3 | 217.8 | 65 | 81 | 48.3 | 0 | 136.8
2018-10-29 11:00 | 75.6 | 243.9 | 65 | 81 | 10.6 | 0 | 162.9
2018-10-29 12:00 | 84.2 | 204.6 | 65 | 81 | 19.2 | 0 | 123.6
2018-10-29 13:00 | 66.7 | 176.9 | 65 | 81 | 1.7 | 0 | 95.9
2018-10-29 14:00 | 82.4 | 189.5 | 65 | 81 | 17.4 | 0 | 108.5
2018-10-29 15:00 | 56.2 | 201.7 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 120.7
2018-10-29 16:00 | 50.9 | 257.1 | 65 | 81 | 0 | 14.1 | 176.1
2018-10-29 17:00 | 46.6 | 228.2 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 147.2
2018-10-29 18:00 | 54 | 218.8 | 65 | 81 | 0 | 11 | 137.8
2018-10-29 19:00 | 43.4 | 224.9 | 65 | 81 | 0 | 21.6 | 143.9
2018-10-29 20:00 | 39.7 | 295.5 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 214.5
2018-10-29 21:00 | 38.2 | 223.5 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 142.5
2018-10-29 22:00 | 37.8 | 222.9 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 141.9
2018-10-29 23:00 | 32.2 | 203.2 | 65 | 81 | 0 | 32.8 | 122.2
2018-10-30 | 40.8 | 155 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 74
2018-10-30 01:00 | 36 | 157.4 | 65 | 81 | 0 | 29 | 76.4
2018-10-30 02:00 | 32.2 | 178.2 | 65 | 81 | 0 | 32.8 | 97.2
2018-10-30 03:00 | 38.5 | 232.4 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 151.4
2018-10-30 04:00 | 46.1 | 260.2 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 179.2
2018-10-30 05:00 | 66.6 | 241.1 | 65 | 81 | 1.6 | 0 | 160.1
2018-10-30 06:00 | 90 | 303.6 | 65 | 81 | 25 | 0 | 222.6
2018-10-30 07:00 | 80.2 | 313.9 | 65 | 81 | 15.2 | 0 | 232.9
2018-10-30 08:00 | 69.8 | 302.4 | 65 | 81 | 4.8 | 0 | 221.4
2018-10-30 09:00 | 84.8 | 245.5 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 164.5
2018-10-30 10:00 | 86.3 | 220.9 | 65 | 81 | 21.3 | 0 | 139.9
2018-10-30 11:00 | 79 | 219.7 | 65 | 81 | 14 | 0 | 138.7
2018-10-30 12:00 | 68.4 | 210.6 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 129.6
2018-10-30 13:00 | 58.6 | 224 | 65 | 81 | 0 | 6.4 | 143
2018-10-30 14:00 | 81.8 | 176.7 | 65 | 81 | 16.8 | 0 | 95.7
2018-10-30 15:00 | 59.3 | 196.4 | 65 | 81 | 0 | 5.7 | 115.4
2018-10-30 16:00 | 47.8 | 210 | 65 | 81 | 0 | 17.2 | 129
2018-10-30 17:00 | 48.7 | 245.4 | 65 | 81 | 0 | 16.3 | 164.4
2018-10-30 18:00 | 41.9 | 233.2 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 152.2
2018-10-30 19:00 | 41 | 257.4 | 65 | 81 | 0 | 24 | 176.4
2018-10-30 20:00 | 42.3 | 260.8 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 179.8
2018-10-30 21:00 | 40.1 | 248.2 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 167.2
2018-10-30 22:00 | 36.5 | 200.9 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 119.9
2018-10-30 23:00 | 39 | 205.6 | 65 | 81 | 0 | 26 | 124.6
2018-10-31 | 37.5 | 138.2 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 57.2
2018-10-31 01:00 | 37.7 | 155.7 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 74.7
2018-10-31 02:00 | 68 | 151.7 | 65 | 81 | 3 | 0 | 70.7
2018-10-31 03:00 | 36.7 | 184.9 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 103.9
2018-10-31 04:00 | 41.7 | 248.3 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 167.3
2018-10-31 05:00 | 48.1 | 225.5 | 65 | 81 | 0 | 16.9 | 144.5
2018-10-31 06:00 | 81.1 | 214 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 133
2018-10-31 07:00 | 59.9 | 273.4 | 65 | 81 | 0 | 5.1 | 192.4
2018-10-31 08:00 | 64.6 | 315.6 | 65 | 81 | 0 | 0.4 | 234.6
2018-10-31 09:00 | 85.4 | 260.4 | 65 | 81 | 20.4 | 0 | 179.4
2018-10-31 10:00 | 101.2 | 255 | 65 | 81 | 36.2 | 0 | 174
2018-10-31 11:00 | 79.9 | 229.7 | 65 | 81 | 14.9 | 0 | 148.7
2018-10-31 12:00 | 90.4 | 240.2 | 65 | 81 | 25.4 | 0 | 159.2
2018-10-31 13:00 | 76.1 | 204.3 | 65 | 81 | 11.1 | 0 | 123.3
2018-10-31 14:00 | 71.4 | 233.5 | 65 | 81 | 6.4 | 0 | 152.5
2018-10-31 15:00 | 50.4 | 189.8 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 108.8
2018-10-31 16:00 | 51.9 | 172.7 | 65 | 81 | 0 | 13.1 | 91.7
2018-10-31 17:00 | 45.7 | 229.2 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 148.2
2018-10-31 18:00 | 57.2 | 203 | 65 | 81 | 0 | 7.8 | 122
2018-10-31 19:00 | 45.4 | 238 | 65 | 81 | 0 | 19.6 | 157
2018-10-31 20:00 | 41.4 | 212.8 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 131.8
2018-10-31 21:00 | 45.2 | 219.8 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 138.8
2018-10-31 22:00 | 40.9 | 175.8 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 94.8
2018-10-31 23:00 | 36 | 162 | 65 | 81 | 0 | 29 | 81
2018-11-01 | 34.4 | 161.5 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 80.5
2018-11-01 01:00 | 39.9 | 167 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 86
2018-11-01 02:00 | 34.4 | 137.1 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 56.1
2018-11-01 03:00 | 39.2 | 180.7 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 99.7
2018-11-01 04:00 | 35.9 | 247.4 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 166.4
2018-11-01 05:00 | 45.2 | 246.6 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 165.6
2018-11-01 06:00 | 80.5 | 280.7 | 65 | 81 | 15.5 | 0 | 199.7
2018-11-01 07:00 | 83.9 | 265 | 65 | 81 | 18.9 | 0 | 184
2018-11-01 08:00 | 72.7 | 228.5 | 65 | 81 | 7.7 | 0 | 147.5
2018-11-01 09:00 | 86.1 | 235.4 | 65 | 81 | 21.1 | 0 | 154.4
2018-11-01 10:00 | 99.5 | 251.5 | 65 | 81 | 34.5 | 0 | 170.5
2018-11-01 11:00 | 73.6 | 218.4 | 65 | 81 | 8.6 | 0 | 137.4
2018-11-01 12:00 | 78.5 | 196.9 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 115.9
2018-11-01 13:00 | 76 | 200.5 | 65 | 81 | 11 | 0 | 119.5
2018-11-01 14:00 | 77.1 | 215.7 | 65 | 81 | 12.1 | 0 | 134.7
2018-11-01 15:00 | 47.9 | 203.7 | 65 | 81 | 0 | 17.1 | 122.7
2018-11-01 16:00 | 45.7 | 215.6 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 134.6
2018-11-01 17:00 | 51.6 | 235.6 | 65 | 81 | 0 | 13.4 | 154.6
2018-11-01 18:00 | 47 | 269.7 | 65 | 81 | 0 | 18 | 188.7
2018-11-01 19:00 | 39.9 | 243.4 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 162.4
2018-11-01 20:00 | 39.2 | 225.1 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 144.1
2018-11-01 21:00 | 41.3 | 227.9 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 146.9
2018-11-01 22:00 | 33.9 | 199.2 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 118.2
2018-11-01 23:00 | 31 | 167.1 | 65 | 81 | 0 | 34 | 86.1
2018-11-02 | 32.4 | 140.8 | 65 | 81 | 0 | 32.6 | 59.8
2018-11-02 01:00 | 35.1 | 122.7 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 41.7
2018-11-02 02:00 | 34.7 | 112.1 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 31.1
2018-11-02 03:00 | 36.7 | 145.5 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 64.5
2018-11-02 04:00 | 31.4 | 186.5 | 65 | 81 | 0 | 33.6 | 105.5
2018-11-02 05:00 | 47.6 | 158.2 | 65 | 81 | 0 | 17.4 | 77.2
2018-11-02 06:00 | 84.4 | 191.8 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 110.8
2018-11-02 07:00 | 70.1 | 195.8 | 65 | 81 | 5.1 | 0 | 114.8
2018-11-02 08:00 | 65.8 | 195.3 | 65 | 81 | 0.8 | 0 | 114.3
2018-11-02 09:00 | 81.6 | 224 | 65 | 81 | 16.6 | 0 | 143
2018-11-02 10:00 | 81.2 | 178 | 65 | 81 | 16.2 | 0 | 97
2018-11-02 11:00 | 57.5 | 166.2 | 65 | 81 | 0 | 7.5 | 85.2
2018-11-02 12:00 | 79.1 | 165.5 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 84.5
2018-11-02 13:00 | 66.2 | 141.8 | 65 | 81 | 1.2 | 0 | 60.8
2018-11-02 14:00 | 74.6 | 164.9 | 65 | 81 | 9.6 | 0 | 83.9
2018-11-02 15:00 | 56.9 | 144 | 65 | 81 | 0 | 8.1 | 63
2018-11-02 16:00 | 44.7 | 166.5 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 85.5
2018-11-02 17:00 | 52.6 | 194.4 | 65 | 81 | 0 | 12.4 | 113.4
2018-11-02 18:00 | 50.9 | 198.8 | 65 | 81 | 0 | 14.1 | 117.8
2018-11-02 19:00 | 43.9 | 222.5 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 141.5
2018-11-02 20:00 | 40.3 | 212.4 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 131.4
2018-11-02 21:00 | 38.3 | 165.9 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 84.9
2018-11-02 22:00 | 36.3 | 148.7 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 67.7
2018-11-02 23:00 | 37.2 | 117.4 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 36.4
2018-11-03 | 36.6 | 139.3 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 58.3
2018-11-03 01:00 | 34 | 137.2 | 65 | 81 | 0 | 31 | 56.2
2018-11-03 02:00 | 37.3 | 134.2 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 53.2
2018-11-03 03:00 | 36.3 | 147.3 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 66.3
2018-11-03 04:00 | 39.6 | 211.3 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 130.3
2018-11-03 05:00 | 54.8 | 195.4 | 65 | 81 | 0 | 10.2 | 114.4
2018-11-03 06:00 | 89.3 | 235 | 65 | 81 | 24.3 | 0 | 154
2018-11-03 07:00 | 70.9 | 222.9 | 65 | 81 | 5.9 | 0 | 141.9
2018-11-03 08:00 | 76.2 | 186.6 | 65 | 81 | 11.2 | 0 | 105.6
2018-11-03 09:00 | 84.2 | 169.8 | 65 | 81 | 19.2 | 0 | 88.8
2018-11-03 10:00 | 95.4 | 177.5 | 65 | 81 | 30.4 | 0 | 96.5
2018-11-03 11:00 | 67.9 | 180 | 65 | 81 | 2.9 | 0 | 99
2018-11-03 12:00 | 74.3 | 170.5 | 65 | 81 | 9.3 | 0 | 89.5
2018-11-03 13:00 | 70.1 | 140.3 | 65 | 81 | 5.1 | 0 | 59.3
2018-11-03 14:00 | 77.7 | 151.3 | 65 | 81 | 12.7 | 0 | 70.3
2018-11-03 15:00 | 59.4 | 154.9 | 65 | 81 | 0 | 5.6 | 73.9
2018-11-03 16:00 | 50.6 | 181.2 | 65 | 81 | 0 | 14.4 | 100.2
2018-11-03 17:00 | 52.2 | 197.2 | 65 | 81 | 0 | 12.8 | 116.2
2018-11-03 18:00 | 55.1 | 196.1 | 65 | 81 | 0 | 9.9 | 115.1
2018-11-03 19:00 | 47.6 | 182.6 | 65 | 81 | 0 | 17.4 | 101.6
2018-11-03 20:00 | 37.8 | 201.1 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 120.1
2018-11-03 21:00 | 40.6 | 182.2 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 101.2
2018-11-03 22:00 | 39.2 | 159.6 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 78.6
2018-11-03 23:00 | 37.8 | 133 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 52
2018-11-04 | 36.7 | 220.6 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 139.6
2018-11-04 01:00 | 34.9 | 219.9 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 138.9
2018-11-04 02:00 | 27 | 224.6 | 65 | 81 | 0 | 38 | 143.6
2018-11-04 03:00 | 32.2 | 212.9 | 65 | 81 | 0 | 32.8 | 131.9
2018-11-04 04:00 | 32.8 | 272.4 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 191.4
2018-11-04 05:00 | 47.3 | 296.6 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 215.6
2018-11-04 06:00 | 79.3 | 343.3 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 262.3
2018-11-04 07:00 | 73.9 | 386 | 65 | 81 | 8.9 | 0 | 305
2018-11-04 08:00 | 86.4 | 328.6 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 247.6
2018-11-04 09:00 | 95.7 | 311.3 | 65 | 81 | 30.7 | 0 | 230.3
2018-11-04 10:00 | 105.1 | 285.6 | 65 | 81 | 40.1 | 0 | 204.6
2018-11-04 11:00 | 65.7 | 249.3 | 65 | 81 | 0.7 | 0 | 168.3
2018-11-04 12:00 | 84.6 | 227.7 | 65 | 81 | 19.6 | 0 | 146.7
2018-11-04 13:00 | 70.3 | 223.6 | 65 | 81 | 5.3 | 0 | 142.6
2018-11-04 14:00 | 71.9 | 238.5 | 65 | 81 | 6.9 | 0 | 157.5
2018-11-04 15:00 | 52.7 | 310.8 | 65 | 81 | 0 | 12.3 | 229.8
2018-11-04 16:00 | 47.3 | 240.9 | 65 | 81 | 0 | 17.7 | 159.9
2018-11-04 17:00 | 54.2 | 241.2 | 65 | 81 | 0 | 10.8 | 160.2
2018-11-04 18:00 | 47.4 | 315.7 | 65 | 81 | 0 | 17.6 | 234.7
2018-11-04 19:00 | 42.2 | 299.5 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 218.5
2018-11-04 20:00 | 45.4 | 326 | 65 | 81 | 0 | 19.6 | 245
2018-11-04 21:00 | 40 | 263.3 | 65 | 81 | 0 | 25 | 182.3
2018-11-04 22:00 | 40.1 | 270.8 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 189.8
2018-11-04 23:00 | 35 | 203.7 | 65 | 81 | 0 | 30 | 122.7
2018-11-05 | 30.8 | 174.8 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 93.8
2018-11-05 01:00 | 34.4 | 197.1 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 116.1
2018-11-05 02:00 | 34.7 | 206.5 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 125.5
2018-11-05 03:00 | 34.9 | 244.2 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 163.2
2018-11-05 04:00 | 38.7 | 298.1 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 217.1
2018-11-05 05:00 | 52.9 | 283.3 | 65 | 81 | 0 | 12.1 | 202.3
2018-11-05 06:00 | 81.1 | 340.6 | 65 | 81 | 16.1 | 0 | 259.6
2018-11-05 07:00 | 85.7 | 379 | 65 | 81 | 20.7 | 0 | 298
2018-11-05 08:00 | 80.4 | 312.9 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 231.9
2018-11-05 09:00 | 89.6 | 316.4 | 65 | 81 | 24.6 | 0 | 235.4
2018-11-05 10:00 | 110.9 | 247.8 | 65 | 81 | 45.9 | 0 | 166.8
2018-11-05 11:00 | 72.9 | 264.6 | 65 | 81 | 7.9 | 0 | 183.6
2018-11-05 12:00 | 79.3 | 253.1 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 172.1
2018-11-05 13:00 | 80.9 | 257.9 | 65 | 81 | 15.9 | 0 | 176.9
2018-11-05 14:00 | 61.4 | 292.6 | 65 | 81 | 0 | 3.6 | 211.6
2018-11-05 15:00 | 43 | 273.9 | 65 | 81 | 0 | 22 | 192.9
2018-11-05 16:00 | 56.5 | 232.7 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 151.7
2018-11-05 17:00 | 53.6 | 297.9 | 65 | 81 | 0 | 11.4 | 216.9
2018-11-05 18:00 | 48.4 | 337.8 | 65 | 81 | 0 | 16.6 | 256.8
2018-11-05 19:00 | 52.6 | 340.4 | 65 | 81 | 0 | 12.4 | 259.4
2018-11-05 20:00 | 35.4 | 275.8 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 194.8
2018-11-05 21:00 | 35.8 | 316.7 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 235.7
2018-11-05 22:00 | 42.2 | 291.4 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 210.4
2018-11-05 23:00 | 33 | 180.9 | 65 | 81 | 0 | 32 | 99.9
2018-11-06 | 33.8 | 119.6 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 38.6
2018-11-06 01:00 | 29.6 | 121.6 | 65 | 81 | 0 | 35.4 | 40.6
2018-11-06 02:00 | 34.8 | 134.8 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 53.8
2018-11-06 03:00 | 34.4 | 150.5 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 69.5
2018-11-06 04:00 | 33.6 | 176 | 65 | 81 | 0 | 31.4 | 95
2018-11-06 05:00 | 50.2 | 189.6 | 65 | 81 | 0 | 14.8 | 108.6
2018-11-06 06:00 | 92 | 216.3 | 65 | 81 | 27 | 0 | 135.3
2018-11-06 07:00 | 82.3 | 196.5 | 65 | 81 | 17.3 | 0 | 115.5
2018-11-06 08:00 | 105 | 247.4 | 65 | 81 | 40 | 0 | 166.4
2018-11-06 09:00 | 92.2 | 183.2 | 65 | 81 | 27.2 | 0 | 102.2
2018-11-06 10:00 | 110.4 | 181.8 | 65 | 81 | 45.4 | 0 | 100.8
2018-11-06 11:00 | 60.1 | 183.5 | 65 | 81 | 0 | 4.9 | 102.5
2018-11-06 12:00 | 75.1 | 166.5 | 65 | 81 | 10.1 | 0 | 85.5
2018-11-06 13:00 | 61.5 | 171.3 | 65 | 81 | 0 | 3.5 | 90.3
2018-11-06 14:00 | 67.1 | 171.7 | 65 | 81 | 2.1 | 0 | 90.7
2018-11-06 15:00 | 56.1 | 163.8 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 82.8
2018-11-06 16:00 | 49.5 | 160.5 | 65 | 81 | 0 | 15.5 | 79.5
2018-11-06 17:00 | 44.7 | 171.2 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 90.2
2018-11-06 18:00 | 42.1 | 194.4 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 113.4
2018-11-06 19:00 | 40.8 | 189.8 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 108.8
2018-11-06 20:00 | 40.2 | 176.3 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 95.3
2018-11-06 21:00 | 39.7 | 207.8 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 126.8
2018-11-06 22:00 | 32.5 | 181.9 | 65 | 81 | 0 | 32.5 | 100.9
2018-11-06 23:00 | 36.8 | 130.8 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 49.8
2018-11-07 | 34 | 185.2 | 65 | 81 | 0 | 31 | 104.2
2018-11-07 01:00 | 31.9 | 183.9 | 65 | 81 | 0 | 33.1 | 102.9
2018-11-07 02:00 | 33.6 | 178.7 | 65 | 81 | 0 | 31.4 | 97.7
2018-11-07 03:00 | 28.8 | 214.8 | 65 | 81 | 0 | 36.2 | 133.8
2018-11-07 04:00 | 29.6 | 243.9 | 65 | 81 | 0 | 35.4 | 162.9
2018-11-07 05:00 | 44.7 | 284.3 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 203.3
2018-11-07 06:00 | 73.5 | 324.5 | 65 | 81 | 8.5 | 0 | 243.5
2018-11-07 07:00 | 70.3 | 299.7 | 65 | 81 | 5.3 | 0 | 218.7
2018-11-07 08:00 | 59.8 | 323.2 | 65 | 81 | 0 | 5.2 | 242.2
2018-11-07 09:00 | 66 | 292.8 | 65 | 81 | 1 | 0 | 211.8
2018-11-07 10:00 | 100.8 | 255.9 | 65 | 81 | 35.8 | 0 | 174.9
2018-11-07 11:00 | 69.9 | 248.9 | 65 | 81 | 4.9 | 0 | 167.9
2018-11-07 12:00 | 67.7 | 302.7 | 65 | 81 | 2.7 | 0 | 221.7
2018-11-07 13:00 | 67.6 | 307.9 | 65 | 81 | 2.6 | 0 | 226.9
2018-11-07 14:00 | 74.4 | 219.3 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 138.3
2018-11-07 15:00 | 51.9 | 286.8 | 65 | 81 | 0 | 13.1 | 205.8
2018-11-07 16:00 | 49.7 | 246.9 | 65 | 81 | 0 | 15.3 | 165.9
2018-11-07 17:00 | 54.8 | 275.2 | 65 | 81 | 0 | 10.2 | 194.2
2018-11-07 18:00 | 40.7 | 286.9 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 205.9
2018-11-07 19:00 | 42.4 | 229.7 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 148.7
2018-11-07 20:00 | 38.7 | 295.7 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 214.7
2018-11-07 21:00 | 35.3 | 220.9 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 139.9
2018-11-07 22:00 | 36.5 | 218.4 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 137.4
2018-11-07 23:00 | 36.1 | 176.6 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 95.6
2018-11-08 | 29.7 | 199.3 | 65 | 81 | 0 | 35.3 | 118.3
2018-11-08 01:00 | 34 | 208.1 | 65 | 81 | 0 | 31 | 127.1
2018-11-08 02:00 | 33.4 | 213.4 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 132.4
2018-11-08 03:00 | 28.9 | 284.8 | 65 | 81 | 0 | 36.1 | 203.8
2018-11-08 04:00 | 32.8 | 262.4 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 181.4
2018-11-08 05:00 | 47.6 | 269.9 | 65 | 81 | 0 | 17.4 | 188.9
2018-11-08 06:00 | 95.7 | 289.5 | 65 | 81 | 30.7 | 0 | 208.5
2018-11-08 07:00 | 75.5 | 388.8 | 65 | 81 | 10.5 | 0 | 307.8
2018-11-08 08:00 | 89 | 311.9 | 65 | 81 | 24 | 0 | 230.9
2018-11-08 09:00 | 104 | 267.9 | 65 | 81 | 39 | 0 | 186.9
2018-11-08 10:00 | 116.4 | 241.5 | 65 | 81 | 51.4 | 0 | 160.5
2018-11-08 11:00 | 80.6 | 285.3 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 204.3
2018-11-08 12:00 | 89.4 | 223.6 | 65 | 81 | 24.4 | 0 | 142.6
2018-11-08 13:00 | 79.7 | 233.6 | 65 | 81 | 14.7 | 0 | 152.6
2018-11-08 14:00 | 85.3 | 245 | 65 | 81 | 20.3 | 0 | 164
2018-11-08 15:00 | 65.9 | 273.4 | 65 | 81 | 0.9 | 0 | 192.4
2018-11-08 16:00 | 56.4 | 271.3 | 65 | 81 | 0 | 8.6 | 190.3
2018-11-08 17:00 | 46.5 | 300.4 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 219.4
2018-11-08 18:00 | 50 | 295 | 65 | 81 | 0 | 15 | 214
2018-11-08 19:00 | 44.8 | 245.5 | 65 | 81 | 0 | 20.2 | 164.5
2018-11-08 20:00 | 42.7 | 300.6 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 219.6
2018-11-08 21:00 | 41.5 | 256.4 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 175.4
2018-11-08 22:00 | 38.1 | 246.6 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 165.6
2018-11-08 23:00 | 39.8 | 228.2 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 147.2
2018-11-09 | 39.8 | 219.5 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 138.5
2018-11-09 01:00 | 44.7 | 226.8 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 145.8
2018-11-09 02:00 | 31.2 | 217.6 | 65 | 81 | 0 | 33.8 | 136.6
2018-11-09 03:00 | 38.1 | 257.1 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 176.1
2018-11-09 04:00 | 29.7 | 299.4 | 65 | 81 | 0 | 35.3 | 218.4
2018-11-09 05:00 | 55.6 | 374.3 | 65 | 81 | 0 | 9.4 | 293.3
2018-11-09 06:00 | 72.5 | 320.3 | 65 | 81 | 7.5 | 0 | 239.3
2018-11-09 07:00 | 79.6 | 350.4 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 269.4
2018-11-09 08:00 | 84 | 338.5 | 65 | 81 | 19 | 0 | 257.5
2018-11-09 09:00 | 84.8 | 367.6 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 286.6
2018-11-09 10:00 | 114 | 296.8 | 65 | 81 | 49 | 0 | 215.8
2018-11-09 11:00 | 74.3 | 257.5 | 65 | 81 | 9.3 | 0 | 176.5
2018-11-09 12:00 | 92.2 | 294.2 | 65 | 81 | 27.2 | 0 | 213.2
2018-11-09 13:00 | 87.8 | 242.9 | 65 | 81 | 22.8 | 0 | 161.9
2018-11-09 14:00 | 78.8 | 277.1 | 65 | 81 | 13.8 | 0 | 196.1
2018-11-09 15:00 | 55.4 | 266.9 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 185.9
2018-11-09 16:00 | 56.1 | 285.6 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 204.6
2018-11-09 17:00 | 52.5 | 310 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 229
2018-11-09 18:00 | 57.2 | 294.8 | 65 | 81 | 0 | 7.8 | 213.8
2018-11-09 19:00 | 47.1 | 334.2 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 253.2
2018-11-09 20:00 | 40.2 | 296.3 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 215.3
2018-11-09 21:00 | 36.6 | 278.4 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 197.4
2018-11-09 22:00 | 41.7 | 228.5 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 147.5
2018-11-09 23:00 | 37.1 | 237.8 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 156.8
2018-11-10 | 41.3 | 239.8 | 65 | 81 | 0 | 23.7 | 158.8
2018-11-10 01:00 | 39.1 | 218.9 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 137.9
2018-11-10 02:00 | 35.6 | 219 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 138
2018-11-10 03:00 | 39.4 | 238.5 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 157.5
2018-11-10 04:00 | 36.9 | 286.2 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 205.2
2018-11-10 05:00 | 52.2 | 286.7 | 65 | 81 | 0 | 12.8 | 205.7
2018-11-10 06:00 | 96.7 | 297.2 | 65 | 81 | 31.7 | 0 | 216.2
2018-11-10 07:00 | 82.5 | 377 | 65 | 81 | 17.5 | 0 | 296
2018-11-10 08:00 | 89.4 | 289.7 | 65 | 81 | 24.4 | 0 | 208.7
2018-11-10 09:00 | 92.6 | 288.2 | 65 | 81 | 27.6 | 0 | 207.2
2018-11-10 10:00 | 96.6 | 285.7 | 65 | 81 | 31.6 | 0 | 204.7
2018-11-10 11:00 | 93.8 | 286 | 65 | 81 | 28.8 | 0 | 205
2018-11-10 12:00 | 86.7 | 318.5 | 65 | 81 | 21.7 | 0 | 237.5
2018-11-10 13:00 | 88.1 | 236.5 | 65 | 81 | 23.1 | 0 | 155.5
2018-11-10 14:00 | 89.8 | 263.2 | 65 | 81 | 24.8 | 0 | 182.2
2018-11-10 15:00 | 62 | 289.9 | 65 | 81 | 0 | 3 | 208.9
2018-11-10 16:00 | 61.7 | 290.6 | 65 | 81 | 0 | 3.3 | 209.6
2018-11-10 17:00 | 49.7 | 320 | 65 | 81 | 0 | 15.3 | 239
2018-11-10 18:00 | 45.2 | 294.2 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 213.2
2018-11-10 19:00 | 46.1 | 329.8 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 248.8
2018-11-10 20:00 | 45 | 345.9 | 65 | 81 | 0 | 20 | 264.9
2018-11-10 21:00 | 38.4 | 288.2 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 207.2
2018-11-10 22:00 | 35.3 | 293.5 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 212.5
2018-11-10 23:00 | 34.6 | 242.8 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 161.8
2018-11-11 | 40 | 141.1 | 65 | 81 | 0 | 25 | 60.1
2018-11-11 01:00 | 39 | 132 | 65 | 81 | 0 | 26 | 51
2018-11-11 02:00 | 37.8 | 128.5 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 47.5
2018-11-11 03:00 | 34.3 | 170 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 89
2018-11-11 04:00 | 32.8 | 218.8 | 65 | 81 | 0 | 32.2 | 137.8
2018-11-11 05:00 | 48.3 | 189.1 | 65 | 81 | 0 | 16.7 | 108.1
2018-11-11 06:00 | 81 | 259.7 | 65 | 81 | 16 | 0 | 178.7
2018-11-11 07:00 | 80.6 | 221.4 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 140.4
2018-11-11 08:00 | 72.9 | 226.3 | 65 | 81 | 7.9 | 0 | 145.3
2018-11-11 09:00 | 120.6 | 208.4 | 65 | 81 | 55.6 | 0 | 127.4
2018-11-11 10:00 | 100.7 | 181 | 65 | 81 | 35.7 | 0 | 100
2018-11-11 11:00 | 83.4 | 189.2 | 65 | 81 | 18.4 | 0 | 108.2
2018-11-11 12:00 | 75 | 190.8 | 65 | 81 | 10 | 0 | 109.8
2018-11-11 13:00 | 82.3 | 164.1 | 65 | 81 | 17.3 | 0 | 83.1
2018-11-11 14:00 | 81.2 | 147.6 | 65 | 81 | 16.2 | 0 | 66.6
2018-11-11 15:00 | 57.2 | 163.6 | 65 | 81 | 0 | 7.8 | 82.6
2018-11-11 16:00 | 55.8 | 187 | 65 | 81 | 0 | 9.2 | 106
2018-11-11 17:00 | 54.2 | 164.7 | 65 | 81 | 0 | 10.8 | 83.7
2018-11-11 18:00 | 48.5 | 177.5 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 96.5
2018-11-11 19:00 | 47.2 | 216.9 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 135.9
2018-11-11 20:00 | 42 | 234.4 | 65 | 81 | 0 | 23 | 153.4
2018-11-11 21:00 | 36.4 | 200.5 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 119.5
2018-11-11 22:00 | 37.6 | 160.7 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 79.7
2018-11-11 23:00 | 40 | 138.7 | 65 | 81 | 0 | 25 | 57.7
2018-11-12 | 36.2 | 169.3 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 88.3
2018-11-12 01:00 | 38.3 | 206.6 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 125.6
2018-11-12 02:00 | 39.4 | 186.6 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 105.6
2018-11-12 03:00 | 32.3 | 237.9 | 65 | 81 | 0 | 32.7 | 156.9
2018-11-12 04:00 | 37.1 | 319.6 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 238.6
2018-11-12 05:00 | 49.4 | 286.2 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 205.2
2018-11-12 06:00 | 81.8 | 278.9 | 65 | 81 | 16.8 | 0 | 197.9
2018-11-12 07:00 | 87.4 | 301.1 | 65 | 81 | 22.4 | 0 | 220.1
2018-11-12 08:00 | 83.8 | 345.5 | 65 | 81 | 18.8 | 0 | 264.5
2018-11-12 09:00 | 91.1 | 332.7 | 65 | 81 | 26.1 | 0 | 251.7
2018-11-12 10:00 | 100.6 | 301.1 | 65 | 81 | 35.6 | 0 | 220.1
2018-11-12 11:00 | 68 | 334.1 | 65 | 81 | 3 | 0 | 253.1
2018-11-12 12:00 | 91.2 | 253.3 | 65 | 81 | 26.2 | 0 | 172.3
2018-11-12 13:00 | 79.8 | 266 | 65 | 81 | 14.8 | 0 | 185
2018-11-12 14:00 | 84.4 | 275 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 194
2018-11-12 15:00 | 55.9 | 252.4 | 65 | 81 | 0 | 9.1 | 171.4
2018-11-12 16:00 | 50.1 | 232.7 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 151.7
2018-11-12 17:00 | 44.3 | 348.7 | 65 | 81 | 0 | 20.7 | 267.7
2018-11-12 18:00 | 49.7 | 251.5 | 65 | 81 | 0 | 15.3 | 170.5
2018-11-12 19:00 | 44.6 | 340.4 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 259.4
2018-11-12 20:00 | 40.3 | 290.8 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 209.8
2018-11-12 21:00 | 43.2 | 332.1 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 251.1
2018-11-12 22:00 | 44.4 | 258.4 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 177.4
2018-11-12 23:00 | 44.2 | 205.1 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 124.1
2018-11-13 | 34.8 | 190.6 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 109.6
2018-11-13 01:00 | 33.8 | 243.6 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 162.6
2018-11-13 02:00 | 33.4 | 181.7 | 65 | 81 | 0 | 31.6 | 100.7
2018-11-13 03:00 | 38.1 | 255.9 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 174.9
2018-11-13 04:00 | 34.4 | 271.6 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 190.6
2018-11-13 05:00 | 55.3 | 307 | 65 | 81 | 0 | 9.7 | 226
2018-11-13 06:00 | 81.6 | 325.1 | 65 | 81 | 16.6 | 0 | 244.1
2018-11-13 07:00 | 63.2 | 341.1 | 65 | 81 | 0 | 1.8 | 260.1
2018-11-13 08:00 | 83.2 | 350.5 | 65 | 81 | 18.2 | 0 | 269.5
2018-11-13 09:00 | 74.8 | 302.1 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 221.1
2018-11-13 10:00 | 82.8 | 287.4 | 65 | 81 | 17.8 | 0 | 206.4
2018-11-13 11:00 | 61.8 | 313.7 | 65 | 81 | 0 | 3.2 | 232.7
2018-11-13 12:00 | 90.4 | 221.5 | 65 | 81 | 25.4 | 0 | 140.5
2018-11-13 13:00 | 65 | 273.5 | 65 | 81 | 0 | 0 | 192.5
2018-11-13 14:00 | 66.5 | 295.7 | 65 | 81 | 1.5 | 0 | 214.7
2018-11-13 15:00 | 53.8 | 240.3 | 65 | 81 | 0 | 11.2 | 159.3
2018-11-13 16:00 | 45.3 | 289.7 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 208.7
2018-11-13 17:00 | 54.3 | 274.6 | 65 | 81 | 0 | 10.7 | 193.6
2018-11-13 18:00 | 44.7 | 298.5 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 217.5
2018-11-13 19:00 | 45.8 | 311.1 | 65 | 81 | 0 | 19.2 | 230.1
2018-11-13 20:00 | 39.2 | 331 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 250
2018-11-13 21:00 | 36.7 | 281.4 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 200.4
2018-11-13 22:00 | 41.1 | 280.8 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 199.8
2018-11-13 23:00 | 42.4 | 246.8 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 165.8
2018-11-14 | 38.1 | 211.5 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 130.5
2018-11-14 01:00 | 37 | 192.7 | 65 | 81 | 0 | 28 | 111.7
2018-11-14 02:00 | 36 | 190.5 | 65 | 81 | 0 | 29 | 109.5
2018-11-14 03:00 | 34.5 | 246.5 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 165.5
2018-11-14 04:00 | 33.6 | 274.9 | 65 | 81 | 0 | 31.4 | 193.9
2018-11-14 05:00 | 57 | 284.5 | 65 | 81 | 0 | 8 | 203.5
2018-11-14 06:00 | 76.2 | 274.2 | 65 | 81 | 11.2 | 0 | 193.2
2018-11-14 07:00 | 69.6 | 366.5 | 65 | 81 | 4.6 | 0 | 285.5
2018-11-14 08:00 | 61.3 | 325.1 | 65 | 81 | 0 | 3.7 | 244.1
2018-11-14 09:00 | 89.5 | 276.3 | 65 | 81 | 24.5 | 0 | 195.3
2018-11-14 10:00 | 107.5 | 300.9 | 65 | 81 | 42.5 | 0 | 219.9
2018-11-14 11:00 | 65.6 | 292.8 | 65 | 81 | 0.6 | 0 | 211.8
2018-11-14 12:00 | 66.8 | 259.1 | 65 | 81 | 1.8 | 0 | 178.1
2018-11-14 13:00 | 70.4 | 263.8 | 65 | 81 | 5.4 | 0 | 182.8
2018-11-14 14:00 | 82.2 | 245 | 65 | 81 | 17.2 | 0 | 164
2018-11-14 15:00 | 50.4 | 254.8 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 173.8
2018-11-14 16:00 | 49.4 | 273.9 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 192.9
2018-11-14 17:00 | 58.9 | 261.4 | 65 | 81 | 0 | 6.1 | 180.4
2018-11-14 18:00 | 53.5 | 267.5 | 65 | 81 | 0 | 11.5 | 186.5
2018-11-14 19:00 | 49.1 | 250.3 | 65 | 81 | 0 | 15.9 | 169.3
2018-11-14 20:00 | 40.7 | 296 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 215
2018-11-14 21:00 | 38.4 | 228 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 147
2018-11-14 22:00 | 44.2 | 229.2 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 148.2
2018-11-14 23:00 | 43.6 | 201.1 | 65 | 81 | 0 | 21.4 | 120.1
2018-11-15 | 34.3 | 246.6 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 165.6
2018-11-15 01:00 | 32.5 | 253.7 | 65 | 81 | 0 | 32.5 | 172.7
2018-11-15 02:00 | 38 | 281.9 | 65 | 81 | 0 | 27 | 200.9
2018-11-15 03:00 | 31 | 241.4 | 65 | 81 | 0 | 34 | 160.4
2018-11-15 04:00 | 37 | 328.5 | 65 | 81 | 0 | 28 | 247.5
2018-11-15 05:00 | 50.3 | 387.2 | 65 | 81 | 0 | 14.7 | 306.2
2018-11-15 06:00 | 126.1 | 377.1 | 65 | 81 | 61.1 | 0 | 296.1
2018-11-15 07:00 | 105.9 | 412 | 65 | 81 | 40.9 | 0 | 331
2018-11-15 08:00 | 93.6 | 413.2 | 65 | 81 | 28.6 | 0 | 332.2
2018-11-15 09:00 | 105.8 | 369.7 | 65 | 81 | 40.8 | 0 | 288.7
2018-11-15 10:00 | 105.8 | 347.6 | 65 | 81 | 40.8 | 0 | 266.6
2018-11-15 11:00 | 92.1 | 399.4 | 65 | 81 | 27.1 | 0 | 318.4
2018-11-15 12:00 | 91.5 | 354 | 65 | 81 | 26.5 | 0 | 273
2018-11-15 13:00 | 88.2 | 340.5 | 65 | 81 | 23.2 | 0 | 259.5
2018-11-15 14:00 | 83.5 | 343.3 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 262.3
2018-11-15 15:00 | 64 | 337.4 | 65 | 81 | 0 | 1 | 256.4
2018-11-15 16:00 | 56 | 327.3 | 65 | 81 | 0 | 9 | 246.3
2018-11-15 17:00 | 53.9 | 390.3 | 65 | 81 | 0 | 11.1 | 309.3
2018-11-15 18:00 | 57.8 | 389.6 | 65 | 81 | 0 | 7.2 | 308.6
2018-11-15 19:00 | 47.9 | 402.9 | 65 | 81 | 0 | 17.1 | 321.9
2018-11-15 20:00 | 44.1 | 380 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 299
2018-11-15 21:00 | 40.5 | 345.3 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 264.3
2018-11-15 22:00 | 41.5 | 300.3 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 219.3
2018-11-15 23:00 | 35.4 | 316.8 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 235.8
2018-11-16 | 35.9 | 214.3 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 133.3
2018-11-16 01:00 | 44.3 | 237 | 65 | 81 | 0 | 20.7 | 156
2018-11-16 02:00 | 33.8 | 248.1 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 167.1
2018-11-16 03:00 | 32.7 | 300.1 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 219.1
2018-11-16 04:00 | 30.3 | 264.9 | 65 | 81 | 0 | 34.7 | 183.9
2018-11-16 05:00 | 46.5 | 340.9 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 259.9
2018-11-16 06:00 | 89.9 | 320.9 | 65 | 81 | 24.9 | 0 | 239.9
2018-11-16 07:00 | 81.2 | 342 | 65 | 81 | 16.2 | 0 | 261
2018-11-16 08:00 | 79.9 | 290.3 | 65 | 81 | 14.9 | 0 | 209.3
2018-11-16 09:00 | 76.5 | 288.4 | 65 | 81 | 11.5 | 0 | 207.4
2018-11-16 10:00 | 108.9 | 262.9 | 65 | 81 | 43.9 | 0 | 181.9
2018-11-16 11:00 | 79.8 | 302.8 | 65 | 81 | 14.8 | 0 | 221.8
2018-11-16 12:00 | 84.4 | 291.2 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 210.2
2018-11-16 13:00 | 84.8 | 253.6 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 172.6
2018-11-16 14:00 | 82.8 | 291.7 | 65 | 81 | 17.8 | 0 | 210.7
2018-11-16 15:00 | 65.1 | 289 | 65 | 81 | 0.1 | 0 | 208
2018-11-16 16:00 | 60.8 | 267.1 | 65 | 81 | 0 | 4.2 | 186.1
2018-11-16 17:00 | 52.7 | 292 | 65 | 81 | 0 | 12.3 | 211
2018-11-16 18:00 | 46.7 | 279.6 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 198.6
2018-11-16 19:00 | 49.8 | 340.3 | 65 | 81 | 0 | 15.2 | 259.3
2018-11-16 20:00 | 44 | 357.8 | 65 | 81 | 0 | 21 | 276.8
2018-11-16 21:00 | 40.8 | 295.5 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 214.5
2018-11-16 22:00 | 40.8 | 245.8 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 164.8
2018-11-16 23:00 | 44.1 | 233.3 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 152.3
2018-11-17 | 32 | 114.7 | 65 | 81 | 0 | 33 | 33.7
2018-11-17 01:00 | 36.4 | 141.3 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 60.3
2018-11-17 02:00 | 37.6 | 127.9 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 46.9
2018-11-17 03:00 | 36.1 | 183.2 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 102.2
2018-11-17 04:00 | 36.4 | 176.9 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 95.9
2018-11-17 05:00 | 52.5 | 187.5 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 106.5
2018-11-17 06:00 | 107.6 | 239.7 | 65 | 81 | 42.6 | 0 | 158.7
2018-11-17 07:00 | 73.6 | 237.3 | 65 | 81 | 8.6 | 0 | 156.3
2018-11-17 08:00 | 93.6 | 224.1 | 65 | 81 | 28.6 | 0 | 143.1
2018-11-17 09:00 | 98.6 | 175.3 | 65 | 81 | 33.6 | 0 | 94.3
2018-11-17 10:00 | 125.3 | 184.4 | 65 | 81 | 60.3 | 0 | 103.4
2018-11-17 11:00 | 87.5 | 168.9 | 65 | 81 | 22.5 | 0 | 87.9
2018-11-17 12:00 | 76.3 | 166.7 | 65 | 81 | 11.3 | 0 | 85.7
2018-11-17 13:00 | 77.3 | 156.6 | 65 | 81 | 12.3 | 0 | 75.6
2018-11-17 14:00 | 77 | 153.8 | 65 | 81 | 12 | 0 | 72.8
2018-11-17 15:00 | 60.6 | 176.3 | 65 | 81 | 0 | 4.4 | 95.3
2018-11-17 16:00 | 61.4 | 180.9 | 65 | 81 | 0 | 3.6 | 99.9
2018-11-17 17:00 | 49.3 | 196.5 | 65 | 81 | 0 | 15.7 | 115.5
2018-11-17 18:00 | 40.8 | 198.2 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 117.2
2018-11-17 19:00 | 44.9 | 196.1 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 115.1
2018-11-17 20:00 | 43.1 | 165.2 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 84.2
2018-11-17 21:00 | 40.6 | 189.2 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 108.2
2018-11-17 22:00 | 40.7 | 173.4 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 92.4
2018-11-17 23:00 | 35.9 | 165 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 84
2018-11-18 | 42.2 | 54.4 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 54.4
2018-11-18 01:00 | 42 | 65.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 65.7
2018-11-18 02:00 | 38.2 | 62.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 62.3
2018-11-18 03:00 | 35.4 | 74.5 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 74.5
2018-11-18 04:00 | 37.9 | 105.2 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 24.2
2018-11-18 05:00 | 43.5 | 98.8 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 17.8
2018-11-18 06:00 | 78.7 | 134.5 | 65 | 81 | 13.7 | 0 | 53.5
2018-11-18 07:00 | 79.6 | 158.8 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 77.8
2018-11-18 08:00 | 64.4 | 106.2 | 65 | 81 | 0 | 0.6 | 25.2
2018-11-18 09:00 | 91.7 | 86.1 | 65 | 81 | 26.7 | 0 | 5.1
2018-11-18 10:00 | 118.5 | 99.2 | 65 | 81 | 53.5 | 0 | 18.2
2018-11-18 11:00 | 75.2 | 78 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 78
2018-11-18 12:00 | 82.6 | 80.2 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 80.2
2018-11-18 13:00 | 77.4 | 76.8 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 76.8
2018-11-18 14:00 | 80.5 | 75.7 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 75.7
2018-11-18 15:00 | 70.2 | 77.2 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 77.2
2018-11-18 16:00 | 75.2 | 86.6 | 65 | 81 | 10.2 | 0 | 5.6
2018-11-18 17:00 | 48.1 | 104.7 | 65 | 81 | 0 | 16.9 | 23.7
2018-11-18 18:00 | 51.2 | 90.5 | 65 | 81 | 0 | 13.8 | 9.5
2018-11-18 19:00 | 50.7 | 101.9 | 65 | 81 | 0 | 14.3 | 20.9
2018-11-18 20:00 | 41 | 98.1 | 65 | 81 | 0 | 24 | 17.1
2018-11-18 21:00 | 36 | 107.3 | 65 | 81 | 0 | 29 | 26.3
2018-11-18 22:00 | 38 | 101.5 | 65 | 81 | 0 | 27 | 20.5
2018-11-18 23:00 | 42 | 63.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 63.8
2018-11-19 | 35.7 | 125.9 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 44.9
2018-11-19 01:00 | 36.4 | 125.7 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 44.7
2018-11-19 02:00 | 33.9 | 120.7 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 39.7
2018-11-19 03:00 | 34.4 | 139.9 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 58.9
2018-11-19 04:00 | 36.8 | 166.7 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 85.7
2018-11-19 05:00 | 50.4 | 178.2 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 97.2
2018-11-19 06:00 | 84.4 | 219.3 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 138.3
2018-11-19 07:00 | 72.9 | 220.7 | 65 | 81 | 7.9 | 0 | 139.7
2018-11-19 08:00 | 95.4 | 202.1 | 65 | 81 | 30.4 | 0 | 121.1
2018-11-19 09:00 | 75.8 | 197.6 | 65 | 81 | 10.8 | 0 | 116.6
2018-11-19 10:00 | 154.2 | 184 | 65 | 81 | 89.2 | 0 | 103
2018-11-19 11:00 | 77.4 | 163.5 | 65 | 81 | 12.4 | 0 | 82.5
2018-11-19 12:00 | 99.9 | 165.5 | 65 | 81 | 34.9 | 0 | 84.5
2018-11-19 13:00 | 75.4 | 160.1 | 65 | 81 | 10.4 | 0 | 79.1
2018-11-19 14:00 | 89.2 | 160 | 65 | 81 | 24.2 | 0 | 79
2018-11-19 15:00 | 57.8 | 184.4 | 65 | 81 | 0 | 7.2 | 103.4
2018-11-19 16:00 | 54.8 | 173.3 | 65 | 81 | 0 | 10.2 | 92.3
2018-11-19 17:00 | 46.6 | 213.2 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 132.2
2018-11-19 18:00 | 62 | 204.5 | 65 | 81 | 0 | 3 | 123.5
2018-11-19 19:00 | 46.6 | 183.8 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 102.8
2018-11-19 20:00 | 45.5 | 209.2 | 65 | 81 | 0 | 19.5 | 128.2
2018-11-19 21:00 | 40.4 | 217.3 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 136.3
2018-11-19 22:00 | 38.3 | 177.2 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 96.2
2018-11-19 23:00 | 40.1 | 126.4 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 45.4
2018-11-20 | 37.5 | 115.8 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 34.8
2018-11-20 01:00 | 42.6 | 122.7 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 41.7
2018-11-20 02:00 | 39.8 | 118.1 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 37.1
2018-11-20 03:00 | 32.9 | 184.8 | 65 | 81 | 0 | 32.1 | 103.8
2018-11-20 04:00 | 33.1 | 213 | 65 | 81 | 0 | 31.9 | 132
2018-11-20 05:00 | 51.5 | 163.7 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 82.7
2018-11-20 06:00 | 92.6 | 192.7 | 65 | 81 | 27.6 | 0 | 111.7
2018-11-20 07:00 | 56.8 | 213.9 | 65 | 81 | 0 | 8.2 | 132.9
2018-11-20 08:00 | 70.5 | 244.4 | 65 | 81 | 5.5 | 0 | 163.4
2018-11-20 09:00 | 92 | 191.1 | 65 | 81 | 27 | 0 | 110.1
2018-11-20 10:00 | 93.8 | 170.5 | 65 | 81 | 28.8 | 0 | 89.5
2018-11-20 11:00 | 76 | 181.8 | 65 | 81 | 11 | 0 | 100.8
2018-11-20 12:00 | 72.7 | 159.7 | 65 | 81 | 7.7 | 0 | 78.7
2018-11-20 13:00 | 62.6 | 139.4 | 65 | 81 | 0 | 2.4 | 58.4
2018-11-20 14:00 | 62.7 | 158.6 | 65 | 81 | 0 | 2.3 | 77.6
2018-11-20 15:00 | 58 | 135.8 | 65 | 81 | 0 | 7 | 54.8
2018-11-20 16:00 | 54.5 | 170.5 | 65 | 81 | 0 | 10.5 | 89.5
2018-11-20 17:00 | 55.9 | 207.2 | 65 | 81 | 0 | 9.1 | 126.2
2018-11-20 18:00 | 44 | 193.9 | 65 | 81 | 0 | 21 | 112.9
2018-11-20 19:00 | 44.1 | 185 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 104
2018-11-20 20:00 | 46.2 | 202.6 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 121.6
2018-11-20 21:00 | 36.4 | 237.2 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 156.2
2018-11-20 22:00 | 35.1 | 146.6 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 65.6
2018-11-20 23:00 | 41.6 | 155.3 | 65 | 81 | 0 | 23.4 | 74.3
2018-11-21 | 37 | 112.2 | 65 | 81 | 0 | 28 | 31.2
2018-11-21 01:00 | 39.5 | 125.1 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 44.1
2018-11-21 02:00 | 33.8 | 141 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 60
2018-11-21 03:00 | 38.4 | 140.6 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 59.6
2018-11-21 04:00 | 32.6 | 169.7 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 88.7
2018-11-21 05:00 | 51.5 | 193.6 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 112.6
2018-11-21 06:00 | 92.6 | 177 | 65 | 81 | 27.6 | 0 | 96
2018-11-21 07:00 | 72.5 | 202.2 | 65 | 81 | 7.5 | 0 | 121.2
2018-11-21 08:00 | 72.9 | 199.3 | 65 | 81 | 7.9 | 0 | 118.3
2018-11-21 09:00 | 96.7 | 230.4 | 65 | 81 | 31.7 | 0 | 149.4
2018-11-21 10:00 | 110.5 | 161.8 | 65 | 81 | 45.5 | 0 | 80.8
2018-11-21 11:00 | 63.1 | 187.9 | 65 | 81 | 0 | 1.9 | 106.9
2018-11-21 12:00 | 86.1 | 160.8 | 65 | 81 | 21.1 | 0 | 79.8
2018-11-21 13:00 | 60.8 | 185.4 | 65 | 81 | 0 | 4.2 | 104.4
2018-11-21 14:00 | 68.4 | 141.6 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 60.6
2018-11-21 15:00 | 58.4 | 161.1 | 65 | 81 | 0 | 6.6 | 80.1
2018-11-21 16:00 | 56.1 | 154.7 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 73.7
2018-11-21 17:00 | 51.7 | 211.9 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 130.9
2018-11-21 18:00 | 42 | 151.7 | 65 | 81 | 0 | 23 | 70.7
2018-11-21 19:00 | 42.3 | 166 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 85
2018-11-21 20:00 | 43.9 | 202.6 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 121.6
2018-11-21 21:00 | 38.5 | 192.4 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 111.4
2018-11-21 22:00 | 38.6 | 169.5 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 88.5
2018-11-21 23:00 | 32.6 | 142 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 61
2018-11-22 | 32.6 | 109.3 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 28.3
2018-11-22 01:00 | 35 | 146.5 | 65 | 81 | 0 | 30 | 65.5
2018-11-22 02:00 | 42 | 132.5 | 65 | 81 | 0 | 23 | 51.5
2018-11-22 03:00 | 30.4 | 168.6 | 65 | 81 | 0 | 34.6 | 87.6
2018-11-22 04:00 | 33.5 | 220.4 | 65 | 81 | 0 | 31.5 | 139.4
2018-11-22 05:00 | 67.1 | 204 | 65 | 81 | 2.1 | 0 | 123
2018-11-22 06:00 | 85.4 | 233.4 | 65 | 81 | 20.4 | 0 | 152.4
2018-11-22 07:00 | 67.2 | 215.1 | 65 | 81 | 2.2 | 0 | 134.1
2018-11-22 08:00 | 65.7 | 212.6 | 65 | 81 | 0.7 | 0 | 131.6
2018-11-22 09:00 | 91.5 | 163.7 | 65 | 81 | 26.5 | 0 | 82.7
2018-11-22 10:00 | 117.1 | 174.3 | 65 | 81 | 52.1 | 0 | 93.3
2018-11-22 11:00 | 67.3 | 169.4 | 65 | 81 | 2.3 | 0 | 88.4
2018-11-22 12:00 | 99.3 | 142.9 | 65 | 81 | 34.3 | 0 | 61.9
2018-11-22 13:00 | 79.7 | 147.1 | 65 | 81 | 14.7 | 0 | 66.1
2018-11-22 14:00 | 75.9 | 155.3 | 65 | 81 | 10.9 | 0 | 74.3
2018-11-22 15:00 | 55.1 | 157.3 | 65 | 81 | 0 | 9.9 | 76.3
2018-11-22 16:00 | 58.5 | 156.6 | 65 | 81 | 0 | 6.5 | 75.6
2018-11-22 17:00 | 55.8 | 165 | 65 | 81 | 0 | 9.2 | 84
2018-11-22 18:00 | 55.7 | 208.5 | 65 | 81 | 0 | 9.3 | 127.5
2018-11-22 19:00 | 49.2 | 210.7 | 65 | 81 | 0 | 15.8 | 129.7
2018-11-22 20:00 | 45.6 | 210.5 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 129.5
2018-11-22 21:00 | 39.6 | 152.4 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 71.4
2018-11-22 22:00 | 37.5 | 157.6 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 76.6
2018-11-22 23:00 | 38.1 | 143.3 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 62.3
2018-11-23 | 36 | 161.8 | 65 | 81 | 0 | 29 | 80.8
2018-11-23 01:00 | 33.8 | 164.9 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 83.9
2018-11-23 02:00 | 42.1 | 124.7 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 43.7
2018-11-23 03:00 | 36.9 | 155.7 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 74.7
2018-11-23 04:00 | 37.4 | 213.1 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 132.1
2018-11-23 05:00 | 51.5 | 185.9 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 104.9
2018-11-23 06:00 | 94.8 | 236.5 | 65 | 81 | 29.8 | 0 | 155.5
2018-11-23 07:00 | 87 | 289.8 | 65 | 81 | 22 | 0 | 208.8
2018-11-23 08:00 | 90.3 | 245.8 | 65 | 81 | 25.3 | 0 | 164.8
2018-11-23 09:00 | 93.5 | 211.1 | 65 | 81 | 28.5 | 0 | 130.1
2018-11-23 10:00 | 120 | 191.4 | 65 | 81 | 55 | 0 | 110.4
2018-11-23 11:00 | 78.5 | 175.7 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 94.7
2018-11-23 12:00 | 77.2 | 170 | 65 | 81 | 12.2 | 0 | 89
2018-11-23 13:00 | 85.5 | 156.2 | 65 | 81 | 20.5 | 0 | 75.2
2018-11-23 14:00 | 69.6 | 162.6 | 65 | 81 | 4.6 | 0 | 81.6
2018-11-23 15:00 | 51.7 | 168.6 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 87.6
2018-11-23 16:00 | 56.2 | 170 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 89
2018-11-23 17:00 | 52.2 | 194.3 | 65 | 81 | 0 | 12.8 | 113.3
2018-11-23 18:00 | 46 | 187.3 | 65 | 81 | 0 | 19 | 106.3
2018-11-23 19:00 | 50.1 | 202.8 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 121.8
2018-11-23 20:00 | 42.9 | 232.8 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 151.8
2018-11-23 21:00 | 40.9 | 195.9 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 114.9
2018-11-23 22:00 | 39.5 | 149.7 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 68.7
2018-11-23 23:00 | 36.1 | 133.3 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 52.3
2018-11-24 | 28.9 | 119.7 | 65 | 81 | 0 | 36.1 | 38.7
2018-11-24 01:00 | 34.6 | 148.7 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 67.7
2018-11-24 02:00 | 35.2 | 107.1 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 26.1
2018-11-24 03:00 | 30.8 | 145.7 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 64.7
2018-11-24 04:00 | 36 | 167.7 | 65 | 81 | 0 | 29 | 86.7
2018-11-24 05:00 | 57.6 | 236.7 | 65 | 81 | 0 | 7.4 | 155.7
2018-11-24 06:00 | 108.3 | 271.4 | 65 | 81 | 43.3 | 0 | 190.4
2018-11-24 07:00 | 79.1 | 256.8 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 175.8
2018-11-24 08:00 | 65.8 | 235 | 65 | 81 | 0.8 | 0 | 154
2018-11-24 09:00 | 75.1 | 179.1 | 65 | 81 | 10.1 | 0 | 98.1
2018-11-24 10:00 | 95.6 | 191.6 | 65 | 81 | 30.6 | 0 | 110.6
2018-11-24 11:00 | 74.6 | 163.7 | 65 | 81 | 9.6 | 0 | 82.7
2018-11-24 12:00 | 95.9 | 171.8 | 65 | 81 | 30.9 | 0 | 90.8
2018-11-24 13:00 | 71.9 | 143.3 | 65 | 81 | 6.9 | 0 | 62.3
2018-11-24 14:00 | 78.9 | 144.1 | 65 | 81 | 13.9 | 0 | 63.1
2018-11-24 15:00 | 59 | 154.9 | 65 | 81 | 0 | 6 | 73.9
2018-11-24 16:00 | 69.9 | 152.4 | 65 | 81 | 4.9 | 0 | 71.4
2018-11-24 17:00 | 47.8 | 193.2 | 65 | 81 | 0 | 17.2 | 112.2
2018-11-24 18:00 | 45.2 | 185.9 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 104.9
2018-11-24 19:00 | 48.7 | 221.3 | 65 | 81 | 0 | 16.3 | 140.3
2018-11-24 20:00 | 39.7 | 199.5 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 118.5
2018-11-24 21:00 | 46.7 | 197.6 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 116.6
2018-11-24 22:00 | 32.6 | 150.5 | 65 | 81 | 0 | 32.4 | 69.5
2018-11-24 23:00 | 42.9 | 132.4 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 51.4
2018-11-25 | 38 | 143.4 | 65 | 81 | 0 | 27 | 62.4
2018-11-25 01:00 | 37.9 | 139.8 | 65 | 81 | 0 | 27.1 | 58.8
2018-11-25 02:00 | 32.2 | 127.3 | 65 | 81 | 0 | 32.8 | 46.3
2018-11-25 03:00 | 39.2 | 152.2 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 71.2
2018-11-25 04:00 | 30.8 | 218.8 | 65 | 81 | 0 | 34.2 | 137.8
2018-11-25 05:00 | 51 | 222.3 | 65 | 81 | 0 | 14 | 141.3
2018-11-25 06:00 | 94.7 | 242.5 | 65 | 81 | 29.7 | 0 | 161.5
2018-11-25 07:00 | 69.6 | 245.6 | 65 | 81 | 4.6 | 0 | 164.6
2018-11-25 08:00 | 72.9 | 213.8 | 65 | 81 | 7.9 | 0 | 132.8
2018-11-25 09:00 | 94 | 205.8 | 65 | 81 | 29 | 0 | 124.8
2018-11-25 10:00 | 105.5 | 179.7 | 65 | 81 | 40.5 | 0 | 98.7
2018-11-25 11:00 | 80.4 | 174.1 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 93.1
2018-11-25 12:00 | 76.1 | 178.5 | 65 | 81 | 11.1 | 0 | 97.5
2018-11-25 13:00 | 98.7 | 155.2 | 65 | 81 | 33.7 | 0 | 74.2
2018-11-25 14:00 | 83.7 | 169.7 | 65 | 81 | 18.7 | 0 | 88.7
2018-11-25 15:00 | 76.9 | 136.9 | 65 | 81 | 11.9 | 0 | 55.9
2018-11-25 16:00 | 54.1 | 183.6 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 102.6
2018-11-25 17:00 | 60.9 | 178.7 | 65 | 81 | 0 | 4.1 | 97.7
2018-11-25 18:00 | 53.8 | 240.6 | 65 | 81 | 0 | 11.2 | 159.6
2018-11-25 19:00 | 51 | 210 | 65 | 81 | 0 | 14 | 129
2018-11-25 20:00 | 41.2 | 234.4 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 153.4
2018-11-25 21:00 | 41.8 | 185.9 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 104.9
2018-11-25 22:00 | 35.8 | 151.2 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 70.2
2018-11-25 23:00 | 39.2 | 159.2 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 78.2
2018-11-26 | 35.5 | 119.5 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 38.5
2018-11-26 01:00 | 39.8 | 104.6 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 23.6
2018-11-26 02:00 | 29.9 | 128.2 | 65 | 81 | 0 | 35.1 | 47.2
2018-11-26 03:00 | 38.3 | 162.6 | 65 | 81 | 0 | 26.7 | 81.6
2018-11-26 04:00 | 36.9 | 188.8 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 107.8
2018-11-26 05:00 | 56.5 | 158.2 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 77.2
2018-11-26 06:00 | 88.3 | 200.7 | 65 | 81 | 23.3 | 0 | 119.7
2018-11-26 07:00 | 91.5 | 237.1 | 65 | 81 | 26.5 | 0 | 156.1
2018-11-26 08:00 | 71.1 | 248.9 | 65 | 81 | 6.1 | 0 | 167.9
2018-11-26 09:00 | 116.8 | 211.7 | 65 | 81 | 51.8 | 0 | 130.7
2018-11-26 10:00 | 120.3 | 178.9 | 65 | 81 | 55.3 | 0 | 97.9
2018-11-26 11:00 | 85.3 | 198.2 | 65 | 81 | 20.3 | 0 | 117.2
2018-11-26 12:00 | 70.5 | 171.5 | 65 | 81 | 5.5 | 0 | 90.5
2018-11-26 13:00 | 91.6 | 168.9 | 65 | 81 | 26.6 | 0 | 87.9
2018-11-26 14:00 | 95 | 164.9 | 65 | 81 | 30 | 0 | 83.9
2018-11-26 15:00 | 70 | 157.1 | 65 | 81 | 5 | 0 | 76.1
2018-11-26 16:00 | 58.3 | 208.2 | 65 | 81 | 0 | 6.7 | 127.2
2018-11-26 17:00 | 53.5 | 215.1 | 65 | 81 | 0 | 11.5 | 134.1
2018-11-26 18:00 | 58.1 | 171.9 | 65 | 81 | 0 | 6.9 | 90.9
2018-11-26 19:00 | 45.3 | 199.5 | 65 | 81 | 0 | 19.7 | 118.5
2018-11-26 20:00 | 42 | 191.5 | 65 | 81 | 0 | 23 | 110.5
2018-11-26 21:00 | 44.4 | 221.8 | 65 | 81 | 0 | 20.6 | 140.8
2018-11-26 22:00 | 40.4 | 179.5 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 98.5
2018-11-26 23:00 | 36.2 | 127.7 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 46.7
2018-11-27 | 36.2 | 118 | 65 | 81 | 0 | 28.8 | 37
2018-11-27 01:00 | 40.7 | 143.2 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 62.2
2018-11-27 02:00 | 36.1 | 127 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 46
2018-11-27 03:00 | 35.6 | 155.7 | 65 | 81 | 0 | 29.4 | 74.7
2018-11-27 04:00 | 40.3 | 198.7 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 117.7
2018-11-27 05:00 | 63.3 | 190.9 | 65 | 81 | 0 | 1.7 | 109.9
2018-11-27 06:00 | 88.4 | 236.6 | 65 | 81 | 23.4 | 0 | 155.6
2018-11-27 07:00 | 83.6 | 238.4 | 65 | 81 | 18.6 | 0 | 157.4
2018-11-27 08:00 | 70.3 | 221.2 | 65 | 81 | 5.3 | 0 | 140.2
2018-11-27 09:00 | 91.2 | 184.9 | 65 | 81 | 26.2 | 0 | 103.9
2018-11-27 10:00 | 89.1 | 218.2 | 65 | 81 | 24.1 | 0 | 137.2
2018-11-27 11:00 | 83.7 | 171.1 | 65 | 81 | 18.7 | 0 | 90.1
2018-11-27 12:00 | 81.9 | 204.8 | 65 | 81 | 16.9 | 0 | 123.8
2018-11-27 13:00 | 54.1 | 197.4 | 65 | 81 | 0 | 10.9 | 116.4
2018-11-27 14:00 | 73.9 | 170 | 65 | 81 | 8.9 | 0 | 89
2018-11-27 15:00 | 60.5 | 169.7 | 65 | 81 | 0 | 4.5 | 88.7
2018-11-27 16:00 | 64.3 | 165.6 | 65 | 81 | 0 | 0.7 | 84.6
2018-11-27 17:00 | 50.9 | 211.7 | 65 | 81 | 0 | 14.1 | 130.7
2018-11-27 18:00 | 49 | 172.2 | 65 | 81 | 0 | 16 | 91.2
2018-11-27 19:00 | 47 | 168 | 65 | 81 | 0 | 18 | 87
2018-11-27 20:00 | 50.9 | 217.7 | 65 | 81 | 0 | 14.1 | 136.7
2018-11-27 21:00 | 40.6 | 174.7 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 93.7
2018-11-27 22:00 | 44.9 | 156 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 75
2018-11-27 23:00 | 37.3 | 137.9 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 56.9
2018-11-28 | 34.4 | 144.9 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 63.9
2018-11-28 01:00 | 37.3 | 124.9 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 43.9
2018-11-28 02:00 | 40.7 | 125.4 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 44.4
2018-11-28 03:00 | 33.2 | 180.3 | 65 | 81 | 0 | 31.8 | 99.3
2018-11-28 04:00 | 40.6 | 147.5 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 66.5
2018-11-28 05:00 | 73.6 | 170.5 | 65 | 81 | 8.6 | 0 | 89.5
2018-11-28 06:00 | 91.1 | 166.4 | 65 | 81 | 26.1 | 0 | 85.4
2018-11-28 07:00 | 66.5 | 232.8 | 65 | 81 | 1.5 | 0 | 151.8
2018-11-28 08:00 | 57.3 | 248.6 | 65 | 81 | 0 | 7.7 | 167.6
2018-11-28 09:00 | 79.3 | 208.5 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 127.5
2018-11-28 10:00 | 112.2 | 177.7 | 65 | 81 | 47.2 | 0 | 96.7
2018-11-28 11:00 | 59.6 | 174.3 | 65 | 81 | 0 | 5.4 | 93.3
2018-11-28 12:00 | 84.6 | 165.5 | 65 | 81 | 19.6 | 0 | 84.5
2018-11-28 13:00 | 77.2 | 166.4 | 65 | 81 | 12.2 | 0 | 85.4
2018-11-28 14:00 | 78.4 | 147.4 | 65 | 81 | 13.4 | 0 | 66.4
2018-11-28 15:00 | 70.3 | 159.7 | 65 | 81 | 5.3 | 0 | 78.7
2018-11-28 16:00 | 56.1 | 169.5 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 88.5
2018-11-28 17:00 | 47.2 | 174.1 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 93.1
2018-11-28 18:00 | 44.3 | 169.1 | 65 | 81 | 0 | 20.7 | 88.1
2018-11-28 19:00 | 39.7 | 220.2 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 139.2
2018-11-28 20:00 | 43.3 | 172.5 | 65 | 81 | 0 | 21.7 | 91.5
2018-11-28 21:00 | 40.1 | 189 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 108
2018-11-28 22:00 | 42 | 134.5 | 65 | 81 | 0 | 23 | 53.5
2018-11-28 23:00 | 34.7 | 141.9 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 60.9
2018-11-29 | 40.3 | 173.5 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 92.5
2018-11-29 01:00 | 37.4 | 233.9 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 152.9
2018-11-29 02:00 | 28.6 | 240.1 | 65 | 81 | 0 | 36.4 | 159.1
2018-11-29 03:00 | 33.9 | 224.3 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 143.3
2018-11-29 04:00 | 38.5 | 257 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 176
2018-11-29 05:00 | 50.4 | 293.4 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 212.4
2018-11-29 06:00 | 95.6 | 312 | 65 | 81 | 30.6 | 0 | 231
2018-11-29 07:00 | 99.5 | 309.8 | 65 | 81 | 34.5 | 0 | 228.8
2018-11-29 08:00 | 93.4 | 310.1 | 65 | 81 | 28.4 | 0 | 229.1
2018-11-29 09:00 | 89.7 | 246.4 | 65 | 81 | 24.7 | 0 | 165.4
2018-11-29 10:00 | 103.9 | 236.9 | 65 | 81 | 38.9 | 0 | 155.9
2018-11-29 11:00 | 67.9 | 225.1 | 65 | 81 | 2.9 | 0 | 144.1
2018-11-29 12:00 | 87.9 | 293 | 65 | 81 | 22.9 | 0 | 212
2018-11-29 13:00 | 86 | 270.7 | 65 | 81 | 21 | 0 | 189.7
2018-11-29 14:00 | 65.4 | 263.2 | 65 | 81 | 0.4 | 0 | 182.2
2018-11-29 15:00 | 61.9 | 270.6 | 65 | 81 | 0 | 3.1 | 189.6
2018-11-29 16:00 | 54.7 | 299.5 | 65 | 81 | 0 | 10.3 | 218.5
2018-11-29 17:00 | 52 | 268.7 | 65 | 81 | 0 | 13 | 187.7
2018-11-29 18:00 | 53.2 | 331.1 | 65 | 81 | 0 | 11.8 | 250.1
2018-11-29 19:00 | 46.2 | 324.3 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 243.3
2018-11-29 20:00 | 41.4 | 313.7 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 232.7
2018-11-29 21:00 | 33.9 | 251.1 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 170.1
2018-11-29 22:00 | 33.8 | 203.6 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 122.6
2018-11-29 23:00 | 33.2 | 253.9 | 65 | 81 | 0 | 31.8 | 172.9
2018-11-30 | 38.6 | 279.1 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 198.1
2018-11-30 01:00 | 36.4 | 270.8 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 189.8
2018-11-30 02:00 | 33.8 | 270 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 189
2018-11-30 03:00 | 29.9 | 299 | 65 | 81 | 0 | 35.1 | 218
2018-11-30 04:00 | 32.7 | 339.6 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 258.6
2018-11-30 05:00 | 43.2 | 399.8 | 65 | 81 | 0 | 21.8 | 318.8
2018-11-30 06:00 | 77.6 | 484.7 | 65 | 81 | 12.6 | 0 | 403.7
2018-11-30 07:00 | 97.3 | 448.2 | 65 | 81 | 32.3 | 0 | 367.2
2018-11-30 08:00 | 77.5 | 519.5 | 65 | 81 | 12.5 | 0 | 438.5
2018-11-30 09:00 | 109.5 | 452.5 | 65 | 81 | 44.5 | 0 | 371.5
2018-11-30 10:00 | 106.7 | 351.4 | 65 | 81 | 41.7 | 0 | 270.4
2018-11-30 11:00 | 82.7 | 441.1 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 360.1
2018-11-30 12:00 | 82.6 | 407.1 | 65 | 81 | 17.6 | 0 | 326.1
2018-11-30 13:00 | 96.9 | 314.6 | 65 | 81 | 31.9 | 0 | 233.6
2018-11-30 14:00 | 92.9 | 366.5 | 65 | 81 | 27.9 | 0 | 285.5
2018-11-30 15:00 | 59.2 | 363.2 | 65 | 81 | 0 | 5.8 | 282.2
2018-11-30 16:00 | 56.5 | 369.4 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 288.4
2018-11-30 17:00 | 56.4 | 385.1 | 65 | 81 | 0 | 8.6 | 304.1
2018-11-30 18:00 | 53.3 | 390.2 | 65 | 81 | 0 | 11.7 | 309.2
2018-11-30 19:00 | 44.6 | 407.9 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 326.9
2018-11-30 20:00 | 43.7 | 408.1 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 327.1
2018-11-30 21:00 | 44.6 | 393.9 | 65 | 81 | 0 | 20.4 | 312.9
2018-11-30 22:00 | 42.6 | 384.8 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 303.8
2018-11-30 23:00 | 41.5 | 375.5 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 294.5
2018-12-01 | 41.1 | 232.6 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 151.6
2018-12-01 01:00 | 38.6 | 273.9 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 192.9
2018-12-01 02:00 | 35.2 | 296.5 | 65 | 81 | 0 | 29.8 | 215.5
2018-12-01 03:00 | 37.5 | 242.5 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 161.5
2018-12-01 04:00 | 29.6 | 274.4 | 65 | 81 | 0 | 35.4 | 193.4
2018-12-01 05:00 | 47.4 | 360.7 | 65 | 81 | 0 | 17.6 | 279.7
2018-12-01 06:00 | 71.7 | 408.8 | 65 | 81 | 6.7 | 0 | 327.8
2018-12-01 07:00 | 68.4 | 520.3 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 439.3
2018-12-01 08:00 | 80.8 | 445.2 | 65 | 81 | 15.8 | 0 | 364.2
2018-12-01 09:00 | 114.6 | 361.6 | 65 | 81 | 49.6 | 0 | 280.6
2018-12-01 10:00 | 126.8 | 372.2 | 65 | 81 | 61.8 | 0 | 291.2
2018-12-01 11:00 | 88.7 | 360.6 | 65 | 81 | 23.7 | 0 | 279.6
2018-12-01 12:00 | 80 | 340.2 | 65 | 81 | 15 | 0 | 259.2
2018-12-01 13:00 | 92.7 | 340.4 | 65 | 81 | 27.7 | 0 | 259.4
2018-12-01 14:00 | 86.6 | 399.1 | 65 | 81 | 21.6 | 0 | 318.1
2018-12-01 15:00 | 48.5 | 332.6 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 251.6
2018-12-01 16:00 | 56 | 339.4 | 65 | 81 | 0 | 9 | 258.4
2018-12-01 17:00 | 51.5 | 346.1 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 265.1
2018-12-01 18:00 | 55.4 | 375.2 | 65 | 81 | 0 | 9.6 | 294.2
2018-12-01 19:00 | 46.6 | 409.7 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 328.7
2018-12-01 20:00 | 47.4 | 402.2 | 65 | 81 | 0 | 17.6 | 321.2
2018-12-01 21:00 | 35.1 | 303.6 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 222.6
2018-12-01 22:00 | 38.2 | 320.4 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 239.4
2018-12-01 23:00 | 40.1 | 320.2 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 239.2
2018-12-02 | 37.2 | 189.3 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 108.3
2018-12-02 01:00 | 36.8 | 178.3 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 97.3
2018-12-02 02:00 | 35.4 | 200.2 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 119.2
2018-12-02 03:00 | 39.6 | 173.8 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 92.8
2018-12-02 04:00 | 36.6 | 244 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 163
2018-12-02 05:00 | 47.6 | 239.7 | 65 | 81 | 0 | 17.4 | 158.7
2018-12-02 06:00 | 106.2 | 291.5 | 65 | 81 | 41.2 | 0 | 210.5
2018-12-02 07:00 | 80.4 | 346.5 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 265.5
2018-12-02 08:00 | 77 | 301.3 | 65 | 81 | 12 | 0 | 220.3
2018-12-02 09:00 | 94.9 | 257.1 | 65 | 81 | 29.9 | 0 | 176.1
2018-12-02 10:00 | 101.8 | 236.6 | 65 | 81 | 36.8 | 0 | 155.6
2018-12-02 11:00 | 74.1 | 214.9 | 65 | 81 | 9.1 | 0 | 133.9
2018-12-02 12:00 | 79.8 | 185.9 | 65 | 81 | 14.8 | 0 | 104.9
2018-12-02 13:00 | 75.1 | 228.2 | 65 | 81 | 10.1 | 0 | 147.2
2018-12-02 14:00 | 80.4 | 190.8 | 65 | 81 | 15.4 | 0 | 109.8
2018-12-02 15:00 | 60.8 | 225.7 | 65 | 81 | 0 | 4.2 | 144.7
2018-12-02 16:00 | 86.4 | 218.8 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 137.8
2018-12-02 17:00 | 46.4 | 251.4 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 170.4
2018-12-02 18:00 | 44.8 | 226.4 | 65 | 81 | 0 | 20.2 | 145.4
2018-12-02 19:00 | 47.4 | 286.4 | 65 | 81 | 0 | 17.6 | 205.4
2018-12-02 20:00 | 44.1 | 246.8 | 65 | 81 | 0 | 20.9 | 165.8
2018-12-02 21:00 | 36.5 | 234.2 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 153.2
2018-12-02 22:00 | 34 | 212.8 | 65 | 81 | 0 | 31 | 131.8
2018-12-02 23:00 | 38.1 | 199.3 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 118.3
2018-12-03 | 33.8 | 181.8 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 100.8
2018-12-03 01:00 | 38.5 | 155.7 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 74.7
2018-12-03 02:00 | 32.7 | 201.3 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 120.3
2018-12-03 03:00 | 33 | 176.2 | 65 | 81 | 0 | 32 | 95.2
2018-12-03 04:00 | 34.6 | 231.6 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 150.6
2018-12-03 05:00 | 53.6 | 206.8 | 65 | 81 | 0 | 11.4 | 125.8
2018-12-03 06:00 | 93.1 | 211.1 | 65 | 81 | 28.1 | 0 | 130.1
2018-12-03 07:00 | 100.5 | 255.9 | 65 | 81 | 35.5 | 0 | 174.9
2018-12-03 08:00 | 79.6 | 270.6 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 189.6
2018-12-03 09:00 | 94.6 | 236.4 | 65 | 81 | 29.6 | 0 | 155.4
2018-12-03 10:00 | 100.8 | 227.8 | 65 | 81 | 35.8 | 0 | 146.8
2018-12-03 11:00 | 71.4 | 222.2 | 65 | 81 | 6.4 | 0 | 141.2
2018-12-03 12:00 | 76.3 | 182.5 | 65 | 81 | 11.3 | 0 | 101.5
2018-12-03 13:00 | 72.9 | 196.1 | 65 | 81 | 7.9 | 0 | 115.1
2018-12-03 14:00 | 69.4 | 193.5 | 65 | 81 | 4.4 | 0 | 112.5
2018-12-03 15:00 | 56.4 | 208.6 | 65 | 81 | 0 | 8.6 | 127.6
2018-12-03 16:00 | 50.6 | 200.4 | 65 | 81 | 0 | 14.4 | 119.4
2018-12-03 17:00 | 43.5 | 298.6 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 217.6
2018-12-03 18:00 | 50.2 | 252.5 | 65 | 81 | 0 | 14.8 | 171.5
2018-12-03 19:00 | 50.5 | 297.1 | 65 | 81 | 0 | 14.5 | 216.1
2018-12-03 20:00 | 45 | 231.8 | 65 | 81 | 0 | 20 | 150.8
2018-12-03 21:00 | 42.6 | 247.9 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 166.9
2018-12-03 22:00 | 34.9 | 233.2 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 152.2
2018-12-03 23:00 | 34.8 | 190.5 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 109.5
2018-12-04 | 34.9 | 165.6 | 65 | 81 | 0 | 30.1 | 84.6
2018-12-04 01:00 | 40.5 | 174.2 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 93.2
2018-12-04 02:00 | 39.7 | 163.5 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 82.5
2018-12-04 03:00 | 39.7 | 214.3 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 133.3
2018-12-04 04:00 | 35.5 | 223.8 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 142.8
2018-12-04 05:00 | 53 | 224 | 65 | 81 | 0 | 12 | 143
2018-12-04 06:00 | 105.5 | 268.5 | 65 | 81 | 40.5 | 0 | 187.5
2018-12-04 07:00 | 68 | 313.4 | 65 | 81 | 3 | 0 | 232.4
2018-12-04 08:00 | 69.3 | 295.2 | 65 | 81 | 4.3 | 0 | 214.2
2018-12-04 09:00 | 87.9 | 249.5 | 65 | 81 | 22.9 | 0 | 168.5
2018-12-04 10:00 | 106.9 | 231.1 | 65 | 81 | 41.9 | 0 | 150.1
2018-12-04 11:00 | 58.4 | 226.8 | 65 | 81 | 0 | 6.6 | 145.8
2018-12-04 12:00 | 82.7 | 254.7 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 173.7
2018-12-04 13:00 | 53.9 | 233 | 65 | 81 | 0 | 11.1 | 152
2018-12-04 14:00 | 65.7 | 256.2 | 65 | 81 | 0.7 | 0 | 175.2
2018-12-04 15:00 | 54.2 | 190.1 | 65 | 81 | 0 | 10.8 | 109.1
2018-12-04 16:00 | 45.2 | 234.3 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 153.3
2018-12-04 17:00 | 49.9 | 285.6 | 65 | 81 | 0 | 15.1 | 204.6
2018-12-04 18:00 | 49.6 | 234 | 65 | 81 | 0 | 15.4 | 153
2018-12-04 19:00 | 48.1 | 216.8 | 65 | 81 | 0 | 16.9 | 135.8
2018-12-04 20:00 | 40 | 235.4 | 65 | 81 | 0 | 25 | 154.4
2018-12-04 21:00 | 41.5 | 227.8 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 146.8
2018-12-04 22:00 | 40.6 | 272.4 | 65 | 81 | 0 | 24.4 | 191.4
2018-12-04 23:00 | 36.7 | 171.4 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 90.4
2018-12-05 | 36.1 | 178.5 | 65 | 81 | 0 | 28.9 | 97.5
2018-12-05 01:00 | 32.3 | 208.1 | 65 | 81 | 0 | 32.7 | 127.1
2018-12-05 02:00 | 42.6 | 175.1 | 65 | 81 | 0 | 22.4 | 94.1
2018-12-05 03:00 | 31 | 245.5 | 65 | 81 | 0 | 34 | 164.5
2018-12-05 04:00 | 34.8 | 243.8 | 65 | 81 | 0 | 30.2 | 162.8
2018-12-05 05:00 | 48.5 | 249.8 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 168.8
2018-12-05 06:00 | 77 | 351 | 65 | 81 | 12 | 0 | 270
2018-12-05 07:00 | 92.8 | 295.3 | 65 | 81 | 27.8 | 0 | 214.3
2018-12-05 08:00 | 61.2 | 375.7 | 65 | 81 | 0 | 3.8 | 294.7
2018-12-05 09:00 | 67.7 | 323.3 | 65 | 81 | 2.7 | 0 | 242.3
2018-12-05 10:00 | 104.5 | 317.9 | 65 | 81 | 39.5 | 0 | 236.9
2018-12-05 11:00 | 70.4 | 306.1 | 65 | 81 | 5.4 | 0 | 225.1
2018-12-05 12:00 | 74.1 | 304.9 | 65 | 81 | 9.1 | 0 | 223.9
2018-12-05 13:00 | 62.7 | 245.9 | 65 | 81 | 0 | 2.3 | 164.9
2018-12-05 14:00 | 67.9 | 282.7 | 65 | 81 | 2.9 | 0 | 201.7
2018-12-05 15:00 | 50.8 | 270.4 | 65 | 81 | 0 | 14.2 | 189.4
2018-12-05 16:00 | 51.4 | 290.8 | 65 | 81 | 0 | 13.6 | 209.8
2018-12-05 17:00 | 51.4 | 281.5 | 65 | 81 | 0 | 13.6 | 200.5
2018-12-05 18:00 | 57.2 | 277.1 | 65 | 81 | 0 | 7.8 | 196.1
2018-12-05 19:00 | 42.4 | 272.5 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 191.5
2018-12-05 20:00 | 47.2 | 309 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 228
2018-12-05 21:00 | 36.8 | 242.4 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 161.4
2018-12-05 22:00 | 34.3 | 234 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 153
2018-12-05 23:00 | 39.4 | 238.3 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 157.3
2018-12-06 | 35.9 | 258 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 177
2018-12-06 01:00 | 36.8 | 196.4 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 115.4
2018-12-06 02:00 | 33.9 | 203 | 65 | 81 | 0 | 31.1 | 122
2018-12-06 03:00 | 31.1 | 246.6 | 65 | 81 | 0 | 33.9 | 165.6
2018-12-06 04:00 | 37.3 | 284.6 | 65 | 81 | 0 | 27.7 | 203.6
2018-12-06 05:00 | 60 | 298.9 | 65 | 81 | 0 | 5 | 217.9
2018-12-06 06:00 | 93.7 | 372.7 | 65 | 81 | 28.7 | 0 | 291.7
2018-12-06 07:00 | 80.6 | 291 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 210
2018-12-06 08:00 | 67.2 | 406.6 | 65 | 81 | 2.2 | 0 | 325.6
2018-12-06 09:00 | 85.3 | 327.9 | 65 | 81 | 20.3 | 0 | 246.9
2018-12-06 10:00 | 120.8 | 329.2 | 65 | 81 | 55.8 | 0 | 248.2
2018-12-06 11:00 | 73.7 | 278.9 | 65 | 81 | 8.7 | 0 | 197.9
2018-12-06 12:00 | 85.5 | 264.3 | 65 | 81 | 20.5 | 0 | 183.3
2018-12-06 13:00 | 84.8 | 284.5 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 203.5
2018-12-06 14:00 | 71.4 | 255.5 | 65 | 81 | 6.4 | 0 | 174.5
2018-12-06 15:00 | 64.8 | 265.2 | 65 | 81 | 0 | 0.2 | 184.2
2018-12-06 16:00 | 53.2 | 306.3 | 65 | 81 | 0 | 11.8 | 225.3
2018-12-06 17:00 | 51 | 308.1 | 65 | 81 | 0 | 14 | 227.1
2018-12-06 18:00 | 48.7 | 340.5 | 65 | 81 | 0 | 16.3 | 259.5
2018-12-06 19:00 | 47.2 | 290.9 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 209.9
2018-12-06 20:00 | 41.1 | 260.3 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 179.3
2018-12-06 21:00 | 36.7 | 296 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 215
2018-12-06 22:00 | 34.5 | 248.8 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 167.8
2018-12-06 23:00 | 33.6 | 244.6 | 65 | 81 | 0 | 31.4 | 163.6
2018-12-07 | 36.3 | 258.7 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 177.7
2018-12-07 01:00 | 35.4 | 209 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 128
2018-12-07 02:00 | 40.1 | 263.2 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 182.2
2018-12-07 03:00 | 40.2 | 225.8 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 144.8
2018-12-07 04:00 | 36.7 | 306 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 225
2018-12-07 05:00 | 55.1 | 272.9 | 65 | 81 | 0 | 9.9 | 191.9
2018-12-07 06:00 | 100.8 | 403.8 | 65 | 81 | 35.8 | 0 | 322.8
2018-12-07 07:00 | 106.3 | 397.1 | 65 | 81 | 41.3 | 0 | 316.1
2018-12-07 08:00 | 89.4 | 370 | 65 | 81 | 24.4 | 0 | 289
2018-12-07 09:00 | 101.8 | 305.5 | 65 | 81 | 36.8 | 0 | 224.5
2018-12-07 10:00 | 105.4 | 302.2 | 65 | 81 | 40.4 | 0 | 221.2
2018-12-07 11:00 | 78.1 | 312.4 | 65 | 81 | 13.1 | 0 | 231.4
2018-12-07 12:00 | 77.9 | 292.9 | 65 | 81 | 12.9 | 0 | 211.9
2018-12-07 13:00 | 93.8 | 293.9 | 65 | 81 | 28.8 | 0 | 212.9
2018-12-07 14:00 | 75.5 | 328.2 | 65 | 81 | 10.5 | 0 | 247.2
2018-12-07 15:00 | 62.3 | 262.3 | 65 | 81 | 0 | 2.7 | 181.3
2018-12-07 16:00 | 54.7 | 261.9 | 65 | 81 | 0 | 10.3 | 180.9
2018-12-07 17:00 | 58.1 | 374.6 | 65 | 81 | 0 | 6.9 | 293.6
2018-12-07 18:00 | 57 | 285.6 | 65 | 81 | 0 | 8 | 204.6
2018-12-07 19:00 | 44.7 | 343.2 | 65 | 81 | 0 | 20.3 | 262.2
2018-12-07 20:00 | 41.7 | 282.8 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 201.8
2018-12-07 21:00 | 39.7 | 291.1 | 65 | 81 | 0 | 25.3 | 210.1
2018-12-07 22:00 | 41.9 | 308.5 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 227.5
2018-12-07 23:00 | 37.8 | 239.4 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 158.4
2018-12-08 | 41 | 252.2 | 65 | 81 | 0 | 24 | 171.2
2018-12-08 01:00 | 39.5 | 232.6 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 151.6
2018-12-08 02:00 | 38.1 | 226.1 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 145.1
2018-12-08 03:00 | 41.4 | 244.5 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 163.5
2018-12-08 04:00 | 37.1 | 270.3 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 189.3
2018-12-08 05:00 | 59.2 | 283.4 | 65 | 81 | 0 | 5.8 | 202.4
2018-12-08 06:00 | 80.5 | 303.6 | 65 | 81 | 15.5 | 0 | 222.6
2018-12-08 07:00 | 74.4 | 342 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 261
2018-12-08 08:00 | 98.5 | 377.9 | 65 | 81 | 33.5 | 0 | 296.9
2018-12-08 09:00 | 93.6 | 367.2 | 65 | 81 | 28.6 | 0 | 286.2
2018-12-08 10:00 | 97.3 | 288.2 | 65 | 81 | 32.3 | 0 | 207.2
2018-12-08 11:00 | 83.5 | 341.3 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 260.3
2018-12-08 12:00 | 81.3 | 294.3 | 65 | 81 | 16.3 | 0 | 213.3
2018-12-08 13:00 | 77.6 | 253.3 | 65 | 81 | 12.6 | 0 | 172.3
2018-12-08 14:00 | 85.2 | 259.2 | 65 | 81 | 20.2 | 0 | 178.2
2018-12-08 15:00 | 63.2 | 269.7 | 65 | 81 | 0 | 1.8 | 188.7
2018-12-08 16:00 | 50.1 | 308.6 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 227.6
2018-12-08 17:00 | 46.5 | 294.5 | 65 | 81 | 0 | 18.5 | 213.5
2018-12-08 18:00 | 45.1 | 299.6 | 65 | 81 | 0 | 19.9 | 218.6
2018-12-08 19:00 | 43.6 | 283.7 | 65 | 81 | 0 | 21.4 | 202.7
2018-12-08 20:00 | 41.1 | 344 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 263
2018-12-08 21:00 | 39.2 | 274.5 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 193.5
2018-12-08 22:00 | 34.1 | 251.5 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 170.5
2018-12-08 23:00 | 35.9 | 282.8 | 65 | 81 | 0 | 29.1 | 201.8
2018-12-09 | 34.1 | 242.7 | 65 | 81 | 0 | 30.9 | 161.7
2018-12-09 01:00 | 35.7 | 244.9 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 163.9
2018-12-09 02:00 | 34.3 | 272.6 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 191.6
2018-12-09 03:00 | 40.2 | 227.3 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 146.3
2018-12-09 04:00 | 38.4 | 298.5 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 217.5
2018-12-09 05:00 | 49.5 | 307.8 | 65 | 81 | 0 | 15.5 | 226.8
2018-12-09 06:00 | 97.1 | 376.4 | 65 | 81 | 32.1 | 0 | 295.4
2018-12-09 07:00 | 92.9 | 346.1 | 65 | 81 | 27.9 | 0 | 265.1
2018-12-09 08:00 | 83.8 | 343.4 | 65 | 81 | 18.8 | 0 | 262.4
2018-12-09 09:00 | 102.6 | 386.2 | 65 | 81 | 37.6 | 0 | 305.2
2018-12-09 10:00 | 105.6 | 258.4 | 65 | 81 | 40.6 | 0 | 177.4
2018-12-09 11:00 | 77.4 | 277.8 | 65 | 81 | 12.4 | 0 | 196.8
2018-12-09 12:00 | 84.9 | 292.4 | 65 | 81 | 19.9 | 0 | 211.4
2018-12-09 13:00 | 80.9 | 325.9 | 65 | 81 | 15.9 | 0 | 244.9
2018-12-09 14:00 | 77.5 | 315 | 65 | 81 | 12.5 | 0 | 234
2018-12-09 15:00 | 66.8 | 272.5 | 65 | 81 | 1.8 | 0 | 191.5
2018-12-09 16:00 | 53 | 269.5 | 65 | 81 | 0 | 12 | 188.5
2018-12-09 17:00 | 53 | 317.3 | 65 | 81 | 0 | 12 | 236.3
2018-12-09 18:00 | 53.9 | 327.6 | 65 | 81 | 0 | 11.1 | 246.6
2018-12-09 19:00 | 46 | 335.1 | 65 | 81 | 0 | 19 | 254.1
2018-12-09 20:00 | 43.7 | 308.9 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 227.9
2018-12-09 21:00 | 45.9 | 251.2 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 170.2
2018-12-09 22:00 | 40.4 | 250.5 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 169.5
2018-12-09 23:00 | 42 | 247.1 | 65 | 81 | 0 | 23 | 166.1
2018-12-10 | 35.1 | 171.8 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 90.8
2018-12-10 01:00 | 42.5 | 149.1 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 68.1
2018-12-10 02:00 | 37.4 | 144.9 | 65 | 81 | 0 | 27.6 | 63.9
2018-12-10 03:00 | 44.3 | 205.6 | 65 | 81 | 0 | 20.7 | 124.6
2018-12-10 04:00 | 48.7 | 254.1 | 65 | 81 | 0 | 16.3 | 173.1
2018-12-10 05:00 | 63.9 | 257.7 | 65 | 81 | 0 | 1.1 | 176.7
2018-12-10 06:00 | 80.1 | 213.5 | 65 | 81 | 15.1 | 0 | 132.5
2018-12-10 07:00 | 79.2 | 283.3 | 65 | 81 | 14.2 | 0 | 202.3
2018-12-10 08:00 | 81.3 | 255.4 | 65 | 81 | 16.3 | 0 | 174.4
2018-12-10 09:00 | 94.6 | 217.4 | 65 | 81 | 29.6 | 0 | 136.4
2018-12-10 10:00 | 119.9 | 228.5 | 65 | 81 | 54.9 | 0 | 147.5
2018-12-10 11:00 | 70.6 | 248.7 | 65 | 81 | 5.6 | 0 | 167.7
2018-12-10 12:00 | 79.6 | 202.4 | 65 | 81 | 14.6 | 0 | 121.4
2018-12-10 13:00 | 72.5 | 232.7 | 65 | 81 | 7.5 | 0 | 151.7
2018-12-10 14:00 | 90.9 | 212.3 | 65 | 81 | 25.9 | 0 | 131.3
2018-12-10 15:00 | 61.7 | 226.1 | 65 | 81 | 0 | 3.3 | 145.1
2018-12-10 16:00 | 48.9 | 198.5 | 65 | 81 | 0 | 16.1 | 117.5
2018-12-10 17:00 | 49.6 | 226.3 | 65 | 81 | 0 | 15.4 | 145.3
2018-12-10 18:00 | 42.1 | 242.8 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 161.8
2018-12-10 19:00 | 46.2 | 252.5 | 65 | 81 | 0 | 18.8 | 171.5
2018-12-10 20:00 | 39.2 | 297.3 | 65 | 81 | 0 | 25.8 | 216.3
2018-12-10 21:00 | 37.2 | 239.2 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 158.2
2018-12-10 22:00 | 41.7 | 204 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 123
2018-12-10 23:00 | 42.2 | 199.7 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 118.7
2018-12-11 | 35.8 | 178.7 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 97.7
2018-12-11 01:00 | 31.3 | 193.8 | 65 | 81 | 0 | 33.7 | 112.8
2018-12-11 02:00 | 34.5 | 146.8 | 65 | 81 | 0 | 30.5 | 65.8
2018-12-11 03:00 | 36 | 191.2 | 65 | 81 | 0 | 29 | 110.2
2018-12-11 04:00 | 32 | 274.4 | 65 | 81 | 0 | 33 | 193.4
2018-12-11 05:00 | 56.5 | 215.7 | 65 | 81 | 0 | 8.5 | 134.7
2018-12-11 06:00 | 71.3 | 251.9 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 170.9
2018-12-11 07:00 | 75.1 | 310.4 | 65 | 81 | 10.1 | 0 | 229.4
2018-12-11 08:00 | 56.1 | 298.3 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 217.3
2018-12-11 09:00 | 74.4 | 234.6 | 65 | 81 | 9.4 | 0 | 153.6
2018-12-11 10:00 | 87.5 | 230.7 | 65 | 81 | 22.5 | 0 | 149.7
2018-12-11 11:00 | 66.1 | 239.6 | 65 | 81 | 1.1 | 0 | 158.6
2018-12-11 12:00 | 82.7 | 238.1 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 157.1
2018-12-11 13:00 | 76.6 | 186.6 | 65 | 81 | 11.6 | 0 | 105.6
2018-12-11 14:00 | 69.4 | 228.3 | 65 | 81 | 4.4 | 0 | 147.3
2018-12-11 15:00 | 60.6 | 202.2 | 65 | 81 | 0 | 4.4 | 121.2
2018-12-11 16:00 | 58.2 | 223 | 65 | 81 | 0 | 6.8 | 142
2018-12-11 17:00 | 47.7 | 256.4 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 175.4
2018-12-11 18:00 | 45.6 | 243.5 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 162.5
2018-12-11 19:00 | 45.5 | 273.6 | 65 | 81 | 0 | 19.5 | 192.6
2018-12-11 20:00 | 40.1 | 244.4 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 163.4
2018-12-11 21:00 | 40.2 | 246.8 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 165.8
2018-12-11 22:00 | 33.3 | 231.7 | 65 | 81 | 0 | 31.7 | 150.7
2018-12-11 23:00 | 36.6 | 165.9 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 84.9
2018-12-12 | 39.3 | 100.5 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 19.5
2018-12-12 01:00 | 39.3 | 116.9 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 35.9
2018-12-12 02:00 | 33 | 114.2 | 65 | 81 | 0 | 32 | 33.2
2018-12-12 03:00 | 37.2 | 106.9 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 25.9
2018-12-12 04:00 | 30.7 | 132.3 | 65 | 81 | 0 | 34.3 | 51.3
2018-12-12 05:00 | 46.7 | 137.1 | 65 | 81 | 0 | 18.3 | 56.1
2018-12-12 06:00 | 87.8 | 166.4 | 65 | 81 | 22.8 | 0 | 85.4
2018-12-12 07:00 | 70.1 | 170.3 | 65 | 81 | 5.1 | 0 | 89.3
2018-12-12 08:00 | 68.3 | 171.8 | 65 | 81 | 3.3 | 0 | 90.8
2018-12-12 09:00 | 87.8 | 150 | 65 | 81 | 22.8 | 0 | 69
2018-12-12 10:00 | 109.2 | 151.4 | 65 | 81 | 44.2 | 0 | 70.4
2018-12-12 11:00 | 59.1 | 156.5 | 65 | 81 | 0 | 5.9 | 75.5
2018-12-12 12:00 | 63.5 | 147.1 | 65 | 81 | 0 | 1.5 | 66.1
2018-12-12 13:00 | 71.9 | 124.5 | 65 | 81 | 6.9 | 0 | 43.5
2018-12-12 14:00 | 68.5 | 119.5 | 65 | 81 | 3.5 | 0 | 38.5
2018-12-12 15:00 | 56.4 | 142.6 | 65 | 81 | 0 | 8.6 | 61.6
2018-12-12 16:00 | 53.7 | 129.4 | 65 | 81 | 0 | 11.3 | 48.4
2018-12-12 17:00 | 55.5 | 155.7 | 65 | 81 | 0 | 9.5 | 74.7
2018-12-12 18:00 | 60.8 | 161 | 65 | 81 | 0 | 4.2 | 80
2018-12-12 19:00 | 51.7 | 158.7 | 65 | 81 | 0 | 13.3 | 77.7
2018-12-12 20:00 | 36.8 | 152.2 | 65 | 81 | 0 | 28.2 | 71.2
2018-12-12 21:00 | 42.1 | 149.1 | 65 | 81 | 0 | 22.9 | 68.1
2018-12-12 22:00 | 38.6 | 128.1 | 65 | 81 | 0 | 26.4 | 47.1
2018-12-12 23:00 | 34.3 | 87.9 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 6.9
2018-12-13 | 38.2 | 170.2 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 89.2
2018-12-13 01:00 | 33.8 | 171.7 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 90.7
2018-12-13 02:00 | 35.8 | 141.5 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 60.5
2018-12-13 03:00 | 38.5 | 195.6 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 114.6
2018-12-13 04:00 | 36.6 | 225.5 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 144.5
2018-12-13 05:00 | 51.5 | 218.8 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 137.8
2018-12-13 06:00 | 80.7 | 294.2 | 65 | 81 | 15.7 | 0 | 213.2
2018-12-13 07:00 | 89.6 | 309.1 | 65 | 81 | 24.6 | 0 | 228.1
2018-12-13 08:00 | 104.4 | 284.6 | 65 | 81 | 39.4 | 0 | 203.6
2018-12-13 09:00 | 114.6 | 262.2 | 65 | 81 | 49.6 | 0 | 181.2
2018-12-13 10:00 | 115.1 | 248.7 | 65 | 81 | 50.1 | 0 | 167.7
2018-12-13 11:00 | 79.3 | 221.1 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 140.1
2018-12-13 12:00 | 95.4 | 205 | 65 | 81 | 30.4 | 0 | 124
2018-12-13 13:00 | 78.7 | 194.3 | 65 | 81 | 13.7 | 0 | 113.3
2018-12-13 14:00 | 96.4 | 237.7 | 65 | 81 | 31.4 | 0 | 156.7
2018-12-13 15:00 | 64.5 | 178.7 | 65 | 81 | 0 | 0.5 | 97.7
2018-12-13 16:00 | 62.4 | 217.6 | 65 | 81 | 0 | 2.6 | 136.6
2018-12-13 17:00 | 54.5 | 252.2 | 65 | 81 | 0 | 10.5 | 171.2
2018-12-13 18:00 | 47.8 | 225.6 | 65 | 81 | 0 | 17.2 | 144.6
2018-12-13 19:00 | 46.6 | 223.2 | 65 | 81 | 0 | 18.4 | 142.2
2018-12-13 20:00 | 43.1 | 275.1 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 194.1
2018-12-13 21:00 | 36.7 | 255.2 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 174.2
2018-12-13 22:00 | 42.8 | 200.6 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 119.6
2018-12-13 23:00 | 42.5 | 195.4 | 65 | 81 | 0 | 22.5 | 114.4
2018-12-14 | 38.5 | 198.8 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 117.8
2018-12-14 01:00 | 41.8 | 180.6 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 99.6
2018-12-14 02:00 | 40.3 | 181.4 | 65 | 81 | 0 | 24.7 | 100.4
2018-12-14 03:00 | 38.7 | 224.9 | 65 | 81 | 0 | 26.3 | 143.9
2018-12-14 04:00 | 34.4 | 272.2 | 65 | 81 | 0 | 30.6 | 191.2
2018-12-14 05:00 | 45.2 | 252.8 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 171.8
2018-12-14 06:00 | 90.1 | 263.9 | 65 | 81 | 25.1 | 0 | 182.9
2018-12-14 07:00 | 76.7 | 312.9 | 65 | 81 | 11.7 | 0 | 231.9
2018-12-14 08:00 | 102.3 | 237.4 | 65 | 81 | 37.3 | 0 | 156.4
2018-12-14 09:00 | 102.1 | 300.6 | 65 | 81 | 37.1 | 0 | 219.6
2018-12-14 10:00 | 112.8 | 240.9 | 65 | 81 | 47.8 | 0 | 159.9
2018-12-14 11:00 | 87.9 | 227.4 | 65 | 81 | 22.9 | 0 | 146.4
2018-12-14 12:00 | 92.9 | 223.1 | 65 | 81 | 27.9 | 0 | 142.1
2018-12-14 13:00 | 83.5 | 200.9 | 65 | 81 | 18.5 | 0 | 119.9
2018-12-14 14:00 | 97.4 | 229.2 | 65 | 81 | 32.4 | 0 | 148.2
2018-12-14 15:00 | 73.4 | 243.2 | 65 | 81 | 8.4 | 0 | 162.2
2018-12-14 16:00 | 57.6 | 211.8 | 65 | 81 | 0 | 7.4 | 130.8
2018-12-14 17:00 | 51.3 | 271.3 | 65 | 81 | 0 | 13.7 | 190.3
2018-12-14 18:00 | 53.5 | 263.8 | 65 | 81 | 0 | 11.5 | 182.8
2018-12-14 19:00 | 56.9 | 301.2 | 65 | 81 | 0 | 8.1 | 220.2
2018-12-14 20:00 | 48.4 | 284.4 | 65 | 81 | 0 | 16.6 | 203.4
2018-12-14 21:00 | 40.5 | 255.6 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 174.6
2018-12-14 22:00 | 39.6 | 234.9 | 65 | 81 | 0 | 25.4 | 153.9
2018-12-14 23:00 | 37.7 | 212.2 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 131.2
2018-12-15 | 36.7 | 207.9 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 126.9
2018-12-15 01:00 | 40 | 165.6 | 65 | 81 | 0 | 25 | 84.6
2018-12-15 02:00 | 41.5 | 168.7 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 87.7
2018-12-15 03:00 | 41.7 | 230 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 149
2018-12-15 04:00 | 39.9 | 215.6 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 134.6
2018-12-15 05:00 | 55.2 | 229.3 | 65 | 81 | 0 | 9.8 | 148.3
2018-12-15 06:00 | 82.7 | 243.1 | 65 | 81 | 17.7 | 0 | 162.1
2018-12-15 07:00 | 78 | 320.4 | 65 | 81 | 13 | 0 | 239.4
2018-12-15 08:00 | 94.6 | 234 | 65 | 81 | 29.6 | 0 | 153
2018-12-15 09:00 | 109.7 | 287.5 | 65 | 81 | 44.7 | 0 | 206.5
2018-12-15 10:00 | 99.6 | 209.3 | 65 | 81 | 34.6 | 0 | 128.3
2018-12-15 11:00 | 85.7 | 205.4 | 65 | 81 | 20.7 | 0 | 124.4
2018-12-15 12:00 | 67.7 | 189.5 | 65 | 81 | 2.7 | 0 | 108.5
2018-12-15 13:00 | 69.5 | 218.6 | 65 | 81 | 4.5 | 0 | 137.6
2018-12-15 14:00 | 86.8 | 221.4 | 65 | 81 | 21.8 | 0 | 140.4
2018-12-15 15:00 | 61.3 | 187.5 | 65 | 81 | 0 | 3.7 | 106.5
2018-12-15 16:00 | 51.8 | 256.2 | 65 | 81 | 0 | 13.2 | 175.2
2018-12-15 17:00 | 57.9 | 232.5 | 65 | 81 | 0 | 7.1 | 151.5
2018-12-15 18:00 | 43.7 | 291.4 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 210.4
2018-12-15 19:00 | 51.3 | 244.6 | 65 | 81 | 0 | 13.7 | 163.6
2018-12-15 20:00 | 42.3 | 229.1 | 65 | 81 | 0 | 22.7 | 148.1
2018-12-15 21:00 | 35.8 | 247.7 | 65 | 81 | 0 | 29.2 | 166.7
2018-12-15 22:00 | 35.5 | 219.8 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 138.8
2018-12-15 23:00 | 40.8 | 217 | 65 | 81 | 0 | 24.2 | 136
2018-12-16 | 34.6 | 169.3 | 65 | 81 | 0 | 30.4 | 88.3
2018-12-16 01:00 | 36.9 | 155.9 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 74.9
2018-12-16 02:00 | 37.7 | 173.4 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 92.4
2018-12-16 03:00 | 35 | 229 | 65 | 81 | 0 | 30 | 148
2018-12-16 04:00 | 35.1 | 238.8 | 65 | 81 | 0 | 29.9 | 157.8
2018-12-16 05:00 | 53.3 | 254.5 | 65 | 81 | 0 | 11.7 | 173.5
2018-12-16 06:00 | 79.1 | 251.5 | 65 | 81 | 14.1 | 0 | 170.5
2018-12-16 07:00 | 88.2 | 305.9 | 65 | 81 | 23.2 | 0 | 224.9
2018-12-16 08:00 | 77.8 | 273.7 | 65 | 81 | 12.8 | 0 | 192.7
2018-12-16 09:00 | 92.7 | 218.2 | 65 | 81 | 27.7 | 0 | 137.2
2018-12-16 10:00 | 116.4 | 271.1 | 65 | 81 | 51.4 | 0 | 190.1
2018-12-16 11:00 | 84.8 | 252 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 171
2018-12-16 12:00 | 85.5 | 249.2 | 65 | 81 | 20.5 | 0 | 168.2
2018-12-16 13:00 | 92.4 | 216.8 | 65 | 81 | 27.4 | 0 | 135.8
2018-12-16 14:00 | 67 | 215.9 | 65 | 81 | 2 | 0 | 134.9
2018-12-16 15:00 | 61 | 233.3 | 65 | 81 | 0 | 4 | 152.3
2018-12-16 16:00 | 56.1 | 218.1 | 65 | 81 | 0 | 8.9 | 137.1
2018-12-16 17:00 | 48 | 219.1 | 65 | 81 | 0 | 17 | 138.1
2018-12-16 18:00 | 52 | 240.7 | 65 | 81 | 0 | 13 | 159.7
2018-12-16 19:00 | 55 | 264.1 | 65 | 81 | 0 | 10 | 183.1
2018-12-16 20:00 | 46.3 | 260.5 | 65 | 81 | 0 | 18.7 | 179.5
2018-12-16 21:00 | 39.5 | 197.7 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 116.7
2018-12-16 22:00 | 45.8 | 180.5 | 65 | 81 | 0 | 19.2 | 99.5
2018-12-16 23:00 | 38 | 171.3 | 65 | 81 | 0 | 27 | 90.3
2018-12-17 | 39.5 | 152.2 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 71.2
2018-12-17 01:00 | 41.4 | 186.3 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 105.3
2018-12-17 02:00 | 34.7 | 154.5 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 73.5
2018-12-17 03:00 | 34.7 | 195.5 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 114.5
2018-12-17 04:00 | 37.7 | 232.5 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 151.5
2018-12-17 05:00 | 50 | 240.8 | 65 | 81 | 0 | 15 | 159.8
2018-12-17 06:00 | 64.2 | 249.7 | 65 | 81 | 0 | 0.8 | 168.7
2018-12-17 07:00 | 63.6 | 253.1 | 65 | 81 | 0 | 1.4 | 172.1
2018-12-17 08:00 | 65.9 | 272.6 | 65 | 81 | 0.9 | 0 | 191.6
2018-12-17 09:00 | 116.3 | 258.5 | 65 | 81 | 51.3 | 0 | 177.5
2018-12-17 10:00 | 105.5 | 278.4 | 65 | 81 | 40.5 | 0 | 197.4
2018-12-17 11:00 | 76.4 | 236.9 | 65 | 81 | 11.4 | 0 | 155.9
2018-12-17 12:00 | 91.8 | 204 | 65 | 81 | 26.8 | 0 | 123
2018-12-17 13:00 | 79.3 | 241.7 | 65 | 81 | 14.3 | 0 | 160.7
2018-12-17 14:00 | 65 | 239.1 | 65 | 81 | 0 | 0 | 158.1
2018-12-17 15:00 | 62 | 204.1 | 65 | 81 | 0 | 3 | 123.1
2018-12-17 16:00 | 54.2 | 218.9 | 65 | 81 | 0 | 10.8 | 137.9
2018-12-17 17:00 | 49.2 | 233.1 | 65 | 81 | 0 | 15.8 | 152.1
2018-12-17 18:00 | 57.6 | 250.7 | 65 | 81 | 0 | 7.4 | 169.7
2018-12-17 19:00 | 48 | 238.6 | 65 | 81 | 0 | 17 | 157.6
2018-12-17 20:00 | 36.7 | 262.7 | 65 | 81 | 0 | 28.3 | 181.7
2018-12-17 21:00 | 40.9 | 244.1 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 163.1
2018-12-17 22:00 | 40 | 230.9 | 65 | 81 | 0 | 25 | 149.9
2018-12-17 23:00 | 39.8 | 177 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 96
2018-12-18 | 36 | 164.8 | 65 | 81 | 0 | 29 | 83.8
2018-12-18 01:00 | 43.7 | 176 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 95
2018-12-18 02:00 | 34.3 | 179.3 | 65 | 81 | 0 | 30.7 | 98.3
2018-12-18 03:00 | 38.9 | 200 | 65 | 81 | 0 | 26.1 | 119
2018-12-18 04:00 | 36.9 | 210.4 | 65 | 81 | 0 | 28.1 | 129.4
2018-12-18 05:00 | 65.7 | 209.9 | 65 | 81 | 0.7 | 0 | 128.9
2018-12-18 06:00 | 98.8 | 257 | 65 | 81 | 33.8 | 0 | 176
2018-12-18 07:00 | 77.8 | 292.5 | 65 | 81 | 12.8 | 0 | 211.5
2018-12-18 08:00 | 81 | 298.3 | 65 | 81 | 16 | 0 | 217.3
2018-12-18 09:00 | 85.4 | 215.7 | 65 | 81 | 20.4 | 0 | 134.7
2018-12-18 10:00 | 97.5 | 223.9 | 65 | 81 | 32.5 | 0 | 142.9
2018-12-18 11:00 | 74.8 | 248.6 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 167.6
2018-12-18 12:00 | 78.5 | 209.7 | 65 | 81 | 13.5 | 0 | 128.7
2018-12-18 13:00 | 63.3 | 221.9 | 65 | 81 | 0 | 1.7 | 140.9
2018-12-18 14:00 | 71.4 | 217.3 | 65 | 81 | 6.4 | 0 | 136.3
2018-12-18 15:00 | 52.9 | 217.6 | 65 | 81 | 0 | 12.1 | 136.6
2018-12-18 16:00 | 51.5 | 220.4 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 139.4
2018-12-18 17:00 | 53 | 271.6 | 65 | 81 | 0 | 12 | 190.6
2018-12-18 18:00 | 50.4 | 217.2 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 136.2
2018-12-18 19:00 | 45.5 | 257.8 | 65 | 81 | 0 | 19.5 | 176.8
2018-12-18 20:00 | 38.2 | 257 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 176
2018-12-18 21:00 | 38.2 | 223.1 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 142.1
2018-12-18 22:00 | 38.4 | 211.4 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 130.4
2018-12-18 23:00 | 42.7 | 149.7 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 68.7
2018-12-19 | 41.8 | 162.5 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 81.5
2018-12-19 01:00 | 40.1 | 157.3 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 76.3
2018-12-19 02:00 | 43.9 | 172.9 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 91.9
2018-12-19 03:00 | 38.5 | 223.3 | 65 | 81 | 0 | 26.5 | 142.3
2018-12-19 04:00 | 36.5 | 240.5 | 65 | 81 | 0 | 28.5 | 159.5
2018-12-19 05:00 | 59 | 223.5 | 65 | 81 | 0 | 6 | 142.5
2018-12-19 06:00 | 83.2 | 259.6 | 65 | 81 | 18.2 | 0 | 178.6
2018-12-19 07:00 | 93.3 | 252.5 | 65 | 81 | 28.3 | 0 | 171.5
2018-12-19 08:00 | 67.2 | 272.6 | 65 | 81 | 2.2 | 0 | 191.6
2018-12-19 09:00 | 89.6 | 242.5 | 65 | 81 | 24.6 | 0 | 161.5
2018-12-19 10:00 | 100.3 | 242 | 65 | 81 | 35.3 | 0 | 161
2018-12-19 11:00 | 74 | 232.7 | 65 | 81 | 9 | 0 | 151.7
2018-12-19 12:00 | 68.8 | 238.5 | 65 | 81 | 3.8 | 0 | 157.5
2018-12-19 13:00 | 79 | 225 | 65 | 81 | 14 | 0 | 144
2018-12-19 14:00 | 68.3 | 205 | 65 | 81 | 3.3 | 0 | 124
2018-12-19 15:00 | 61.2 | 197.8 | 65 | 81 | 0 | 3.8 | 116.8
2018-12-19 16:00 | 62 | 232.3 | 65 | 81 | 0 | 3 | 151.3
2018-12-19 17:00 | 54.5 | 267.9 | 65 | 81 | 0 | 10.5 | 186.9
2018-12-19 18:00 | 52.5 | 193.7 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 112.7
2018-12-19 19:00 | 44.9 | 215.3 | 65 | 81 | 0 | 20.1 | 134.3
2018-12-19 20:00 | 35.3 | 218.7 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 137.7
2018-12-19 21:00 | 35.7 | 226 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 145
2018-12-19 22:00 | 39.4 | 173.5 | 65 | 81 | 0 | 25.6 | 92.5
2018-12-19 23:00 | 35.5 | 162.7 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 81.7
2018-12-20 | 41.9 | 152.9 | 65 | 81 | 0 | 23.1 | 71.9
2018-12-20 01:00 | 34.2 | 191 | 65 | 81 | 0 | 30.8 | 110
2018-12-20 02:00 | 31.1 | 160.3 | 65 | 81 | 0 | 33.9 | 79.3
2018-12-20 03:00 | 29.1 | 224.1 | 65 | 81 | 0 | 35.9 | 143.1
2018-12-20 04:00 | 32.4 | 230.6 | 65 | 81 | 0 | 32.6 | 149.6
2018-12-20 05:00 | 50.3 | 269.3 | 65 | 81 | 0 | 14.7 | 188.3
2018-12-20 06:00 | 83.7 | 277.3 | 65 | 81 | 18.7 | 0 | 196.3
2018-12-20 07:00 | 77.2 | 288.7 | 65 | 81 | 12.2 | 0 | 207.7
2018-12-20 08:00 | 75.9 | 252.9 | 65 | 81 | 10.9 | 0 | 171.9
2018-12-20 09:00 | 82.2 | 237.9 | 65 | 81 | 17.2 | 0 | 156.9
2018-12-20 10:00 | 128.3 | 213.6 | 65 | 81 | 63.3 | 0 | 132.6
2018-12-20 11:00 | 100.3 | 256.5 | 65 | 81 | 35.3 | 0 | 175.5
2018-12-20 12:00 | 98.4 | 244.2 | 65 | 81 | 33.4 | 0 | 163.2
2018-12-20 13:00 | 82.2 | 199.7 | 65 | 81 | 17.2 | 0 | 118.7
2018-12-20 14:00 | 96.9 | 196.7 | 65 | 81 | 31.9 | 0 | 115.7
2018-12-20 15:00 | 62.8 | 217.6 | 65 | 81 | 0 | 2.2 | 136.6
2018-12-20 16:00 | 51.1 | 217.2 | 65 | 81 | 0 | 13.9 | 136.2
2018-12-20 17:00 | 51.3 | 250.2 | 65 | 81 | 0 | 13.7 | 169.2
2018-12-20 18:00 | 52.7 | 278.5 | 65 | 81 | 0 | 12.3 | 197.5
2018-12-20 19:00 | 47.8 | 239 | 65 | 81 | 0 | 17.2 | 158
2018-12-20 20:00 | 46.8 | 238.3 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 157.3
2018-12-20 21:00 | 47.2 | 200.7 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 119.7
2018-12-20 22:00 | 38.1 | 218.7 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 137.7
2018-12-20 23:00 | 37.5 | 175.1 | 65 | 81 | 0 | 27.5 | 94.1
2018-12-21 | 35.5 | 174.5 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 93.5
2018-12-21 01:00 | 39.9 | 164.5 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 83.5
2018-12-21 02:00 | 38.2 | 189.4 | 65 | 81 | 0 | 26.8 | 108.4
2018-12-21 03:00 | 39.8 | 223.1 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 142.1
2018-12-21 04:00 | 39.8 | 261.7 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 180.7
2018-12-21 05:00 | 53.4 | 264 | 65 | 81 | 0 | 11.6 | 183
2018-12-21 06:00 | 96 | 257 | 65 | 81 | 31 | 0 | 176
2018-12-21 07:00 | 86.9 | 285.3 | 65 | 81 | 21.9 | 0 | 204.3
2018-12-21 08:00 | 87.4 | 295.9 | 65 | 81 | 22.4 | 0 | 214.9
2018-12-21 09:00 | 94.9 | 243.6 | 65 | 81 | 29.9 | 0 | 162.6
2018-12-21 10:00 | 114.5 | 239.8 | 65 | 81 | 49.5 | 0 | 158.8
2018-12-21 11:00 | 87.1 | 212.9 | 65 | 81 | 22.1 | 0 | 131.9
2018-12-21 12:00 | 91.9 | 250.2 | 65 | 81 | 26.9 | 0 | 169.2
2018-12-21 13:00 | 86.8 | 222.1 | 65 | 81 | 21.8 | 0 | 141.1
2018-12-21 14:00 | 68.4 | 236.3 | 65 | 81 | 3.4 | 0 | 155.3
2018-12-21 15:00 | 62.1 | 274.7 | 65 | 81 | 0 | 2.9 | 193.7
2018-12-21 16:00 | 71.3 | 225 | 65 | 81 | 6.3 | 0 | 144
2018-12-21 17:00 | 60.3 | 250.9 | 65 | 81 | 0 | 4.7 | 169.9
2018-12-21 18:00 | 62.3 | 253.9 | 65 | 81 | 0 | 2.7 | 172.9
2018-12-21 19:00 | 66.8 | 241.7 | 65 | 81 | 1.8 | 0 | 160.7
2018-12-21 20:00 | 48.2 | 267.2 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 186.2
2018-12-21 21:00 | 50.4 | 244 | 65 | 81 | 0 | 14.6 | 163
2018-12-21 22:00 | 41.2 | 221.7 | 65 | 81 | 0 | 23.8 | 140.7
2018-12-21 23:00 | 42.7 | 180.8 | 65 | 81 | 0 | 22.3 | 99.8
2018-12-22 | 37.2 | 209.1 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 128.1
2018-12-22 01:00 | 32.7 | 219.4 | 65 | 81 | 0 | 32.3 | 138.4
2018-12-22 02:00 | 40.4 | 210.6 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 129.6
2018-12-22 03:00 | 37.1 | 229.4 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 148.4
2018-12-22 04:00 | 37 | 275.7 | 65 | 81 | 0 | 28 | 194.7
2018-12-22 05:00 | 65.8 | 300.5 | 65 | 81 | 0.8 | 0 | 219.5
2018-12-22 06:00 | 110.9 | 350.8 | 65 | 81 | 45.9 | 0 | 269.8
2018-12-22 07:00 | 90.8 | 335.3 | 65 | 81 | 25.8 | 0 | 254.3
2018-12-22 08:00 | 90.5 | 382.9 | 65 | 81 | 25.5 | 0 | 301.9
2018-12-22 09:00 | 117.4 | 291.6 | 65 | 81 | 52.4 | 0 | 210.6
2018-12-22 10:00 | 107.1 | 319.6 | 65 | 81 | 42.1 | 0 | 238.6
2018-12-22 11:00 | 86.4 | 280.2 | 65 | 81 | 21.4 | 0 | 199.2
2018-12-22 12:00 | 73.2 | 284.9 | 65 | 81 | 8.2 | 0 | 203.9
2018-12-22 13:00 | 80.6 | 271.8 | 65 | 81 | 15.6 | 0 | 190.8
2018-12-22 14:00 | 70.7 | 270.5 | 65 | 81 | 5.7 | 0 | 189.5
2018-12-22 15:00 | 58.8 | 303.9 | 65 | 81 | 0 | 6.2 | 222.9
2018-12-22 16:00 | 51.5 | 271.6 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 190.6
2018-12-22 17:00 | 52.1 | 285.2 | 65 | 81 | 0 | 12.9 | 204.2
2018-12-22 18:00 | 50.1 | 333.2 | 65 | 81 | 0 | 14.9 | 252.2
2018-12-22 19:00 | 49.4 | 325 | 65 | 81 | 0 | 15.6 | 244
2018-12-22 20:00 | 47.1 | 354.8 | 65 | 81 | 0 | 17.9 | 273.8
2018-12-22 21:00 | 41.8 | 307.1 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 226.1
2018-12-22 22:00 | 41.8 | 262.4 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 181.4
2018-12-22 23:00 | 43.5 | 253.8 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 172.8
2018-12-23 | 35.5 | 263.4 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 182.4
2018-12-23 01:00 | 40.7 | 187.9 | 65 | 81 | 0 | 24.3 | 106.9
2018-12-23 02:00 | 36 | 277.8 | 65 | 81 | 0 | 29 | 196.8
2018-12-23 03:00 | 36 | 251.8 | 65 | 81 | 0 | 29 | 170.8
2018-12-23 04:00 | 42.8 | 293 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 212
2018-12-23 05:00 | 49.5 | 310.7 | 65 | 81 | 0 | 15.5 | 229.7
2018-12-23 06:00 | 88.6 | 314.5 | 65 | 81 | 23.6 | 0 | 233.5
2018-12-23 07:00 | 75.5 | 399.7 | 65 | 81 | 10.5 | 0 | 318.7
2018-12-23 08:00 | 104.4 | 372.7 | 65 | 81 | 39.4 | 0 | 291.7
2018-12-23 09:00 | 112.3 | 337.1 | 65 | 81 | 47.3 | 0 | 256.1
2018-12-23 10:00 | 114.8 | 261 | 65 | 81 | 49.8 | 0 | 180
2018-12-23 11:00 | 83.6 | 342.5 | 65 | 81 | 18.6 | 0 | 261.5
2018-12-23 12:00 | 83.2 | 292 | 65 | 81 | 18.2 | 0 | 211
2018-12-23 13:00 | 79.4 | 313.8 | 65 | 81 | 14.4 | 0 | 232.8
2018-12-23 14:00 | 80.3 | 290 | 65 | 81 | 15.3 | 0 | 209
2018-12-23 15:00 | 66.5 | 313.6 | 65 | 81 | 1.5 | 0 | 232.6
2018-12-23 16:00 | 96 | 272.1 | 65 | 81 | 31 | 0 | 191.1
2018-12-23 17:00 | 60.2 | 323.2 | 65 | 81 | 0 | 4.8 | 242.2
2018-12-23 18:00 | 56.4 | 290.9 | 65 | 81 | 0 | 8.6 | 209.9
2018-12-23 19:00 | 40 | 309 | 65 | 81 | 0 | 25 | 228
2018-12-23 20:00 | 45.9 | 310.6 | 65 | 81 | 0 | 19.1 | 229.6
2018-12-23 21:00 | 43.6 | 264.4 | 65 | 81 | 0 | 21.4 | 183.4
2018-12-23 22:00 | 36.6 | 266.5 | 65 | 81 | 0 | 28.4 | 185.5
2018-12-23 23:00 | 40.1 | 280.7 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 199.7
2018-12-24 | 34.7 | 183.7 | 65 | 81 | 0 | 30.3 | 102.7
2018-12-24 01:00 | 45 | 149.3 | 65 | 81 | 0 | 20 | 68.3
2018-12-24 02:00 | 35.4 | 169.2 | 65 | 81 | 0 | 29.6 | 88.2
2018-12-24 03:00 | 41.7 | 215.2 | 65 | 81 | 0 | 23.3 | 134.2
2018-12-24 04:00 | 35.7 | 195 | 65 | 81 | 0 | 29.3 | 114
2018-12-24 05:00 | 45.6 | 196.5 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 115.5
2018-12-24 06:00 | 106.3 | 286.5 | 65 | 81 | 41.3 | 0 | 205.5
2018-12-24 07:00 | 89.5 | 270 | 65 | 81 | 24.5 | 0 | 189
2018-12-24 08:00 | 74.8 | 242.8 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 161.8
2018-12-24 09:00 | 90.8 | 246.5 | 65 | 81 | 25.8 | 0 | 165.5
2018-12-24 10:00 | 103.2 | 226.7 | 65 | 81 | 38.2 | 0 | 145.7
2018-12-24 11:00 | 74.7 | 234.4 | 65 | 81 | 9.7 | 0 | 153.4
2018-12-24 12:00 | 85.1 | 259 | 65 | 81 | 20.1 | 0 | 178
2018-12-24 13:00 | 81.6 | 206.7 | 65 | 81 | 16.6 | 0 | 125.7
2018-12-24 14:00 | 84.7 | 232.3 | 65 | 81 | 19.7 | 0 | 151.3
2018-12-24 15:00 | 65.4 | 212.5 | 65 | 81 | 0.4 | 0 | 131.5
2018-12-24 16:00 | 55.1 | 202.4 | 65 | 81 | 0 | 9.9 | 121.4
2018-12-24 17:00 | 51.4 | 274.2 | 65 | 81 | 0 | 13.6 | 193.2
2018-12-24 18:00 | 46.8 | 266.1 | 65 | 81 | 0 | 18.2 | 185.1
2018-12-24 19:00 | 43 | 237.7 | 65 | 81 | 0 | 22 | 156.7
2018-12-24 20:00 | 42.4 | 266.9 | 65 | 81 | 0 | 22.6 | 185.9
2018-12-24 21:00 | 39.1 | 266.6 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 185.6
2018-12-24 22:00 | 39.3 | 249.6 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 168.6
2018-12-24 23:00 | 37.2 | 199.7 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 118.7
2018-12-25 | 38.1 | 111.3 | 65 | 81 | 0 | 26.9 | 30.3
2018-12-25 01:00 | 37.7 | 111.6 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 30.6
2018-12-25 02:00 | 39.5 | 120.3 | 65 | 81 | 0 | 25.5 | 39.3
2018-12-25 03:00 | 43.8 | 141.4 | 65 | 81 | 0 | 21.2 | 60.4
2018-12-25 04:00 | 37.1 | 168.7 | 65 | 81 | 0 | 27.9 | 87.7
2018-12-25 05:00 | 59.3 | 136.5 | 65 | 81 | 0 | 5.7 | 55.5
2018-12-25 06:00 | 84.8 | 176.7 | 65 | 81 | 19.8 | 0 | 95.7
2018-12-25 07:00 | 61.2 | 195 | 65 | 81 | 0 | 3.8 | 114
2018-12-25 08:00 | 77.5 | 192.6 | 65 | 81 | 12.5 | 0 | 111.6
2018-12-25 09:00 | 104.6 | 134.6 | 65 | 81 | 39.6 | 0 | 53.6
2018-12-25 10:00 | 105.2 | 163.8 | 65 | 81 | 40.2 | 0 | 82.8
2018-12-25 11:00 | 71.1 | 154.5 | 65 | 81 | 6.1 | 0 | 73.5
2018-12-25 12:00 | 79.8 | 170.6 | 65 | 81 | 14.8 | 0 | 89.6
2018-12-25 13:00 | 67.7 | 123.5 | 65 | 81 | 2.7 | 0 | 42.5
2018-12-25 14:00 | 78.6 | 113.6 | 65 | 81 | 13.6 | 0 | 32.6
2018-12-25 15:00 | 52.5 | 122.1 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 41.1
2018-12-25 16:00 | 51.2 | 140.9 | 65 | 81 | 0 | 13.8 | 59.9
2018-12-25 17:00 | 56 | 158.2 | 65 | 81 | 0 | 9 | 77.2
2018-12-25 18:00 | 54.7 | 155.6 | 65 | 81 | 0 | 10.3 | 74.6
2018-12-25 19:00 | 45.2 | 163.4 | 65 | 81 | 0 | 19.8 | 82.4
2018-12-25 20:00 | 43.7 | 174.6 | 65 | 81 | 0 | 21.3 | 93.6
2018-12-25 21:00 | 45.4 | 139.6 | 65 | 81 | 0 | 19.6 | 58.6
2018-12-25 22:00 | 40.5 | 163.6 | 65 | 81 | 0 | 24.5 | 82.6
2018-12-25 23:00 | 41.8 | 113.7 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 32.7
2018-12-26 | 37.6 | 100.6 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 19.6
2018-12-26 01:00 | 37.6 | 110.6 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 29.6
2018-12-26 02:00 | 45.7 | 89.7 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 8.7
2018-12-26 03:00 | 39.8 | 108.1 | 65 | 81 | 0 | 25.2 | 27.1
2018-12-26 04:00 | 38.8 | 141.8 | 65 | 81 | 0 | 26.2 | 60.8
2018-12-26 05:00 | 76.2 | 159.7 | 65 | 81 | 11.2 | 0 | 78.7
2018-12-26 06:00 | 105.7 | 150.7 | 65 | 81 | 40.7 | 0 | 69.7
2018-12-26 07:00 | 78.2 | 161.6 | 65 | 81 | 13.2 | 0 | 80.6
2018-12-26 08:00 | 73.8 | 202.8 | 65 | 81 | 8.8 | 0 | 121.8
2018-12-26 09:00 | 104.7 | 170.4 | 65 | 81 | 39.7 | 0 | 89.4
2018-12-26 10:00 | 97.3 | 149.6 | 65 | 81 | 32.3 | 0 | 68.6
2018-12-26 11:00 | 74.8 | 161.2 | 65 | 81 | 9.8 | 0 | 80.2
2018-12-26 12:00 | 71.9 | 134.6 | 65 | 81 | 6.9 | 0 | 53.6
2018-12-26 13:00 | 68.9 | 131.1 | 65 | 81 | 3.9 | 0 | 50.1
2018-12-26 14:00 | 94.1 | 125.8 | 65 | 81 | 29.1 | 0 | 44.8
2018-12-26 15:00 | 64.1 | 126.9 | 65 | 81 | 0 | 0.9 | 45.9
2018-12-26 16:00 | 52.4 | 136.2 | 65 | 81 | 0 | 12.6 | 55.2
2018-12-26 17:00 | 57.2 | 140.5 | 65 | 81 | 0 | 7.8 | 59.5
2018-12-26 18:00 | 54.6 | 145.8 | 65 | 81 | 0 | 10.4 | 64.8
2018-12-26 19:00 | 43.5 | 132.5 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 51.5
2018-12-26 20:00 | 51.5 | 136.7 | 65 | 81 | 0 | 13.5 | 55.7
2018-12-26 21:00 | 52.4 | 138.5 | 65 | 81 | 0 | 12.6 | 57.5
2018-12-26 22:00 | 42.9 | 123.3 | 65 | 81 | 0 | 22.1 | 42.3
2018-12-26 23:00 | 47.7 | 104 | 65 | 81 | 0 | 17.3 | 23
2018-12-27 | 45 | 112 | 65 | 81 | 0 | 20 | 31
2018-12-27 01:00 | 35.3 | 82.1 | 65 | 81 | 0 | 29.7 | 1.1
2018-12-27 02:00 | 36.4 | 100.4 | 65 | 81 | 0 | 28.6 | 19.4
2018-12-27 03:00 | 49.3 | 147.3 | 65 | 81 | 0 | 15.7 | 66.3
2018-12-27 04:00 | 43.3 | 142.4 | 65 | 81 | 0 | 21.7 | 61.4
2018-12-27 05:00 | 80.5 | 148.5 | 65 | 81 | 15.5 | 0 | 67.5
2018-12-27 06:00 | 77.6 | 154.1 | 65 | 81 | 12.6 | 0 | 73.1
2018-12-27 07:00 | 90.3 | 227.5 | 65 | 81 | 25.3 | 0 | 146.5
2018-12-27 08:00 | 92.1 | 189.4 | 65 | 81 | 27.1 | 0 | 108.4
2018-12-27 09:00 | 94.8 | 166.1 | 65 | 81 | 29.8 | 0 | 85.1
2018-12-27 10:00 | 126.4 | 147.6 | 65 | 81 | 61.4 | 0 | 66.6
2018-12-27 11:00 | 84.7 | 175.8 | 65 | 81 | 19.7 | 0 | 94.8
2018-12-27 12:00 | 99.8 | 122.5 | 65 | 81 | 34.8 | 0 | 41.5
2018-12-27 13:00 | 86.3 | 119.4 | 65 | 81 | 21.3 | 0 | 38.4
2018-12-27 14:00 | 82.5 | 141.5 | 65 | 81 | 17.5 | 0 | 60.5
2018-12-27 15:00 | 53.7 | 141 | 65 | 81 | 0 | 11.3 | 60
2018-12-27 16:00 | 57.2 | 114.5 | 65 | 81 | 0 | 7.8 | 33.5
2018-12-27 17:00 | 59.2 | 155.9 | 65 | 81 | 0 | 5.8 | 74.9
2018-12-27 18:00 | 63.3 | 151.9 | 65 | 81 | 0 | 1.7 | 70.9
2018-12-27 19:00 | 43.1 | 150.5 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 69.5
2018-12-27 20:00 | 40 | 144 | 65 | 81 | 0 | 25 | 63
2018-12-27 21:00 | 43.6 | 148.3 | 65 | 81 | 0 | 21.4 | 67.3
2018-12-27 22:00 | 46.4 | 124.4 | 65 | 81 | 0 | 18.6 | 43.4
2018-12-27 23:00 | 41 | 124 | 65 | 81 | 0 | 24 | 43
2018-12-28 | 39.9 | 186.9 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 105.9
2018-12-28 01:00 | 43.6 | 209.3 | 65 | 81 | 0 | 21.4 | 128.3
2018-12-28 02:00 | 40.1 | 178.5 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 97.5
2018-12-28 03:00 | 37.8 | 199.3 | 65 | 81 | 0 | 27.2 | 118.3
2018-12-28 04:00 | 38.4 | 224.6 | 65 | 81 | 0 | 26.6 | 143.6
2018-12-28 05:00 | 56.2 | 229.8 | 65 | 81 | 0 | 8.8 | 148.8
2018-12-28 06:00 | 97.6 | 259.9 | 65 | 81 | 32.6 | 0 | 178.9
2018-12-28 07:00 | 71.7 | 291.8 | 65 | 81 | 6.7 | 0 | 210.8
2018-12-28 08:00 | 83.2 | 250 | 65 | 81 | 18.2 | 0 | 169
2018-12-28 09:00 | 114.4 | 278.8 | 65 | 81 | 49.4 | 0 | 197.8
2018-12-28 10:00 | 117.7 | 240.9 | 65 | 81 | 52.7 | 0 | 159.9
2018-12-28 11:00 | 84.4 | 210.3 | 65 | 81 | 19.4 | 0 | 129.3
2018-12-28 12:00 | 89 | 252.4 | 65 | 81 | 24 | 0 | 171.4
2018-12-28 13:00 | 87.9 | 209.3 | 65 | 81 | 22.9 | 0 | 128.3
2018-12-28 14:00 | 81.4 | 243.4 | 65 | 81 | 16.4 | 0 | 162.4
2018-12-28 15:00 | 67.1 | 231.2 | 65 | 81 | 2.1 | 0 | 150.2
2018-12-28 16:00 | 52.5 | 209.4 | 65 | 81 | 0 | 12.5 | 128.4
2018-12-28 17:00 | 49.1 | 273.9 | 65 | 81 | 0 | 15.9 | 192.9
2018-12-28 18:00 | 41.5 | 246.2 | 65 | 81 | 0 | 23.5 | 165.2
2018-12-28 19:00 | 48.5 | 270.6 | 65 | 81 | 0 | 16.5 | 189.6
2018-12-28 20:00 | 40.1 | 255.9 | 65 | 81 | 0 | 24.9 | 174.9
2018-12-28 21:00 | 44.5 | 250.9 | 65 | 81 | 0 | 20.5 | 169.9
2018-12-28 22:00 | 40.2 | 212.7 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 131.7
2018-12-28 23:00 | 43.9 | 233.5 | 65 | 81 | 0 | 21.1 | 152.5
2018-12-29 | 37.2 | 198.2 | 65 | 81 | 0 | 27.8 | 117.2
2018-12-29 01:00 | 40.4 | 189 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 108
2018-12-29 02:00 | 43.4 | 182.1 | 65 | 81 | 0 | 21.6 | 101.1
2018-12-29 03:00 | 41.4 | 190.9 | 65 | 81 | 0 | 23.6 | 109.9
2018-12-29 04:00 | 39.9 | 239.3 | 65 | 81 | 0 | 25.1 | 158.3
2018-12-29 05:00 | 51.4 | 261 | 65 | 81 | 0 | 13.6 | 180
2018-12-29 06:00 | 106.7 | 285 | 65 | 81 | 41.7 | 0 | 204
2018-12-29 07:00 | 96.9 | 338.9 | 65 | 81 | 31.9 | 0 | 257.9
2018-12-29 08:00 | 85.7 | 275.2 | 65 | 81 | 20.7 | 0 | 194.2
2018-12-29 09:00 | 98.1 | 284.8 | 65 | 81 | 33.1 | 0 | 203.8
2018-12-29 10:00 | 120.3 | 252.6 | 65 | 81 | 55.3 | 0 | 171.6
2018-12-29 11:00 | 76.6 | 188.6 | 65 | 81 | 11.6 | 0 | 107.6
2018-12-29 12:00 | 91.6 | 210.3 | 65 | 81 | 26.6 | 0 | 129.3
2018-12-29 13:00 | 90.6 | 196.8 | 65 | 81 | 25.6 | 0 | 115.8
2018-12-29 14:00 | 87.3 | 211 | 65 | 81 | 22.3 | 0 | 130
2018-12-29 15:00 | 70.3 | 227.2 | 65 | 81 | 5.3 | 0 | 146.2
2018-12-29 16:00 | 57.7 | 220.6 | 65 | 81 | 0 | 7.3 | 139.6
2018-12-29 17:00 | 51.6 | 244.7 | 65 | 81 | 0 | 13.4 | 163.7
2018-12-29 18:00 | 49.6 | 250 | 65 | 81 | 0 | 15.4 | 169
2018-12-29 19:00 | 44.2 | 277.4 | 65 | 81 | 0 | 20.8 | 196.4
2018-12-29 20:00 | 43.1 | 246.9 | 65 | 81 | 0 | 21.9 | 165.9
2018-12-29 21:00 | 40.4 | 275.2 | 65 | 81 | 0 | 24.6 | 194.2
2018-12-29 22:00 | 40.9 | 242.2 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 161.2
2018-12-29 23:00 | 36.3 | 206.8 | 65 | 81 | 0 | 28.7 | 125.8
2018-12-30 | 46.1 | 189.5 | 65 | 81 | 0 | 18.9 | 108.5
2018-12-30 01:00 | 37.6 | 154.3 | 65 | 81 | 0 | 27.4 | 73.3
2018-12-30 02:00 | 47 | 169.3 | 65 | 81 | 0 | 18 | 88.3
2018-12-30 03:00 | 39.3 | 214 | 65 | 81 | 0 | 25.7 | 133
2018-12-30 04:00 | 41.8 | 234.4 | 65 | 81 | 0 | 23.2 | 153.4
2018-12-30 05:00 | 45.7 | 277.8 | 65 | 81 | 0 | 19.3 | 196.8
2018-12-30 06:00 | 82.2 | 276.4 | 65 | 81 | 17.2 | 0 | 195.4
2018-12-30 07:00 | 77.8 | 271.3 | 65 | 81 | 12.8 | 0 | 190.3
2018-12-30 08:00 | 103.4 | 249.5 | 65 | 81 | 38.4 | 0 | 168.5
2018-12-30 09:00 | 111.7 | 232.5 | 65 | 81 | 46.7 | 0 | 151.5
2018-12-30 10:00 | 99.5 | 224.9 | 65 | 81 | 34.5 | 0 | 143.9
2018-12-30 11:00 | 94.4 | 256.8 | 65 | 81 | 29.4 | 0 | 175.8
2018-12-30 12:00 | 106.7 | 222.7 | 65 | 81 | 41.7 | 0 | 141.7
2018-12-30 13:00 | 88.4 | 198.5 | 65 | 81 | 23.4 | 0 | 117.5
2018-12-30 14:00 | 73.5 | 217 | 65 | 81 | 8.5 | 0 | 136
2018-12-30 15:00 | 67 | 235.6 | 65 | 81 | 2 | 0 | 154.6
2018-12-30 16:00 | 61.5 | 252.4 | 65 | 81 | 0 | 3.5 | 171.4
2018-12-30 17:00 | 53.9 | 219.1 | 65 | 81 | 0 | 11.1 | 138.1
2018-12-30 18:00 | 60.9 | 245.2 | 65 | 81 | 0 | 4.1 | 164.2
2018-12-30 19:00 | 49.1 | 264.5 | 65 | 81 | 0 | 15.9 | 183.5
2018-12-30 20:00 | 45.6 | 267.7 | 65 | 81 | 0 | 19.4 | 186.7
2018-12-30 21:00 | 40.9 | 265.6 | 65 | 81 | 0 | 24.1 | 184.6
2018-12-30 22:00 | 48.2 | 204.2 | 65 | 81 | 0 | 16.8 | 123.2
2018-12-30 23:00 | 43.5 | 203.9 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 122.9
2018-12-31 | 39.1 | 237.6 | 65 | 81 | 0 | 25.9 | 156.6
2018-12-31 01:00 | 42.2 | 245.7 | 65 | 81 | 0 | 22.8 | 164.7
2018-12-31 02:00 | 40.2 | 273 | 65 | 81 | 0 | 24.8 | 192
2018-12-31 03:00 | 37.7 | 243.5 | 65 | 81 | 0 | 27.3 | 162.5
2018-12-31 04:00 | 47.2 | 279.4 | 65 | 81 | 0 | 17.8 | 198.4
2018-12-31 05:00 | 48.8 | 285 | 65 | 81 | 0 | 16.2 | 204
2018-12-31 06:00 | 81.5 | 319.9 | 65 | 81 | 16.5 | 0 | 238.9
2018-12-31 07:00 | 82.1 | 333.5 | 65 | 81 | 17.1 | 0 | 252.5
2018-12-31 08:00 | 73.6 | 404.6 | 65 | 81 | 8.6 | 0 | 323.6
2018-12-31 09:00 | 101.9 | 330.8 | 65 | 81 | 36.9 | 0 | 249.8
2018-12-31 10:00 | 100.3 | 298.6 | 65 | 81 | 35.3 | 0 | 217.6
2018-12-31 11:00 | 81.2 | 348.6 | 65 | 81 | 16.2 | 0 | 267.6
2018-12-31 12:00 | 99.6 | 315 | 65 | 81 | 34.6 | 0 | 234
2018-12-31 13:00 | 88.6 | 288.1 | 65 | 81 | 23.6 | 0 | 207.1
2018-12-31 14:00 | 83.1 | 305.3 | 65 | 81 | 18.1 | 0 | 224.3
2018-12-31 15:00 | 59.3 | 274.8 | 65 | 81 | 0 | 5.7 | 193.8
2018-12-31 16:00 | 52.6 | 301 | 65 | 81 | 0 | 12.4 | 220
2018-12-31 17:00 | 54.4 | 281.5 | 65 | 81 | 0 | 10.6 | 200.5
2018-12-31 18:00 | 42.8 | 286.4 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 205.4
2018-12-31 19:00 | 42.8 | 274.8 | 65 | 81 | 0 | 22.2 | 193.8
2018-12-31 20:00 | 41.1 | 298.2 | 65 | 81 | 0 | 23.9 | 217.2
2018-12-31 21:00 | 43.5 | 265.4 | 65 | 81 | 0 | 21.5 | 184.4
2018-12-31 22:00 | 33.8 | 298 | 65 | 81 | 0 | 31.2 | 217
2018-12-31 23:00 | 35.5 | 216.7 | 65 | 81 | 0 | 29.5 | 135.7